Załącznik nr 1 Zestawienie urządzeń oraz czynności serwisowych.

Postępowanie nr 169/WEI/BSU/2024

Przeglądy serwisowe instalacji klimatyzacyjnych Budynek Płd-Wschód

Zestawienie urządzeń oraz czynności serwisowych.

Wykonawca musi posiadać wymagane uprawnienia oraz niezbędne certyfikaty wydane przez firmę Midea oraz HiRef dopuszczające do obsługi i dokonywania napraw urządzeń.

Wykonawca zapewni podtrzymanie gwarancji producenta na warunkach określonych w kartach gwarancyjnych na (poniższe) urządzenia.

Czynności serwisowe wchodzące w zakres przeglądu konserwacyjnego klimatyzatorów  zgodnie z dokumentacją techniczną ruchową 
(DTR): 
1. Jednostka wewnętrzna naścienna: 
1) usunięcie zanieczyszczeń stałych / organicznych typu brud, grzyby, alergeny, zarodniki, 
bakterie itp.,

2) odkażanie środkami chemicznymi które eliminują wszelkie bakterie i drobnoustroje na 
powierzchni parownika i tacy ociekowej,

3) czyszczenie filtrów jednostki wewnętrznej,

4) oczyszczenie obudowy i wentylatora powietrza / turbiny nawiewnej,

5) szczegółowe sprawdzenie pracy i parametrów sterowania urządzenia.

2. Jednostka zewnętrzna: 
1) czyszczenie środkami chemicznymi skraplaczy, płukanie wodą lub powietrzem pod 
ciśnieniem,

2) sprawdzenie stanu technicznego urządzenia,

3) czyszczenie parownika,

4) czyszczenie skraplacza,

5) odkażanie środkiem bakteriobójczym (usuwanie pleśni i grzybów),

6) kontrola stanu instalacji freonowej,

7) sprawdzenie szczelności układów freonowych,

8) pomiar temperatury odparowania,

9) pomiar ciśnienia czynnika chłodniczego,

10) pomiar temperatury wylotu powietrza z parownika,

11) sprawdzenie szczelności i drożności układu odprowadzenia kondensatu,

12) sprawdzenie przewodów i izolacji ze względu na uszkodzenia mechaniczne,

13) kontrola stanu instalacji elektrycznej,

14) pomiar prądu,

15) sprawdzenie działania urządzeń sterujących,

16) włączenie urządzenia do bieżącej eksploatacji,

17) dokonanie wpisu do karty przeglądów / karta serwisowa.

Wykaz czynności serwisowych dot. szaf klimatyzacji precyzyjnej.

- Wymiana filtrów powietrza

- Kontrola pracy nawilżaczy

- Kontrola czystości wymiennika parownika (czyszczenie gdy konieczne)

- Kontrola temperatury/ciśnienia parowania.

- Kontrola przegrzania czynnika/regulacja.

- Kontrola czystości wirników wentylatorów oraz obudowy (czyszczenie).

- Kontrola płynności obrotów wirnika wentylatora, kontrola mocowania wirnika na osi, kontrola odważników wyważających, kontrola położenia wirnika względem obudowy.

- Kontrola stanu łożysk osi wentylatora/smarowanie/wymiana.

- Kontrola kierunku obrotów wentylatorów, kontrola płynności obrotów silnika wentylatora, kontrola stanu amortyzatorów zespołów wentylatorowych.

- Kontrola poboru mocy elektrycznej przez silnik, kontrola temperatury silnika,

- Kontrola przekładni pasowej – płaszczyzna ustawienia kół, poziom ugięcia pasa klinowego.

- Kontrola wymiennika skraplacza (w tym czyszczenie).

- Kontrola temperatury/ciśnienia skraplania/regulacja.

- Kontrola płynności obrotów wirnika wentylatorów skraplacza, kontrola temperatury dochłodzenia.

- Kontrola poziomu oleju w sprężarce, kontrola drożności filtra odwadniacza.

- Kontrola poziomu napełnienia oraz stanu zawilgocenia instalacji freonowej (wziernik chłodniczy).

- Kontrola stanu instalacji elektrycznej, kontrola poboru prądu przez silniki wentylatorów skraplacza, kontrola czystości i drożności dysz nawilżaczy.

- Odkamienianie zbiornika wodnego oraz grzałek elektrycznych nawilżacza parowego/wymiana.

- Kontrola czystości i drożności odkraplacza, kontrola szczelności i drożności instalacji odprowadzania skroplin.

- Kontrola czystości nagrzewnicy elektrycznej/czyszczenie.

- Kontrola działania zabezpieczenia przegrzania grzałek, kontrola poboru prądu przez sprężarki.

- Kontrola zabezpieczeń wysokiego i niskiego ciśnienia, kontrola połączeń elektrycznych nagrzewnicy elektrycznej, silników wentylatorów i innych przewodów o wysokim obciążeniu prądowym, czyszczenie urządzenia.

- Wykonania pomiarów – wartości pomiarowe: pobór prądu przez silniki sprężarek, pobory prądu przez silniki wentylatora, pobór prądu przez nagrzewnice elektryczne, pobór prądu przez nawilżacz,  temperatura przegrzania, temperatura zewnętrzna, ciśnienie tłoczenie/ssanie, kontrola zabezpieczeń LP/HP/przekroczenia temperatur.

- Sprawdzenie kwasowości i czystości oleju w sprężarkach co 5000 godzin pracy

- Sprawdzenie stanu krzepliwości glikolu

- I inne zapisane w dokumentacji techniczno-ruchowej producenta urządzeń.

- Dokonanie wpisu w kartę urządzenia zgodnie z ustawą z dn. 15.05.2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.