SPECYFIKACJA TECHNICZNA

przeglądu okresowego urządzeń oddymiających oraz przeciwpożarowych w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

- ZAMAWIAJĄCY

Nazwa: AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.

Adres: 51-147 WROCŁAW, ul. Czajkowskiego 109.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.awl.edu.pl

- KOD CPV: 31620000-8; 31625200-5

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi konserwacji i kontroli okresowych systemów sygnalizacji pożaru, systemu gaszenia pożaru gazem i systemów oddymiania klatek schodowych  zlokalizowanych w budynkach  należących do Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

(Dz. U. z 2021 r.  poz. 869,2490 z 2022r. poz. 1557), Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719),  ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz zasadami określonymi w Polskich Normach.

Zakres przedmiotowego zamówienia obejmuje:

- Wykonywanie konserwacji i okresowych kontroli technicznych następujących elementów systemów oddymiania klatek schodowych:

        - centrali oddymiających,

        - czujek optycznych dymu,

        - okien lub klap oddymiających z siłownikiem/siłownikami,

        - układów zasilania rezerwowego (akumulatorów),

        - ręcznych przycisków oddymiania i przewietrzania,

        - oznakowania przycisków oddymiania,

        - pozostałych elementów wchodzących w skład systemu,

        - kompletnego okablowania.

  - Czynności konserwacyjno-kontrolne polegają w szczególności na:

        - sprawdzeniu zamocowania i stanu technicznego centrali,

        - sprawdzeniu układu zasilającego,

        - sprawdzeniu stanu technicznego baterii akumulatorów,

        - sprawdzeniu automatycznego przełączania na zasilanie awaryjne w przypadku zaniku zasilania 230 V,

        - sprawdzeniu stanu technicznego przewodów linii dozorowych i sygnalizacyjnych,

        - symulacji stanów systemu (pożar, usterka, itd.),

        - sprawdzeniu stanu zamocowań klap i siłowników oraz stanu uszczelek, zawiasów i poszycia klap,

        - sprawdzeniu poprawności otwierania i zamykania klap w trybie przewietrzania i w trybie alarmowym,

        - sprawdzeniu poprawności działania systemu przez wyzwolenie gazem testowym czujki dymu,

        - sprawdzeniu poprawności działania systemu przez uruchomienie przycisku oddymiania,

        - czyszczeniu i regulacji poszczególnych elementów systemu, w tym czujek,

        - prześledzeniu prawidłowości działania urządzeń w przypadku wykrycia zagrożenia,

oraz na innych czynnościach, jeżeli takie wynikają z obowiązujących przepisów prawa lub instrukcji producentów poszczególnych elementów systemów oddymiania.

  - Każda kontrola techniczna zostanie potwierdzona protokołem z wykonania kontroli zawierającym wnioski, uwagi i zalecenia.

- Wykonywanie usługi konserwacji i okresowych kontroli technicznych następujących elementów systemu sygnalizacji pożaru:

Centrali sygnalizacji alarmu pożaru

        - Czujek dymu

        - Czujek temperaturowych

        - Elementów kontrolno-sterujących

        - Adresowalnych sygnalizatorów akustycznych

        - Ręcznych ostrzegaczy pożarowych

        - Kompletnego okablowania

  - Czynności konserwacyjno-kontrolne polegają w szczególności na:

      - oględzinach pod względem uszkodzeń mechanicznych,

      - sprawdzeniu poprawności działania systemu i urządzeń,

      - symulacji alarmu w stanie czuwania poprzez załączenie wszystkich przycisków ROP,

      - sprawdzeniu zasilania wejściowego i wyjściowego każdego modułu zasilającego,

      - sprawdzeniu zasilania magistrali adresowalnej,

      - sprawdzeniu poprawności działania systemu w stanie alarmowym,

      - sprawdzeniu poprawności działania systemu w stanie zasilania alarmowego,

      - sprawdzeniu zgodności z wymaganiami dotyczącymi wszystkich połączeń giętkich,

      - sprawdzeniu poprawności działania zasilaczy głównych i rezerwowych (w tym akumulatorów),

      - sprawdzeniu, czy system ppoż. jest całkowicie w stanie gotowości do pracy,

      - sprawdzeniu poprawności działania każdego akustycznego sygnalizatora alarmowego

      - odczytu historii zdarzeń,

      - czyszczeniu i regulacji poszczególnych elementów systemu, w tym czujek,

oraz na innych czynnościach, jeżeli takie wynikają z obowiązujących przepisów prawa lub instrukcji producentów poszczególnych elementów systemu sygnalizacji pożaru.

  - Każda kontrola techniczna zostanie potwierdzona protokołem z wykonania kontroli zawierającym wnioski, uwagi i zalecenia.

3. Zasadniczy zakres czynności serwisowych stałych urządzeń gaśniczych gazowych (w ramach przeglądów konserwacyjnych):

  - Wykaz czynności serwisowych w zakresie:

- sprawdzenie pamięci zdarzeń centrali i zapisów w książce eksploatacji systemu

- sprawdzenie centrali SSP i sterowania gaszeniem SUG

- sprawdzenie zasilaczy i stanu akumulatorów

- wykonanie testu wszystkich czujek punktowych, przycisków start/stop, czujek zasysających

- wykonanie prób funkcjonowania SUG w każdej strefie, sprawdzić zadziałanie sygnalizatorów akustycznych i optycznych

- sprawdzenie działania urządzeń zapewniających szczelność pomieszczeń chronionych

- sprawdzenie szczelności zbiorników

- sprawdzenie czujników spadku ciśnienia

- sprawdzenie stanu połączeń przewodów elektrycznych i systemów sterowania

- sprawdzenie ilości środka gaśniczego (stopnia napełnienia zbiorników środkiem gaśniczym)

- sprawdzenie układu podawania środka gaśniczego (rurociągi, dysze, łączniki ciśnieniowe)

- sprawdzenie stanu powłok antykorozyjnych przewodów rurowych i dysz

- sprawdzenie kompletności wszystkich urządzeń i elementów

- sprawdzenie sposobu zamocowania butli i rurociągów

- sprawdzenie prawidłowości połączeń zaworów i osprzętu przy butlach

- sprawdzenie stanu siłowników elektromagnetycznych

- sprawdzenie stanu przewodów elastycznych

- sprawdzenie stanu manometrów oraz ciśnienia w butlach

- sprawdzenie zadziałania głowicy wyzwalającej

- sprawdzenie rozmieszczenia i liczby dysz gaśniczych

- przegląd stanu i kompletności oznaczeń ostrzegawczych oraz dokumentacji – bieżące uzupełnianie i aktualizacja

- sprawdzenie kompletności naklejek informujących o zawartości fluorowanego gazu cieplarnianego

- dokonanie/ aktualizacja wpisów do kart systemów ochrony przeciwpożarowej w CRO.

- Zestawienie obiektów objętych przeglądem

| Lp | Zestawienie obiektów |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Budynek nr -1 (koszarowy) | ilość |
|  | - centrala zasilająco-sterująca D+H RZN 4408M | 2 szt |
|  | - przycisk oddymiania RT-45 | 4 szt |
|  | - czujnik optyczny LEP OSD 23 | 8 szt |
|  | - siłownik okna oddymiającego | 14 szt |
|  | - siłownik drzwi napowietrzania | 2 szt |
| 2 | Budynek nr -3 (koszarowy) | ilość |
|  | - centrala zasilająco-sterująca D+H RZN 4416M i D+H RZN 4408K | 2 szt |
|  | - przycisk oddymiania RT-45 | 4 szt |
|  | - czujnik optyczny LEP OSD 23 | 8 szt |
|  | - siłownik okna oddymiającego | 16 szt |
|  | - siłownik drzwi napowietrzania | 4 szt |
|  | - przycisk przewietrzania | 2 szt |
| 3 | Budynek nr -7 (biurowo-sztabowy) | ilość |
|  | - centrala zasilająco-sterująca AFG 2004/8A | 2 szt |
|  | - przycisk oddymiania | 10 szt |
|  | - czujnik optyczny Activ C4416 | 8 szt |
|  | - siłownik okna oddymiającego | 3 szt |
|  | - siłownik drzwi napowietrzania | 3 szt |
|  | - winda (zjazd pożarowy) | 1 szt |
|  | - przycisk przewietrzania | 2 szt |
|  | - czujnik pogodowy | 2 szt |
| 4 | Budynek nr - 8 (biurowo-sztabowy) | ilość |
|  | - centrala zasilająco-sterująca AFG 2004/8A | 2 szt |
|  | - przycisk oddymiania RPO-02 | 4 szt |
|  | - czujnik optyczny Activ C4416 | 8 szt |
|  | - siłownik okna oddymiającego | 8 szt |
|  | - siłownik drzwi napowietrzania | 4 szt |
|  | - winda (zjazd pożarowy) | 1 szt |
|  | - przycisk przewietrzania | 2 szt |
|  | - czujnik pogodowy | 2 szt |
| 5 | Budynek nr - 15 (szkoleniowy) | ilość |
|  | - centrala zasilająco-sterująca Polon 4200 | 1 szt |
|  | - przycisk ROP | 3 szt |
|  | - czujnik optyczny | 37 szt |
|  | - sygnalizator akustyczny | 2 szt |
| 6 | Budynek nr - 35 (techniczno-biurowy) | ilość |
|  | - centrala zasilająco-sterująca Polon 4500 | 1 szt |
|  | - przycisk ROP | 2 szt |
|  | - centrala zasysania | 1 szt |
|  | - czujnik dwusensorowy | 35 szt |
|  | - system stałych urządzeń gaśniczych gazowych wraz z osprzętem - zbiorniki gazu – 4szt - dysze gaśnicze – 9 szt - rurociąg – ok 25mb | 1 szt |
| 7 | Budynek nr - 113 (szkoleniowy) | ilość |
|  | - centrala zasilająco-sterująca D+H 4408M | 2 szt |
|  | - przycisk oddymiania RT-45 | 11 szt |
|  | - czujnik optyczny DOR 40 | 11 szt |
|  | - przycisk przewietrzania | 2 szt |
|  | - drzwi przeciwpożarowe z samozamykaczami | 1 szt |
|  | - trzymacz drzwi | 20 szt |
|  | - klapa odymiająca | 2 szt |
|  | - siłownik drzwi napowietrzających | 4 szt |
|  | - czujnik pogodowy | 2 szt |
| 8 | Budynek nr – 106 i 19 (szkoleniowy) | ilość |
|  | - centrala zasilająco-sterująca Polon 4900 | 1 szt |
|  | - czujnik dymu | 16 szt |
|  | - przycisk ROP | 3 szt |
|  | - sygnalizator akustyczny | 3 szt |
|  | - elementy kontrolno -sterujące EKS | 8 szt |

- Dokumentacja i odbiór usługi:

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji konserwacji i kontroli zgodnie z zakresem wynikającym z niniejszej specyfikacji oraz obowiązków umownych.

Wyniki kontroli należy spisać w protokołach i załącznikach do protokołów. Dokumentacja powinna być sporządzona w formie papierowej dla każdego obiektu z osobna. Wszelkie nieprawidłowości powinny być udokumentowane w formie zdjęć i załączone do składanej dokumentacji.

Wzory protokołów z wykonania usługi kontroli technicznego muszą być zgodne z aktualnie obowiązującymi wzorami w świetle obowiązujących przepisów prawa.

Protokoły z wykonanej kontroli powinny w szczególności zawierać:

  - nazwę firmy przeprowadzającej kontrolę,

  - nazwę i adres obiektu, w którym przeprowadzono konserwację i kontrolę,

  - datę i miejsce wykonania kontroli,

  - rzeczowy spis urządzeń, które podlegają kontroli wraz z ich oceną, uwagami i informacją o ich położeniu w budynku,

  - wynik przeprowadzonego przeglądu ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i ilości sprzętu wytypowanego do naprawy (z podaniem pełnego zakresu koniecznej naprawy) lub remontu, rodzaju i ilości sprzętu wytypowanego do badań, rodzaju i ilości sprzętu wytypowanego do wycofania z użytkowania,

  - wyniki badań i pomiarów, pisemną ocenę stanu urządzeń,

  - podsumowanie z wnioskami (zaleceniami) z przeglądu z opisem nieprawidłowości koniecznych do natychmiastowego usunięcia oraz możliwych do usunięcia w terminie późniejszym,

  - czytelny podpis wykonawcy.

- Dokumenty  potwierdzające uprawnienia do przeprowadzania kontroli.

Kontrole, 	o 	których 	mowa 	powinny 	przeprowadzić 	osoby posiadające 	stosowne doświadczenie zawodowe w zakresie wykonywania prac konserwacyjnych i naprawczych sprzętu objętego zamówieniem, potwierdzone następującymi dokumentami:

- świadectwa lub certyfikaty, autoryzacje do konserwacji i/lub naprawy systemów oddymiania, systemów sygnalizacji pożaru oraz bram ppoż. wystawionymi/autoryzowanymi przez producentów systemów,

- świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych i elektroenergetycznych na stanowiskach dozoru i eksploatacji do 1 kV.

Wykonawca powinien dysponować certyfikowanym urządzeniem do kontroli napięcia i pojemności akumulatorów (testerem) oraz innymi urządzeniami niezbędnymi do wykonania usługi.

- Wymagania dotyczące prac:

- Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze Specyfikacją Techniczną i poleceniami osoby odpowiedzialnej, która reprezentuje AWL.

- Wszystkie prace powinny być wykonane, przez wykwalifikowanych pracowników.

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczące B.H.P. i ochrony środowiska naturalnego.

- W okresie trwania prac Wykonawca będzie:

- utrzymywać miejsce prac w należytym porządku,

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół  miejsca pracy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności AWL i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

- Warunki wykonania i odbioru prac po przeglądzie.

Odbiorowi podlegają wszystkie czynności związane z przeglądem systemów pożarowych tzn. kontrolą, naprawą, wymianą materiałów eksploatacyjnych i urządzeń. Prace uznaje się za wykonane zgodnie ze Specyfikacją Techniczną, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny.

Przy odbiorze należy w szczególności skontrolować:

- użycie właściwych materiałów i elementów

- prawidłowość wykonania czynności pomiarowych

- zgodność wykonania prac ze Specyfikacją Techniczną.

Przy odbiorze należy dostarczyć wszystkie protokoły z prób i badań wykonanych w trakcie przeglądu.

- Wymagania dla oferentów.

- Wszystkie materiały użyte do przeprowadzenia przeglądów na koszt własny, dostarcza oferent.

- Zastosowane materiały muszą posiadać stosowne dokumenty spełniające Polskie Normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

- Realizację usługi należy wykonywać w dni powszednie w godzinach od 08.00 do 15.00, po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu z osobą odpowiedzialną ze strony AWL.