OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie siłowni telekomunikacyjnej dla PP Udanin, obejmująca swym zakresem:

- dostawę, instalację i uruchomienie siłowni prostownikowej 48V DC oraz siłowni inwertorowej (wariant I), lub siłowni prostownikowo- inwertorowej (wariant II);

- dostawę, instalację i uruchomienie baterii akumulatorów w konfiguracji 2 torowej wraz 
z niezbędnymi elementami do ustawienia, montażu i podłączenia baterii do siłowni prostownikowej,

- szkolenie z zakresu obsługi instalowanych systemów zasilania;

- wykonanie dokumentacji projektowej i powykonawczej,

- rozbudowa i konfiguracja systemu nadzoru nad siłowniami TelWin lub WINCN zlokalizowanego
w Wojewódzkim Węźle Teleinformatyki KWP Wrocław;

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

WARIANT I

1. Siłownia prostownikowa o mocy minimum 1kW (przy nap 54Vdc) + redundancja:

- zasilanie jednofazowe;

- funkcja miękkiego startu po załączeniu napięcia zasilającego;

- znamionowe napięcie wyjściowe: 48V DC;

- charakterystyka wyjściowa prostowników: UPI;

- zapewni:

- funkcje konserwujące baterii w tym:

-  automatyczne ładowanie baterii z możliwością ustawień parametrów procesu,

-  ładowanie wyrównawcze,

- ograniczenie prądu ładowania baterii;

- zasilanie siłowni inwertorowej;

- redundancję modułów prostownikowych (n+1);

- sprawność min. 92%;

- psofometryczne napięcie tętnień nie większe niż 2mV;

- czujnik temperatury;

- współpraca z baterią 48V w konfiguracji 2 torowej, pojemności łącznej min.110 Ah (ogniwa 12V
   FT)

- pomiar asymetrii baterii;

- stycznik odłączenia baterii RGR przed zbyt głębokim rozładowaniem;

- równoległa praca modułów prostownikowych;

- aktywny podział prądu obciążenia zespołów prostownikowych;

- moduły prostownikowe o mocy minimalnej 1 kW spełniające warunki:

- 	znamionowe napięcie wejściowe 230 VAC

-	napięcie wyjściowe 48V DC;

-	informowanie o stanie: praca/awaria na panelu frontowym;

-	instalacja prostownika w siłowni typu hot–swap.

- sterownik mikroprocesorowy i wyposażenie umożliwiające co najmniej:

- 	pomiar napięcia wyjściowego;

- 	pomiar prądów baterii;

- 	pomiar temperatury baterii;

- 	temperaturową kompensację napięcia wyjściowego prostowników;

- 	realizację funkcji temperaturowej kompensacji napięcia buforu’

- 	realizację funkcji pomiaru asymetrii baterii;

- 	realizację sterowania stycznikiem odłączenia baterii RGR wraz z możliwością  
         ustawienia - napięcia odłączenie baterii;

- 	realizację  automatycznego ładowania baterii z możliwością ustawień parametrów 
procesu;

-	realizację ładowania wyrównawczego;

-	realizację ograniczenia prądu ładowania baterii;

-	kontrolę i sygnalizację stanów pracy siłowni;

-	sygnalizację stanu zabezpieczeń baterii i odbiorów;

-	zmianę nastaw wybranych parametrów siłowni;

-	rejestrację historii zdarzeń;

-	lokalny monitoring przy pomocy mobilnego komputera PC, poprzez porty USB lub 
RS-232, dostawa ma zawierać oprogramowanie komunikacyjne.

-	monitorowanie i kontrola systemu poprzez port Ethernet za pomocą protokołu 
TCP/IP lub poprzez SNMP;

-	umożliwienie zdalnego logowania za pomocą dedykowanej aplikacji do zarządzania siłowni;

- pole dystrybucji DC– min. 2 szt. (zabezpieczenia 16 A);

- zabezpieczenia baterii;

- zabezpieczenie siłowni  inwertorowej;

2. Siłownia inwertorowa o parametrach – moc min. 1500 VA + redundancja:

- moc wyjściowa – min. 1500 VA z możliwością rozbudowy o min. 25% jedynie poprzez dostawienie 
dodatkowych modułów inwertorowych;

- budowa modułowa;

- równoległa praca modułów;

- maksymalna moc modułów – pojedynczego modułu 750 VA;

- napięcie wejściowe – 48V DC i 230 AC;

- napięcie wyjściowe jednofazowe 230V/50Hz;

- zaawansowana konwersja mocy (EPC) min. 94%;

- sprawność on Line min. 89%;

- zakres temperatury pracy od -100C do +400C lub szerszy;

- układ elektronicznego by-pass’u (konfiguracja on/off-line do wyboru) zintegrowany w modułach  inwertorowych  realizujący bezprzerwowe  przełączenie zasilania z linii rezerwowej 48VDC. Nie dopuszcza się zastosowania odrębnego modułu elektronicznego by-pass’u;

- siłownia podczas pracy on-line nie może obciążać istniejącej siłowni prostownikowej 48VDC;

- siłownia musi zapewnić filtrowanie napięcia wejściowego izolując wejście AC od wyjścia AC, zasilając odbiory napięciem  w pełni sinusoidalnym niezależnie od zniekształceń sieci zasilającej;

- w przypadku braku zasilania 230VAC, siłownia inwertorowa będzie zasilana z baterii 48VDC;

- kontrola i wyświetlanie co najmniej następujących wartości: częstotliwość, napięcie i prąd;

- redundancja modułów inwertorowych (n+1);

- realizacja aktywnego, równomiernego podziału mocy między inwertorami;

- ręczny przełącznik obejściowy (by-pass);;

- zabezpieczenie przed przeciążeniem;

- zabezpieczenie przed zwarciem na wyjściu,

- zabezpieczenia odbiorów napięcia gwarantowanego –min. 2 szt. (zabezpieczenie 16A 
  charakterystyka C);

- dwie listwy zasilające każda z min. 5 gniazdami z bolcem i sygnalizacją optyczną napięcia oraz 
  wyłącznikiem listwy;

- siłownia inwertorowa powinna umożliwić odczyt informacji o jej aktualnym stanie pracy za 
  pomocą wyświetlacza LCD wyposażona w przekaźniki alarmowe, gniazdo RS232 lub USB do 
  podłączenia komputera;

- sterownik mikroprocesorowy i wyposażenie umożliwiające co najmniej:

- odczyt informacji o aktualnym stanie pracy za pomocą wyświetlacza LCD;

- monitorowanie i kontrola systemu poprzez port Ethernet za pomocą protokołu TCP/IP lub 
  poprzez SNMP;

- zdalny odczyt informacji z siłowni poprzez sieć za pomocą dedykowanej aplikacji 
  dostarczonej do siłowni (dopuszcza się odczyt za pomocą przeglądarki sieci Web np.

Internet Explorer)

- gniazdo RS232 lub USB do podłączenia komputera;

- dopuszcza się zastosowanie wspólnego sterownika dla siłowni inwertorowej 
   i prostownikowej.

WARIANT II

- Siłownia telekomunikacyjna składająca się z modułów spełniających jednocześnie funkcję prostownika i inwertora o parametrach min. 1kW (przy nap 54Vdc) oraz min. 1500 VA (230VAC) + redundancja.

- Wejście jednofazowe 230 VAC;

- Funkcja miękkiego startu po załączeniu napięcia zasilającego;

- Wejście / wyjście 230 VAC:

- Wejście / wyjście 48 VDC:

- Zakres temperatury pracy od -100C do +400C lub szerszy;

- Redundancja modułów (n+1);

- Możliwość rozbudowy o min. 25 %;

- Równoległa praca modułów;

- Instalacja modułów w siłowni typu hot–swap.

- Sprawność:	 - min. 95% w trybie zasilaniem głównym (AC/AC i AC/DC);

- min. 94% w trybie inwertorowym (DC/AC);

- Ograniczenie mocy lub prądu na wyjściu DC lub AC;

- Aktywny podział prądu obciążenia;

Dane wyjściowe AC:

- Napięcie znamionowe 230 VAC;

- Częstotliwość 50 Hz;

- Jednopolowa dystrybucja odbiorów napięcia gwarantowanego 230 VAC – min. 2 szt. 
  (zabezpieczenie 16A charakterystyka C);

- Dwie listwy zasilające każda z min. 5 gniazdami z bolcem i sygnalizacją optyczną napięcia oraz 
  wyłącznikiem listwy;

Dane wyjściowe DC:

- Napięcie znamionowe 53,5 VDC;

- Psofometryczne napięcie tętnień nie większe niż 2mV;

- Pole dystrybucji DC – min. 2 szt. (zabezpieczenia 16 A)

- Zabezpieczenia baterii;

- Czujnik temperatury;

- Stycznik odłączenia baterii RGR przed zbyt głębokim rozładowaniem;

- Pomiar asymetrii baterii;

- Zapewni:

funkcje konserwujące baterii:

-  automatyczne ładowanie baterii z możliwością ustawień parametrów procesu,

-  ładowanie wyrównawcze,

- ograniczenie prądu ładowania baterii;

- Współpraca z baterią 48V w konfiguracji 2 torowej, pojemności łącznej min.110 Ah (ogniwa 12V 
   FT)

- Informowanie o stanie: praca/awaria na panelu frontowym;

- Realizacja aktywnego, równomiernego podziału mocy;

- Ręczny przełącznik obejściowy (by-pass);

- Zabezpieczenie przed przeciążeniem;

- Zabezpieczenie przed zwarciem na wyjściu,

- Sterownik mikroprocesorowy i wyposażenie umożliwiające co najmniej:

- pomiar napięcia wejściowego / wyjściowego ;

- pomiar prądów baterii;

- pomiar temperatury baterii;

- temperaturową kompensację napięcia wyjściowego 48VDC;

- realizację funkcji temperaturowej kompensacji napięcia buforu;

- realizację funkcji pomiaru asymetrii baterii;

- realizację sterowania stycznikiem odłączenia baterii RGR wraz z możliwością 
         ustawienia napięcia odłączenie baterii;

- realizację  automatycznego ładowanie baterii z możliwością ustawień parametrów 
         procesu;

- realizację ładowania wyrównawczego;

- realizację ograniczenia prądu ładowania baterii;

- kontrolę i sygnalizację stanów pracy siłowni;

- sygnalizację stanu zabezpieczeń baterii i odbiorów;

- zmianę nastaw wybranych parametrów siłowni;

- rejestrację historii zdarzeń;

- lokalny monitoring przy pomocy mobilnego komputera PC, poprzez porty USB lub 
         RS-232, dostawa ma zawierać oprogramowanie komunikacyjne.

- monitorowanie i kontrola systemu poprzez port Ethernet za pomocą protokołu 
         TCP/IP lub poprzez SNMP;

- umożliwienie zdalnego logowania za pomocą dedykowanej aplikacji do zarządzania 
         siłowni;

Wspólna część dla WARIANTU I i II

3. Bateria akumulatorów 48V o pojemności  łącznej min. 110 Ah:

- Ilość baterii – 2 szt.;

- Pojemność łączna baterii – nie mniejsza niż 110 Ah (C10) ;

- Technologia: VRLA AGM z mostkami (połączeniami między bateryjnymi);

- Zestaw złożony z 2 gałęzi równoległych, gdzie każda gałąź stanowi oddzielną baterię o napięciu 
  48V  złożonej z 4 monobloków 12V połączonych w szereg.

- Klasyfikacja wg EUROBAT „LL” (12+);

- Zamontowane  w jednej szafie wraz  z siłownią  telekomunikacyjną  (wariant I lub II)

- Baterie mają być naładowane bez konieczności formatowania;

4. Wymiary i konstrukcja szafy :

Zaproponowana siłownia telekomunikacyjna  (wariant I lub II), musi zostać zamontowana w istniejącej szafie standardu 19”o wymiarach: min. 2000x600x600mm /wys x szer x gł/ 42U. Szafa nie jest przedmiotem zamówienia i zostanie dostarczona przez Zamawiającego.

Wykonawca musi dostarczyć odpowiednie elementy montażowe do zamontowania siłowni 
w w/w szafie, w tym półkę/półki o odpowiedniej nośności dla 2 baterii akumulatorów oraz ewentualne elementy mocujące do doprowadzenia zasilania 230V AC z rozdzielni budynku.

Rozmieszczenie baterii oraz siłowni w szafie należy zaplanować tak aby Zamawiający mógł zamontować jeszcze w szafie inne urządzenia (switche, urządzenie teletransmisyjne oraz patchpanele).

5. Zarządzanie siłowniami:

– lokalne poprzez wybieranie za pomocą przycisków na sterowniku z wyświetlaczem LCD;

– zdalne przez TCP/IP lub SNMP za pomocą dedykowanej aplikacji dostarczonej do 
   zarządzania siłowni (dopuszcza się odczyt informacji z siłowni za pomocą przeglądarki sieci 
   Web np. Internet Explorer).

– podłączenie siłowni do istniejącego systemu nadzoru TelWin lub WINCN  zlokalizowanego 
   w Wojewódzkim Węźle Teleinformatyki KWP Wrocław za pomocą protokołu TCP/IP poprzez 
   istniejącą sieć LAN lub SNMP w celu przekazywania informacji o parametrach i stanach 
   alarmowych systemu zasilania.

- W przypadku podłączenia do systemu nadzoru TelWin należy dokonać niezbędnej rozbudowy stanowiska nadzoru do monitorowania i nadzorowania stanów dostarczonych siłowni poprzez zwiększenie ilości jednocześnie monitorowanych obiektów polegającej np. na dokupieniu licencji (po rozbudowie funkcjonalność systemu nadzoru TelWin ma być równoważna lub większa z obecnie nadzorowanymi siłowniami).

- W przypadku podłączenia do systemu nadzoru WINCN należy dokonać niezbędnej rozbudowy stanowiska nadzoru do monitorowania i nadzorowania stanów dostarczonej siłowni poprzez dodanie nowego obiektu i zaktualizowanie do najnowszej wersji WINCN wraz z zaimplementowaniem dotychczas nadzorowanych siłowni.

- Informacje dodatkowe.

| Lp. | Części składowe | Położenie w budynku | Odległość | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szafa siłowni z wyposażeniem (S) | serwerownia | - | dostarczona przez Zmawiającego |
| 2 | Rozdzielnia Główna (RG) | korytarz | - | dopływ doprowadzi Wykonawca |
| 3 | Szyna zbiorcza uziemień | serwerownia | - | - |

SZKOLENIE

- Wykonawca przeprowadzi  szkolenie w dla min.4 osób personelu z zakresu obsługi i wykonywania czynności serwisowych;

- Wykonawca przeprowadzi szkolenie z zakresu budowy i konfiguracji urządzeń, właściwej interpretacji informacji sygnalizowanych przez urządzenia, z podstawowych zasad diagnostyki stanów awaryjnych i zasad postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz z podstawowych zasad BHP przy obsłudze urządzeń, interpretacji komunikatów generowanych na stacji zarządzania;

- szkolenie zostanie przeprowadzone w języku polskim w miejscu instalacji u Zamawiającego;

- z przeprowadzonego szkolenia zostanie sporządzony i podpisany protokół zgodnie z załącznikiem;

- Wykonawca zapewni dokumentację w tym szczegółową instrukcję obsługi i materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika szkolenia w wersji papierowej oraz w wersji cyfrowej na nośniku danych np. płyta DVD.

- Wykonawca dołączy do dokumentacji technicznej plik instalacyjny oraz instrukcję użytkownika dedykowanej aplikacji która umożliwia zdalne logowanie do siłowni przeznaczonej na komputery z systemem Windows 7/8/8.1/10.