Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław

Wrocław, dn. 07.06.2022r.

Sygnatura postępowania: ZZ-ZP-2375 – 13/22

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej pn.: Nadbudowa łącznika dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu.” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Nadbudowa budynku na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu””

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust.2 oraz 286 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.), Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu zawiadamia, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia dotyczący ww. postępowania:

Pytanie nr 1

W przedmiarze brakuje pozycji rozbiórki papy na powierzchni 429 m2.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, iż w kosztorysie została wyszczególniona pozycja rozebrania istniejącego pokrycia dachu z papy. W związku z powyższym zostały zaktualizowane przedmiary oraz kosztorysy "ślepe".

Pytanie nr 2

W kosztorysie ujęto przemurowanie 24,61 mb attyk (dotyczy tarasu?). Czy pozostałe attyki należy pozostawić w stanie istniejącym?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający informuje, iż w kosztorysie ujęto przemurowanie attyki tarasu (24,61 mb). Należy również przemurować istniejącą attykę dachu. W związku z powyższym zostały zaktualizowane przedmiary oraz kosztorysy "ślepe".

Pytanie nr 3

Czy zamiast płyt EIS 120 z wełny mineralnej ( pkt.5.2.1.4 OPZ) możliwe jest wykonanie izolacji z wełny mineralnej d=40mm oraz zabudowy z płyt g-k ogniowych?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

W pkt 5.2.1.4 OPZ brak parametru S (dymoszczelności). W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż w przypadku izolacji kanałów wyrzutowych oraz izolacji przeciwpożarowej w klasie EI120 Nadzór Autorski wyraża zgodę na zmianę grubości izolacji termicznej oraz obudowy kanału pod warunkiem zapewnienia klasy odporności przeciwpożarowej EI120 oraz przedłożenia właściwego atestu dla zastosowanego rozwiązania.