## Część II - B
.....................................................................
(Pieczątka adresowa firmy wykonawcy)
FORMULARZ CENOWY - Część II - B
HYDRANTY PRZECIWPOŻAROWE
Lp. | Nazwa towaru | Charakterystyka | Producent | Cena jednostkowa | Ilość | Jedn. miary | Wartość netto
1 | Hydrant podziemny z pojedynczym zamknięciem DN 80; wysokość 720-750 mm, RD=1000 mm | Dane techniczne: - ciśnienie robocze 1,6 MPa, - połączenie kołnierzowe DN80 PN16 zgodne z normą PN-EN1092-2:1999, - wartość współczynnika przepływu Kv> 80 m3/h. Materiały: -korpus ,uchwyt kłowy, element zamykający (zawór, grzyb): żeliwo sferoidalne EN-GJS 400-15, - siedzisko tłoka zaworu z mosiądzu, - wrzeciono (trzpień), rura łącząca (przedłużenie wrzeciona), łączniki - stal nierdzewna, - korpus hydrantu wykonany jako monolityczny odlew z żeliwa - nie dopuszcza się łączeń skręcanych, spawanych, klejonych, wciskanych, - ochrona antykorozyjna - wewnętrzna i zewnętrzna farba epoksydowa o grubości min. 250 μm, zgodna z wymogami GSK (ważny certyfikat GSK RAL), - tłok hydrantu wykonany jako jednolity odlew z żeliwa sferoidalnego pokryty elastomerem lub poliuretanem, Uwagi: - mrozoodporny system automatycznego odwadniania zapewniający całkowite opróżnienie hydrantu po zamknięciu: - konstrukcja hydrantu musi umożliwiać wymianą wewnętrznych części bez konieczności jego demontażu, - żaden z elementów hydrantu nie może być spawany, - na korpusie oznakowanie producenta, średnicy i materiału. Wszystkie hydranty Lp. 1-5 muszą być jednego producenta. |  |  | 4 | szt. | 0
2 | Hydrant podziemny z pojedynczym zamknięciem DN 80; wysokość 970-1000 mm, RD=1250 mm |  |  |  | 2 | szt. | 0
3 | Hydrant podziemny z pojedynczym zamknięciem DN 80; wysokość 1220-1250 mm, RD=1500 mm |  |  |  | 50 | szt. | 0
4 | Hydrant podziemny z podwójnym zamknięciem DN 80; wysokość 1220-1250 mm, RD=1500 mm | Dane techniczne: - ciśnienie robocze 1,6 MPa, - połączenie kołnierzowe DN80 PN16 zgodne z normą PN-EN1092-2:1999, - wartość współczynnika przepływu Kv> 100 m3/h. Materiały: -korpus, dolna komora zaworowa, uchwyt kłowy, element zamykający (zawór, grzyb): żeliwo sferoidalne EN-GJS 400-15, - wrzeciono (trzpień), rura łącząca (przedłużenie wrzeciona): stal nierdzewna - śruby łączące ze stali nierdzewnej, - ochrona antykorozyjna - wewnętrzna i zewnętrzna farba epoksydowa o grubości min. 250 μm, zgodna z wymogami GSK (ważny certyfikat GSK RAL), Uwagi: - dodatkowy element zamykający w postaci kuli tworzywowej (polipropylen) umieszczony w dolnej komorze połączonej z korpusem śrubami - korpus hydrantu wykonany jako monolityczny odlew z żeliwa, dopuszcza się jedno łączenie kołnierzowe korpusu hydrantu z korpusem kuli, nie dopuszcza się łączeń skręcanych, spawanych, klejonych, wciskanych, - mrozoodporny system automatycznego odwadniania zapewniający całkowite opróżnienie korpusu hydrantu po zamknięciu: przepływ - możliwość wymiany zespołu uruchamiającego bez konieczności odkopywania hydrantu, - żaden z elementów hydrantu nie może być spawany, - na korpusie oznakowanie producenta, średnicy i materiału. Wszystkie hydranty Lp. 1-5 muszą być jednego producenta. |  |  | 4 | szt. | 0
5 | Hydrant nadziemny DN80 z podwójnym zamknięciem , z kontrolowanym miejscem łamania, RD 1500mm | Dane techniczne: -ciśnienie robocze 1,6 MPa, 2 nasady typ B-75mm, - wartość współczynnika przepływu Kv dla jednej nasady > 100 m3/h, - połączenie kołnierzowe zgodne z normą PN-EN1092-2:1999, Materiały: - głowica hydrantu - żeliwo sferoidalne (min.EN-GJS 400-15) lub stop aluminium, - dolna komora zaworowa - żeliwo sferoidalne (min. EN-GJS 400-15), - kolumna hydrantu część nadziemna, kolumna hydrantu część podziemna - żeliwo sferoidalne lub stal nierdzewna, - wrzeciono (trzpień), rura łącząca (przedłużenie wrzeciona): stal nierdzewna - nakrętka wrzeciona - mosiądz lub brąz, - śruby łączące ze stali nierdzewnej, - element zamykający (tłok, grzybek) wykonany z żeliwa sferoidalnego min. EN-GJS 400-15, całkowicie pokryty gumą EPDM, - gniazdo elementu zamykającego (tłoka, grzybka) wykonane z mosiądzu, ze stali nierdzewnej lub z brązu, - nasada – stop aluminium, - pokrywy nasad – żeliwo sferoidalne EN-GJS 400-15 lub stop aluminium, - ochrona antykorozyjna - wewnętrzna i zewnętrzna powłoka epoksydowa zgodna z wytycznymi GSK-RAL, część nadziemna dodatkowo zabezpieczona przed promieniami UV. Uwagi: - uszczelnienie trzpienia O-ringowe z gumy EPDM, - możliwość wymiany elementów wewnętrznych bez konieczności odkopywania hydrantu, - zawór napowietrzający umieszczony w głowicy hydrantu lub inna możliwość napowietrzenia rurociągu, - dodatkowy element zamykający w postaci kuli tworzywowej (polipropylen) umieszczony w dolnej komorze połączonej z korpusem śrubami, - mrozoodporny system automatycznego odwadniania zapewniający całkowite opróżnienie korpusu hydrantu po zamknięciu, - pokrywy nasad z zabezpieczeniem antykradzieżowym – linka stalowa lub łańcuszek stalowy, - kolor: czerwony, - na korpusie trwałe oznakowanie w postaci odlewu: średnica hydrantu, logo ( nazwa producenta), rodzaj materiału korpusu,. - na hydrancie musi być umieszczona naklejka zawierająca informacje: rok produkcji hydrantu, nr seryjny, typ hydrantu, głębokość zabudowy, - żaden z elementów hydrantu nie może być spawany Wszystkie hydranty Lp. 1-5 muszą być jednego producenta. |  |  | 3 | szt. | 0
6 | Otulina podziemnej części hydrantu | Korpus: PE - HD, Otulina zewnętrzna - geowłóknina. |  |  | 60 | szt. | 0
|  |  |  | RAZEM |  |  | 0
STAWKA VAT
|  |  |  | KWOTA VAT |  |  | 0
|  |  |  | WARTOŚĆ BRUTTO |  |  | 0
PODPISY:
1. Nazwisko i imię osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu wykonawcy: ...................................................................
2. Podpis osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu wykonawcy: ................................................................................
3. Miejscowość i data: ............................................................................