## bilans mocy
Lp. | Nazwa | PN | Ilość | Pz | Współczynnik jednoczesności [k] | PSz
|  | [kW] | [szt.] | [kW] |  | [kW]
1. | Pompa głębinowa nr 1 | 9.2 | 1 | 9.2 | 0 | 0
2. | Pompa głębinowa nr 2 | 9.2 | 1 | 9.2 | 1 | 9.2
3. | Dmuchawa DP | 5.5 | 1 | 5.5 | 1 | 5.5
4. | Pompa płuczna PP | 4 | 1 | 4 | 0 | 0
5. | Sprężarka SP1 | 2.2 | 1 | 2.2 | 1 | 2.2
6. | Układ dozujący UD | 0.07 | 1 | 0.07 | 1 | 0.07
7. | Zestaw hydroforowy ZH II° | 5.5 | 5 | 27.5 | - | 22
8. | Przepustnice z napędem elektrycznym | 0.16 | 20 | 3.2 | 1 | 3.2
9. | Przepustnice z napędem elektrycznym regulacyjne | 0.16 | 4 | 0.64 | 1 | 0.64
10. | Lampa UV | 0.00025 | 1 | 0.00025 | 1 | 0.00025
11. | Pompa Wód Popłucznych | 1.1 | 1 | 1.1 | 0 | 0
12. | Oświetlenie LED 58 W | 0.058 | 19 | 1.102 | - | 1.102
13. | Oświetlenie LED 37 W | 0.037 | 3 | 0.111 | - | 0.111
14. | Oświetlenie zewnętrzne – elewacja | 0.015 | 4 | 0.06 | - | 0.06
15. | Rozdzielnica odbiorów drobnych RO | 2 | 1 | 2 | - | 0
16. | Rozdzielnica przydomowej przepompowni ścieków Pd | 1.3 | 1 | 1.3 | - | 0
17. | Oświetlenie zewnętrzne - drzwi | 0.02 | 3 | 0.06 | - | 0.06
18. | Oświetlenie terenu | 0.065 | 7 | 0.455 | - | 0.455
19. | Osuszacz powietrza | 1.25 | 2 | 2.5 | 1 | 2.5
20. | Podgrzewacz wody | 3.5 | 2 | 7 | 0.5 | 3.5
21. | Grzejnik konwektorowy | 2 | 6 | 12 | 0.5 | 6
22. | Grzejnik konwektorowy | 1.5 | 3 | 4.5 | 1 | 4.5
23. | Instalacja gniazd wtykowych 1F | 1 | 7 | 7 | - | 1
24. | Instalacja gniazd wtykowych 3F | 3 | 1 | 3 | - | 0
25. | Wywietrzak zintegrowany | 0.09 | 3 | 0.09 | - | 0.27
Moc zainstalowana: |  | - | - | 103.7883 | - | -
Moc zapotrzebowana: |  |  |  | - | - | 62.3683
Moc przyłączeniowa: 60kW

## RT
SUW Zbiersk
Lp. | Nazwa | PN | Ilość | Pz | Współczynnik jednoczesności [k] | PSz
|  | [kW] | [szt.] | [kW] |  | [kW]
1. | Pompa głębinowa nr 1 | 9.2 | 1 | 9.2 | 1 | 9.2
2. | Pompa głębinowa nr 2 | 9.2 | 1 | 9.2 | 1 | 9.2
3. | Dmuchawa DP | 5.5 | 1 | 5.5 | 1 | 5.5
4. | Pompa płuczna PP | 4 | 1 | 4 | 0 | 0
5. | Sprężarka SP1 | 2.2 | 1 | 2.2 | 1 | 2.2
6. | Układ dozujący UD | 0.07 | 1 | 0.07 | 1 | 0.07
8. | Przepustnice z napędem elektrycznym | 0.16 | 20 | 3.2 | 1 | 3.2
9. | Przepustnice z napędem elektrycznym regulacyjne | 0.16 | 4 | 0.64 | 1 | 0.64
10. | Lampa UV | 0.00025 | 1 | 0.00025 | 1 | 0.00025
11. | Pompa Wód Popłucznych | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1
31.1103
1. | Obciążalność długotrwała przewodu.
Lp. | Nazwa obwodu | Moc | cosØ | Un | Prąd | Prąd | Obciążenie | 1,45xIz | 1,6xIn | Warunek 2 | Warunek 2
|  | Pi[kW] |  | [V] | obliczeniowy | zabezpieczenia | dł. przew | [A] | [A] | IB ≤ In ≤ IZ | 1,6xIn ≤ 1,45xIz
[5 empty] | IB[A] | In[A] | Iz[A] | [6 empty] | Obliczenia
1. | Rozdzielnica RT | 31.1103 | 0.86 | 400 | 52.2152 | 63 | 116 | 168.2 | 100.8 | TRUE | TRUE |  |  | 1
YKY5x25
2. | Dopuszczlne spadki napięcia.
Lp. | Nazwa obwodu | Pi | cosØ | liczba | Un | L | s | g | I | DU | DU | DUdop | Warunek
|  | [kW] | - | faz | [V] | [m] | [mm2] | [m/Wmm2] | [A] | [%] | [%] | [%] | Dudop<5%
| Rozdzielnica RT | 31.1103 | 0.86 | 3 | 400 | 2 | 25 | 56 | 52.2152 | 0.027777 | 0.027777 | 5 | TRUE

## RG
Lp. | Nazwa | PN | Ilość | Pz | Współczynnik jednoczesności [k] | PSz
|  | [kW] | [szt.] | [kW] |  | [kW]
1. | Pompa głębinowa nr 1 | 9.2 | 1 | 9.2 | 0 | 0
2. | Pompa głębinowa nr 2 | 9.2 | 1 | 9.2 | 1 | 9.2
3. | Dmuchawa DP | 5.5 | 1 | 5.5 | 1 | 5.5
4. | Pompa płuczna PP | 4 | 1 | 4 | 0 | 0
5. | Sprężarka SP1 | 2.2 | 1 | 2.2 | 1 | 2.2
6. | Układ dozujący UD | 0.07 | 1 | 0.07 | 1 | 0.07
7. | Zestaw hydroforowy ZH II° | 5.5 | 5 | 27.5 | - | 22
8. | Przepustnice z napędem elektrycznym | 0.16 | 20 | 3.2 | 1 | 3.2
9. | Przepustnice z napędem elektrycznym regulacyjne | 0.16 | 4 | 0.64 | 1 | 0.64
10. | Lampa UV | 0.00025 | 1 | 0.00025 | 1 | 0.00025
11. | Pompa Wód Popłucznych | 1.1 | 1 | 1.1 | 0 | 0
12. | Oświetlenie LED 58 W | 0.058 | 19 | 1.102 | - | 1.102
13. | Oświetlenie LED 37 W | 0.037 | 3 | 0.111 | - | 0.111
14. | Oświetlenie zewnętrzne – elewacja | 0.015 | 4 | 0.06 | - | 0.06
15. | Rozdzielnica odbiorów drobnych RO | 2 | 1 | 2 | - | 0
16. | Rozdzielnica przydomowej przepompowni ścieków Pd | 1.3 | 1 | 1.3 | - | 0
17. | Oświetlenie zewnętrzne - drzwi | 0.02 | 3 | 0.06 | - | 0.06
18. | Oświetlenie terenu | 0.065 | 7 | 0.455 | - | 0.455
19. | Osuszacz powietrza | 1.25 | 2 | 2.5 | 1 | 2.5
20. | Podgrzewacz wody | 3.5 | 2 | 7 | 0.5 | 3.5
21. | Grzejnik konwektorowy | 2 | 6 | 12 | 0.5 | 6
22. | Grzejnik konwektorowy | 1.5 | 3 | 4.5 | 1 | 4.5
23. | Instalacja gniazd wtykowych 1F | 1 | 7 | 7 | - | 1
24. | Instalacja gniazd wtykowych 3F | 3 | 1 | 3 | - | 0
25. | Wywietrzak zintegrowany | 0.09 | 3 | 0.09 | - | 0.27
Moc zainstalowana: |  | - | - | 103.7883 | - | -
Moc zapotrzebowana: |  |  |  | - | - | 62.3683
Moc przyłączeniowa: 60kW
1. | Obciążalność długotrwała przewodu.
Lp. | Nazwa obwodu | Moc | cosØ | Un | Prąd | Prąd | Obciążenie | 1,45xIz | 1,6xIn | Warunek 2 | Warunek 2
|  | Pi[kW] |  | [V] | obliczeniowy | zabezpieczenia | dł. przew | [A] | [A] | IB ≤ In ≤ IZ | 1,6xIn ≤ 1,45xIz
[5 empty] | IB[A] | In[A] | Iz[A] | [6 empty] | Obliczenia
1. | Rozdzielnica RG | 62.37 | 0.86 | 400 | 104.6814 | 125 | 197 | 285.65 | 200 | TRUE | TRUE |  |  | 1
YKY5x50
2. | Dopuszczlne spadki napięcia.
Lp. | Nazwa obwodu | Pi | cosØ | liczba | Un | L | s | g | I | DU | DU | DUdop | Warunek
|  | [kW] | - | faz | [V] | [m] | [mm2] | [m/Wmm2] | [A] | [%] | [%] | [%] | Dudop<5%
| Rozdzielnica RG | 53.17 | 0.86 | 3 | 400 | 20 | 50 | 56 | 89.2402 | 0.23737 | 0.23737 | 5 | TRUE | 67.86

## RZH
Lp. | Nazwa | PN | Ilość | Pz | Współczynnik jednoczesności [k] | PSz
|  | [kW] | [szt.] | [kW] |  | [kW]
1 | Zestaw hydroforowy ZH II° | 5.5 | 5 | 27.5 | - | 22
Moc zainstalowana: |  | - | - | 27.5 | - | -
Moc zapotrzebowana: |  |  |  | - | - | 22
1. | Obciążalność długotrwała przewodu.
Lp. | Nazwa obwodu | Moc | cosØ | Un | Prąd | Prąd | Obciążenie | 1,45xIz | 1,6xIn | Warunek 2 | Warunek 2
|  | Pi[kW] |  | [V] | obliczeniowy | zabezpieczenia | dł. przew | [A] | [A] | IB ≤ In ≤ IZ | 1,6xIn ≤ 1,45xIz
[5 empty] | IB[A] | In[A] | Iz[A] | [6 empty] | Obliczenia
1. | Rozdzielnica RZH | 22 | 0.86 | 400 | 36.9246 | 40 | 116 | 168.2 | 64 | TRUE | TRUE |  |  | 1
YKY5x25
2. | Dopuszczlne spadki napięcia.
Lp. | Nazwa obwodu | Pi | cosØ | liczba | Un | L | s | g | I | DU | DU | DUdop | Warunek
|  | [kW] | - | faz | [V] | [m] | [mm2] | [m/Wmm2] | [A] | [%] | [%] | [%] | Dudop<5%
| Rozdzielnica RZH | 22 | 0.86 | 3 | 400 | 15 | 25 | 56 | 36.9246 | 0.14732 | 0.14732 | 5 | TRUE

## URZĄDZENIA
SG1
1. | Obciążalność długotrwała przewodu.
Lp. | Nazwa obwodu | Moc | cosØ | Un | Prąd | Prąd | Obciążenie | 1,45xIz | 1,6xIn | Warunek 2 | Warunek 2
|  | Pi[kW] |  | [V] | obliczeniowy | zabezpieczenia | dł. przew | [A] | [A] | IB ≤ In ≤ IZ | 1,6xIn ≤ 1,45xIz
[5 empty] | IB[A] | In[A] | Iz[A] | [6 empty] | Obliczenia
1. | POMPA SG1 | 9.2 | 0.8 | 400 | 16.5988 | 20 | 79 | 114.55 | 32 | TRUE | TRUE |  |  | 1
TOPFLEX - EMV - UV- 2YSLCYK- J 4x10
2. | Dopuszczlne spadki napięcia.
Lp. | Nazwa obwodu | Pi | cosØ | liczba | Un | L | s | g | I | DU | DU | DUdop | Warunek
|  | [kW] | - | faz | [V] | [m] | [mm2] | [m/Wmm2] | [A] | [%] | [%] | [%] | Dudop<5%
| POMPA SG1 | 9.2 | 0.8 | 3 | 400 | 175 | 10 | 56 | 16.5993 | 1.7969 | 1.7969 | 5 | TRUE | 316.96
TOPFLEX - EMV - UV- 2YSLCYK- J 4x10
SG2
1. | Obciążalność długotrwała przewodu.
Lp. | Nazwa obwodu | Moc | cosØ | Un | Prąd | Prąd | Obciążenie | 1,45xIz | 1,6xIn | Warunek 2 | Warunek 2
|  | Pi[kW] |  | [V] | obliczeniowy | zabezpieczenia | dł. przew | [A] | [A] | IB ≤ In ≤ IZ | 1,6xIn ≤ 1,45xIz
[5 empty] | IB[A] | In[A] | Iz[A] | [6 empty] | Obliczenia
1. | POMPA SG2 | 9.2 | 0.8 | 400 | 16.5993 | 20 | 61 | 88.45 | 32 | TRUE | TRUE |  |  | 1
YKY 4x10
2. | Dopuszczlne spadki napięcia.
Lp. | Nazwa obwodu | Pi | cosØ | liczba | Un | L | s | g | I | DU | DU | DUdop | Warunek | 283.55
|  | [kW] | - | faz | [V] | [m] | [mm2] | [m/Wmm2] | [A] | [%] | [%] | [%] | Dudop<5%
| POMPA SG3 | 9.2 | 0.8 | 3 | 400 | 110 | 10 | 56 | 16.5993 | 1.1295 | 1.1295 | 5 | TRUE
YKY 4x10
Lampa oświetleniowa (najdalej oddalona)
1. | Obciążalność długotrwała przewodu.
Lp. | Nazwa obwodu | Moc | cosØ | Un | Prąd | Prąd | Obciążenie | 1,45xIz | 1,6xIn | Warunek 2 | Warunek 2
|  | Pi[kW] |  | [V] | obliczeniowy | zabezpieczenia | dł. przew | [A] | [A] | IB ≤ In ≤ IZ | 1,6xIn ≤ 1,45xIz
[5 empty] | IB[A] | In[A] | Iz[A] | [6 empty] | Obliczenia
1. | Lampa H1 | 0.065 | 0.8 | 400 | 0.11728 | 2 | 36 | 52.2 | 3.2 | TRUE | TRUE |  |  | 1
YKY3x4
2. | Dopuszczlne spadki napięcia.
Lp. | Nazwa obwodu | Pi | cosØ | liczba | Un | L | s | g | I | DU | DU | DUdop | Warunek
|  | [kW] | - | faz | [V] | [m] | [mm2] | [m/Wmm2] | [A] | [%] | [%] | [%] | Dudop<5%
| Lampa H1 | 0.065 | 0.8 | 3 | 400 | 130 | 4 | 56 | 0.11728 | 0.023577 | 0.023577 | 5 | TRUE
Osuszacz powietrza 1
1. | Obciążalność długotrwała przewodu.
Lp. | Nazwa obwodu | Moc | cosØ | Un | Prąd | Prąd | Obciążenie | 1,45xIz | 1,6xIn | Warunek 2 | Warunek 2
|  | Pi[kW] |  | [V] | obliczeniowy | zabezpieczenia | dł. przew | [A] | [A] | IB ≤ In ≤ IZ | 1,6xIn ≤ 1,45xIz
[5 empty] | IB[A] | In[A] | Iz[A] | [6 empty] | Obliczenia
1. | Osuszacz 1 | 1.25 | 0.8 | 400 | 2.2553 | 6 | 25 | 36.25 | 9.6 | TRUE | TRUE |  |  | 1
YDY 3x2,5
Sprężarka 1
1. | Obciążalność długotrwała przewodu.
Lp. | Nazwa obwodu | Moc | cosØ | Un | Prąd | Prąd | Obciążenie | 1,45xIz | 1,6xIn | Warunek 2 | Warunek 2
|  | Pi[kW] |  | [V] | obliczeniowy | zabezpieczenia | dł. przew | [A] | [A] | IB ≤ In ≤ IZ | 1,6xIn ≤ 1,45xIz
[5 empty] | IB[A] | In[A] | Iz[A] | [6 empty] | Obliczenia
1. | Sprężarka 1 | 2.2 | 0.8 | 400 | 3.9694 | 6 | 25 | 36.25 | 9.6 | TRUE | TRUE |  |  | 1
YKY 5x2,5
Dmuchawa powietrza
1. | Obciążalność długotrwała przewodu.
Lp. | Nazwa obwodu | Moc | cosØ | Un | Prąd | Prąd | Obciążenie | 1,45xIz | 1,6xIn | Warunek 2 | Warunek 2
|  | Pi[kW] |  | [V] | obliczeniowy | zabezpieczenia | dł. przew | [A] | [A] | IB ≤ In ≤ IZ | 1,6xIn ≤ 1,45xIz
[5 empty] | IB[A] | In[A] | Iz[A] | [6 empty] | Obliczenia
1. | Dmuchawa | 5.5 | 0.8 | 400 | 9.9235 | 50 | 59 | 85.55 | 80 | TRUE | TRUE |  |  | 1
YKY 4x10
Pompa płuczna
1. | Obciążalność długotrwała przewodu.
Lp. | Nazwa obwodu | Moc | cosØ | Un | Prąd | Prąd | Obciążenie | 1,45xIz | 1,6xIn | Warunek 2 | Warunek 2
|  | Pi[kW] |  | [V] | obliczeniowy | zabezpieczenia | dł. przew | [A] | [A] | IB ≤ In ≤ IZ | 1,6xIn ≤ 1,45xIz
[5 empty] | IB[A] | In[A] | Iz[A] | [6 empty] | Obliczenia
1. | Pompa płuczna | 4 | 0.8 | 400 | 7.2171 | 8 | 59 | 85.55 | 12.8 | TRUE | TRUE |  |  | 1
YKY 4x10