Załącznik nr 11

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

,,Remont pomieszczeń biurowych ( w budynku KPP Ciechanów ) dla potrzeb KWP zs. w Radomiu oraz BSWP w trybie zaprojektuj i wybuduj”

Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno-użytkowy:

06-400 Ciechanów ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 25

Nazwy i kody (grup robót, klas robót i kategorii robót) wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego,

45000000-7 – Roboty budowlane,

45216111-5 – Roboty budowlane w zakresie posterunków policji,

45320000-6 – Roboty izolacyjne,

45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,

45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne,

Zamawiający:

Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu, 26-600 Radom ul. 11 Listopada 37/59

Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego:

# A. CZĘŚĆ OPISOWA

# 1.          OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót budowlanych

# Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

# Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.

  - Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe.

# 2.          WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

# Przygotowanie terenu budowy.

# Wymagania dotyczące architektury i konstrukcji  oraz wykończenia

# Wymagania dotyczące instalacji.

2.4.       Wymagania dotyczące projektu budowlanego.

# Wymagania dodatkowe

# B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

# WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ZAMÓWIENIA

3.1.        Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami przepisów

# Prawo do dysponowania przez zamawiającego nieruchomością na cele budowlane

# Podstawowe przepisy prawne związane z projektowaniem i wykonaniem robót

# Informacje niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych

# Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania

3.5.1.       Szczególne warunki realizacji robót

# Wytyczne dotyczące harmonogramu robót

3.5.3.       Wytyczne dotyczące wykonawcy robót

3.5.4.        Modyfikacje i wyjaśnienia treści PFU

Opracowujący:

Waldemar Zysk

A. CZĘŚĆ OPISOWA

# OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót budowlanych

Celem robót budowlanych jest remont pomieszczeń w KPP Ciechanów, w systemie „zaprojektuj              i wybuduj”.

Zakres robót w części dotyczącej zaprojektowania instalacji obejmuje opracowanie projektu instalacji LAN, kontroli dostępu i oświetlenia pomieszczeń zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym i obowiązującymi przepisami prawa.

Dokumentacja powinna być opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454),

Dokumentacja winna uwzględniać stan rzeczywisty przygotowania obiektu do wykonania w/w zadania oraz wymagania Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia podane w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU). Do dokumentacji należy dołączyć specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (w branży instalacyjnej elektrycznej). Szczegółowy zakres opracowania opisuje umowa.. Dokumentacja winna być wykonana z uwzględnieniem rozwiązań systemowych gwarantujących zabezpieczenia instalacji, aparatów, urządzeń i odbiorów. Zamawiający umożliwi Wykonawcy zapoznanie się z obiektem.

Zakres robót w części dotyczącej wykonania instalacji elektrycznych obejmuje niezbędne demontaże, wymianę oraz montaż nowych elementów instalacji oświetlenia ogólnego, okablowania strukturalnego miedzianego i światłowodowego z wykonaniem tras, montażem  punktów logicznych 2xRJ45 kat. 6, montażem szafy dystrybucyjnej LAN  oraz kontrolę dostępu. Podstawowy zakres robót określa opis oraz pomocniczo przedmiar.

W zakres prac wchodzą nw. prace:

- wymiana (demontaż oraz montaż) opraw na energooszczędne LED;

- układanie i mocowanie przewodów elektrycznych;

- montaż szafy dystrybucyjnej LAN 42U (800x800x2030) mm, nośność 400 kg,                                      z wyposażeniem i ukompletowaniem;

- wykonanie tras kanałów kablowych elektroinstalacyjnych;

- układanie i mocowanie przewodów instalacji LAN;

- ułożenie kabla światłowodowego 24 J (kompletnego), zakończonego patchpanelami światłowodowymi ze złączami LC/UPC oraz skrzynkami zapasu;

- ułożenie 4 kabli F/UTP  kat. 6A  LSZH, pomiędzy szafą dystrybucyjną w GPD i w LPD;

- ułożenie 2 kabli F/UTP kat. 6 A LSZH, pomiędzy szafą dystrybucyjną w GPD, a pokojem 213;

- montaż punktów logicznych złożonych z dwóch podwójnych gniazd komputerowych [2x(2xRJ45)] kat. 6;

- zasilenie oraz uziemienie szafy dystrybucyjnej;

- montaż wymaganych zabezpieczeń w istniejących  tablicach rozdzielczych dla potrzeb zasilenia szafy dystrybucyjnej oraz urządzeń kontroli dostępu;

- wykonanie instalacji kontroli dostępu dla 3 przejść z możliwością dalszej rozbudowy;

- wykonanie prób, badań i pomiarów instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych.

# Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

Budynek KPP w Ciechanowie przy ul. 11-go Pułku Ułanów Legionowych 25 jest wpisany do rejestru zabytków nieruchomych pod nr rej. A-264.

Dla potrzeb opracowania projektu Wykonawca wykona niezbędną  inwentaryzację.

# Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.

Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe instalacji po remoncie powinny spełniać następujące wymagania:

- zapewnienie funkcjonalności zgodnej z opisem robót,

- bezpieczne użytkowanie instalacji objętych opracowaniem.

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe.

Przedmiot zamówienia powinien zostać zaprojektowany i wykonany zgodnie ze SWZ.

# WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

# Przygotowanie terenu budowy.

Zgodnie ze SWZ.

2.2. Wymagania dotyczące  architektury i konstrukcji  oraz wykończenia

Zamawiający przewiduje poprowadzenie nowej instalacji LAN częściowo po śladzie instalacji istniejącej oraz na nowych trasach. Instalacja kontroli dostępu wymaga poprowadzenia nowych tras. Ponadto Zamawiający przewiduje przeprowadzenie prac budowlanych polegające na:

– demontaż wykładzin PCV w pomieszczeniach nr: 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 212, 213, 214, 215, 216 zlokalizowanych na II piętrze budynku, ponadto w pomieszczeniu 203 zerwanie posadzki z płytek gres                                                                                                                                                                – wykonanie wylewki samopoziomującej w pomieszczeniach nr  200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 212, 213, 214, 215, 216

– montaż wykładzina PCV heterogeniczna, grubość całkowita 2,5 mm, grubość warstwy 1,2 mm, waga całkowita około 3690 g, zabezpieczenie powierzchni mPUR, antypoślizgowość R10, grupa ścieralności grupa T, wykonanie cokolików wysokości 10 cm na ścianie poprzez wywinięcie wykładziny wraz z pospawaniem łączeń wykładziny

– wymiana drzwi do pomieszczeń nr 213 na II piętrze oraz pomieszczenia nr 8 na parterze budynku na drzwi stalowe RC4 wraz z wykonaniem obróbki glifu po wymianie drzwi, drzwi umożliwiające montaż zwory elektromagnetycznej

– wymiana drzwi wejściowych na korytarz II piętra drzwi aluminiowe przeszklone szkłem matowym, drzwi o konstrukcji wzmocnionej drzwi EI 60, wraz z obróbką glifu, drzwi umożliwiające montaż zwory elektromagnetycznej

– zamurowanie drzwi dodatkowych drzwi pomieszczeniu nr 8 znajdującym się na parterze budynku wraz z uzupełnieniem tynku w miejscu zamurowania.

– prace malarskie w pomieszczeniach nr: 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 212, 213, 214, 215, 216, zlokalizowanych na II piętrze wraz z korytarzem prowadzącym do wskazanych pomieszczeń, pomieszczenia nr 8 znajdującego się na parterze budynku, ponadto pomieszczenie nr 207 dodatkowo przyjąć malowanie farbą na zacieki i plamy.

– wykonanie prac porządkowych po zakończeniu prac remontowych

2.3. Wymagania dotyczące instalacji elektrycznej.

Instalacja powinna zostać zaprojektowana i wykonana zgodnie z wymaganiami PN oraz zasadami najlepszej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz z zachowaniem zasady należytej staranności Wykonawcy.

Instalacja elektryczna.

Istniejące oprawy oświetleniowe świetlówkowe, we wskazanych pomieszczeniach (pok. nr: 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 210, 211, 212, 213, 214, 215 i 216 oraz korytarz przy tych pokojach na II piętrze, a także w pok. nr 8 na parterze) zostaną zastąpione oprawami oświetleniowymi rastrowymi z tubami LED, lub panelami LED zapewniającymi odpowiednie natężenie oświetlenia. W pomieszczeniach biurowych zaleca się montować oprawy rastrowe, a na korytarzach oprawy rastrowe lub z kloszami PMMA transparentnymi. W przypadku konieczności przedłużenia przewodu w oprawach należy stosować połączenia przy użyciu szybkozłączek elektrycznych. Oprawy dla pokoi nr 210 oraz  211 zostaną przekazane Komendzie na odbiorze końcowym i będą we własnym zakresie przez Zamawiajacego.

Istniejące rozdzielnice elektryczne zlokalizowane w budynku zostaną doposażone w niezbędną ilość zabezpieczeń dla potrzeb zasilenia szafy dystrybucyjnej oraz urządzeń instalacji kontroli dostępu. Wszelkie prace wiążące się z wystąpieniem przerw w dostawie energii elektrycznej należy uzgadniać z Zamawiającym/Użytkownikiem z wyprzedzeniem. Pozostaje do dalszego użytkowania istniejąca instalacja  gniazd wtykowych 230 V wraz z osprzętem. Istniejące instalacje elektryczne oraz  teletechniczne pozostają do dalszego użytkowania. W trakcie robót należy zabezpieczyć                      ww. instalacje i urządzenia przed uszkodzeniem, a w razie ich uszkodzenia lub odłączenia należy przywrócić ich funkcjonowanie!  W wycenie należy uwzględnić koszty robót pomocniczych, a w tym: wykonanie bruzd, zaprawienie bruzd, wykonanie przebić, uszczelnienie przebić z uwzględnieniem zachowania występujących stref oddzieleń p.poż., a także demontaże oraz montaże kolidujących instalacji elektrycznych i teletechnicznych, które wynikną w trakcie prowadzenia robót.                Ochrona przeciwporażeniowa powinna spełniać wymagania przepisów. Ochrona podstawowa będzie realizowana poprzez izolowanie części czynnych i stosowanie obudów o odpowiednim stopniu ochrony. Jako dodatkowy system ochrony od porażeń przyjmuje się odpowiednio szybkie wyłączenie. Należy uziemiać: obudowy metalowe urządzeń elektrycznych, dostępne elementy metalowe innych instalacji i konstrukcji, itp. Do wykonania instalacji należy użyć wszystkich urządzeń i materiałów fabrycznie nowych i posiadających wymagane certyfikaty, świadectwa przydatności użytkowej                    i atesty. Po wykonaniu remontu należy wykonać niezbędne badania i pomiary instalacji elektrycznych, których dot. remont.

Instalacja LAN.

W lokalnym punkcie dystrybucyjnym (LPD) na I piętrze, zostanie zamontowana dodatkowa nowa szafa dystrybucyjna  Rack 19” 42U (2000x800x800) o nośności 400 kg z drzwiami perforowanymi. Szafę należy wyposażyć w patchpanele krosujące kat. 6, 24 porty RJ 45 z kompletem gniezdników typu 8p8c, organizatory na przewody, listwę elektryczną zasilającą min.  8-polową do montażu                      w szafach Rack 19”. Pomiędzy szafą dystrybucyjną w głównym punkcie dystrybucyjnym (GPD) zlokalizowanym na parterze, a szafą dystrybucyjną w LPD zlokalizowaną na I piętrze, należy ułożyć kabel światłowodowy jednodomowy 24 J (kompletny).  W GPD oraz LPD kabel światłowodowy należy zakończyć patchpanelami światłowodowymi ze złączami LC/UPC, ze skrzynkami zapasu. Pomiędzy szafą dystrybucyjną w GPD i w LPD należy ułożyć 4 kable F/UTP  kat. 6A  LSZH. Pomiędzy szafą dystrybucyjną w GPD, a pokojem 213 należy ułożyć 2 kable F/UTP kat. 6 A LSZH i zakończyć gniazdem natynkowym 2xRJ45 kat. 6. Instalacja teleinformatyczna do  pomieszczeń (pokoje nr: 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 210, 211, 212, 213, 214, 215 i 216) na II piętrze budynku  powinna być rozprowadzona w topologii gwiazdy z szafy dystrybucyjnej w LPD. Stosować kable F/UTP kat. 6A  LSZH. Zakres nie obejmuje wykonania wewnątrz pokojów nr 210 i 211, kanałów elektroinstalacyjnych 90x40 oraz montażu w tych pokojach gniazd komputerowych. Gniazda komputerowe oraz kanały elektroinstalacyjne dla pokoi nr 210 oraz  211 zostaną przekazane Komendzie na odbiorze końcowym i będą wymienione we własnym zakresie przez Zamawiajacego.  Do ścian pokojów 210 i 211 zostanie doprowadzonych łącznie 16 kabli F/UTP kat. 6 LSZH z odpowiednim zapasem do ich przyszłego ułożenia w tych pokojach, tymczasowo pozostawionych i zabezpieczonych na korytarzu. Kable zostaną ułożone na uzgodnionych trasach, w kanałach kablowych elektroinstalacyjnych. Punkty logiczne zostaną zlokalizowane w przylistwowych  puszkach natynkowych. Gniazda abonenckie wykonać w oparciu o moduły kat. 6  mocowane              w odpowiednich adapterach dopasowujących. Gniazda powinny posiadać przesłonę przeciwkurzową chowającą się do środka podczas wpinania wtyku w gniazdo. Należy skoordynować lokalizację gniazd 2xRJ45 kat.6 z istniejącymi gniazdami wtykowymi 230 V. Każde gniazdo musi posiadać oznaczenie jednoznacznie je identyfikujące, odpowiadające oznaczeniu wyprowadzenia przewodu do jakiego jest podłączone i oznaczeniu gniazda na panelu krosującym, gdzie jest ten przewód wpięty. Po ułożeniu ww. kabli należy wykonać pomiary. Wszystkie elementy pasywne składające się na okablowanie strukturalne powinny być oznaczone nazwą lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania. Do wykonania tras kanałów kablowych (elektroinstalacyjnych) należy stosować systemowe kanały, zaślepki, łączniki, narożniki, kątowniki, rozgałęzienia.  Rozmieszczenie nowych punktów logicznych, a także tras kanałów kablowych, tras instalacji teletechnicznych i przejść kablowych przez ściany i stropy oraz urządzeń, wykonanie i sposób montażu, będą uzgadniane                   z Zamawiającym przed rozpoczęciem remontu pomieszczeń. W przebiciach i głównych ciągach kablowych należy umieszczać pełne koryta instalacyjne, a przejścia/przebicia do pomieszczeń należy wykonywać w ten sam sposób lub zabezpieczać rurami PCV. Przy wykonywaniu tras instalacji teletechnicznej należy zachować szczególną ostrożność, aby nie doprowadzić do uszkodzeń istniejących instalacji elektrycznych wykonanych pod tynkiem. Zaleca się sprawdzenie wytyczanych tras przy pomocy lokalizatora przewodów elektrycznych w ścianach. Do wykonania instalacji należy użyć wszystkich urządzeń i materiałów fabrycznie nowych i posiadających wymagane certyfikaty, świadectwa przydatności użytkowej  i atesty.

Instalacja kontroli dostępu.

Urządzenia kontroli dostępu należy zamontować w następujących przejściach:

1) wejście/wyjście (drzwi stalowe) z korytarza na parterze do pomieszczenia przy dyżurce;

2) wejście/wyjście (drzwi stalowe) z korytarza II piętra do pomieszczenia nr 213;

3) wejście/wyjście (drzwi aluminiowe) z  klatki schodowej na korytarz II piętra.

Dla przejść 1, 2 i 3 należy zamontować kompletne zestawy kontroli dostępu z dwustronną identyfikacją. W/w zestawy kontroli dostępu będą się składać z następujących elementów:

a)  zestawu kontrolera dostępu (kontroler + zasilacz min. 25 VA w obudowie);

b)  akumulatora 7Ah;

c) dwu czytników kart, po każdej stronie przejścia jeden;

d) przycisku awaryjnego otwierania drzwi – ewakuacyjnego, od strony wyjścia;

e) zwory elektromagnetycznej z czujnikiem stanu i diodą informacyjną wraz z uchwytem, montaż od strony wewnętrznej (wyjścia).

Dla potrzeb obsługi systemu przewidziano centralę systemu kontroli dostępu (zestaw: centrala + zasilacz min. 25VA) oraz akumulator min. 10 Ah. Z centrali należy wyprowadzić linię komunikacyjną wykonaną kablem  F/UTP kat.6 A zakończoną gniazdem RJ45 do podłączenia wskazanego komputera zarządzającego systemem KD. Do zestawu SKD należy dołączyć modemy programujące USB z podstawką i kablem USB.

Wszystkie kontrolery muszą być połączone pomiędzy sobą oraz centralą, przewodem magistralnym zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w instrukcji obsługi. Zasilenie zasilaczy urządzeń sytemu kontroli dostępu należy wykonać z tablic rozdzielczych. Tablice rozdzielcze piętrowe należy w razie potrzeby doposażyć w zabezpieczenia nadprądowe. Do wykonania instalacji kontroli dostępu Wykonawca zobowiązany jest zastosować przewody zgodne z wytycznymi producenta oferowanego systemu. Przewody należy układać w listwach oraz rurkach instalacyjnych. Trasy instalacji wykonać w systemowych kanałach instalacyjnych. Należy stosować systemowe zaślepki, łączniki, narożniki, kątowniki, rozgałęzienia, itp. Od czytników i przycisków ewakuacyjnych do kontrolerów, instalację wykonać p/t w rurkach karbowanych giętkich,  typu „peszel”. Należy zachować wymagane odstępy od innych instalacji. Wykonawca musi przewidzieć i uwzględnić w kalkulacji wszystkie przewody niezbędne do wykonania instalacji. Do wykonania instalacji należy użyć wszystkich urządzeń                     i materiałów fabrycznie nowych i posiadających wymagane certyfikaty, świadectwa przydatności użytkowej  i atesty. Dla uruchomienia systemu Wykonawca dokona instalacji oprogramowania na wskazanym komputerze oraz konfiguracji systemu zgodnie z Instrukcjami instalacji i obsługi urządzeń wchodzących w skład sytemu KD oraz poleceniami Zamawiającego. Licencja na program do konfiguracji i zarządzania systemem kontroli dostępu powinna być bezpłatna i nie wymagać klucza licencji. Wykonawca zaprogramuje karty zbliżeniowe w uzgodnieniu z Zamawiającym. Wykonawca jest ponadto zobowiązany do przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego osób w obsłudze                   i użytkowaniu systemu KD, w tym programowaniu kart zbliżeniowych, oraz do przekazania instrukcji instalacji i obsługi kontroli dostępu. Wykonawca skompletuje karty materiałowe oraz certyfikaty i deklaracje właściwości użytkowych na wszystkie elementy instalacji KD oraz przekaże je Zamawiającemu.

Wymagania techniczne dot. elementów kontroli dostępu.

Zestaw KD powinien zawierać wszystkie elementy potrzebne do realizacji punktu kontroli dostępu w estetycznej metalowej obudowie wyposażonej w akcesoria montażowe:

- kontroler dostępu - transformator typu TRP 40/16/18 – akumulator typu  AGM 7 Ah - komplet zworek do programowania adresu kontrolera - przewody połączeniowe transformatora i akumulatora - obudowę metalową z łącznikiem antysabotażowym i szyną DIN - komplet wkrętów mocujących - kartę zbliżeniową użytkownika Master -  instrukcje obsługi.

Parametry: zasilanie 230 VAC (+/-15%), 50 Hz;

Warunki pracy: temperatura od +5°C do +40°C, wilgotność od 10% do 95%;

Znak CE .

Obudowa zestawu:

• metalowa obudowa dla modułów i urządzeń systemu KD • szyna DIN 245 mm • łącznik antysabotażowy • miejsce na kontroler, zasilacz i akumulator • blacha stalowa 0,5 mm • malowanie proszkowe na kolor biały • warunki pracy: - temperatura od -10°C do +40°C - wilgotność od 10% do 90%  • wymiary (zewnętrzne): ~ 295,0 x 285,0 x 88,0 mm (wys. x szer. x grub.) • znak CE.

Kontroler w zestawie:

• możliwość dołączenia dwóch zewnętrznych czytników • współpraca z czytnikami standardów (Racs, Wiegand 26..66 bit, Magstripe, Clock&Data i inne) • zasilanie 18 VAC, 12 VDC, 24 VDC • wbudowany zasilacz buforowy 1,5 A • osiem programowalnych linii wejściowych NO/NC • dwa programowalne wyjścia tranzystorowe 1 A • jedno programowalne wyjście przekaźnikowe 1,5 A/30 VDC • jedno programowalne wyjście przekaźnikowe 5 A/230 VAC • średni pobór prądu 100 mA • suchy akumulator żelowy              o napięciu 13,8 V i prądzie zasilania ok. 300 mA jako bateria rezerwowa • komunikacja przez RS485 • topologia magistrali komunikacyjnej gwiaździsta lub drzewkowa • 4000 użytkowników • 99 harmonogramów czasowych • 250 grup dostępu • 32 000 zdarzeń w wewnętrznym buforze pamięci • lokalny anti-passback • możliwość dołączenia ekspandera we/wy typu XM-2 • integracja z systemem alarmowym za pośrednictwem linii we/wy • tryby drzwi: Normalny, Zablokowane, Odblokowane i Warunkowo Odblokowane • tryby identyfikacji: Karta lub PIN, Karta i PIN, tylko Karta, Tylko PIN • funkcja Dwóch Użytkowników, tryb Podwójnej Identyfikacji i inne zaawansowane funkcje KD • szybka aktualizacja uprawnień użytkownika w czasie poniżej 5 sekund na jeden kontroler w systemie • zarządzanie systemem przez sieć komputerową WAN/ LAN, lub port szeregowy COM/USB • możliwość podziału systemu na podsystemy • współbieżne konfigurowanie podsystemów (ilość podsystemów nie zwiększa czasu przesyłania ustawień) • możliwość montażu na szynie DIN • warunki pracy: • temperatura od +5°C do +40°C • wilgotność od 10% do 95% • wymiary: ~ 85,0 x 124,0x 73 mm (wys. x szer. x grub.) • waga: ~200 g • znak CE.

Czytnik:

• zasilanie 12 VDC • karty EM 125 kHz • konfigurowalny format transmisji danych wyjściowych • formaty wyjściowe: RACS, Wiegand 26..66 bit, Magstripe (Clock & Data) i inne • różne warianty transmisji kodów PIN oraz kodów klawiatury • zasięg odczytu do 15 cm • osobne wejścia do kontroli wskaźnika LED oraz głośnika • praca w warunkach zewnętrznych • programowanie manualne • średni pobór prądu 65 mA (45 mA dla wersji bez klawiatury) • ochrona antysabotażowa (tamper) • warunki pracy: - temperatura: od -25°C do +60°C - wilgotność: od 10% do 95% • wymiary: ~151,5 x 46,0 x 22,5 mm (wys. x szer. x grub.) • waga: ~150 g • znak CE.

Elektrozwora:

nacisk na drzwi: 270 kg przeznaczenie: wewnętrzna, napięcie zasilania: 12V DC / 24V DC pobór prądu: 500 mA (12VDC) / 250 mA (24VDC) sygnalizacja: tak, styk NO/NC dioda informacyjna LED: tak wymiary zwory: 285 x 55 x 29 mm (szer. x wys. x gł.) wymiary płytki: 190 x 45 x 11,5 mm (szer. x wys. x gł.)

Centrala systemu kontroli dostępu:

- obsługa min. 30 kontrolerów;

- szyfrowany protokół komunikacyjny;

- zarządzanie przez sieć LAN/WAN w oparciu o interfejs Ethernet;

- centralny bufor zdarzeń, min. 250 tys.;

- centralny zegar i kalendarz systemu;

- możliwość łączenia kontrolerów we współbieżnie przezbrajane strefy alarmowe;

- możliwość programowej integracji z centralami alarmowymi;

- obsługa akumulatora z kontrolą ładowania oraz monitorowaniem jego stanu;

- zasilanie 18 V AC lub 12 V DC;

- temperatura od +5°C do +40°C;

-  wilgotność od 10% do 95%;

- certyfikat CE.

  - Wymagania dotyczące projektu budowlanego.

Prace projektowe należy wykonać w zakresie niezbędnym do realizacji w/w zadania. Opracowanie projektowe winno obejmować cały zakres realizowanego zadania. Projekt budowlany powinien być opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U.             z 2020 r. poz. 1609). Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać wymagania Zamawiającego określone w SWZ, niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym oraz przekazane przez Zamawiającego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Urządzenia, technologie i materiały powinny być opisane i scharakteryzowane w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. W projekcie niedopuszczalne jest użycie nazw własnych, nazw producentów oraz opisów  wskazujących na jednego producenta. Wykonawca powinien uzgodnić dokumentację projektową z Zamawiającym. Każde opracowanie wchodzące w skład dokumentacji projektowej należy przekazać Zamawiającemu w 5 egz. wydrukowanych w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie – arkusze (kartki) powinny być ponumerowane i połączone w jedną całość. Wykonawca powinien również przekazać Zamawiającemu wersję elektroniczną dokumentacji projektowej w formacie PDF na nośniku CD w ilości określonej w projekcie umowy.

# Wymagania dodatkowe

- Wykonawca zobowiązany będzie własnym staraniem i na własny koszt przeprowadzić badania i pomiary instalacji po ich wykonaniu. Warunkiem zrealizowania zamówienia będzie protokół końcowy z wynikiem pozytywnym podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego. Realizacja robót z podziałem na dwa etapy:

  - Etap I - Projektowanie.

  - Etap II - Wykonanie robót budowlanych w tym instalacji.

- Harmonogram robót zgodny ze SWZ, należy dostosować do postępu prac realizowanych w ramach zamówienia.

# B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

# WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ZAMÓWIENIA

3.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami przepisów.

# Prawo do dysponowania przez zamawiającego nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością w Ciechanowie przy ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 25, na której zlokalizowany jest budynek Komendy Powiatowej Policji, w celu wykonania zamówienia.

# Podstawowe przepisy prawne związane z projektowaniem i wykonaniem robót

Z zaprojektowaniem i wykonaniem wymiany instalacji elektrycznych związane są następujące przepisy prawne:

- Ustawa z dnia 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz.U. 2017 poz. 1332, z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002 r. (tj. Dz.U. z 2019 poz. 1065).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i   formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1609).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw autorskich i patentowych.

# Informacje niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych

Wykonawca będzie ponosić wyłączną i pełną odpowiedzialność za treść dokumentacji projektowej, poczynione w niej założenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia. Zamawiający udostępni i przekaże Wykonawcy niezbędne pozostające w jego dyspozycji dokumenty i informacje dotyczące nieruchomości, budynku, jego wyposażenia oraz infrastruktury technicznej. W zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji Zamawiający umożliwi Wykonawcy dokonywanie oględzin budynku i jego pomieszczeń, wyposażenia i infrastruktury technicznej, w tym dokonywanie pomiarów, badań i koniecznych odkrywek. Po wykonaniu odkrywek i sprawdzeń Wykonawca na swój koszt przywróci element do stanu poprzedniego. Budynek jest przyłączony do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, cieplnej, energetycznej i telefonicznej.

# Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania

3.5.1. Szczególne warunki realizacji robót

W czasie planowania, wyceny, organizacji, realizacji i przekazania robót Wykonawca powinien uwzględnić niżej wymienione szczególne warunki wykonania zamówienia, wynikające z lokalizacji budynku, jego funkcji i specyfiki obecnego sposobu użytkowania:

- W budynku prowadzona jest działalność administracyjno-biurowa – budynek będzie normalnie użytkowany w czasie realizacji zamówienia.

- Zamawiający zabrania składowania materiałów w obrębie korytarzy i dróg komunikacyjnych;

- Gruz, materiały, odpady powstałe podczas robót Wykonawca będzie zobowiązany własnym staraniem i na własny koszt wywieźć poza teren nieruchomości i zutylizować.

- Wykonawca jest zobowiązany przy realizacji robót do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w budynku i na placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Jeżeli będzie to konieczne, Wykonawca wyposaży plac budowy w sprzęt przeciwpożarowy oraz będzie zobowiązany do utrzymania tego sprzętu w gotowości, zgodnie z zaleceniami i odpowiednimi przepisami z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób nie naruszający bezpieczeństwa konstrukcji budynku oraz wymaganiami dot. obiektów zabytkowych.

- Zamawiający udostępni odpłatnie Wykonawcy możliwość poboru energii elektrycznej i wody w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia robót;

- W trakcie oraz po wykonaniu robót Wykonawca uporządkuje na bieżąco miejsca prowadzenia robót oraz pozostawi je w stanie czystym.

- Miejsca prowadzenia robót Wykonawca będzie zobowiązany skutecznie zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych oraz przed działaniem czynników atmosferycznych (deszczu, wiatru itp.), jak również przed roznoszeniem się pyłu i kurzu na powierzchnie sąsiadujące.

# Wytyczne dotyczące harmonogramu robót

Terminy realizacji zostaną ustalone w umowie zawieranej pomiędzy Zamawiającym,                               a Wykonawcą.

3.5.3. Wytyczne dotyczące wykonawcy robót

Roboty powinien wykonać Wykonawca dysponujący personelem posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. Wykonawca ten powinien również znajdować się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zasoby posiadane przez Wykonawcę powinny odpowiadać stopniu trudności i wartości przedmiotu zamówienia.

# Modyfikacje i wyjaśnienia treści PFU

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego jako części składowej specyfikacji warunków zamówienia (SWZ). Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień treści niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego. Prośbę taką należy sformułować na piśmie i przekazać Zamawiającemu w trybie określonym w specyfikacji warunków zamówienia.