OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:	Modernizacja systemu monitoringu CCTV w budynku Komisariatu Policji w Lubawce

Adres:	58-420 Lubawka, al. Wojska Polskiego 14

Kod zamówienia według CPV:

35120000 – 1 Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa
35125300 – 2 Kamery bezpieczeństwa
45314000 – 1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

# Spis treś

# WARUNKI OGÓLNE ZAMÓWIENIA
Przedmiotem Zamówienia jest modernizacja systemu monitoringu w budynku Komisariatu Policji w Lubawce w tymczasowych pomieszczeniach przejściowych dla osób zatrzymanych.
Zadanie obejmuję:
Montaż 4 nowych kamer IP wewnętrznych wraz z okablowaniem (kabel- skrętka UTP kat.6), wymiana istniejącego 8 kanałowego rejestratora CCTV- na nowy 16 kanałowy typu IP,
dostawa i instalacja dodatkowego jednego Centrum Nadzoru, w pomieszczeniu do
prowadzenia czynności przejściowych nr 3, dostawę oraz montaż niezbędnych materiałów i
urządzeń jak również uruchomienie systemu CCTV w Komisariacie Policji w Lubawce,
Przedstawione wymagania sprzętu i funkcjonalność systemu są parametrami minimalnymi,
a oferowany system, w tym sprzęt i materiały wchodzące z skład Zamówienia nie mogą ograniczać wskazanych w niniejszym opracowaniu żadnych funkcjonalności.
W czasie prac wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw
i za wyniki działalności w zakresie:
- organizacji prac,
- zabezpieczenia interesów osób trzecich,
- ochrony środowiska,
- warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z pracami,
- zabezpieczenia placu prac przed dostępem osób trzecich,
- zabezpieczenia chodników i jezdni od następstw związanych z pracami.
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych prac. Kontroli Zamawiającego będą
w szczególności poddane:
- rozwiązania zawarte w dokumentacji projektowej oraz zgodność z warunkami umowy
- sposób wykonania prac instalacyjnych
- dokumentacja powykonawcza – jej zgodność ze stanem faktycznym wykonanych prac.
Zamawiający powołał zespół specjalistów upoważnionych do zarządzania realizacją umowy oraz pełniących funkcje nadzoru w zakresie postanowień umowy. Zespół będzie współpracował
z Wykonawcą, w tym uczestniczył w wizjach lokalnych obiektu, prowadził kontrole prac oraz dokonywał odbiorów. Wszelkie zmiany odbiegające od założonego projektu Wymagają uzgodnień
z Zamawiającym w tym jego akceptacji.

Do udziału w postępowaniu wymagane jest złożenie kart katalogowych oferowanych na:
- kamerę wewnętrzną
- rejestrator systemu
- monitor 43”

Ponadto wymagane jest oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu minimalnych kryteriów wg OPZ dla pozostałych urządzeń oraz akcesoriów i wyposażenia.

Przed przystąpieniem do złożenia oferty zaleca się w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego dokonać wizji lokalnej w miejscu planowanego montażu systemu monitoringu.

# OPIS TECHNICZNY
## Opis systemu CCTV
Projektowany system monitoringu wykonany będzie w technologii IP. System monitoringu CCTV będzie realizowany przy wykorzystaniu jednego rejestratora nadzorującego pracę całego systemu oraz zapisującego obraz na dołączonych dyskach twardych. Do instalacji przewidziane jest pomieszczenie dla urządzeń rejestrujących (serwerownia) oraz jedna dodatkowa stacja podglądowa zwane Centrum Nadzoru. Należy zastosować monitor przeznaczony do pracy w systemach 24/7 w rozmiarze min 43 cale i możliwość sterowania sposobem wyświetlania kamer. W skład systemu wchodzi 5 kamer zewnętrznych (istniejących), 7 (3 istniejące oraz 4 nowe) kamer kopułowych wewnętrznych wandaloodpornych. Do zasilania kamer zastosowa
 technologię PoE, z wykorzystaniem przełączników zarządzanych, urządzenia zabudowa
 we wskazanych punktach dystrybucyjnych istniejącej sieci komputerowej LAN. Wszelkie urządzenia zasila
 z istniejącej sieci dedykowanej do sieci komputerowej. W przypadku konieczności prowadzenia dodatkowego okablowania należy w miarę możliwości wykorzystywa
 istniejące trasy kablowe dla sieci komputerowej, kable prowadzi
 w korytkach kablowych lub w rurkach instalacyjnych pod tynkiem. Kable w pomieszczeniach 1 i 2 – tymczasowe pomieszczenia przejściowe – prowadzić pod tynkiem i wyjść bezpośrednio do kamery.

 Planowany czas rejestracji obrazu przewidywany jest na minimum 30 dni przy rejestracji w trybie ciągłym:
- 20kl/s dla kamer zewnętrznych/4Mpx
- 25kl/s dla kamer wewnętrznych/2Mpx
Wszelkie niewymienione w projekcie elementy tj. ustawienia, dokładne kąty kamer, maski prywatności należy skoordynowa
 na etapie realizacji.

Okablowanie do podłączenia kamer powinno być wykonane okablowaniem strukturalnym kat.6 UTP w klasie E (wg PN-EN 50173). Konieczne jest wykonanie okablowania i montaż dla czterech dodatkowych kamer wewnętrznych i włączenie ich do całości systemu. Rejestrator systemu jest zainstalowany w pomieszczeniu kierownika jednostki.
# SPECYFIKACJA SPRZĘTOWA
## Parametry kamer
Wymaga się dostarczenia wszystkich rodzajów kamer wraz z rejestratorami systemu CCTV jednego producenta sprzętu.

### Kamera zewnętrzna
Obecnie zainstalowane kamery to: BCS P 262 R3SE

### Kamera wewnętrzna parametry wymagane:
Parametr	Parametr minimalny
Standard	TCP/IP
Obudowa	Kopułowa
Wielkość matrycy	2 Mpx
Rozdzielczość	1920 × 1080
Obiektyw	2.8 mm
Kompresja:	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Prędkość transmisji strumienia głównego:	1080P/720P@25fps
Funkcje	WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia / AWB - Automatyczny balans bieli / 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie / ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu / BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) / ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni / Detekcja ruchu / Strefy prywatności
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD 256GB (możliwy zapis lokalny)
Zasilanie:	PoE (802.3af), / 12 V DC / 820 mA
Klasa szczelności:	IP67
Wandaloodporna	IK10
Temperatura pracy :	Temperatura pracy -30°C ~ +60°C
Akcesoria do kamery	Puszka montażowa dedykowana przez producenta do danego modelu kamery

### Rejestrator systemu, monitor (obecnie zainstalowany jest rejestrator
### BCS-P-NVR0801-4K-8P)
Rejestrator - szt. 1
Parametr	Parametr minimalny
Procesor	co najmniej Czterordzeniowy
Typ rejestratora	IP
Ilość kanałów	16x
Wyjście wideo	2xHDMI, 2xVGA
Wejścia/wyjścia	1xRCA/1xRCA
Podział ekranu	1-szy ekran(1/4/8/9/16/25/36/64) / 2-gi ekran(1/4/8/9/16)
Kompresja	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / MPEG4
Rozdzielczość nagrywania	Do 12Mpx
Bitrate	320Mbit
Szybkość transmisji	16Kbps ~ 20Mbps/kanał
Tryby nagrań	Ręczne, Terminarz/harmonogram (regularne, ciągłe), / MD (wideo detekcja: detekcja ruchu, zanik, zasłonięcie), alarm
Strefy prywatności	TAK
Odtwarzanie kanałów	1/4/9/16
Tryb szukania	Czas/Data, MD, zaawansowane wyszukiwanie (dokładność do 1 sekundy)
Funkcje odtwarzania	Odtwórz, pauza, stop, przewiń, szybki odtwarzanie, wolny odtwarzanie, następny plik, poprzedni plik, następna kamera, poprzednia kamera, pełny ekran, powtórzenie, archiwizacja, cyfrowy zoom
Archiwizacja	USB/Sieć
Ethernet	2x RJ45 10/100/1000Mbps
Akcesoria	Rrejestrator należy wyposażyć w magazyn pamięci zapewniający minimum 30 dni nagrań dla wszystkich kamer przy 2MPX, 20 kl/s w trybie ciągłym. Dyski nie mniejsze niż 6TB każdy przeznaczone do pracy ciągłej w systemach CCTV

### Switch PoE
Do instalacji i uruchomienia systemu konieczny jest montaż switcha
z zasilaniem PoE w pomieszczeniu serwerowni.

Switch PoE 16 portów – 1 szt.
Parametry
16 portów Gigabitowe RJ-45 pracujących z prędkością 10/100/1000,
możliwość aktualizacji oprogramowania układowego z poziomu switcha oraz z poziomu oprogramowania do zarządzania urządzeniami sieciowymi
obsługa standardów komunikacyjnych IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x
wyposażony w uchwyty do zamontowania w szafie RACK
Oprogramowanie do zarządzania urządzeniami sieciowymi musi umożliwiać:
przeglądanie dostępnych urządzeń sieciowych
podgląd stanu urządzeń sieciowych oraz aktywności poszczególnych portów urządzeń sieciowych,
podgląd ostrzeżeń oraz błędów występujących na urządzeniach sieciowych zebrany w jednym miejscu,
możliwość wykonania ręcznej i automatycznej archiwizacji konfiguracji urządzeń sieciowych.

## Punkty dostępowe
### Centrum Nadzoru
W systemie wymagane jest stworzenie dodatkowego jednego Centrum Nadzoru, w pomieszczeniu do prowadzenia czynności przejściowych nr 3.

Centrum Nadzoru będzie mieć możliwość logowania się do konta użytkowania. Należy
je wyposażyć w możliwość zmiany trybu wyświetlania obrazu kamer.

Urządzenia spełnią wymogi:
Monitor 43” – szt. 1
Typ parametru	Parametry minimalne
Przekątna	43”
Wejścia	HDMI – 1 szt.
Rozdzielczość	Full HD
Sposób montażu	VESA
Przeznaczenie	dedykowany do systemów CCTV, do pracy ciągłej w trybie 24h/7dni
Akcesoria	- kabel zasilający / - kabel HDMI / - uchwyt regulowany VESA / - zestaw (jeden producent): Mysz oraz klawiatura bezprzewodowa, zasilanie AA lub AAA, kolor dominujący czarny, jeden odbiornik nano do klawiatury i myszy (nie bluetooth, nie WiFi). / Klawiatura: przyciski multimedialne brak, układ klasyczny, standardowej budowy, typ QWERTY; / Mysz: standardowej budowy, optyczna, dwa klawisze + wciskana rolka, rolka gładka. / Należy dostarczyć komplet akumulatorów (AA/AAA) do klawiatury i myszy.
Komputer PC – szt. 1
Typ parametru	Parametry minimalne
Komputer PC	Urządzenie ma zapewnić prawidłową pracę systemu
Procesor	4 fizyczne rdzenie
RAM	8GB
Karta graficzna	4GB (pamięć własna), DirectX 12, wejście HDMI
Dysk SSD	480GB
System operacyjny	System operacyjny w języku polskim, w technologii 64 bit., w wersji profesjonalnej. Zapewniający prawidłową pracę zestawu komputerowego, kompatybilny ze wszystkimi komponentami i technologiami zastosowanymi w powyższym zestawieniu. Oprogramowanie powinno być dostarczone na osobnym nośniku, zawierać certyfikat autentyczności lub etykietę oryginalnego oprogramowania. Wraz z system operacyjnym wymagane jest przeszkolenie z jego obsługi przez autoryzowanego dystrybutora. Zamawiający korzysta obecnie z systemów operacyjnych MS Windows, w przypadku których szkolenie nie jest wymagane.
Sprzęt musi być nowy, nie odnawiany, z bieżącej produkcji

# LOKALIZACJA URZĄDZEŃ
## Lokalizacje kamer
Lp.	Oznaczenia projektowe Kamery	TYP kamery	Piętro	Miejsce instalacji / (Dokładne miejsce instalacji należy ustalić w trybie roboczym podczas realizacji prac)
12	Kw-1	Wewnętrzna	Parter	Pomieszczenie przejściowe Cela nr 1
13	Kw-2	Wewnętrzna	Parter	Pomieszczenie przejściowe Cela nr 2
14	Kw-3	Wewnętrzna	Parter	Pokój do czynności przejściowych
15	Kw-4	Wewnętrzna	Parter	Korytarz

## Lokalizacja rejestratora
Rejestrator zostanie umiejscowiony w pomieszczeniu kierownika jednostki.
# ZASILANIE SYSTEMU CCTV

Parametry UPS:
Zasilacz awaryjny UPS umożliwiający podpięcie wszystkich komponentów systemu CCTV (w tym m. in. zainstalowanych kamer, rejestratora, monitora, switcha) i gwarantujący pracę systemu w przypadku braku zasilania przez min. 30 min. Ponadto Zamawiający wymaga aby urządzenia gwarantowały zabezpieczenie przed przepięciami, wyładowaniami atmosferycznymi, itp. Powinny posiadać funkcjonalność automatycznego włączania i wyłączania w przypadku zaniku i powrotu zasilania z głównego źródła a także wizualny wskaźnik stanu pracy (LED). Ponadto pożądane jest aby producent urządzenia gwarantował co najmniej 3 letni okres żywotności baterii.

# DOKUMENTACJA I ZAKOŃCZENIE ZADANIA
Z przeprowadzonych prac należy wykonać dokumentację powykonawczą zawierającą między innymi informacje na temat przedmiotu Umowy, Wykonawcy, Inwestora, zużytych materiałów, wykaz wszystkich urządzeń oraz ich specyfikacji, tabele adresacji urządzeń sieciowych, kreskowy schemat logiczny wraz z pozostałymi informacjami dotyczącymi systemu CCTV.
Wymagana jest dokumentacja powykonawcza w wersji papierowej w 2 egz. oraz w wersji elektronicznej (.pdf) dostarczona na nośniku USB. Egzemplarze papierowe będą zszyte w sposób trwały, całość ponumerowana i opisana w zestawieniu dokumentacji.