Zielonka, dnia 25.01.2022 r.

Nr sprawy ZPR/9/21/D8/L/16/004/03

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania na roboty budowlane „Inwestycja budowlana pn.: LABORATORIUM - rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku biurowo- laboratoryjnym nr 80 na terenie WITU przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7 w Zielonce wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędnymi instalacjami zewnętrznymi 
i wewnętrznymi”

Zamawiający – Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, informuje 
że  wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 i art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z poźn.zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ oraz dokonuje zmiany treści:

Wniosek 1

- Prosimy o zatwierdzenie specyfikacji przełączników sieciowych w systemie okablowania strukturalnego zgodnymi z:

Przełącznik sieciowy

Parametry fizyczne platformy

( Wymiary urządzenia muszą pozwalać na montaż w szafie rack 19", obudowa nie może być wyższa niż 1U.

( Zasilanie AC 230V.

( Wbudowany redundantny zasilacz.

( Budżet mocy dla portów PoE min.: 420 W.

( Minimalny zakres temperatury pracy: 0-50ᵒC.

Interfejsy sieciowe - wymagania minimalne

1. Wymaganym jest aby przełącznik dysponował niezależnymi interfejsami sieciowymi (nie dopuszcza się portów typu combo) w ilości:

a) 48 porty GE RJ-45.

( W tym porty PoE w ilości co najmniej: 48, zgodne ze standardem: 802.3af oraz 802.3at.

b) 4 porty 10 GE SFP+.

Zarządzanie

( Dedykowany 1 interfejs Ethernet RJ-45 do zarządzania.

( Wbudowany 1 port konsoli szeregowej do pełnego zarządzania.

( Zarządzanie przez: command line (w tym poprzez SSH) oraz poprzez graficzny interfejs z wykorzystaniem przeglądarki (HTTPS).

( Wsparcie dla SNMP w wersjach 1-3

( Funkcja zarządzania poprzez dedykowany kontroler przełączników lub system zarządzania, pozwalający na automatyczne wykrywanie, centralne konfigurowanie oraz zarządzanie przełącznikami.

( Funkcja aktualizacji oprogramowania przez TFTP/FTP oraz za pomocą GUI.

( Konfiguracja w formie pliku tekstowego umożliwiającego edycję konfiguracji offline.

( Funkcja backupu konfiguracji z poziomu GUI jak również z CLI (TFTP/FTP).

( Funkcja definiowania administratorów lokalnie oraz wykorzystanie w tym celu serwerów Radius i TACACS+.

( Funkcja definiowania ról administratorów przydzialających tryb dostępu (brak, tylko odczyt, odczyt oraz modyfikacja) do wybranych części konfiguracji.

( Automatycznie wykonywane rewizje konfiguracji.

Parametry wydajnościowe

( Przepustowość urządzenia - min. 176 Gbps (pełna prędkość, tzw. wire-speed na wszystkich portach) oraz min. 260 Mpps.

( Tablica adresów MAC o pojemności co najmniej 32 k wpisów.

( Opóźnienie wprowadzane przez przełącznik - poniżej 1 mikrosekund.

Wymagane funkcje

( Funkcja automatycznej negocjacji prędkości i duplexu dla połączeń.

( Obsługa Jumbo Frames.

( Obsługa 802.1d (Spanning Tree), 802.1w (Rapid Spanning Tree), 802.1s (Multiple Spanning Tree).

( Agregacja portów zgodna ze standardem 802.3ad.

( Obsługa co najmniej 4000 VLANów, zgodna ze standardem 802.1Q.

( Wsparcie dla Private VLAN.

( Obsługa routingu statycznego.

( Obsługa Quality of Service, w tym zakresie: 802.1p oraz DSCP.

( Port-mirroring.

( Uwierzytelinanie 802.1x na poziomie portu.

( Uwierzytelinanie 802.1x w oparciu o adres MAC.

( W ramach 802.1x wsparcie dla dedzkowanego VLANu dla gości (guest VLAN).

( W ramach 802.1x wsparcie dla urządzeń, które nie obsługują tego protokołu, na podstawie adresu MAC urządzenia.

( W ramach 802.1x wsparcie dla dynamicznego przypisywania VLAN.

( Obsługa protokołu sFlow.

Dodatkowe funkcje urządzenia przy integracji z sytemem centralnego zarządzania / NAC

1. Przełączniki muszą wspierać tryb pracy, w którym są zarządzane przez fizyczny element nadrzędny (przełącznik lub dedykowany kontroler) (tzw. port extender lub element leaf w architekturze spine-leaf). Zakres zarządzania przez element nadrzędny musi zawierać co najmniej:

( Funkcja uruchomienia Captive Portalu w celu identyfikacji użytkowników.

( Centralne zarządzanie sieciami VLAN.

( Rozpoznawanie urządzeń uzyskujących dostęp do sieci.

( Przenoszenie zidentyfikowanych urządzeń do właściwych sterf. W przypadku wykrycia urządzenia niepasującego do zaakceptowanych schematów, urządzenie powinno przenieść go do sterfy odizolowanej.

( Obsługa białych i czarnych list adresów MAC.

( Wykrywanie aplikacji komunikujących się w sieci.

( W przypadku gdy do uruchomienia na przełączniku w/w funkcji, polegających na integracji z systemem centralnego zarządzania lub NAC wymagane są licencje, producent zobowiązany jest je dostarczyć .

- Musi być możliwe redundantne połączenie z elementami zarządzającymi.

Funkcje urządzenia przy integracji z sytemem centralnego zarządzania lub bezpieczeństwa

( Stateful firewall, umożliwiający kontrolę pomiędzy sieciami VLAN.

( Routing statyczny i dynamiczny (co najmniej OSPF).

( Policy Based Routing.

Wyposażenie dodatkowe

- Dwa moduły 10Gbit SFP+ 550m

Gwarancja oraz wsparcie System musi być objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres 60 miesięcy, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W ramach tego serwisu producent musi zapewniać również dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne w trybie 24x7.

Odpowiedź

Zamawiający akceptuje wskazane przełączniki sieciowe w systemie 
          okablowania strukturalnego.

2. Prosimy o wyjaśnienie niezgodności przedmiaru zgodnie z tabelą nr 4.14 projektu Teletechnicznego (LAN spis podstawowych materiałów)

a. poz. 22 Przełącznik sieciowy 48 RJ-45 10/100/1G BaseT, 2xSFP(1G) and 4xSFP+ (1G/10G) uplink/stacking ports, 150W AC supply, 2xSFP-10G-SR – kpl. 8 (brak pozycji w przedmiarach)

b. poz. 21 Przełącznik sieciowy 48 RJ-45 10/100/1G BaseT PoE+, 2xSFP(1G) and 4xSFP+ (1G/10G) uplink/stacking ports, 920W AC supply, 2xSFP-10G-SR – w kosztorysie 5 szt. w tabeli 10 szt.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że ww. elementy należy uwzględnić w przedmiarze, zgodnie 
z ilością zawartą w projekcie technicznym. Na stronę załączono uzupełniony przedmiar 
o brakującą pozycję – dodana pozycja nr 43 w przedmiarze pn. Sieć LAN i okablowanie strukturalne. Pozycja 42 została zaktualizowana w zakresie obmiaru z 5 na 10 kpl.

3. Prosimy o wyjaśnienie pozycji montażu kamer zewnętrznych, w projekcie podane są kamery o parametrze rozdzielczości 5 MPx, a w przedmiarze jest podany symbol kamery o rozdzielczości 2 MPx

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że należy uwzględnić kamery o parametrze rozdzielczości 
5 MPx jak zostało to opisane w projekcie technicznym.

4. Prosimy o wyjaśnienie pozycji montażu kamery wewnętrznej, w projekcie podane są kamery o parametrze obiektywu Motozoom 7-35 mm, a w przedmiarze widnieje zapis obiektywu 2.7~13.5mm

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że należy uwzględnić kamery o parametrze obiektywu Motozoom 2.7~13.5 mm.

5. Prosimy o wyjaśnienie pozycji montażu rejestratora HIKVISION - DS-7616NI-K2, który nie spełnia wymagań rejestratora podanego w projekcie.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że jest to zmiana do dokumentacji projektowej, która została opisana w  pkt. 9 OPZ. Powyższe zmiany opisane w OPZ są wiążące.

6. Prosimy o wyjaśnienie pozycji 17. montażu dysków Western Digital WD60PURZ 24/7 3,5" 6TB -, w projekcie wymienionych jest 7 dysków 8TB.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że jest to zmiana do dokumentacji projektowej, która została opisana w  pkt. 9 OPZ. Powyższe zmiany opisane w OPZ są wiążące.

7. Brak pozycji przedmiarowych dotyczących rozdziału projektu nr 6.4.5 - Stacja robocza.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w ramach stacji roboczej zostanie wykorzystany istniejący element infrastruktury systemu teleinformatycznego.

8. Prosimy o przesunięte terminu składania ofert na dzień 5.02.2022 r

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający informuje, że pozostałe zapisy treści SWZ  pozostają bez zmian.

K. U. tel. 587

Dnia 25.01.2022r.