IV	 – branża elektryczna: wewn. linia zasilająca

i oświetlenie cmentarza

1.  Część opisowa

2.  Wyniki obliczeń oświetleniowych

3.  Rysunki

1. Część opisowa

- Stan projektowany

Przedmiotem inwestycji w zakresie instalacji elektrycznych na  terenie cmentarza komunalnego w Tomkowicach jest :

- oświetlenie

- budowa złącza serwisowego

- przebudowa wlz zasilającego kościół

- Oświetlenie

  - Planuje się zasilanie oświetlenia linia kablową szafki serwisowej. Nowe oświetlenie zapewni odpowiedni poziom jego natężenia .

  - Oprawy oświetleniowe

Zaprojektowano oprawy typu ELBA przystosowane do oświetlania ciągów pieszych. Ten typ opraw może być montowany na latarniach prostych.

  - Latarnie

Zastosować latarnie  z zakończeniem do bezpośredniego montażu opraw. Wysokość słupa z oprawą ok. 4m. Dla stabilizacji posadowienia latarni zastosować dedykowany fundament.

  - Linia kablowa

Zastosować kabel typu YAKY 4x25. Kabel w rowie układać z zapasem (1-3% długości wykopu) na głębokości 0,7 -1m, na podsypce 10 cm warstwy piasku, a następnie przykryć piaskiem /całkowita wymiana gruntu/.

Wzdłuż trasy na kablu stosować folię koloru niebieskiego. Przy wprowadzeniu kabla do słupów oświetleniowych oraz stosować obowiązujące zapasy. Na całej trasie stosować osłony na kablu typu DVK 75.

  - Ochrona przeciwporażeniowa

Linia oświetlenia ulicznego w zakresie ochrony przeciwporażeniowej  winna odpowiadać wymaganiom  określonym w prenormie  P SEP-E-001, pracując w układzie TN-C z  przewodem neutralno–ochronnym jako wspólnym PEN. Wykonać uziemienia – wszystkich latarń. Rezystancja uziemienia nie powinna przekraczać 30Ω.  Zastosowany osprzęt i urządzenia elektryczne spełniają wymagania przed dotykiem bezpośrednim ( ochrona podstawowa).

Ochrona przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa) realizowana jest przez samoczynne wyłączanie zasilania.

Ochronie dodatkowej podlegają: słupy oświetleniowe, które należy połączyć z przewodem PEN sieci linką Cu-10mm2.

- Złącze serwisowe

Z szafki pomiarowej TD SA zasilić złącze kablowe wolnostojące pełniące rolę serwisowego dla terenu cmentarza oraz obsługi oświetlenia.

- WLZ kościoła

W związku z nowym zagospodarowaniem cmentarza planuje się przebudowę istniejącego wlz. W tym celu zgodnie z planem wykonać wstawkę kablem YAKY 4x25.