IV	 – branża elektryczna: wewn. linia zasilająca i 			oświetlenie cmentarza

1/  część opisowa

2/  część rysunkowa – rys 1-2 – cz. budowlana

1. Część opisowa

- Stan projektowany

Przedmiotem inwestycji w zakresie instalacji elektrycznych na  terenie cmentarza komunalnego w Tomkowicach jest :

- oświetlenie

- budowa złącza serwisowego

- przebudowa wlz zasilającego kościół

- Oświetlenie

  - Planuje się zasilanie oświetlenia linia kablową. Nowe oświetlenie zapewni prawidłowy poziom oświetlenia .

  - Oprawy oświetleniowe

Zaprojektowano oprawy przystosowane do oświetlania ciągów pieszych.

Oprawy przewidziano do montażu na słupach typu na prostych latarniach.

  - Latarnie

Zaprojektowano latarnie  z zakończeniem do bezpośredniego montażu opraw z fundamentem. Wysokość słupa z latarnią ok.4m. Dla stabilizacji słupa zastosować dedykowany fundament.

  - Linia kablowa

Zastosować kabel typu YAKY 4x25. Kabel w rowie układać z zapasem (1-3% długości wykopu) na głębokości 0,7 -1m, na podsypce 10 cm warstwy piasku, a następnie przykryć piaskiem /całkowita wymiana gruntu/.

Wzdłuż trasy na kablu stosować folię koloru niebieskiego. Przy wprowadzeniu kabla do słupów oświetleniowych oraz stosować obowiązujące zapasy. Na całej trasie stosować osłony na kablu.

  - Ochrona przeciwporażeniowa

Linia oświetlenia ulicznego w zakresie ochrony przeciwporażeniowej  winna odpowiadać wymaganiom  określonym w prenormie  P SEP-E-001, pracując w układzie TN-C z  przewodem neutralno–ochronnym jako wspólnym PEN. Wykonać uziemienia – wszystkich latarń. Rezystancja uziemienia nie powinna przekraczać 30Ω.  Zastosowany osprzęt i urządzenia elektryczne spełniają wymagania przed dotykiem bezpośrednim ( ochrona podstawowa).

Ochrona przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa) realizowana jest przez samoczynne wyłączanie zasilania.

Ochronie dodatkowej podlegają: słupy oświetleniowe, które należy połączyć z przewodem PEN sieci linką Cu-10mm2.

- Złącze serwisowe

Z szafki pomiarowej zasilić złącze kablowe wolnostojące pełniące rolę serwisowego dla terenu cmentarza oraz obsługi oświetlenia.

- WLZ kościoła

W związku z nowym zagospodarowaniem cmentarza planuje się przebudowę istniejącego wlz. W tym celu zgodnie z planem wykonać wstawkę kablem YKY 5x16.