Załącznik

Wymagania dot. wymiany akumulatorów w lokalizacjach KPP w Głubczycach, KPP w Namysłowie i KPP w Oleśnie oraz zakres niezbędnych do wykonania prac w ramach wymiany.

- Adresy jednostek w których należy wymienić akumulatory ;

- KPP w Głubczycach , ul. Chrobrego 6, 48-100 Głubczyce,

- KPP w Namysłowie, ul. Piłsudskiego 4, 46-100 Namysłów ,

- KPP w Oleśnie, ul. Klonowa 1A, 46-300 Olesno.

Prace związane z wymianą akumulatorów w wymienionych lokalizacjach należy przeprowadzić w godzinach od 07.30 do 16.00.

2.	Typ akumulatora który należy zastosować do wymiany MWL28-12 firmy MWPower:

- napięcie 12V,

- pojemność min. 28 Ah,

- żywotność akumulatora 10-12 lat

- typ akumulatora – bezobsługowy w obudowie gazoszczelnej,

- gwarancja na akumulatory min. 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.

3.	Ilość akumulatorów do każdej lokalizacji 40 szt. (razem 120 szt.) – akumulatory zestawione w dwie baterie 240 V, umieszczone w metalowej szafie współpracujące z zasilaczem UPS typ EVD-AMP-MIN ST20 o mocy 10 kVA.

4	Do akumulatorów muszą być dostarczone mostki umożliwiające ich spięcie w baterie.

5.	Przedstawiona oferta ma być ofertą na wymianę akumulatorów ( jako jedna pozycja) i musi w sobie zawierać następujące koszty:

-	akumulatorów oraz ich dostawy do wskazanych lokalizacji,

-	demontażu istniejących akumulatorów, ich odbioru i utylizacji,

-	oczyszczenia szafy przed zamontowaniem akumulatorów,

-	montażu dostarczonych akumulatorów w istniejących szafach oraz ich podłączenia  do zasilacza UPS,

-	obsługi serwisowej zasilacza UPS polegającej min. na skasowaniu błędów wyświetlanych na sterowniku zasilacza UPS, kalibracji czasu autonomii wyświetlanej na zasilaczu UPS, sprawdzeniu pracy zasilacza UPS przy pracy z baterii akumulatorów poprzez symulację zaniku zasilania z sieci energetycznej.

6.	Dostarczone akumulatory muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2019 roku, gotowe do pracy bezpośrednio po podłączeniu do zasilacza UPS.

7.	Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia zamawiającemu karty przekazania odpadu ( na zdemontowane i odebrane akumulatory).

8.	Wykonawca zapewni odpowiedni sprzęt i materiały niezbędne do wykonania wymiany akumulatorów (wliczone w cenę usługi).

9.	Wykonawca musi posiadać niezbędne kwalifikacje do pełnej realizacji przedmiotu zamówienia.

10.	Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązany jest do usuwania zgłoszonych przez Zamawiającego uszkodzeń akumulatorów w ciągu 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia. Wykonawca nie może żądać żadnego wynagrodzenia z tytułu usunięcia uszkodzeń w okresie gwarancji.

11.	Zgłoszenia uszkodzeń dokonywane będą przez personel techniczny Zamawiającego w formie telefonicznej, elektronicznej lub faksowej do zespołu serwisowego Wykonawcy.

12.	Termin realizacji zadania do 30 października 2019 r.

13.	Termin płatności: do 30 dni liczonych od dnia odbioru prawidłowo wystawionej faktury VAT po podpisaniu protokołu odbioru prac. Płatnikiem jest Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, ul. Korfantego 2, 45-077 Opole. NIP KWP w Opolu : 7540003537.

14.	Oferta musi być przedstawiona w cenach brutto, w PLN.

15.  W celu uzyskania dodatkowych informacji w zakresie zamówienia proszę o kontakt z

Jerzy Krupa, tel. 77 422 2461.