# Przedmiotem zamówienia jest : „Konserwacja i przegląd  UPS Emerson NXe20kVA dla systemów teleinformatycznych OST 112 w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu”

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia (usługi ) | Zakres prac i czynności |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przegląd konserwacyjny UPS Emerson NXe20kVA Komenda Wojewódzka Policji Wrocław ul. Podwale 31-33 50-040 Wrocław | Kontrolne rozładowanie akumulatorów, Sprawdzenie parametrów UPS oraz połączeń stykowych, Wykasowanie alarmu „Falownik niezsynchronizowany” Pomiary rezystancji baterii, Weryfikacja stanu baterii i ich połączeń. Uruchomienie i wykonanie testów kontrolnych UPS Dostarczenie dokumentacji (protokół z przeglądu), |

UWAGI  : Po przeprowadzeniu  testów baterii  UPS informuje o ich uszkodzeniu  i na stałe alarmuje „Falownik niezsynchronizowany”  – baterie sprawne wymienione w grudniu 2015 r.

- Minimalne wymagania dla Wykonawcy przewidziane do wykonania przedmiotu zamówienia

Posiadanie wiedzy i doświadczenia w naprawie i serwisowaniu UPS:

Wykonawca skieruje do wykonania konserwacji i przeglądu UPS min. 1 osobę  posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacji  z uprawnieniami na stanowisku Eksploatacji  i Dozoru  w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno - pomiarowym: urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV. Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z dnia 21.05.2003 r. Nr 89 poz. 828 z późn. zm.) w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania klasyfikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

3.  	Wykonanie dokumentacji.

Sporządzenie:

- protokołu z kontrolnego rozładowania baterii,

- protokołu przeglądu  stanu technicznego UPS zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (art. 62) oraz podpisanie przez osobę posiadająca  aktualne świadectwo kwalifikacji  z uprawnieniami na stanowisku Dozoru  w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV :

-	protokół pomiaru uziomu roboczego,

-	protokół pomiaru rezystancji izolacji UPS i przewodów do baterii akumulatorów,

-	protokół badania ciągłości przewodów ochronnych,

-	protokół badania ochrony przy dotyku pośrednim,

-	protokół pomiaru rezystancji uziemienia.

- Termin wykonania usługi:

Zakończenie przeglądu  nie później niż 15.12.2016 r.