| JEDNOSTKA PROJEKTOWA BIURO PROJEKTÓW | USŁUGI PROJEKTOWE HANNA SZUSTECKA 96-500 Sochaczew, ul. Porzeczkowa 20 tel.(046) 862-42-10 tel. Kom. 600-033-443 mail. uphs@o2.pl ; NIP 837-116-52-02 |
| --- | --- |

KOSZTORYS INWESTORSKI

| NAZWA ZADANIA |  | : | UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W GMINIE STARE BABICE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZWA OPRACOWANIA |  |  | BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI ZIELONKI WIEŚ – TEREN POSCALENIOWY - ZADANIE 57a |  |  |  |  |
| NAZWA OBIEKTU |  | : | SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z ODRZUTAMI DO GRANIC EWID. DZIAŁEK KATEGORIA OBIEKTU - XXVI |  |  |  |  |
| ADRES BUDOWY |  | : | OBRĘB EWIDENCYJNY: 00031 ZIELONKI WIEŚ JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : GMINA: STARE BABICE POWIAT: WARSZAWSKI ZACHODNI WOJ.: MAZOWIECKIE DZ. NR EWID.: obr. ew. Zielonki Wieś – dz. nr ew. 613, 614, 615, 616, 617, 618 |  |  |  |  |
| INWESTOR |  | : | GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE "EKO BABICE" Sp. z o.o. 05-082 STARE BABICE, UL. KUTRZEBY 36 |  |  |  |  |
| STADIUM PROJ. |  | : | PROJEKT BUDOWLANY |  |  |  |  |
| ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA - STRONA TYTUŁOWA - OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT - PRZEDMIAR ROBÓT - KALKULACJA UPROSZCZONA - TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH - ZAŁĄCZNIKI |  |  |  |  |  |  |  |
| FUNKCJA | IMIĘ I NAZWISKO |  |  | NR UPR. |  | PIECZĄTKA I PODPIS | EGZ. NR |
| Opracował | inż. Hanna Szustecka |  |  | Nr 57/90/Sk-ce |  |  |  |
| Aktualizacja -DATA: Maj 2024 r. |  |  |  |  |  |  |  |

1 ) STRONA TYTUŁOWA

KOSZTORYS INWESTORSKI

|  | NAZWA OPRACOWANIA | : | BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI ZIELONKI WIEŚ – TEREN POSCALENIOWY - ZADANIE 57a |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ADRES BUDOWY | : | OBRĘB EWIDENCYJNY: 00031 ZIELONKI WIEŚ JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : GMINA: STARE BABICE POWIAT: WARSZAWSKI ZACHODNI WOJ.: MAZOWIECKIE DZ. NR EWID.: obr. ew. Zielonki Wieś – dz. nr ew. 613, 614, 615, 616, 617, 618 |  |  |  |  |
|  | INWESTOR | : | GPK EKO-BABICE |  |  |  |  |
|  | ADRES INWESTORA | : | 05-082 STARE BABICE, UL. KUTRZEBY 36 |  |  |  |  |
|  | BRANŻA | : | SANITARNA |  |  |  |  |
|  | OPRACOWAŁ | : | inż. HANNA SZUSTECKA |  |  |  |  |
|  | Wspólny słownik zamówień | : | CPV 45231300 – 8 - Roboty Budowlane w Zakresie Budowy Wodociągów i Rurociągów Do Odprowadzania Ścieków |  |  |  |  |
|  | DATA | : | Maj 20204 rok |  |  |  |  |

|  | RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZEM |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R, S) |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |
| Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |
| Vat [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)) |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |

2 ) OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Przedmiotem opracowania/inwestycji jest projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej

w miejscowości Zielonki Wieś- teren poscaleniowy  –gmina Stare Babice, powiat warszawski-zachodni, województwo mazowieckie, dz.nr ew.:  obr. ew. Zielonki Wieś  – dz. nr ew. 613, 614, 615 ,616,  617, 618

Projektuje się budowę kanałów głównych grawitacyjnych o średnicy Ø200 mm i odrzutów bocznych do granicy ewidencyjnych działek prywatnych o średnicy Ø160 z rur i kształtek litych PVC-U kielichowych, SN 8,  firmy Wavin lub równoważnych, łączonych na uszczelki Forscheda  lub równoważne, kanału tłocznego z rur PE SDR 17, śr 110 mm Wavin lub równoważne łączonych doczołowo wraz z strefową przepompownią ścieków.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur i kształtek do kanalizacji zewnętrznej litych, PVC-U ,,z wydłużonym kielichem, SN 8  firmy Wavin lub równoważne, łączonych na uszczelki Forscheda lub równoważne z kolektorami głównymi o średnicy Ø200 mm wraz z odrzutami do granic ewidencyjnych działek prywatnych o średnicy Ø160 mm, wraz z elementami towarzyszącymi jak studnie rewizyjno – połączeniowe, oraz strefową przepompownią ścieków:

| Zakres projektowanej kanalizacji sanitarnej: |  |
| --- | --- |
| PVC-U lite,z wydłużonym kielichem, SN 8, śr Ø 160 | - 57,0 mb |
| PVC-U lite,z wydłużonym kielichem, SN 8, śr Ø 200 | - 1556,5 m |
| Razem sieć grawitacyjna | - 1613,5 mb |
| PE SDR 17 śr 110x6,0 mm | - 18,5 mb |
| Razem kanał tłoczny | - 18,5 mb |
| Studnia z tworzyw sztucznych Ø 425 | - 25 szt. |
| Studnia z tworzyw sztucznych Ø 600 | - 14 szt |
| Studnia z kr. Bet. Ø 1200 połączeniowa z przepadem wewnętrznym | - 1 szt. |
| Studnia z kr. Bet. Ø 1200 połączeniowa | - 1 szt |
| Razem studni | - 41 szt. |
| Strefowa przepompownia ścieków ze zbiornikiem żelbetowym średnicy 1500 mm wyposażona w 2 szt pomp zatapialnych z pełnym przelotem | -1 kpl |

Projektowane roboty budowlane będą polegać na:

- wytyczeniu trasy kanałów sieci kanalizacji sanitarnej,

- wykonaniu odkrywek istniejącego uzbrojenia ewentualne wykonanie rozbiórki istn. nawierzchni utwardzonych w niezbędnym zakresie (np. istn. wjazdy),

- wykonaniu wykopów,

- odwodnieniu wykopów ,

- ułożeniu kanałów sieci kanalizacji sanitarnej w wykopach (w przedmiotowym zakresie) w wykopach wraz z ułożeniem taśmy ostrzegawczej) i elementów towarzyszących,

- wykonaniu uzbrojenia sieci kanalizacji sanitarnej,

- zasypywaniu wykopów wraz z zagęszczeniem gruntu,

- przywróceniu terenu do należytego stanu (dokonanie wymiany gruntu  w niezbędnym zakresie , zagęszczenie i odtworzenie nawierzchni).

Uzbrojenie kanałów stanowić będą studzienki kanalizacyjne rewizyjno-połączeniowe z tworzywa sztucznego  włazowe i niewłazowe oraz studnie prefabrykowane betonowe

Projektuje się studnie kanalizacyjne:

- niewłazowe rewizyjne o średnicy Ø425, Ø600 typu Tegra 425 i Tegra 600 firmy Wavin lub równoważne zgodnie ze STWiORB - z trzonową rurą karbowaną o średnicy Ø425, Ø600 zgodnie z normą PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewłazowe), dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI „Instal”, dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM, odporność chemiczna tworzywowych elementów składowych (PE,PP,) zgodnie z ISO/TR 10358, odporność chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620.

Wszystkie studnie z tworzywa z nastawnymi kielichami.

- włazowe rewizyjno – połączeniowe z prefabrykatów betonowych o średnicy Ø1200 firmy  Brejnak lub równoważne z elementami dennymi z wkładką Predl lub równoważne łączone na uszczelki gumowe, wewnętrzne ścianki pokryte żywicą RECLI BT lub równoważne z fabrycznie wykonanymi przejściami szczelnymi z włazem żeliwnym typu ciężkiego kl. D400; zgodnie ze specyfikacją: studnie betonowe prefabrykowane, konstruowane wg PN-84/B-03264, PN-B-10729 z następujących elementów:

- Dolna część wykonana jako monolit. Przyłączenia rur są wykonywane pod kątem wskazanym przez Wykonawcę wg. Przedmiotowej dokumentacji. Prefabrykat posiada uszczelkę do połączeń z kręgami górnymi (nasmarowana uszczelka poślizgowa z zintegrowaną równoważnią – np. firmy DS. Seals lub równoważne)

- Kręgi z nasmarowaną uszczelką poślizgową z zintegrowaną równoważnią – np. firmy DS. Seals lub równoważne

- Płyta pokrywowa z otworem na właz

- Pierścienie wyrównawcze (pod właz) wysokości 6 cm, 8 cm, 10cm

- Właz żeliwny typu ciężkiego z żeliwa  sferoidalnego do wszystkich studni firmy Hydrotec Technologies  o nośności :  (klasyD 400), do studni Tegra 600 – ECON 600, Tegra 425- właz do rur teleskopowych) lub równoważne oraz DN1200 wykonć firmy FANSULD lub równowżne. Włazy do studni śr 600 i 1200 zamówić z logiem GPK :EKO-BABICE”

- Studnie wyposażone w kinetę prefabrykowaną z PP PREDL lub równoważne

- Wszystkie powierzchnie wewnętrzne wraz z felcami pokryte żywicą RECLI BT 1+2 kolor żółty lub równoważne.

Studnie rewizyjne z tworzywa sztucznego należy wykonać z nastawnymi kielichami.

Dl studni DN600 oraz DN1200 wykonć firmy FANSULD lub równowżne z logiem GPK :EKO-BABICE”

Dla studni Ø425 stosować włazy żeliwne do D400/425, okrągłe do rury teleskopowej.

Kanały łączyć zgodnie z zasadą ,,oś w oś, lub za pomocą ,, kaskady wewnętrznej’’

Podłączenia odrzutów bocznych Ø160 do studni (odgałęzienia do posesji) wykonać:

- na dno kinety -,,oś w oś’’

- In situ (do studni Ø425 i Ø 600)

- kaskada wewnętrzna (przepad wewnętrzny Predl’a lub równoważne) (studnie Ø 1200)

W miejscach oznaczonych na rysunkach w studniach pozostawić odejścia Ø 160 lub Ø 200 dla przyłączy kanalizacyjnych lub sieci.

Rury PCV należy układać na podsypce i w obsypce o uziarnieniu poniżej 2 mm (piaski drobnoziarniste). Grubość podsypki – min 0,20 m – zagęszczona mechanicznie.

Rurociąg tłoczny zaprojektowano z rur PE 100,  SDR 17 , śr 110x6,6 mm do kanalizacji sanitarnej Wavin lub równoważne łączonych doczołowo .

Zbiornik przepompowni ścieków projektuje się jako żelbetowy .Wszystkie elementy zbiornika przepompowni mają być od jednego producenta – Wifabet, Brejnak lub równoważne, otwory wykonane tylko przez producenta zbiornika betonowego , a nie na budowie. Wnętrze przepompowni oraz felce, pokrywę od spodu pokryć Zywicą RECLI BT lub równoważne wykonane przez producenta zbiornika. Przejścia szczelne uszczelnione łańcuchami Integra Gliwice lub równoważne. Zbiornik pompowni winien być zwentylowany .Wywiewki wentylacyjne należy wykonać ze stali kwasoodpornej.Oświetlenie pompowni przeciwwybuchową oprawą świetlną.

Przepompownia wyposażona będzie w 2 pompy zatapialne do ścieków o parametrach :

Wydajność                     - Q =   5,0 l/s

Wysokość podnoszenia -  H =  19,0 m

Nominalna moc silnika  - P =  4,0 kW

- Projektuje się pompy o pełnym przelocie wirnika firmy Grundfoss lub równoważne

- Armatura : zawory zwrotne kulowe i zasuwy odcinające-nożowe (Hawle lub równoważne)

w wykonaniu dla ścieków

- Na dopływie grawitacyjnym projektuje się zasuwę ścienną wrzecionową VAG lub

równoważne

-   Na przewodzie tłocznym projektuje się zasuwę odcinającą Hawle nr kat 3600 lub

równoważna

-   Wszystkie elementy stalowe pompowni należy wykonać ze stali kwasoodpornej, minimum

OH18N9

- Przepompownię należy wyposażyć w przenośną wciągarkę lub żuraw do wyciągania pomp

- Przepompownia usytuowana będzie w poboczu działki drogowej

- Projektowana rozdzielnica elektryczna winna mieć n/w zabezpieczenie :

-  zabezpieczenie różnicowo-prądowe

-  zabezpieczenie przeciążeniowe pomp

-  zabezpieczenie przed suchobiegiem pomp

-  zabezpieczenie zaniku i kontroli zasilania

-  zabezpieczenie wewnętrzne temperaturowe silników pomp

-  zabezpieczenie przepięciowe B/C

- Projektowana rozdzielnica elektryczna powinna posiadać następujące funkcje :

-  włącznik główny Sieć / Agregat (musi być możliwość podłązenia przewożnego agregatu

prądotwórczego

- przełączniki rodzaju pracy Ręka / Automat

- kontrolki stanu pracy i awarii pompowni

- gniazdo zasilające serwisowe 230V i 24V zainstalowane na drzwiach wewnętrznych

- Projektowana sterownia pompowni winna być wyposażona w :

- sterownik GE Fanuc UDR zasilanie 24V

- zasilacz 24V

- radiomodem SATEL 3AS/125

- antenę Radmor

- kabel antenowy H1000 lub Nokia wtyki antenowe pozłacane

- przekażniki separują obwody 24V

- maszt antenowy z fundamentem o wysokości 5 m

- sondę hydrostatyczną 4-20mA – Aplisens

- sondy gruszkowe poziomu minimalnego i maksymalnego

- Algorytm pracy pompowni winien być uzgodniony ściśle z użytkownikiem i zgodnie z

istniejącymi pompowniami ścieków

- Oprogramowanie wizualizacyjne musi być dostosowane do istniejącego G.P.K. „EKO-

BABICE” sp. z o.o.

- Projektuje się oświetlenie pompowni przeciwwybuchową oprawą oświetleniową. Słup

oświetleniowy należy wykonać jako aluminiowy.

-    Projektuje się oświetlenie wewnątrz pompowni.

3 )  PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielonki Wieś - teren poscaleniowy |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Sieć sanitarna - kanał PVC 200 |  |  |  |
| 1.1 |  | Roboty ziemne Wspólny słownik zamówień : Kod CPV - 45111200-0 Nr Specyfikacji Technicznej ST – 03 Roboty ziemne |  |  |  |
| 1.1.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.Wytyczenie wraz z inwentaryzacją Rury kanalizacyjne : PVC śr. 200 mm 1556,5 m | km |  |  |
|  |  | 1.5565 | km | 1.557 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.557 |
| 1.1.2 | KNNR 1 0306-08 | Wykopanie dołów - sprawdzenie lokalizacji istn.uzbrojenia w miejscach skrzyżowań | szt. |  |  |
|  |  | 8 | szt. | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 1.1.3 | KSNR 4 1007-01 | Rury zabezpieczające dwudzielne | m |  |  |
|  | analogia | 8*2 | m | 16.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.000 |
| 1.1.4 | KNNR 1 0305-02 | Wykopy liniowe - odkrycie istn.uzbrojenia w miejscach skrzyżowań | m3 |  |  |
|  |  | 4*1.2*1+2*1.2*1.7 | m3 | 8.880 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.880 |
| 1.1.5 | KNNR 1 0318-03 | Zasypywanie wykopów sprawdzających | m3 |  |  |
|  |  | 4*1.2*1+2*1.2*1.7 | m3 | 8.880 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.880 |
| 1.1.6 | KNR-W 2-18 0901-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. |  |  |
|  |  | 4 | kpl. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 1.1.7 | KNR-W 2-18 0902-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu ciężkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. |  |  |
|  |  | 4 | kpl. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 1.1.8 | KNR-W 2-18 0903-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. |  |  |
|  |  | 2 | kpl. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 1.1.9 | KNR-W 2-18 0903-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. |  |  |
|  |  | 2 | kpl. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 1.1.10 | KNNR 1 0307-04 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV - wykopy wąskoprzestrzenne ręczne ZAŁOŻENIA : wąskoprzestrzenne całość wykopów ręczne : 20 % całości wykopów DŁUGOŚĆ : PVC śr. 200 mm L= 1356,5 m Średnia głębokość 2,8 m szerokość wykopu wąskoprzestrzennego 1,00 m | m3 |  |  |
|  |  | 1356.5*1.0*2.8*0.2 | m3 | 759.640 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 759.640 |
| 1.1.11 | KNNR 1 0307-06 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 6,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV - wykopy wąskoprzestrzenne ręczne ZAŁOŻENIA : wąskoprzestrzenne ręczne : 20 % całości wykopów DŁUGOŚĆ : PVC śr. 200 mm L = 200 m Średnia głębokość 3,3 m szerokość wykopu wąskoprzestrzennego 1,20 m | m3 |  |  |
|  |  | 200*3.3*1.2*0.2 | m3 | 158.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 158.400 |
| 1.1.12 | KNNR 1 0210-03 | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV - wykopy wąskoprzestrzenne mech. ZAŁOŻENIA : wąskoprzestrzenne całość wykopów mechaniczne : 80 % całości wykopów DŁUGOŚĆ : PVC śr. 200 mm L= 1356,5 m Średnia głębokość 2,8 m szerokość wykopu wąskoprzestrzennego 1,00 m | m3 |  |  |
|  |  | 1356.5*1.0*2.8*0.8 | m3 | 3038.560 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3038.560 |
| 1.1.13 | KNNR 1 0210-05 | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 4.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat. III-IV - wykopy wąskoprzestrzenne mech. ZAŁOŻENIA : wąskoprzestrzenne mech. : 80 % całości wykopów DŁUGOŚĆ : PVC śr. 200 mm L = 200 m Średnia głębokość 3,3 m szerokość wykopu wąskoprzestrzennego 1,20 m | m3 |  |  |
|  |  | 200*3.3*1.2*0.8 | m3 | 633.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 633.600 |
| 1.1.14 | KNNR 1 0206-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi .- wywóz ziemi z wykopów | m3 |  |  |
|  |  | (759.64+158.4+3038.56+633.6)*0.8 | m3 | 3672.160 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3672.160 |
| 1.1.15 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) | m3 |  |  |
|  |  | 10*3672.16 | m3 | 36721.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 36721.600 |
| 1.1.16 | KNNR 1 0314-01 | Umocnienie ścian wykopów głęb.do 3.0 m w gruntach nawodnionych grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wyciąganiem grodzic - analogia - szer.1,2 m (ścianki Larsena) | m2 |  |  |
|  |  | 1356.5 *2*2.8 | m2 | 7596.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7596.400 |
| 1.1.17 | KNNR 1 0314-02 | Umocnienie ścian wykopów głęb.do 6.0 m w gruntach nawodnionych grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wyciąganiem grodzic - analogia - szer.do 1,5 m (ścianki Larsena) | m2 |  |  |
|  |  | 200*2*3.8 | m2 | 1520.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1520.000 |
| 1.1.18 | KNNR 1 0205-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - dowóz piasku pod podsypkę | m3 |  |  |
|  |  | 1356.5*1*0.15+200*1.2*0.15 | m3 | 239.475 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 239.475 |
| 1.1.19 | KNNR 1 0205-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - dowóz tłucznia pod podsypkę | m3 |  |  |
|  |  | (1356.5*1*0.1+200*1.2*0.1) | m3 | 159.650 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 159.650 |
| 1.1.20 | KNNR 1 0205-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - dowóz piasku na wymianę | m3 |  |  |
|  |  | (1356.5*1.0*2.7 + 200*3.2*1.2) - 159.65 - 159.65 - 48.87 | m3 | 4062.380 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4062.380 |
| 1.1.21 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) | m3 |  |  |
|  |  | 10*4062.38 | m3 | 40623.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40623.800 |
| 1.1.22 | KNNR 1 0318-05 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 6.0 m | m3 |  |  |
|  |  | 759.64+158.4 | m3 | 918.040 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 918.040 |
| 1.1.23 | KNNR 1 0214-05 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV | m3 |  |  |
|  |  | (1356.5*1.0*2.7 + 200*3.2*1.2)*0.8 - 159.65 - 159.65 - 48.87 | m3 | 3176.270 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3176.270 |
| 1.1.24 | KNNR 1 0307-04 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV Założenia : Wykopy Ręczne 20% Ilość studni - 25 szt - śr 425 mm, 11 szt - śr 600 Srednia głębokość : h = 2,8 m | m3 |  |  |
|  |  | (1.5*1.5*2.8*25+1.7*1.7*2.8*11)*0.2 | m3 | 49.302 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 49.302 |
| 1.1.25 | KNNR 1 0307-06 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 6,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV Założenia : Wykopy Ręczne 20% Ilość studni - 3 szt, śr 600 mm, 2 szt śr 1200 mm Srednia głębokość : h = 3,3 m | m3 |  |  |
|  |  | (1.7*1.7*3.3+2.5*2.5*3.3)*0.2 | m3 | 6.032 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.032 |
| 1.1.26 | KNNR 1 0212-02 | Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III Założenia : Wykopy Ręczne 80% Ilość studni - 25 szt - śr 425 mm, 11 szt - śr 600 Srednia głębokość : h = 2,8 m | m3 |  |  |
|  |  | (1.5*1.5*2.8*25+1.7*1.7*2.8*11)*0.8 | m3 | 197.210 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 197.210 |
| 1.1.27 | KNNR 1 0212-04 | Wykopy jamiste o głęb.do 4.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV Założenia : Wykopy Ręczne 80% Ilość studni - 3 sztśr 600 mm, 2 szt śr 1200 mm Srednia głębokość : h = 3,3 m | m3 |  |  |
|  |  | (1.7*1.7*3.3+2.5*2.5*3.3)*0.8 | m3 | 24.130 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24.130 |
| 1.1.28 | KNNR 1 0206-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.- wywóz ziemi z wykopów | m3 |  |  |
|  |  | 49.302+6.032+197.21+24.13 | m3 | 276.674 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 276.674 |
| 1.1.29 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) | m3 |  |  |
|  |  | 10*276.674 | m3 | 2766.740 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2766.740 |
| 1.1.30 | KNNR 1 0315-05 | Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką - szalunek wykopu - ilość studni*wysokość ściany*długość ściany*ilość ścian szalowanych | m2 |  |  |
|  |  | (1.5*4*2.8*25+1.7*4*2.8*11) +(1.7*4*3.3+2.5*4*3.3) | m2 | 684.880 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 684.880 |
| 1.1.31 | KNNR 1 0206-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.- przywóz piasku i tłucznia na podsypkę | m3 |  |  |
|  |  | (0.8*0.8*0.25*25+1.0*1.0*0.25*11) | m3 | 6.750 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.750 |
| 1.1.32 | KNNR 1 0206-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.- dowóz piasku na wymianę | m3 |  |  |
|  |  | ((1.5*1.5*2.6*25+1.7*1.7*2.8*11) +(1.7*1.7*3.1+2.5*2.5*3.3))- 5.4 - 9.22 - 8.08 - 2.63 - 9.54 | m3 | 229.976 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 229.976 |
| 1.1.33 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) | m3 |  |  |
|  |  | 10*229.976 | m3 | 2299.760 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2299.760 |
| 1.1.34 | KNNR 1 0318-06 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 6.0 m Zasypywanie Ręczne 20% | m3 |  |  |
|  |  | 49.302+6.032 | m3 | 55.334 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 55.334 |
| 1.1.35 | KNNR 1 0214-04 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II - zasypywanie całości wykopów , bez powierzchni zajmowanej przez studnie 1.Założenia : Zasypywanie Mechaniczne 80% | m3 |  |  |
|  |  | ((1.5*1.5*2.6*25+1.7*1.7*2.8*11) +(1.7*1.7*3.1+2.5*2.5*3.3))*0.8- 5.4 - 9.22 - 8.08 - 2.63 - 9.54 | m3 | 177.007 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 177.007 |
| 1.2 |  | Roboty montażowe Wspólny słownik zamówień : Kod CPV - 45232440-8 Kod CPV - 45232400-6 Kod CPV - 4413000-0 Nr Specyfikacji Technicznej ST – 04 Roboty montażowe |  |  |  |
| 1.2.1 |  | Roboty montażowe - kanał PVC 200 Wspólny słownik zamówień : Kod CPV - 45232440-8 Kod CPV - 45232400-6 Nr Specyfikacji Technicznej ST – 04 Roboty montażowe |  |  |  |
| 1.2.1.1 | KNNR 4 1411-02 | Podłoża pod kanał grawitacyjny z materiałów sypkich - 0,15 m | m3 |  |  |
|  |  | 1356.5*1*0.15+200*1.2*0.15 | m3 | 239.475 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 239.475 |
| 1.2.1.2 | KNNR 6 0113-02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 1 cm - dodatkowe wzmocnienie niestabilnego podłoża | m2 |  |  |
|  |  | 1356.5*1*0.1+200*1.2*0.1 | m2 | 159.650 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 159.650 |
| 1.2.1.3 | KNNR 4 1308-03 | Kanały z rur litych PVC-U ,SN 8,kielichowych z wydłużonym kielichem firmy Wavin lub równoważnych o śr. zewn. 200 mm , łączonych na uszczelki Forscheda lub równoważne | m |  |  |
|  |  | 1556.5 | m | 1556.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1556.500 |
| 1.2.1.4 | KNNR 4 1321-03 | Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm - trójniki śr 200/160 | szt |  |  |
|  |  | 4 | szt | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 1.2.1.5 | KNNR 4 1610-02 | Kamerowanie kanałów | m |  |  |
|  | analogia | 1556.5 | m | 1556.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1556.500 |
| 1.2.1.6 | KNNR 4 1610-02 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm | odc. -1 prób. |  |  |
|  |  | 4 | odc. -1 prób. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 1.2.1.7 | KNNR 4 1612-02 | Jednokrotne płukanie sieci kanal.sanit o śr. nominalnej 200 mm | odc.200m |  |  |
|  |  | 4 | odc.200m | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 1.2.2 |  | Roboty montażowe - studnie Wspólny słownik zamówień : Kod CPV - 4413000-0 Nr Specyfikacji Technicznej ST – 04 Roboty montażowe |  |  |  |
| 1.2.2.1 | KNNR 4 1411-02 | Podłoża pod studnie | m3 |  |  |
|  |  | (0.8*0.8*0.2*25+1.0*1.0*0.2*11) | m3 | 5.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.400 |
| 1.2.2.2 | KNNR 4 1413-03 | Studnie rewizyjno połączeniowa z przepadem wewnętrznym z prefabrykatów betonowych o śr.1200 firmy Brejnak lub równoważne z elementami dennymi z wkładką Predl lub równoważne łączone na uszczelki gumowe, wewnętrzne ścianki pokryte żywicą RECLI BT lub równoważne z fabrycznie wykonanymi przejściami szczelnymi z włazem żeliwnym typu ciężkiego kl. D400 z logo Eko-Babic | stud. |  |  |
|  |  | 1 | stud. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 1.2.2.3 | KNNR 4 1413-04 | Studnie rewizyjno połączeniowa z prefabrykatów betonowych o śr.1200 firmy Brejnak lub równoważne z elementami dennymi z wkładką Predl lub równoważne łączone na uszczelki gumowe, wewnętrzne ścianki pokryte żywicą RECLI BT lub równoważne z fabrycznie wykonanymi przejściami szczelnymi z włazem żeliwnym typu ciężkiego kl. D400 z logo Eko-Babic | [0.5 m] stud. |  |  |
|  |  | 1 | [0.5 m] stud. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 1.2.2.4 | KNNR 4 1413-03 | Studnie rewizyjno połączeniowa z prefabrykatów betonowych o śr.1200 firmy Brejnak lub równoważne z elementami dennymi z wkładką Predl lub równoważne łączone na uszczelki gumowe, wewnętrzne ścianki pokryte żywicą RECLI BT lub równoważne z fabrycznie wykonanymi przejściami szczelnymi z włazem żeliwnym typu ciężkiego kl. D400 z logo Eko-Babic | stud. |  |  |
|  |  | 1 | stud. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 1.2.2.5 | KNNR 4 1417-02 | Studzienki kanalizacyjne systemowe PP , Tegra Wavin o śr 425 mm z nastawnymi kielichami lub równoważne z włazami z zeliwa sferoidalnego ,klasy D400 do rur teleskopowych | szt |  |  |
|  |  | 25 | szt | 25.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25.000 |
| 1.2.2.6 | KNNR 4 1418-01 | Studnie kanalizacyjne systemowe PP , Tegra Wavin o śr 600 mm z nastawnymi kielichami lub równoważne z włazami z żeliwa sferoidalnego firmy ECON lub równoważne z logo Eko-Babic | szt |  |  |
|  |  | 14 | szt | 14.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.000 |
| 1.3 |  | Roboty nawierzchniowe i wykańczające Wspólny słownik zamówień : Kod CPV - 45233223-8 Nr Specyfikacji Technicznej ST – 05 -Roboty drogowe |  |  |  |
| 1.3.1 | KNNR 1 0102-03 | Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich od 10% do 30% powierzchni. | ha |  |  |
|  |  | 0.05 | ha | 0.050 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.050 |
| 1.3.2 | KNNR 1 0101-07 | Mechaniczne ścinanie krzaków | szt. |  |  |
|  | analogia | 6 | szt. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 1.3.3 | KNNR 1 0101-02 | Karczowanie krzewów | szt. |  |  |
|  | analogia | 6 | szt. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 1.3.4 | KNNR 1 0107-03 | Wywożenie gałęzi na odległość do 2km. | mp |  |  |
|  |  | 10 | mp | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 1.3.5 | KNNR 1 0107-04 | Dodatek za każdy następny 1km odległości transportu dłużyc | mp |  |  |
|  |  | 10 | mp | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 1.3.6 | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 |  |  |
|  |  | 200 | m2 | 200.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 200.000 |
| 1.3.7 | KNNR 1 0113-02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm | m2 |  |  |
|  |  | 200 | m2 | 200.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 200.000 |
| 1.3.8 | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m |  |  |
|  |  | 8 | m | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 1.3.9 | KNNR 6 0803-03 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej | m2 |  |  |
|  |  | 19 | m2 | 19.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 19.000 |
| 1.3.10 | KNNR 6 0801-02 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie | m2 |  |  |
|  |  | 19 | m2 | 19.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 19.000 |
| 1.3.11 | KNNR 6 0112-01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm | m2 |  |  |
|  |  | 19 | m2 | 19.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 19.000 |
| 1.3.12 | KNNR 6 0302-04 | Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 |  |  |
|  |  | 19 | m2 | 19.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 19.000 |
| 1.3.13 | KNNR 6 0403-04 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m |  |  |
|  |  | 8 | m | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 1.3.14 | KNNR 6 0112-01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm | m2 |  |  |
|  |  | 122 | m2 | 122.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 122.000 |
| 1.3.15 | KNNR 6 0204-03 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 20 cm | m2 |  |  |
|  |  | 122 | m2 | 122.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 122.000 |
| 1.3.16 | KNNR 6 0204-06 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 15 cm | m2 |  |  |
|  |  | 122 | m2 | 122.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 122.000 |
| 1.3.17 | KNNR 6 0201-02 | Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych - grunt rodzimy piaszczysty, gr. warstwy 15 cm | m2 |  |  |
|  |  | 800 *2.5 | m2 | 2000.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2000.000 |
| 1.3.18 | KNNR 6 0202-06 | Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. 20 cm z kruszywa rozściełanego mechanicznie | m2 |  |  |
|  |  | 600*2.5 | m2 | 1500.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1500.000 |
| 1.3.19 | KNNR 1 0526-01 | Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim | m3 |  |  |
|  |  | 200 | m3 | 200.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 200.000 |
| 2 |  | Odrzuty sieci sanitarnej - PVC 160 |  |  |  |
| 2.1 |  | Roboty ziemne Wspólny słownik zamówień : Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne Kod CPV - 45111200-0 Nr Specyfikacji Technicznej ST – 03 Roboty ziemne |  |  |  |
| 2.1.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.Wytyczenie wraz z inwentaryzacją Rury kanalizacyjne : PVC śr. 160 mm 57 m | km |  |  |
|  |  | 0.057 | km | 0.057 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.057 |
| 2.1.2 | KNNR 1 0307-04 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV - wykopy wąskoprzestrzenne ręczne ZAŁOŻENIA : wąskoprzestrzenne całość wykopów ręczne : 20 % całości wykopów DŁUGOŚĆ : PVC śr. 160 mm 57 m Średnia głębokość 2,0 m szerokość wykopu wąskoprzestrzennego 1,00 m | m3 |  |  |
|  |  | 57*1.0*2.0 *0.2 | m3 | 22.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22.800 |
| 2.1.3 | KNNR 1 0202-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - wykopy wąskoprzestrzenne i wywóz ziemi z wykopów ZAŁOŻENIA : wąskoprzestrzenne całość wykopów mechaniczne: 80 % całości wykopów DŁUGOŚĆ : PVC śr. 160 mm 57 m Średnia głębokość 2,0 m , szerokość wykopu wąskoprzestrzennego 1,00 m | m3 |  |  |
|  |  | 57*1.0*2.0 *0.8 | m3 | 91.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 91.200 |
| 2.1.4 | KNNR 1 0206-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.- wywóz ziemi z wykopów | m3 |  |  |
|  |  | 22.8+91.2 | m3 | 114.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 114.000 |
| 2.1.5 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) | m3 |  |  |
|  |  | 10*114 | m3 | 1140.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1140.000 |
| 2.1.6 | KNNR 1 0313-01 | Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV- szalunek wykopów wąskoprzestrzennych | m2 |  |  |
|  |  | 57*2.0*2 | m2 | 228.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 228.000 |
| 2.1.7 | KNNR 1 0205-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - dowóz podsypki | m3 |  |  |
|  |  | 57*1.0 *0.15 | m3 | 8.550 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.550 |
| 2.1.8 | KNNR 1 0205-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - dowóz piasku na wymianę | m3 |  |  |
|  |  | (57*1.0*2.0) - 5.7 - 1.15 | m3 | 107.150 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 107.150 |
| 2.1.9 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - dodatek za przywiezienie | m3 |  |  |
|  |  | 10*107.15 | m3 | 1071.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1071.500 |
| 2.1.10 | KNNR 1 0318-04 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. IV - zasypywanie ręczne wykopów wąskoprzestrzenych | m3 |  |  |
|  |  | 57*1.0*2.0 *0.2 | m3 | 22.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22.800 |
| 2.1.11 | KNNR 1 0214-05 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV - zasypywanie wszystkich wykopów do 3m minus obiętość rur | m3 |  |  |
|  |  | (57*1.0*2.0)*0.8 - 5.7 - 1.15 | m3 | 84.350 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 84.350 |
| 2.2 |  | Roboty montażowe Odrzuty PVC 160 Wspólny słownik zamówień : Kod CPV - 45232440-8 Kod CPV - 45232400-6 Kod CPV - 4413000-0 Nr Specyfikacji Technicznej ST – 04 Roboty montażowe |  |  |  |
| 2.2.1 | KNNR 4 1411-02 | Podłoża pod kanał grawitacyjny z materiałów sypkich - 0,1 m | m3 |  |  |
|  |  | 57*1.0 *0.1 | m3 | 5.700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.700 |
| 2.2.2 | KNNR 4 1308-02 | Kanały z rur litych SN8 PVC Wavin lub równoważne łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm | m |  |  |
|  |  | 57 | m | 57.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 57.000 |
| 2.2.3 | KNNR 4 1321-02 | Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - korki | szt |  |  |
|  | analogia | 8 | szt | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 2.2.4 | KNNR 4 1610-02 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 160 mm | odc. -1 prób. |  |  |
|  | analogia | 8 | odc. -1 prób. | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 2.2.5 | KNNR 4 1612-02 | Jednokrotne płukanie sieci kanal. o śr. nominalnej 160 mm | odc.200m |  |  |
|  | analogia | 8 | odc.200m | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 2.3 |  | Roboty nawierzchniowe i wykańczające Wspólny słownik zamówień : Kod CPV - 45233223-8 Nr Specyfikacji Technicznej ST – 05 -Roboty drogowe |  |  |  |
| 2.3.1 | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m |  |  |
|  |  | 20 | m | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 2.3.2 | KNNR 6 0803-05 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej | m2 |  |  |
|  |  | 20 | m2 | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 2.3.3 | KNNR 6 0801-02 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie | m2 |  |  |
|  |  | 20 | m2 | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 2.3.4 | KNNR 6 0112-01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm | m2 |  |  |
|  |  | 20 | m2 | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 2.3.5 | KNNR 6 0302-04 | Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 |  |  |
|  |  | 20 | m2 | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 2.3.6 | KNNR 6 0403-04 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m |  |  |
|  |  | 20 | m | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 2.3.7 | KNNR 1 0502-01 | Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; | m2 |  |  |
|  |  | 42 | m2 | 42.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 42.000 |
| 2.3.8 | KNNR 1 0507-01 | Humusowanie - terenu płaskiego i obsianie trawą przy grubości warstwy humusu 5 cm. | m2 |  |  |
|  | analogia | 42 | m2 | 42.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 42.000 |
| 3 |  | Odwodnienie wykopów Wspólny słownik zamówień : Kod CPV - 45111240-2 Nr Specyfikacji Technicznej ST – 03 - Roboty ziemne |  |  |  |
| 3.1 | KNNR 1 0605-07 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm montowane w uprzednio wpłukanej rurze obsadowej z obsypką do głębokości 4 m. | szt. |  |  |
|  |  | 1200 | szt. | 1200.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1200.000 |
| 3.2 | KNNR 1 0603-01 | Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające z otworów o śr. 150-500 mm | godz. |  |  |
|  |  | 1200 | godz. | 1200.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1200.000 |
| 3.3 | KNNR 1 0612-01 | Rurociągi żeliwne kołnierzowe (tymczasowe) z rur o śr.nom. 80-100 mm. | m |  |  |
|  |  | 800 | m | 800.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 800.000 |
| 4 |  | Roboty dodatkowe Wspólny słownik zamówień : Kod CPV - 45000000-7 Kod CPV - 45233223-8 Nr Specyfikacji Technicznej ST – 03 - Roboty ziemne ST - 05 - Roboty drogowe |  |  |  |
| 4.1 | KNR 2-25 0420-01 | Tablice Informacyjne wg. wzoru ze ST - budowa | szt. |  |  |
|  | analogia | 3 | szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 4.2 | KNR 2-25 0420-03 | Tablice Informacyjne wg. wzoru ze ST - rozebranie | szt. |  |  |
|  | analogia | 3 | szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 4.3 | KNNR 1 0501-01 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III | m2 |  |  |
|  |  | 80*2.5 | m2 | 200.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 200.000 |
| 4.4 | KNNR 1 0504-02 | Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.III | m3 |  |  |
|  |  | 60 | m3 | 60.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60.000 |
| 4.5 | KNNR 1 0504-05 | Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów; grunt kat.III; dodatek za każde 0,2 m3 objętości na dł. 1 m w zakresie 0,6-2,0 m3 | m3 |  |  |
|  |  | 3*60 | m3 | 180.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 180.000 |
| 4.6 | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 |  |  |
|  |  | 900*3 | m2 | 2700.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2700.000 |
| 4.7 | KNNR 1 0113-02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm | m2 |  |  |
|  |  | 900*3*2 | m2 | 5400.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5400.000 |
| 4.8 | KNNR 1 0502-01 | Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; grunt kat.I-III | m2 |  |  |
|  |  | 2700 | m2 | 2700.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2700.000 |
| 5 |  | Przepompownia ścieków i kanał tłoczny |  |  |  |
| 5.1 | KNNR 1 0307-06 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 6,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV Wykopy pod przepompownie : Wykopy Ręczne 20% Srednia głębokość : h = 6,0 m szerokość wykopu : 3,0x3,0 | m3 |  |  |
|  |  | 3.0*3.0*5.6*0.2 | m3 | 10.080 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.080 |
| 5.2 | KNNR 1 0210-03 | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV - wykopy pod studnie Wykopy pod przepompownie : Wykopy Mechaniczne 80% I Srednia głębokość : h = 6,0 m szerokość wykopu : 3,0x3,0 | m3 |  |  |
|  |  | 3.0*3.0*5.6*0.8 | m3 | 40.320 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.320 |
| 5.3 | KNNR 1 0202-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.- wywóz ziemi | m3 |  |  |
|  |  | 3.0*3.0*5.6 | m3 | 50.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50.400 |
| 5.4 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) | m3 |  |  |
|  |  | 10*50.4 | m3 | 504.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 504.000 |
| 5.5 | KNNR 1 0605-05 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio z obsypką do głębokości 6 m. | szt. |  |  |
|  |  | 80 | szt. | 80.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 80.000 |
| 5.6 | KNNR 1 0603-01 | Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające z otworów o śr. 150-500 mm | godz. |  |  |
|  |  | 120 | godz. | 120.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 120.000 |
| 5.7 | KNNR 1 0315-04 | Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką | m2 |  |  |
|  |  | 3.0*4*5.6 | m2 | 67.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 67.200 |
| 5.8 | KNNR 1 0205-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - dowóz piasku i na podsypkę | m3 |  |  |
|  |  | 2.4*2.4*0.2 | m3 | 1.152 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.152 |
| 5.9 | KNNR 1 0205-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - dowóz tłucznia na podsypkę | m3 |  |  |
|  |  | 2.4*2.4*0.2 | m3 | 1.152 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.152 |
| 5.10 | KNNR 2 0107-03 | Betonowanie płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym | m3 |  |  |
|  |  | 1.5 | m3 | 1.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.500 |
| 5.11 | KNNR 1 0205-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - dowóz piasku do zasypki | m3 |  |  |
|  |  | 3.0*3.0*5.6 - 1.52 - 1.52 - 13.23 | m3 | 34.130 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 34.130 |
| 5.12 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) | m3 |  |  |
|  |  | 10*34.13 | m3 | 341.300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 341.300 |
| 5.13 | KNNR 1 0318-03 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III - zasypywanie ręczne | m3 |  |  |
|  |  | 10.08 | m3 | 10.080 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.080 |
| 5.14 | KNNR 1 0214-04 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II - zasypywanie całości wykopów , bez powierzchni zajmowanej przez przepompownie | m3 |  |  |
|  |  | 3.0*3.0*5.6*0.8 - 1.52 - 1.52 - 13.23 | m3 | 24.050 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24.050 |
| 5.15 | KNNR 5 0701-02 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III - wykopy dla kabli eNN do skrzynki sterowniczej przepompowni | m3 |  |  |
|  |  | 10 | m3 | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 5.16 | KNNR 5 0702-02 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III - zasypywanie wykopów dla kabli eNN do skrzynki sterowniczej przepompowni | m3 |  |  |
|  |  | 10 | m3 | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 5.17 | KNNR 1 0502-02 | Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; grunt kat.IV - równanie terenu | m2 |  |  |
|  |  | 77 | m2 | 77.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 77.000 |
| 5.18 | KNNR 4 1411-02 | Podłoża pod studnie | m3 |  |  |
|  |  | 1.2 | m3 | 1.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.200 |
| 5.19 | KNNR 4 1413-01 | Zakup i montaż zbiornika przepompowni , Dwew 1500 mm , H=5,2 m wraz z włazem żeliwnym śr 800 mm D400) - Przejezdnym | stud. |  |  |
|  |  | 1 | stud. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 5.20 | KNNR 11 0103-01 | Montaż urządzeń przepompowni ścieków ( 2 pompy zatapialne ,Q=5,0 l/s H=19,0 m, P=4kW (grundfoss lub równoważne), armatura odcinająca i zwrotna, rurociągi,zasuwa odcinająca na dopływie ścieków, automatyka wraz z oświetleniem, wciągarka do pomp, maszt do monitoringu) | kpl. |  |  |
|  | analogia | 1 | kpl. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 5.21 | KNNR 11 0103-01 - analogia | Podłączenie i rozruch technologiczny przepompowni wraz z podłączeniem elektrycznym urządzeń | kpl. |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 5.22 | KNNR 4 1427-02 | Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm | szt |  |  |
|  |  | 4 | szt | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 5.23 | KNNR 6 0112-01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm | m2 |  |  |
|  |  | 80 | m2 | 80.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 80.000 |
| 5.24 | KNNR 6 0113-03 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm | m2 |  |  |
|  |  | 80 | m2 | 80.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 80.000 |
| 5.25 | KNNR 6 0302-04 | Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 |  |  |
|  |  | 80 | m2 | 80.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 80.000 |
| 5.26 | KNNR 6 0403-04 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m |  |  |
|  |  | 36 | m | 36.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 36.000 |
| 5.27 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.Wytyczenie wraz z inwentaryzacją Rury kanalizacyjne : Kanał tłoczny PE śr. 110 mm 18,5 m | km |  |  |
|  |  | 0.0185 | km | 0.019 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.019 |
| 5.28 | KNNR 1 0307-04 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV - wykopy wąskoprzestrzenne ręczne - wymiana gruntu ZAŁOŻENIA : wąskoprzestrzenne odcinek ręczne : 20 % całości wykopów DŁUGOŚĆ : PE100, SDR 17, śr.110 x 6,6 mm 18,5 m | m3 |  |  |
|  |  | 18.5*1.0*1.7*0.2 | m3 | 6.290 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.290 |
| 5.29 | KNNR 1 0206-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.- wywóz ziemi z wykopów wykonanych ręcznie | m3 |  |  |
|  |  | 6.29 | m3 | 6.290 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.290 |
| 5.30 | KNNR 1 0202-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - wykopy wąskoprzestrzenne - wymiana gruntu ZAŁOŻENIA : wąskoprzestrzenne ręczne : 80 % całości wykopów DŁUGOŚĆ : PE100, SDR 17, śr.110 x 6,6 mm 18,5 m | m3 |  |  |
|  |  | 18.5*1.0*1.7*0.8 | m3 | 25.160 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25.160 |
| 5.31 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) | m3 |  |  |
|  |  | 10*25.16 | m3 | 251.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 251.600 |
| 5.32 | KNNR 1 0313-01 | Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV- szalunek wykopów | m2 |  |  |
|  |  | 18.5*1.7*2 | m2 | 62.900 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 62.900 |
| 5.33 | KNNR 1 0205-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - dowóz piasku pod podsypkę | m3 |  |  |
|  |  | 18.5*1.0 *0.15 | m3 | 2.775 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.775 |
| 5.34 | KNNR 1 0205-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - dowóz piasku do wykopów minus objętość rur - wymiana gruntu | m3 |  |  |
|  |  | (18.5*1.0*1.7) - 2.775 - 0.18 | m3 | 28.495 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 28.495 |
| 5.35 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - dodatek za przywiezienie piasku | m3 |  |  |
|  |  | 10*28.496 | m3 | 284.960 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 284.960 |
| 5.36 | KNNR 1 0318-04 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. IV - zasypywanie ręczne wykopów wąskoprzestrzenych | m3 |  |  |
|  |  | 18.5*1.0*1.7*0.2 | m3 | 6.290 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.290 |
| 5.37 | KNNR 1 0214-05 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV - zasypywanie wszystkich wykopów do 3m minus obiętość rur | m3 |  |  |
|  |  | (18.5*1.0*1.7)*0.8 - 2.775 - 0.18 | m3 | 22.205 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22.205 |
| 5.38 | KNNR 4 1411-02 | Podłoża pod kanał z materiałów sypkich - 0,15 m | m3 |  |  |
|  |  | 18.5*1.0 *0.15 | m3 | 2.775 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.775 |
| 5.39 | KNNR 4 1009-04 | Analogia - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm | m |  |  |
|  |  | 18.5 | m | 18.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18.500 |
| 5.40 | KNNR 4 1010-04 | Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 110 mm | złącz. |  |  |
|  |  | 2 | złącz. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 5.41 | KNNR 4 1606-01 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu, PE, PEHD o śr. do 110 mm | 200m -1 prób. |  |  |
|  |  | 1 | 200m -1 prób. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 5.42 | KNNR 4 1612-01 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm | odc.200m |  |  |
|  |  | 1 | odc.200m | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 5.43 | KNNR 6 0802-02 | Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie | m2 |  |  |
|  |  | 40 | m2 | 40.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.000 |
| 5.44 | KNNR 6 0801-02 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie | m2 |  |  |
|  |  | 40 | m2 | 40.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.000 |
| 5.45 | KNNR 6 0112-01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm | m2 |  |  |
|  |  | 40 | m2 | 40.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.000 |
| 5.46 | KNNR 6 0204-03 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 20 cm | m2 |  |  |
|  |  | 40 | m2 | 40.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.000 |
| 5.47 | KNNR 6 0204-06 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 15 cm | m2 |  |  |
|  |  | 40 | m2 | 40.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.000 |
| 5.48 | KNNR 4 1005-02 | Rury stalowe k.o. o złaczach spawanych o DN100 mm montowane w komorach | m |  |  |
|  |  | 6 | m | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 5.49 | KNNR 4 1016-03 | Sieci wodociągowe - spawanie kołnierzy do rur stalowych o śr.nominalnej i grub. ścianek 108/5.0 mm | szt |  |  |
|  |  | 8 | szt | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 5.50 | KNNR 4 1015-03 | Kształtki stalowe kołnierzowe o DN 100 mm - kolana | szt |  |  |
|  |  | 6 | szt | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 5.51 | KNNR 4 1015-03 | Kształtki stalowe kołnierzow- trójniki 100/80 | szt |  |  |
|  |  | 2 | szt | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 5.52 | KNNR 4 1103-03 | Zasuwy nożowe kołnierzowe o śr.100 mm montowane w komorach | kpl. |  |  |
|  |  | 2 | kpl. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 5.53 | KNNR 4 1103-02 | Zasuwy nożowe kołnierzowe o śr.80 mm montowane w komorach | kpl. |  |  |
|  |  | 2 | kpl. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 5.54 | KNNR 4 1103-02 | Nasady do odwadniania DN80 mm | kpl. |  |  |
|  |  | 2 | kpl. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |