GB PROJEKT Piotr Głowacki

Janikowo, ul. Lotnicza 4, 62-006 Kobylnica

TEL.  668 320 673______________________________________________________________________________

PROJEKT TECHNICZNY

„Instalacja klimatyzacji dla pomieszczeń 236, 213, 212 i 211 w istniejącym budynku dydaktycznym nr A”

Adres obiektu:   	Aleje Niepodległości 10, 61-875 Poznań

Inwestor: 		Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Aleje Niepodległości 10, 61-875 Poznań ________________________________________________________________________

Autor opracowania:

Instalacje elektryczne:

Projektant:

mgr inż. Piotr Głowacki

nr upr: WKP/0185/POOE/13

Sprawdzający:

mgr inż. Michał Mądrzak

upr. nr. 290/85/Pw

MAJ 2024

SPIS TREŚCI

DOKUMENTY FORMALNE

1.	Przedmiot i zakres opracowania

2. 	Podstawa opracowania

3.	Rozbudowa istniejącej rozdzielnicy

4.	Instalacja zasilania instalacji klimatyzacji

5.	Ochrona przeciwprzepięciowa

6.	Instalacja wymiany koryt posadzkowych oraz floorbox'ów w Sali 213

7. 	Spis rysunków

Poznań, maj 2024 r.

O Ś W I A D C Z E N I E

Zgodnie z treścią art. 20 ust.4 Ustawy Prawo budowlane (Dz.U.03.207.2016 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami) ja niżej podpisany oświadczam, że projekt „Instalacja klimatyzacji dla pomieszczeń 236, 213, 212 i 211 w istniejącym budynku dydaktycznym nr A” został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Projektant instalacji elektrycznych:

mgr inż. Piotr Głowacki

upr.bud.nr: WKP/0185/POOE/13

# Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zasilania instalacji klimatyzacji dla 3 pomieszczeń w budynku Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań.

# Podstawa opracowania

- Wytyczne Inwestora,

- Podkłady architektoniczno-budowlane,

- Obowiązujące przepisy i normy,

# Rozbudowa istniejącej rozdzielnicy

W ramach modernizacji rozdzielnicy należy zdemontować wyłącznik różnicowoprądowy oraz wyłączniki nadprądowe zainstalowane w rozdzielnicy RS-3L 2.1 za rozłącznikiem bezpiecznikowym F9 typu RBK00. Na schemacie PB-E-04 ukazano nowy schemat części modernizowanej na której uwzględniono wyłącznik różnicowoprądowy, wyłączniki nadprądowe oraz wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym.

# Instalacje zasilania instalacji klimatyzacji

W ramach zasilania jednostek zewnętrznych instalacji klimatyzacji projektuje się wyprowadzenia dwóch kabli (oddzielnie dla każdej jednostki zewnętrznej) typu YKY 5x4mm2 dla jednostki nr.1 oraz YKY 5x2,5mm2 dla jednostki nr.2.

Ze względu na typ projektowanych jednostek wewnętrznych dla jednostki nr.1 należy zasilić z oddzielnego obwodu elektrycznego jednostki wewnętrzne klimatyzacji. Jednostki zasilić za pomocą przewodu N2XH 3x1,5mm2.

Dla jednostek wewnętrznych klimatyzacji jednostki nr. 1 należy również zamontować gniazda natynkowe IP44 służące jako zasilanie pomp skroplin. Gniazda należy zasilić z wydzielonego obwodu w rozdzielnicy RS-3L 2.1. Gdy jest taka możliwość gniazda należy montować nad sufitem podwieszanym. W przypadku gdy w pomieszczeniu nie ma sufitu podwieszanego gniazdo należy montować w takim miejscu aby umożliwiało ono serwisowanie pompy oraz jednostki wewnętrznej klimatyzacji oraz było możliwe podpięcie fabrycznego przewodu zasilającego pompę. Miejsce wyprowadzenia wypustów oraz gniazd zostało ukazane na rysunku PB-E-01.

Jednostki wewnętrzne agregatu nr.2 zasilane są z jednostki zewnętrznej. Nie jest więc wyprowadzania dodatkowego zasilania z rozdzielnicy.

Przewody zasilające należy prowadzić wraz z kablami freonowymi instalacji klimatyzacji. Jeżeli nie jest to możliwe należy przeprowadzać na istniejących korytach kablowych lub na dedykowanych uchwytach kablowych.

# Ochrona przeciwprzepięciowa

W ramach rozbudowy rozdzielnicy przewiduje się wykorzystanie istniejącej ochrony przeciwprzepięciowej.

# Instalacja wymiany koryt posadzkowych oraz floorbox'ów w sali 213

W ramach prac przeprowadzanych na potrzebę wykonania instalacji klimatyzacji pomieszczeń II piętra budynku A2, planuje się również wymianę instalacji pod posadzkowej tzn. koryta wraz z wymianą floorbox’ów służących do zasilania stanowisk komputerowych w sali 213.

Na etapie prac remontowych w Sali 213 zostanie zdemontowana istniejąca podłoga wykonana z wykładziny PCV.

Koryta kablowe prowadzone są przez cały obwód sali 213 oraz dwie linie przy krawędzi stołów stanowisk komputerowych. Wymianie podlegają wszystkie koryta kablowe. W trakcie przeprowadzanych prac demontażowych należy wyciągnąć istniejące kable zasilające floorbox’y tak aby nie naruszyć izolacji oraz ciągłości przewodów. Po wymianie koryt należy ponownie wprowadzić przewody do koryt. Zakłada się stosowanie koryt dwudzielnych o wymiarach 190x48 wraz z pokrywami oraz dedykowanych zakrętów, trójników czy zakrętów kąta 45˚. Pokrywy należy montować w taki sposób, aby mogła być możliwość otwarcia serwisowego koryt. Do tego celu należy oddzielić trasę koryt z resztą podłogi pomieszczenia poprzez zastosowanie listew oddzielających dla wykładzin PCV. Do każdego koryta należy zamontować wykładzinę PCV, która będzie stosowana w ramach remontu pomieszczenia.

W ramach wymiany podłogowych punktów zasilania (floorbox). Należy zdemontować istniejące punkty w liczbie 20 i zastąpić je nowymi o identycznym wymiarze, tak aby nie wymagało to dodatkowych prac związanych z poszerzaniem lub zwężaniem otworu posadzki. W ramach wyposażenia punktów podaje się:

- 6 punktów pustych zawierających: Podłogowy punkt zasilania z ramką do wykładzin, 3 puszki montażowe gniazd M45, zaślepki 45x45mm, zaślepki 22,5x45mm,

- 10 punktów zawierających: Podłogowy punkt zasilania z ramką do wykładzin, 3 puszki montażowe gniazd M45, 4 gniazda DATA 230V z kluczami, 2 gniazda RJ-45 kat. 6 FTP ekranowany, 2 adaptery gniazd RJ-45 M45, zaślepki 45x45mm, zaślepki 22,5x45mm,

- 3 punkty zawierające: Podłogowy punkt zasilania z ramką do wykładzin, 3 puszki montażowe gniazd M45, 6 gniazd DATA 230V z kluczami, 3 gniazda RJ-45 kat. 6 FTP ekranowany, 3 adaptery gniazd RJ-45 M45, zaślepki 45x45mm, zaślepki 22,5x45mm,

- 1 punkt zawierający: Podłogowy punkt zasilania z ramką do wykładzin, 3 puszki montażowe gniazd M45, 8 gniazd DATA 230V z kluczami, 4 gniazda RJ-45 kat. 6 FTP ekranowany, 4 adaptery gniazd RJ-45 M45, zaślepki 45x45mm, zaślepki 22,5x45mm,

Pokrywy do wykładzin należy wypełnić wykładziną PCV stosowaną w ramach remontu.

Należy również wykonać dodatkowy punkt zasilania z drugiej strony koryta kablowego zlokalizowanego przy biurku prowadzącego zajęcia. Dokładną lokalizację wskaże inwestor. W ramach prac należy wykonać odpowiedni otwór oraz przeprowadzić kabel zasilający gniazd z omawianego wcześniej punkt podłogowego. Do wyposażenia punktu będzie należało:

- 1 punkt zawierający: Podłogowy punkt zasilania z ramką do wykładzin, 3 puszki montażowe gniazd M45, 2 gniazda DATA 230V z kluczami, 2 gniazda RJ-45 kat. 6 FTP ekranowany, 2 adaptery gniazd RJ-45 M45, zaślepki 45x45mm, zaślepki 22,5x45mm,

Pokrywy do wykładzin należy wypełnić wykładziną PCV stosowaną w ramach remontu.

W ramach prac należy również zdemontować istniejącą instalacje zasilania oraz kabli sygnałowych rzutnika multimedialnego. Należy zdemontować istniejące koryta kablowe prowadzone natynkowo oraz poprowadzić przez pomieszczenie serwerowni po istniejącym korycie kablowym pionowo w dół do pod posadzkowego koryta kablowego a następnie wprowadzić do omawianego punktu zasilania podłogowego. Należy pamiętać o zostawieniu zapasu przewodów (co najmniej 1m).

Przed przystąpieniem do prac oraz po ich zakończeniu wymaga się wykonania pomiarów istniejących przewodów sieci LAN, doprowadzonych do puszek podłogowych i zakończonych gniazdami RJ-45.  Przewody muszą być sprawdzone w przy pomocy testera na zwarcie, przerwę, odwrócenie par oraz w zakresie tłumienności i przesłuchu zbliżnego (NEXT).

Do sprawdzenia parametrów tłumienności i przesłuchów należy użyć miernika badającego parametry okablowania pod kątem zgodności z wymogami kategorii 6A (klasa EA) wg norm polskich lub międzynarodowych.

Ze względu na zastosowanie kabla o podwyższonym paśmie 650MHz pomiary należy przeprowadzić w całym widmie częstotliwości w przedziale 0 - 650 MHz.

Parametry torów transmisyjnych zmierzone po zakończeniu prac powinny być nie-gorsze niż parametry zweryfikowane testami początkowymi.

# Spis rysunków

| PB-E-01 | Instalacje elektryczne – II piętro | 1:100 |
| --- | --- | --- |
| PB-E-02 | Instalacje elektryczne – III piętro | 1:100 |
| PB-E-03 | Instalacje elektryczne - dach | 1:100 |
| PB-E-04 | Schemat rozbudowy rozdzielnicy RS-3L 2.1 | -:- |