### ANKIETA OCENY RYZYKA

Firma: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Adres:  61 - 875 Poznań, al. Niepodległości 10

Nazwa / oznaczenie / przeznaczenie budynku: Budynek DS. „Dewizka” – dom studencki

Adres:  Poznań, ul. Dożynkowa 9d

1. Charakterystyka budynku

a. 	Rok budowy  			ok. 1950 rok

b.	Powierzchnia zabudowy 	934 m2

c.	Powierzchnia całkowita	3 560 m2

d.	Powierzchnia użytkowa	1 846 m2

e. 	Kubatura			12 386 m3

f.	Liczba kondygnacji 		5 (w tym 1 podziemna)

g. 	Remont kapitalny 		2007 rok

2. Konstrukcja obiektu

a. konstrukcja ścian

murowana

stalowa bez wypełnienia izolacyjnego lub z wypełnieniem izolacyjnym z wełny

stalowa z wypełnieniem izolacyjnym palnym (pianka poliuretanowa, styropian)

drewniana

b. ocieplenie ścian

brak

wełna mineralna

styropian

pianka poliuretanowa

mieszane

c. konstrukcja nośna dachu

żelbetowa, stalowa

drewniana

inna

d. pokrycie dachu

dachówka

blacha

papa

inne palne

inne niepalne

e. konstrukcja nośna stropów

żelbetowa, stalowa

drewniana

inna

f. konstrukcja klatek schodowych

żelbetowa, stalowa

drewniana

inna

3. Instalacje, media

wodociągowa

kanalizacyjna

co

elektryczna

wentylacyjna

inne: oświetlenia awaryjnego, grawitacyjnego oddymiania klatek schodowych,

4. Ochrona i zabezpieczenie obiektu

ogrodzenie: pełne / częściowe

odpowiednie oświetlenie terenu: tak  / nie ręczne  /automat

ochrona: straż przemysłowa  / agencja ochrony  / (liczba osób, okres ochrony)

dozór zewnętrzny  / wewnętrzny

okratowanie okien: częściowe  częściowe

system kontroli dostępu: tak   /nie

system antywłamaniowy: tak / nie

monitoring: tak   /nie

inne zabezpieczenia: tak / nie

zabezpieczenie gotówki: pokój kasowy    kaseta stalowa    szafa stalowa   szafa stalowo – betonowa

szafa pancerna       system antywłamaniowy       inne

transport gotówki  własny   agencja ochrony

5. Zasilanie w wodę p.poż:

pojedyncze        	 podwójne

ujęcie własne    	sieć publiczna

6. Sprawne systemy detekcji pożaru:

brak                   ręczny (ROP)   automatyczny

lokalny               do portierni      alarm do monitoringu PSP

7. Sieć hydrantów zewnętrznych:

w bezpośrednim otoczeniu

na terenie                           liczba / rodzaj ……..…..

DATA BADANIA: brak danych – kontrole hydrantów ulicznych przeprowadza operator sieci wodociągowej

8. Sieć hydrantów wewnętrznych:

liczba 9 / rodzaj DN 25

pełna ochrona     częściowa ochrona – 20%

DATA BADANIA: 14.05.2021 r.

9. Sprawny podręczny sprzęt gaśniczy:

liczba gaśnic 14/ typ GP 6/ rodzaj środka gaśniczego: ABC

DATA BADANIA: 14.05.2021 r.

10. Wydzielenia pożarowe / strefy:

brak

konstrukcyjne

przestrzenne – odległość metrach,.........................

aktywacja bram i drzwi pożarowych

11. Sprawne stałe urządzenia gaśnicze

brak

ręczne, wymienić………………………………………………………………………………

automatyczny system, wymienić……………………………………………………………

DATA BADANIA:.............................

12. Kontrola palenia tytoniu

- procedury na piśmie    brak procedur               całkowity zakaz palenia

13. Prace pożarowo niebezpieczne

- procedury na piśmie  brak procedur

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Data ostatniej aktualizacji: luty 2021 r.

14. Kontrola instalacji elektrycznej

- czy kontrolowane: NN - tak, SN - brak instalacji, WN - brak instalacji

- badanie rezystancji: ostatnia kontrola listopad 2020 r., wynik: POZYTYWNY, brak uwag

15. Instalacja odgromowa

- brak instalacji odgromowej     jest instalacja odgromowa

- kontrolowane: ostatnia kontrola; listopad 2020 r., wynik: POZYTYWNY, brak uwag

Uwagi: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………