# WYKAZ DOKUMENTACJI

- OPIS TECHNICZNY

- PLAN INSTALACJI NA POZIOMIE PARTERU………………………….…IE_01

- PLAN INSTALACJI NA POZIOMIE PIWNICY…………………………….IE_02

- PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ……………………………..………….IE_03

- SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA ………………….……........………….…IE_04

- RYSUNEK MONTAŻOWY ROZDZIELNI RG ……………………………….IE_05

- SCHEMAT IDEOWY TABLICY TR1 ……………………………………..…..IE_06

- SCHEMAT IDEOWY TABLICY TR2 ……………………………………..…..IE_07

- SCHEMAT IDEOWY TABLICY TR3 ……………………………………..…..IE_08

- SCHEMAT IDEOWY TABLICY TR4 ……………………………………..…..IE_09

- PLAN INSTALACJI ZEWNĘTRZNYCH ………………………………………IE_10

- ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW ……………………………………………….IE_11

1. ZAKRES I PODSTAWA OPRACOWANIA

W zakresie instalacji elektrycznych dla projektowanej pływalni wykonane będą:

- Szafka wyłącznika głównego

- tablice rozdzielcza główna oraz podrozdzielnie,

- instalacja oświetlenia zewnętrznego (na elewacji)

- instalacje elektryczne oświetlenia ogólnego budynku,

- instalacje elektryczne oświetlenia bezpieczeństwa i ewakuacyjnego budynku,

- instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych 230  V ogólnego przeznaczenia

- instalacje zasilania wentylacji i klimatyzacji

- instalacja zasilania obwodów siłowych (technologia basenu)

- instalacje połączeń wyrównawczych

- instalacja odgromowa.

Projekt niniejszy opracowano w oparciu o następujące podkłady projektowe:

- rysunki budowlane projektowanego obiektu wykonane przez firmę „BUD-SERWIS”

- podkłady i wytyczne innych branż instalacyjnych

- uzgodnienia ze Zleceniodawcą i Użytkownikiem obiektu

- warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr 80561/2020/OD5/ZR10 wydane przez ENEA Operator Sp. z o.o.

Zapotrzebowanie energii dla projektowanego obiektu określono na poziomie 73 kW.

Projekt niniejszy opracowano w oparciu o następujące przepisy i normy:

- Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych

- Norma PN-IEC 60364-4-41		Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa.

- Norma PN-IEC 60364-5-54		Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

- Norma PN-EN  12464-1 / 2004	Światło  i  oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.

- Norma PN-EN 1838 / 2005		Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.

- Norma PN-IEC 61024		Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.

2. BUDYNEK PŁYWALNI

2.1    Dane ogólne

Napięcie  zasilania:	               Un =  3x400/230V AC

Napięcie  zasilania:	               Un =  3x400/230V AC

Moc  zainstalowana:	       Pi  =   74,3  kW

Moc  zapotrzebowana  	       Pz =   67,3  kW

Prąd obliczeniowy                                      Iobl =  101 A

Układ sieci zasilającej budynek                    TNC

Układ sieci projektowanej                           TNS

2.2  Zasilanie

Schemat ideowy zasilania pływalni pokazano na rys. nr IE_04.

Projektowany budynek zasilany jest jednostronnie:

- ze stacji transformatorowej 0,4 kV, poprzez złącze kablowo-pomiarowe ZK1-1Pp zabudowane w granicy działki na której usytuowano pływalnię (przy wejściu do Kręgielni).

Dla budynku pływalni przewidziano nową rozdzielnicę główną RG, którą należy zasilić ze złącza ZK1-1Pp, kablem YKXS 4 x 95 mm2, 1 kV, poprzez szafkę wyłącznika głównego (ppoż.) R-PWP.

W szafce wyłącznika głównego (ppoż.) R-PWP, punkt rozdziału przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewód ochronny PE i neutralny N należy uziemić. Kabel zasilający rozdzielnicę RG ze złącza ZK1-1Pp należy poprowadzić w ziemi i w przestrzeni sufitów podwieszonych, w korytku kablowym.

2.3 Bilans mocy

| Lp. | Wyszczególnienie | Moc zainstalowana [kW] | Współczynnik kj | Moc zapotrzebowana [kW] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tablica TR1 | 9,3 | 0,8 | 7,4 |
| 2. | Tablica TR2 | 7,0 | 0,8 | 5,6 |
| 3. | Tablica TR3 | 19,3 | 0,8 | 15,4 |
| 4. | Tablica TR4 | 11,4 | 0,8 | 10,5 |
| 5. | Wentylacja i klimatyzacja | 28,3 | 0,8 | 22,6 |
| 7. | Urządzenia technologiczne basenów | 14,0 | 0,8 | 11,2 |
|  | suma | 89,3 |  | 72,7 |

2.4 Rozdzielnica główna RG i szafka R-PWP

W pomieszczeniu nr 25, przewidziano zabudowę rozdzielnicy przyściennej, do montażu aparatury modułowej.

Z rozdzielnicy RG przewidziano zasilanie tablic rozdzielczych parteru, urządzeń wentylacji i klimatyzacji, urządzeń technologicznych basenu i oświetlenia zewnętrznego.

W pobliżu rozdzielnicy RG należy zamontować główną szynę wyrównawczą GSW, do której należy podłączyć wszystkie metalowe instalacje wprowadzone do budynku.

W szafce wyłącznika głównego (ppoż.) R-PWP, usytuowanej na zewnątrz budynku, przewidziano główny wyłącznik pożarowy GWP sterowany, przyciskami sterowniczymi PPWP, ppoż. przy 2-ch wejściach do budynku. Wyłącznik główny GWP wyposażono w cewkę wybijakową 230 VAC.

3. INSTALACJA OŚWIETLENIOWA

Właściwe natężenie oświetlenia  dla  poszczególnych  pomieszczeń  zaprojektowano zgodnie  z wymogami  normy  nr PN-EN 12464-1. Typ i ilości opraw oświetleniowych dobrano przy pomocy programu Dialux..

W  nowoprojektowanych  pomieszczeniach  należy  przewidziano  następujące rodzaje oświetlenia:

- Oświetlenie  podstawowe  oprawami LED-owymi dobranymi  do  charakteru  wykonywanej  w  pomieszczeniach pracy oraz w zależności  ilościowej  od  wartości  wymaganego normą  natężenia  oświetlenia.

- Oświetlenie  awaryjne  ewakuacyjne na korytarzu i w wyznaczonych pomieszczeniach - zrealizowane  oprawami  z  modułami  awaryjnymi 1 godz., które załączają się  automatycznie  po  zaniku  napięcia  w  sieci.

- Oświetlenie kierunkowe zrealizowane oprawami z modułami awaryjnymi i odpowiednimi piktogramami wskazującymi drogę ewakuacji.

Instalację oświetlenia należy wykonać przewodem N2XH-J 2, 3, 4, 5 x 1.5 mm2 pod tynkiem lub w korytkach w podwójnym stropie, stosując osprzęt elektryczny zwykły. W pomieszczeniach wilgotnych i w sanitariatach należy stosować osprzęt elektryczny szczelny.

Do opraw oświetleniowych awaryjnych należy doprowadzić przewód czterożyłowy. Wentylatory łazienkowe, przeznaczone do wentylacji mechanicznej w wydzielonych sanitariatach należy podłączyć do obwodów instalacji oświetleniowej. Załączenie oświetlenia łącznikiem powoduje jednocześnie załączenie wentylatora.

Typy opraw oświetleniowych, ich rozmieszczenie pokazano na planie instalacji.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

W wydzielonych pomieszczeniach przewiduje się zastosowanie oświetlenia ewakuacyjnego. 
W tym celu w niektórych oprawach świetlówkowych (oznaczone symbolem AW) służących do oświetlenia podstawowego zamontowane będą autonomiczne moduły awaryjne (zasilacz wyposażony w baterię o czasie podtrzymania t=1h). Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego wykonana będzie przewodami typu N2XH-J czterożyłowymi (jedna żyła do kontroli napięcia).

Zastosowano oprawy oświetlenia awaryjnego z wewnętrznym źródłem zasilania, 
które zasilane są ze swoich baterii, natychmiast po zaniku napięcia podstawowego zasilającego daną oprawę. Oświetlenie kierunkowe  zrealizowane  oprawami  z  modułami  awaryjnymi  i odpowiednimi  piktogramami  wskazującymi  drogę   ewakuacji.

4. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA

Instalację gniazd wtyczkowych  ogólnego przeznaczenia wykonać  przewodem typu N2XH-J  3x2,5 mm2  prowadzonymi  pod tynkiem i w korytkach (w podwójnym stropie)  stosując osprzęt elektryczny zwykły. W pomieszczeniach wilgotnych i w sanitariatach stosować osprzęt elektryczny szczelny montowany pod tynkiem. Przewidziano wszystkie gniazda podwójne z bolcem uziemiającym. Dokładną wysokość montażu gniazd wtykowych należy ustalić na montażu. Do sanitariatów z tablic TR w rurze ochronnej pod tynkiem poprowadzić przewód typu DYżo 4 mm2 i zakończyć puszką szczelną rozgałęźną montowaną pod tynkiem, w celu wykonania połączeń wyrównawczych miejscowych.

5. INSTALACJA SIŁY

W ramach instalacji siły należy wykonać podłączenie central wentylacyjnych 230/400 V, klimatyzatorów i wentylatorów dachowych oraz urządzeń technologicznych basenów. Sterowanie wentylatorami dachowymi przewidziano niezależnymi łącznikami umieszczonymi w wentylowanym pomieszczeniu.

Podłączenia elektryczne wszystkich urządzeń należy wykonać zgodnie z ich DTR-ami.

6. INSTALACJA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO

W zakresie sieci oświetleniowej przewidziano montaż opraw na elewacji budynku pływalni i słupów oświetleniowych na terenie parkingu.

Kable do opraw prowadzone będą po elewacji w rurkach ochronnych pod warstwą ocieplenia.

Kable do opraw na terenie parkingu prowadzone będą w ziemi.

Zasilanie obwodów oświetlenia przewidziano z rozdzielni głównej RG. Załączenie i wyłączenie oświetlenia odbywać się będzie automatycznie poprzez czujnik zmierzchowy.

7. INSTALACJA ODGROMOWA

Instalacja odgromowa projektowanego obiektu powinna być wykonana zgodnie z „Ochroną odgromową obiektów budowlanych„ PN-IEC 61024-1 i PN-IEC 61024-1-1.

Zwody poziome niskie należy wykonać z drutu stalowego, ocynkowanego o przekroju =8 mm, na typowych wspornikach dachowych. Przy agregatach chłodzących należy zainstalować iglice odgromowe.

Z instalacji na dachu należy wyprowadzić 7 zwodów pionowych zakończonych złączami kontrolnymi, śrubowymi 2 x M8 x 16. Zwody pionowe prowadzić w warstwie ocieplenia, w rurach ochronnych.

Złącza kontrolne należy usytuować na wysokości 0,5 m nad poz. terenu w skrzynkach. Zwody podłączyć należy do otoku i uziomu fundamentowego, wydanego w projekcie budowlanym. Wszystkie połączenia w ziemi należy wykonać jako spawane, i zabezpieczyć smołą.

Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary rezystancji układu uziomów obiektu, która powinna być mniejsza lub równa 10 , oraz dokonać sprawdzenia ciągłości połączeń.  W przypadku negatywnych wyników, należy dodatkowo zainstalować uziomy szpilkowe, przy każdym zwodzie pionowym.

# 8. OCHRONA PRZED PRZEPIĘCIAMI

Ochrona przepięciowa powinna odpowiadać normie:

- PN – HD 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi.

- PN – HD 60364-5-534 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami.

Obiekt powinien posiadać system ochrony przepięciowej wielostopniowej – typowy układ ochronny stosowany w obiektach posiadających instalację piorunochronną.

W rozdzielni głównej RG zabudowano ochronniki przepięciowe klasy B (BY1-C/4), w tablicach piętrowych - typu C (BY1-C/4).

9. INSTALACJA WYRÓWNAWCZO-UZIEMIAJĄCA

Obiekt powinien posiadać instalację uziemiająco – wyrównawczą zgodnie z normą PN – HD 60364-5-54. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

Połączenia wyrównawcze polegające na łączeniu uziemionych przewodów ochronnych [PE] z częściami przewodzącymi obcymi mają na celu poprawę bezpieczeństwa porażeniowego.

Połączenia wyrównawcze powinny obejmować wszystkie części przewodzące jednocześnie dostępne urządzeń stałych, to jest;

- części przewodzące dostępne

- części przewodzące obce

- przewody ochronne wszystkich urządzeń, w tym również gniazd wtykowych

- metalowe konstrukcje

Wszystkie połączenia i przyłączenia przewodów biorących udział w ochronie przeciwporażeniowej powinny być wykonane w sposób:

- pewny

- trwały

- powinny być chronione przed korozją

Przewody należy łączyć ze sobą przez zaciski przystosowane do:

- materiału przewodów

- ilości łączonych przewodów

- środowiska, w którym połączenie to ma pracować.

Wszystkie metalowe obudowy urządzeń elektrycznych oraz bolce uziemiające gniazd wtykowych powinny być połączone z przewodem ochronnym [PE] w kolorze żółtozielonym.

Przy rozdzielnicy głównej RG  należy zamontować główną szynę wyrównawczą GSW, do której należy podłączyć wszystkie metalowe instalacje wprowadzane do budynku. Szynę GSW należy podłączyć z uziomem szpilkowym i otokiem, poprzez złącze kontrolne K422.

10. DODATKOWA OCHRONA OD PORAŻEŃ PRĄDEM ELEKTRYCZNYM.

W instalacji oprócz ochrony podstawowej, którą spełnia izolacja aparatury i osprzętu przewidziano ochronę przed dotykiem pośrednim zgodnie z  normą: PN-HD-60364-4-41 i PN-HD-60364-5-54.

Instalacja zasilająca pracuje w układzie sieciowym TNC. Instalację odbiorczą zaprojektowano w układzie sieciowym TNS. W projektowanym złączu kablowym punkt rozdziału przewodu ochronno-neutralnego [PEN] na przewód ochronny [PE] i przewód neutralny [N] należy uziemić.

Ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem pośrednim sprowadza się do ograniczenia napięcia dotykowego do wartości bezpiecznych Ul  50 V (warunki środowiskowe I) oraz do szybkiego samoczynnego wyłączenia obwodu spod napięcia, w którym utrzymuje się napięcie wyższe od napięcia bezpiecznego.

Jako środki ochrony przed porażeniem w projekcie przewidziano:

- wyłączniki instalacyjne typu S300

- wyłączniki instalacyjne różnicowe nadmiarowoprądowe typu P312C o prądzie różnicowym 30 mA

- rozłączniki z bezpiecznikami typu R300

- krótkie czasy wyłączania zasilania przez zastosowanie wyłączników instalacyjnych S300, P312  (tz < 0,4 sek.)

- rozdzielenie przewodu ochronnoneutralnego [PEN] na przewód neutralny [N] i ochronny [PE]. Przy przekrojach poniżej 10 mm2 Cu i 16 mm2 Al nie należy stosować wspólnego przewodu PEN.

- połączenia wyrównawcze główne i miejscowe.

Zgodnie z normą PN HD 60364-4-41 wszystkie części przewodzące dostępne instalacji elektrycznej muszą być podłączone do uziemionego punktu zasilania przy pomocy przewodu ochronnego [PE]. Przewód ten musi posiadać izolację lub oznaczone trwale końcówki przewodów w kolorze żółtozielonym. W związku z tym, w instalacji elektroenergetycznej zaprojektowano odpowiednio trójżyłowe, czterożyłowe i pięciożyłowe przewody. Zgodnie z punktem 413.1.3.2. ww. normy w instalacjach stałych funkcję przewodu neutralnego [N] oraz przewodu ochronnego [PE] może spełniać jedna wspólna żyła spełniająca funkcję przewodu ochronnoneutralnego [PEN pod warunkiem odpowiedniego oznaczenia oraz innych wymagań określonych w normach PN HD 60364–4-41 i PN HD 60364–5-54.

Dla celów szybkiego samoczynnego wyłączenia obwodów spod napięcia, np. w  razie  pożaru - zastosowano  główny  wyłącznik pożarowy   wyłączający całość instalacji elektrycznej w budynku  spod  napięcia. Przy wejściu głównym do budynku zainstalowano skrzynkę z przyciskiem awaryjnego wyłączenia.

Skuteczność ochrony przed porażeniem prądem należy sprawdzić pomiarem przed załączeniem napięcia. Kolorystyka żył kabli zgodna z normą PN-EN 60446:2004 (przewód neutralny – kolor jasnoniebieski, przewód ochronny – kolor zielonożółty).

Dobrane przekroje kabli i zabezpieczeń zapewniają czasy wyłączeń zwarć z obowiązującą normą PN HD 60364-4-41.

11. UWAGI KOŃCOWE

- Przy wykonywaniu instalacji elektrycznej należy stosować się do „Warunków technicznych wykonywania i odbioru robót budowlano – montażowych, tom V”.

- Prace montażowe należy wykonać zgodnie z przepisami BHP.

- Instalacje elektryczne należy wykonać po montażu instalacji technologicznych.

- W przypadku kolizji opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego z pozostałymi instalacjami technologicznymi należy przesunąć je tak, by zachować przepisowe odległości.

- Po wykonaniu instalacji elektrycznej należy wykonać pomiary elektryczne zgodnie z przepisami i sporządzić odpowiednie protokoły.

- Wszystkie aparaty i urządzenia elektryczne powinny posiadać certyfikaty bezpieczeństwa lub świadectwa zgodności z normami.

- Należy stosować się do R.M. Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie „Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania” (Dz. Ustaw nr 75 z dnia 15.06. 2002 r.)