## ZADANIE 1
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY – MODYFIKACJA
Zadanie 1
Dostawa tlenu medycznego ciekłego z dzierżawą zbiornika, gazów medycznych i technicznych wraz dzierżawą butli i transportem
Lp. | Nazwa przedmiotu Zamówienia | Przybliżona ilość butli /dostaw | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT [%] | Wartość brutto
1 | Tlen ciekły medyczny * | 100000 | kg
2 | Dzierżawa 1 szt. zbiornika** | 36 | m-c
3 | Tlen medyczny w butlach o poj. 40 litrów | 250 | szt.
4 | Tlen medyczny w butlach aluminiowych ze zintegrowanym zaworem o poj. 10 litrów | 10 | szt.
5 | Tlen medyczny w butlach aluminiowych ze zintegrowanym zaworem o poj. 5 litrów | 60 | szt.
6 | Tlen medyczny w butlach aluminiowych z zintegrowanym zaworem o poj. 2 litrów** | 250 | szt.
7 | Tlen medyczny w butlach stalowych bez zaworu o poj. 2 litrów | 15 | szt.
8 | Sprężone powietrze w butlach o poj. 40 litrów | 8 | szt.
9 | Tlen techniczny w butlach o poj. 40 litrów | 5 | szt.
10 | Acetylen techniczny w butlach o poj 40 litrów -6 kg | 4 | szt.
11 | Podtlenek azotu w butlach o poj. 10 litrów- 7kg | 60 | szt.
12 | Dwutlenek węgla do laparoskopii w butlach o poj. 10 litrów -7,5kg | 15 | szt.
13 | Dzierżawa butli do gazów medycznych (31 szt.) | 33945 | butlodzień
14 | Dzierżawa butli do gazów technicznych (8 szt.) | 8760 | butlodzień
15 | Dzierżawa butli aluminiowych z zaworem ***29 szt | 31755 | butlodzień
16 | Transport gazów medycznych | 30 | kurs
17 | Transport gazów technicznych | 3 | kurs
18 | Argon 5.0 w butlach o poj. 5 litrów | 4 | szt.
19 | Argon 5.0 w butlach o poj. 10 litrów | 4 | szt.
Ogółem | [5 empty] | X
* transport wliczony w cenę gazu
** zbiornik 3000l-3300l wyposażony w system telemetrii
*** butla o pojemności wodnej 2l zawierająca po rozprężeniu 0,43m3 tlenu medycznego, aluminiowa, wyposażona w zawór na stałe zintegrowany z butlą, składający się z:
reduktora ciśnienia, manometru wskazującego ciśnienie tlenu w butli, przepływomierza o zakresie pracy od 0,5 - do maksymalnie 15 dm3/min z 12-sto stopniową skalą pokrętła przepływomierza w zakresach 0-0,5-1-2-3-4-5-6-7-9-12-15 dm3/min, wyjścia do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej, systemem szybkiego łączenia (Quick Connector) typu AGA.
Waga napełnionej butli wraz z zaworem, osłoną zaworu i systemem podwieszania maksymalnie 4kg (potwierdzona stosowną dokumentacją techniczną).
Ze względu na urządzenia którymi dysponuje Zamawiający maksymalne gabaryty butli 2 litrowej maja wynosić:
Wysokość całkowita z zaworem max 50cm
Średnica max 10,5 cm
Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji próbek oferowanego asortymentu w celu potwierdzenia spełniania wyspecyfikowanych warunków technicznych.
Zbiornik ciśnieniowy pionowy – charakterystyka i wymagania techniczne:
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 18 bar
Pojemność netto 3000 l – 3300l
Ilość skroplonego gazu przy współczynniku napełnienia 95% ,1 bar ma zawierać się w przedziale 3000-3200kg
Dzierżawa zbiornika stacjonarnego obejmuje także montaż, podłączenie do istniejącej instalacji zasilającej urządzenia Zamawiającego oraz demontaż po zakończeniu terminu umowy.
W trakcie okresu dzierżawy Wykonawca gwarantuje serwis techniczny zbiornika na tlen ciekły w taki sposób aby zachować ciągłość jego bezawaryjnej pracy.
W przypadku awarii zbiornika Wykonawca zapewni inne urządzenie do przechowywania tlenu medycznego ciekłego na czas naprawy zbiornika, o parametrach odpowiadających parametrom zbiornika, który uległ awarii.
Zbiornik musi być zarejestrowany i podlegać okresowym przeglądom przez Urząd Dozoru Technicznego co leży w gestii Wykonawcy.
Wykonawca zapewni dokumentacje techniczną zbiornika w języku polskim i przeszkoli personel odpowiedzialny ze strony Zamawiającego.
Montaż zbiornika wraz z towarzyszącą instalacją (w tym parownice oraz system telemetrii), jego podłączenie do istniejącej instalacji zasilającej urządzenia Zamawiającego oraz jego odbiór przez UDT winien nastąpić w terminie do 2 dni od dnia demontażu zbiornika przez obecnego Wykonawcę.
W przypadku wymiany zbiornika Wykonawca zobowiązany jest do demontażu zbiornika oraz jego transportu do magazynu dotychczasowego Wykonawcy.
Parownica atmosferyczna – charakterystyka i wymagania techniczne
Wydajność nominalna* 100 N2 w Nm3/h
* Wydajność w temp. 20°C, 70% wzgl. wilgotności, 15°C różnicy miedzy temp. otoczenia i temp. gazu na wyjściu, przy ciągłej ośmiogodzinnej pracy
System telemetrii oparty o GSM
System telemetrii tj. zdalnej transmisji danych o stanie napełnienia zbiornika z punktu zbiornikowego do centralnego komputera dostawcy ciekłego tlenu medycznego z możliwością podglądu danych przez Zamawiającego w ogólnodostępnej wersji przeglądarki internetowej.
.....................................................
Data i podpis Wykonawcy

## ZADANIE 2
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY
Zadanie 2
Gaz medyczny, sprężony, podtlenek azotu 50% v/v i tlen 50% v/v w butlach o pojemności 10 litrów (2,8 m3)
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Przybliżona ilość butli/dostaw | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT [%] | Wartość brutto
1 | Gaz medyczny, sprężony, podtlenek azotu 50% v/v i tlen 50% v/v, w butlach o pojemności 10 litrów zawierających 2,8 m3 mieszaniny gazów | 15 | butla
2 | Dzierżawa butli | 2190 | doba
3 | Dzierżawa 1 stojaka do butli | 1095 | doba
4 | Dzierżawa zintegrowanego zaworu dozującego bez konieczności sterylizacji | 1095 | doba
5 | Ustnik z filtrem 1 op = 100 szt. | 5 | opak.
6 | Transport butli | 40 | dostawa
Ogółem | [5 empty] | X
W skład przedmiotu zamówienia wchodzi również przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie korzystania z zaoferowanego produktu.
Dostarczane gazy winny posiadać okres ważności nie krótszy niż 12 miesięcy.
Zamawiający wymaga, aby zawór dozujący oraz ustniki lub maski do podawania mieszaniny były zarejestrowane jako wyrób medyczny.
Zamawiający wymaga aby dostarczone butle posiadały zawór zintegrowany posiadający uchwyt dostosowany do łatwego podnoszenia i przenoszenia butli przez personel medyczny.
Zamawiający wymaga, aby Dostawca zapewnił zawór dozujący (jeśli wymagane są przeglądy i serwis zaworu podczas całego okresu trwania umowy- należy wliczyć je w cenę gazu) umożliwiający ciągłość podawania mieszaniny gazów.
Dla zapewnienia ciągłości podawania mieszaniny gazów kolejnym pacjentom/pacjentkom zawór dozujący musi być gotowy do użycia bez konieczności sterylizacji pacjencie /pacjentce.
.....................................................
Data i podpis Wykonawcy

## ZADANIE 3
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY
Zadanie 3
Ciekły azot do zbiornika TR 26 o poj. 26 l, 20 kg będącego własnością Zamawiającego
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Przybliżona ilość butli /dostaw | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za 1 kg dostawę/dzierżawę | Wartość netto | Podatek VAT [%] | Wartość brutto
1 | Azot ciekły, pojemność zbiornika 26 l, 20 kg | 4300 | kg
2 | Transport butli | 216 | dostawa
3 | Dzierżawa dodatkowego zbiornika na azot ciekły o poj. 26L, 20 kg | 36 | miesiąc
Ogółem | [5 empty] | X
Azot ciekły zgodny PN-C-84919 o czystości minimalne N40 99,99%
Azot dostarczany przez podmiot uprawniony tj. hurtownię farmaceutyczną , zgodnie z wymogami GPD.
Do każdej dostawy dołączany będzie atest czystości.
.....................................................
Data i podpis Wykonawcy