PROTOKÓŁ WYKONANIA USŁUGI NR ……….……/……….…… (dla części III)

z dnia ……….…..….……….. .

dotyczy okresu*:

kwartalnego;

półrocznego

rocznego;

Dotyczy*:

uruchomienia systemu;

naprawy/przyjazdu na wezwanie;

odbioru częściowego serwisu i konserwacji;

Elektronicznych systemów: Instalacja gaszenia aerozolem (SGA)*

Elektronicznych systemów: Instalacja gaszenia gazem (SGG)*

*zaznaczyć odpowiednio

Protokół odbioru wypełnić stosownie do wykonanej usługi

Obiekt Uniwersytetu Gdańskiego:

…………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………..…….

…………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………..…….

Prace wykonane przez:

…………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………..…….

w obecności pracownika Zamawiającego:

…………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………..…….

Dotyczy*:

- Nr umowy …………………..……………………… z dnia ………….…. .

- Nr zlecenia …………….………………….….. z dnia …………….... do umowy …………………………..…… 
z dnia ………………..……… .

* zaznaczyć i odpowiednio uzupełnić.

1. ZALECENIA OGÓLNE

|  | Zakres czynności | K-kwartalny P-półroczny R-roczny | Wykonano | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | sprawdzić wszystkie zapisy w książce pracy i eksploatacji SGA SGG | P |  |  |
|  | poinformować osoby pracujące w strefie lub w jej pobliżu o możliwych alarmach optycznych i akustycznych, | P |  |  |
|  | sprawdzić czy instalacja gaśnicza jest wyizolowana elektrycznie i mechanicznie, zdjąć wszystkie wyzwalacze pneumatyczne (jeśli istnieją), aby zabezpieczyć przed wyzwoleniem, | P |  |  |
|  | poinformować użytkownika o wszystkich urządzeniach wyłączanych podczas prób, | P |  |  |

2a.	WYKAZ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH – CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA I MECHANICZNA 
– wypełnić dla elektronicznych systemów:  Instalacja gaszenia aerozolem (SGA)*

|  | Zakres prac | K-kwartalny P-półroczny R-roczny | Wykonano | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | przeprowadzić sprawdzenie działania elektrycznych systemów alarmujących i sterujących (przyciski, czujki, elementy wykrywające pożar, klapy p.poż. itp.) | P |  |  |
|  | uaktywnić alarm I st. z każdej czujki | P |  |  |
|  | sprawdzić czy alarm pożarowy jest słyszalny w centrali, pomieszczeniu i czy został przekazany do centrali SSP, | P |  |  |
|  | uaktywnić alarm II stopnia (w różnych konfiguracjach), | P |  |  |
|  | sprawdzić czy alarm ewakuacyjny jest słyszalny w pomieszczeniu i czy został przekazany do centrali SSP, | P |  |  |
|  | sprawdzić czy zadziałało ostrzeżenie o wyzwoleniu przed pomieszczeniem, | P |  |  |
|  | sprawdzić czy zadziałały klapy p.poż. w kanałach wentylacyjnych, | P |  |  |
|  | sprawdzić po kolei działanie każdego wyzwolenia ręcznego, | P |  |  |
|  | sprawdzić działanie całego systemu wyzwalania i alarmowania , | P |  |  |
|  | zresetować system. | P |  |  |
|  | sprawdzić połączenia elektryczne | P |  |  |
|  | sprawdzić zaciski aktywatora | P |  |  |
|  | sprawdzić ciągłość obwodu elektrycznej aktywacji. Czynność tą należy wykonać omomierzem klasy nie niższej niż 2,5. Prąd testu nie może przekraczać 5 mA | P |  |  |
|  | sprawdzić połączenia generatorów do urządzeń sterujących | P |  |  |
|  | dokonać oględzin metalowych pojemników ze stałym środkiem gaśniczym w celu stwierdzenia występowania uszkodzeń, lub korozji na skutek oddziaływania środowiska agresywnego chemicznie. Wszystkie mocowania i śruby powinny być sprawdzone i dokręcone. | P |  |  |
|  | sprawdzić zamocowanie uchwytów generatorów aerozolu gaśniczego do ścian i sufitów chronionego pomieszczenia | P |  |  |
|  | sprawdzenie układu zasilania systemu | R |  |  |
|  | sprawdzenie stanu technicznego akumulatorów zamontowanych w systemie | R |  |  |
|  | sprawdzenie zasilaczy, układów ładowania akumulatorów i zasilaczy awaryjnych systemu, zlokalizowanie i wymiana uszkodzonych elementów SGA | R |  |  |
|  | wykonanie (jednorazowo) w budynku Wydziału Biotechnologii ul. Abrahama 58 w Gdańsku do dnia 31.12.2020 r. przedłużenia okresu użytkowania (resursu) generatorów aerozolu gaśniczego o kolejne 5 lat. Należy bezwzględnie dokonać wymiany zapłonników we wszystkich generatorach. Należy przekazać Zamawiającemu dokument potwierdzający przedłużenie okresu użytkowania generatorów aerozolu gaśniczego o kolejne 5 lat. | Jednorazowo |  |  |
|  | sprawdzenie raz w roku działania systemu zgodnie z scenariuszem pożarowym | R |  |  |

2b.	WYKAZ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH – CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

– wypełnić dla elektronicznych systemów:  Instalacja gaszenia gazem (SGG)*

2b.1 Instalacje z wykrywaniem automatycznym z czujek

|  | Zakres prac | K-kwartalny P-półroczny R-roczny | Wykonano | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | przeprowadzić sprawdzenie działania elektrycznych systemów alarmujących i sterujących (przyciski, czujki, elementy wykrywające pożar, klapy p.poż. itp.) | P |  |  |
|  | uaktywnić alarm I st. z każdej czujki | P |  |  |
|  | sprawdzić czy alarm pożarowy jest słyszalny w centrali, pomieszczeniu i czy został przekazany do centrali SSP, | P |  |  |
|  | sprawdzić czy wyzwalacz elektromagnetyczny nie zadziałał | P |  |  |
|  | uaktywnić alarm II stopnia (w różnych konfiguracjach), | P |  |  |
|  | sprawdzić czy alarm ewakuacyjny jest słyszalny w pomieszczeniu i czy został przekazany do centrali SSP, | P |  |  |
|  | sprawdzić czy zadziałał elektromagnes wyzwolenia gaszenia po nastawionym czasie zwłoki | P |  | 30 s |
|  | sprawdzić czy zadziałało ostrzeżenie o wyzwoleniu przed pomieszczeniem, | P |  |  |
|  | sprawdzić czy zadziałały klapy p.poż. w kanałach wentylacyjnych, | P |  |  |
|  | sprawdzić czy zadziałały klapy odciążające, | P |  |  |
|  | sprawdzić po kolei działanie każdego wyzwolenia ręcznego, | P |  |  |
|  | sprawdzić czy słychać alarm pożarowy i ewakuacyjny i przekazywanie sygnałów, | P |  |  |
|  | sprawdzić czy zadziałał elektromagnes wyzwolenia gaszenia po nastawionym czasie zwłoki, | P |  |  |
|  | sprawdzić szczelność i poprawność funkcjonowania pneumatycznego systemu sterowania i sterownika elektropneumatycznego EPSL używając butli sprawdzającej (o ile występuje), | P |  |  |
|  | zdjąć elastyczny przewód elektromagnesu i sprawdzić, | P |  |  |
|  | sprawdzić działanie całego systemu wyzwalania i alarmowania , | P |  |  |
| r) | zresetować system. | P |  |  |

2b.2 WYKAZ KONTROLNY – CZĘŚĆ MECHANICZNA

- Rurociągi/dysze

|  | Zakres prac | K-kwartalny P-półroczny R-roczny | Wykonano | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | sprawdzić czy rury i złączki są odpowiedniej średnicy, | P |  |  |
|  | sprawdzić czy mocowania rurociągów są właściwe i w odpowiednich odległościach, | P |  |  |
|  | sprawdzić czy wszystkie dysze zostały zamontowane zgodnie z projektem i są rozmieszczone z dala od przeszkód i barier mogących zakłócić prawidłowe wyładowanie/mieszanie gazu, | P |  |  |
|  | sprawdzić czy wszystkie rurociągi i dysze są właściwie zabezpieczone przed naruszeniem przy wyładowaniu, | P |  |  |

- Butle

|  | Zakres prac | K-kwartalny P-półroczny R-roczny | Wykonano | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | sprawdzić czy butle są zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym, niekorzystnymi czynnikami środowiskowymi i dostępem osób nieuprawnionych, | P |  |  |
|  | sprawdzić czy wsporniki butli są zamontowane, a wszystkie śruby dokręcone, | P |  |  |
|  | sprawdzić czy wszystkie butle są zaopatrzone w tabliczki opisowe, | P |  |  |
|  | sprawdzić ciśnienia gazu w butlach. | P |  |  |

Dane butli INERGEN/HFC-227ea wpisać poniżej

| Strefa chroniona | Butle | Ilość INERGEN/HFC-227ea [m3] | Ciśnienie [bar] | Temperatura °C | Wymagana korekta TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wielkość [litr] | Numer seryjny Rząd1/Rząd2 |  |  |  |  |

- Szczelność pomieszczeń

|  | Zakres prac | K-kwartalny P-półroczny R-roczny | Wykonano | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | wykonać test szczelności pomieszczeń „door fan test”, | R |  |  |
|  | odnotować czy został osiągnięty właściwy czas utrzymania stężenia | R |  |  |
|  | sprawdzić układ zasilania systemu | R |  |  |
|  | sprawdzić stan techniczny akumulatorów zainstalowanych w systemie | R |  |  |
|  | sprawdzić zasilacze, układów ładowania akumulatorów i zasilaczy awaryjnych systemu | R |  |  |
|  | sprawdzenie raz w roku działania systemów zgodnie z scenariuszem pożarowym | R |  |  |

Usługa została wykonana / niewykonana* zgodnie z umownym zakresem określonym w – Załączniku nr 2 do umowy –Opis przedmiotu zamówienia:

…………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..……….

Uwagi Wykonawcy: …………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..……….

…………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..……….

…………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..……….

…………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..……….

…………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..……….

Uwagi Zamawiającego:

………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………..……….

………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………..……….

………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………..……….

………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………..……….

………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………..……….

Wymienione materiały eksploatacyjne:

…………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………..……

…………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………..……

…………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………..……

…………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………..……

Informacja o stanie technicznym systemu:

…………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..……….

………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………..……….

…………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..……….

………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………..……….

………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………..……….

Niniejszy protokół stanowi / nie stanowi* podstawę(y) do wystawienia faktury

| Administracja obiektu | Przedstawiciel Zamawiającego | Przedstawiciel Wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| ……………………………………………………. | ……………………………………………………. | ………………………………………………… |