# Wolbrom, dnia 02.06.2022r.
2. WTI.271.2.7.2022.ZP
4. WG ROZDZIELNIKA

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja budynku ZS
w ramach projektu Rewitalizacja ZS wraz z dobudową przedszkola i przebudową istniejącego boiska sportowego wraz z modernizacją sali gimnastycznej ZS w Wolbromiu”.

I. Zamawiający - Gmina Wolbrom, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy
z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn.zm.) zwanej dalej ustawą, przekazuje treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia
i udziela na nie odpowiedzi.

Zapytanie Nr 4 do SWZ
2. Pytanie 21. Czy są wymagane wbudowane w oprawy, sensory dostosowujące strumień światła do ilości światła naturalnego z uwagi na znaczący wzrost kosztu zakupu ??? Zastosowanie sensorów podwaja koszt opraw.
Odp.
Projekt uwzględnia oprawy z zastosowaniem sensorów dostosowujących strumień świetlny do ilości światła naturalnego więc takie też oprawy należy przyjąć w wycenie.

Pytanie 22. Informujemy, że wykonanie hydroizolacji dachu w systemie
całopowierzchniowego klejenia membrany EPDM do wełny nie jest możliwe. Nie jest to systemowe rozwiązanie. Proszę przedstawić projektowaną technologię, lub wskazać alternatywną.
Odp.
Zmienia się rodzaj wierzchniej warstwy pokrycia z membrany EPDM na membranę PCV.

Pytanie 23. Prosimy o przesłanie przekrojów przez budynek. Na ich podstawie musimy
określić wysokość wywinięcia membrany na piony attyk.
Odp.
Projekt termomodernizacji nie zawiera rysunku przekroju. Powierzchnia attyk jest określona
w przedmiarze, taką wartość proszę przyjąć do wyceny.

Pytanie 24. Pytania dotyczące stolarki o Proszę o potwierdzenie ze drzwi D1, D2, D3, D4, D6, D7, DI, DII to drzwi aluminiowe, zewnętrzne o Proszę o potwierdzenie ze drzwi DIII, DIV, DV to drzwi
aluminiowe, wewnętrzne o Proszę o określenie kolorów numerami z palety RAL, czy kolor ma być jedno czy dwustronny, o Proszę o określenie z jakiego materiału maja być wykonane okna 09a, 09b, 010, OI, OII, OIV, OV. o Proszę o potwierdzenie że okno OIII jako okno ppoż. będzie aluminiowe.
o Czy w drzwiach występuje: kontrola dostępu, zamki paniczne, siłowniki do napowietrzania?
Jeśli tak to co i w których konstrukcjach? o Proszę o określenie funkcji biernych i czynnych w drzwiach , oraz dookreślenie materiału o Prosimy o precyzyjne wskazania podziału kwater wraz z funkcją uchylne/ rozwarcie, o Prosimy o jednoznaczne określenie na rys zestawienia stolarki materiału
z jakiego wykonane są poszczególne drzwi , okna, określenie które z nich winny posiadać odporność ogniową. o Proszę o potwierdzenie ze określenie „zamek na klucz” oznacza jedynie klamkę z kluczem, czy może okucie antywłamaniowe, szybę antywłamaniową itd.
Odp.
Proszę o potwierdzenie ze drzwi D1, D2, D3, D4, D6, D7, DI, DII to drzwi aluminiowe, zewnętrzne.
Tak, zgodnie z zestawieniem. Dodatkowo wszystkie drzwi wewnętrzne w kotłowni należy zastąpić drzwiami odporności ogniowej EI30.

Proszę o potwierdzenie ze drzwi DIII, DIV, DV to drzwi aluminiowe, wewnętrzne
DIII i DIV są drzwiami aluminiowymi, DV drzwi systemowe HPL.

Proszę o określenie kolorów numerami z palety RAL, czy kolor ma być jedno czy dwustronny,
Kolor stolarki należy ustalić z Inwestorem na etapie zamówień spośród standardowej palety kolorów producenta.

Proszę o określenie z jakiego materiału maja być wykonane okna 09a, 09b, 010, OI, OII, OIV, OV.
Okna należy wykonać z PCV.

Proszę o potwierdzenie że okno OIII jako okno ppoż. będzie aluminiowe.
Okno należy wykonać jako aluminiowe.

Czy w drzwiach występuje: kontrola dostępu, zamki paniczne, siłowniki do napowietrzania? Jeśli tak to co i w których konstrukcjach?
Główne drzwi do szkoły z kontrolą dostępu istniejąca instalacja domofonowa.
Brak drzwi z zamkiem antypanicznym oraz brak siłowników do napowietrzania.

Proszę o określenie funkcji biernych i czynnych w drzwiach , oraz dookreślenie materiału
Skrzydło szersze (min. 90cm) stanowi skrzydło czynne, drzwi bierne stanowi pozostałe skrzydło.

Prosimy o precyzyjne wskazania podziału kwater wraz z funkcją uchylne/ rozwarcie,
Zestawienie stolarki określa okna pod względem funkcji rozwieralne/uchylne.
Drzwi z dwoma pasami kwater należy rozdzielić na część górną którą stanowią okna rozwieralne oraz pas dolny który stanowi kwatery rozwieralno-uchylne.

Prosimy o jednoznaczne określenie na rys zestawienia stolarki materiału z jakiego wykonane są poszczególne drzwi , okna, określenie które z nich winny posiadać odporność ogniową.
Powyższe odpowiedzi dają dostateczną odpowiedź co do rodzaju stolarki, materiału
z jakiego są wykonane oraz stopnia odporności ogniowej zarówno okien jak i drzwi.

Proszę o potwierdzenie ze określenie „zamek na klucz" oznacza jedynie klamkę z kluczem, czy może okucie antywłamaniowe, szybę antywłamaniową itd.
Oznaczenie „zamek na klucz” oznacza klamkę z kluczem.

II. Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą,
Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz związania ofertą, a co za tym idzie zmiany następujących rozdziałów SWZ:

- rozdział XXIII, punkt 1 SWZ, otrzymuje brzmienie:
„ 1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej https://platformazakupowa.pl/transakcja/613608 nie później niż do dnia 07.06.2022r.
do godziny 7:30,00

Uwaga
Za datę i godzinę złożenia oferty rozumie się datę i godzinę jej wpływu na Platformę przetargową, tj. datę i godzinę złożenia oferty wyświetloną na koncie Zamawiającego.”

- rozdział XXIV SWZ, otrzymuje brzmienie:
„Termin związania ofertą upływa w dniu 06.07.2022r.”

- rozdział XXV, punkt 1 SWZ, otrzymuje brzmienie:
„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.06.2022r. o godzinie 7:45, na komputerze
Zamawiającego, po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy przetargowej złożonych ofert.”

Pozostałe zapisy SWZ bez zmian

Dokument został podpisany przez:
Krzysztof Wolczyński
Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego

Rozdzielnik:
1. - Platforma przetargowa: https://platformazakupowa.pl/transakcja/613608
2. - aa.