## Arkusz1
ZESTAWIENIE SKUTECZNOŚCI WENTYLACJ
PRATER
Pomieszczenie | Powierzcnia | Objętość | S (m2) rury | Q na os. (m3/h) | Ilość osób | Q wymag. | V rzecz. (m/s) | Q (m3/h) rzeczyw.
0/01 Komunikacja | 12.38 | 39.61 | 0.0204 | 20 | 2 | 40 | 0.8 | 58.752
0/02 Pom. gospodarcze | 21.37 | 68.38 | 0.0204 | 20 | 2 | 40 | 0.8 | 58.752
0/03 Pom. socjalne | 22 | 70.4 | 0.0204 | 15 | 2 | 30 | 0.8 | 58.752
0/04 Sala spotkań | 74.99 | 239.97 | 0.0204 | 15 | 8 | 120 | 1.9 | 139.536
0/05 Kotłownia | 13.62 | 43.58 | 0.0204 | 25 | 1 | 25 | 0.7 | 51.408
0/06 Pom. gospodarcze | 1.42 | 4.54 | 0.0204 | 20 | 2 | 40 | 0.8 | 58.752
0/07 WC damskie + os. niepałnosprawnych | 5.79 | 18.53 | 0.0204 | 30 | 1 | 30 | 0.7 | 51.408
0/08 WC męskie z przedsionkiem | 5.92 | 18.94 | 0.0204 | 30 | 1 | 30 | 0.6 | 44.064
ZESTAWIENIE SKUTECZNOŚCI WENTYLACJ
PODDASZE
Pomieszczenie | Powierzcnia | Objętość | S (m2) rury | Q na os. (m3/h) | Ilość osób | Q wymag. | V rzecz. (m/s) | Q (m3/h) rzeczyw.
1/01 KOMUNIKACJA | 17.91 | 44.775 | 0.0204 | 20 | 6 | 120 | 1.7 | 124.848
1/02 ANEKS KUCHENNY | 16.41 | 41.025 | 0.0204 | 70 | 1 | 70 | 1.2 | 88.128
1/03 POKÓJ | 16.11 | 40.275 | 0.0204 | 20 | 2 | 40 | 0.6 | 44.064
1/04 ŁAZIENKA | 4.01 | 10.025 | 0.0204 | 50 | 1 | 50 | 3 | 220.32
1/05 POKÓJ | 13.47 | 33.675 | 0.0204 | 20 | 2 | 40 | 0.6 | 44.064
1/06 ŁAZIENKA | 4.19 | 10.475 | 0.0204 | 50 | 1 | 50 | 3 | 220.32
1/07 POKÓJ | 13.04 | 32.6 | 0.0204 | 20 | 2 | 40 | 0.65 | 47.736
1/08 ŁAZIENKA | 2.23 | 5.575 | 0.0204 | 50 | 1 | 50 | 2.5 | 183.6
1/09 POKÓJ | 28.89 | 72.225 | 0.0204 | 20 | 2 | 40 | 0.6 | 44.064
1/10 ŁAZIENKA | 4.26 | 10.65 | 0.0204 | 50 | 1 | 50 | 2.5 | 183.6
1/11 POM. TECHNICZNE | 10.83 | 27.075 | 0.0204 | 15 | 1 | 15 | 0.3 | 22.032
1/12 POKÓJ | 21.89 | 54.725 | 0.0204 | 20 | 2 | 40 | 0.7 | 51.408
1/13 ŁAZIENKA | 4.41 | 11.025 | 0.0204 | 50 | 1 | 50 | 2.7 | 198.288