Łódź dnia, 15.01.2024 roku

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ,,Dostosowanie Oddziału Urologii i Urologii Onkologicznej do obowiązujących przepisów  w budynku B na  poziomie 3   numer sprawy: 46/R/23.

Zamawiający, SP Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Łodzi, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami.

Zestaw pytań nr 1

Pytanie 1

Zgodnie z udzieleniem odpowiedzi z dnia 11.01.2024r. Panele medyczne nie wchodzą w zakres dostawy, obecnie w salach łóżkowych są  2 sztuki paneli trzystanowiskowych, w nowej sali pooperacyjnej mają zostać zamontowane 3 panele jednostanowiskowe, żaden producent paneli nie będzie ponosił odpowiedzialności za ingerowanie w jego produkt, co za tym idzie utrata certyfikacji, związku z tym czy Szpital rozważy dostawę nowych paneli jednostanowiskowych?

Odpowiedź: Proszę  dostarczyć nowe panele.

Pytanie 2

Związku z udzieleniem odpowiedzi o wyposażenie kolumny w punkt AIRMOTOR, Wykonawca gazów medycznych musi dostarczyć skrzynkę zaworową z sygnalizacją gazów medycznych. Związku z tym czy Szpital chce wymienić obecną skrzynkę (O,A,V) na (O,A5,V,A8) czy przewiduje nowe rozwiązanie?

Odpowiedź: Proszę wymienić skrzynkę.

Pytanie 3

Zamawiający na 3 piętrze nie posiada AIR 8 wymaganą dla punktów AIRMOTOR, skąd wykonać włączenie, prosimy o podanie dokładną długość rurociągu.

Odpowiedź: Długość rurociągu 81 metrów.

UWAGA  : PUNKTY POBORU GAZÓW MEDYCZNYCH MAJĄ BYĆ TYPU AGA  A NIE JAK TO JEST W PROJEKCIE TYPU DIN.

Zestaw pytań nr 2

Pytanie 1

Lokalnie płyty suchej zabudowy z welonem z płyty ołowianej lub z wklejaną folią (gabinet zabiegowy ) – montaż z pom. 3/28 ‘’gabinet zabiegowy asept” – jakiej grubości powłoka ołowiana powinna być na płytach gipsowo- kartonowych?

Odpowiedź: Grubość folii ołowianej 2 mm.

Zamawiający informuje, iż:

1) pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

2) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych do tej pory wyjaśnień należy uwzględnić przy składaniu ofert powołując się na odpowiedzi Zamawiającego.

3) termin składania  i otwarcia ofert  nie ulega zmianie.

Zamawiający