OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Konserwacja oraz nadzór nad infrastrukturą oświetleniową gminnych terenów publicznych stanowiącej własność gminy Siechnice”. Szczegółowy zakres zamówienia oraz sposób jego realizacji przedstawiono w kolejnych punktach opisu przedmiotu zamówienia.

- Charakterystyka zadania.

Zakres robót obejmuje wykonywanie prac elektroinstalacyjnych polegających na dokonywaniu czynności konserwacyjnych, remontowych, wykonywaniu napraw awaryjnych oraz czynności niezbędnych do utrzymania w stanie stałej sprawności zewnętrznej infrastruktury oświetleniowej stanowiących własność gminy Siechnice.

  - Zakres robót podstawowych objętych stawką ryczałtową.

Zakres podstawowych czynności będący przedmiotem zamówienia obejmuje:

    - Bieżące oględziny i przeglądy infrastruktury oświetleniowej zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi oraz wytycznymi Zamawiającego. W ramach realizacji przedmiotu Zamawiający wskazuje i zleca do wykonania cykliczne, okresowe oględziny i przeglądy wyposażenia elektrycznego oraz elementów konstrukcyjnych (słupy oświetleniowe wraz z wysięgnikami) zewnętrznego oświetlenia gminnych terenów publicznych. Z wykonanego objazdu i sprawdzenia infrastruktury oświetleniowej należy sporządzić raport zawierający następujące informacje z każdej lokalizacji:

        - data wykonania sprawdzenia,

        - kontrola stanu technicznego opraw, żerdzi (słupów), tabliczek zaciskowo-bezpiecznikowych, uziemień, opisów,

        - kontrola rozdzielnic oświetleniowych wraz z automatyką,

        - kontrolą czasu zegarów sterujących,

        - oględziny stanu izolacji kabli oraz uziemień.

Częstotliwość dokonywania w/w sprawdzeń infrastruktury oświetleniowej powinna wynosić 1 raz na 2 tygodnie i obejmować swym zakresem wszystkie miejscowości na terenie gminy Siechnice, w których występuje oświetlenie gminne zgodnie z załącznikiem nr 1 do OPZ. Na tą okoliczność Wykonawca opracuje harmonogram objazdów terenowych opracowany na cały okres obowiązywania umowy i przedstawi go do akceptacji Zamawiającemu w terminie do 30 dni od momentu podpisania umowy. Każdorazowo z wykonanych czynności sprawdzających należy sporządzić, 
w formie papierowej (dopuszczalna w forma elektroniczna jako plik PDF) raport podpisany przez osoby upoważnione i wyznaczone do dokonywania przeglądów, dziennik objazdów zawierający dokumentację zdjęciową z dokonywanych w danym dniu oględzin. Zdjęcia powinny mieścić w sobie adnotację na temat daty wykonania fotografii z danego dnia objazdu i lokalizacji. Na podstawie raportów i zapisów 
w dziennika Wykonawca będzie dokonywał czynności konserwacyjnych, regulacyjnych i naprawczych, w ustalonym umownie czasie reakcji, w ramach czynności objętych stawką ryczałtową oraz wykonywanych na podstawie odrębnych, płatnych zleceń.

    - Wymiana niesprawnych źródeł światła.

    - Utylizacja zużytych źródeł światła pochodzących z wymiany.

    - Utrzymywanie tabliczek zaciskowo – bezpiecznikowych słupów oświetleniowych w sprawności technicznej z uniemożliwieniem dostępu do wnęk słupowych osobom postronnym oraz wymiana uszkodzonych zamknięć wnęk słupowych.

    - Wymiana uszkodzonych (przepalonych) wkładek bezpiecznikowych w rozdzielnicach oświetleniowych oraz w słupowych tabliczkach zabezpieczających, a w przypadku rozbudowy sieci oświetleniowej przez Zamawiającego, dostosowanie zabezpieczeń do poboru mocy obwodów zasilająco – sterujących wewnątrz rozdzielnic oświetleniowych.

    - Wymiana niesprawnych, modułowych wyłączników nadprądowych w rozdzielnicach oświetleniowych oraz w słupowych tabliczkach zabezpieczających, a w przypadku rozbudowy sieci oświetleniowej, dostosowanie zabezpieczeń do poboru mocy obwodów zasilająco – sterujących wewnątrz rozdzielnic oświetleniowych.

    - Wymiana uszkodzonych wkładek kluczykowych drzwi zabezpieczających rozdzielnic oświetleniowych.

    - Utrzymanie sprawności technicznej opraw oświetleniowych przez wymianę ich poszczególnych elementów (dławików, układów zapłonowych, kondensatorów, dławnic, uszczelek, klipsów, śrub montażowych, itp.).

    - Bieżąca kontrola i utrzymywanie rozdzielnic oświetleniowych w prawidłowej sprawności technicznej poprzez czyszczenie zewnętrznych powierzchni obudów, wymianę uszkodzonych elementów sterowniczych (styczniki, podstawy bezpiecznikowe, przekaźniki, listwy zaciskowe, połączenia przewodowe).

    - Bieżąca kontrola i utrzymywanie paneli fotowoltaicznych punktów oświetleniowych wykonanych w technologii OZE w dobrej sprawności technicznej poprzez ich konserwację i czyszczenie.

    - Kontrola prawidłowości czasów załączania i wyłączania oświetlenia.

    - Regulacja zegarów sterujących i aparatów zmierzchowych, 2 razy w roku kalendarzowym w okresach na koniec I oraz III kwartału w trakcie obowiązywania umowy.

    - Odnawianie i uzupełnianie brakujących napisów informacyjnych na słupach, latarniach i szafkach sterowniczo – zabezpieczeniowych.

    - Utrzymanie opraw w należytej czystości, poprzez mycie i czyszczenie kloszy na koniec I i III kwartału każdego roku kalendarzowego w trakcie obowiązywania umowy.

    - Czyszczenie słupów oświetleniowych z reklam i nalepek oraz konserwacja ich elementów mocujących poprzez zabezpieczenie śrub mocujących przed korozją.

    - Wykonywanie niezbędnych badań diagnostycznych w celu wykrycia i potwierdzenia usterki i/lub awarii infrastruktury oświetleniowej.

    - Dokonywanie przez osoby uprawnione i upoważnione wpisów do ksiąg obiektów budowlanych.

    - Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zgłoszeń w sytuacjach awaryjnych poza zadeklarowanymi harmonogramem w/w sprawdzeń.

    - W przypadku zdarzeń losowych, zagrożenia życia lub mienia po otrzymaniu zgłoszenia należy bez zwłocznie i w jak najkrótszym czasie oraz przy użyciu dostępnych środków Wykonawca podejmie działania polegające na usunięciu skutków w/w zdarzenia i  zagrożenia – zgodnie z punktami 2.1.20, 2.1.21, 2.1.22.

    - W sytuacji opisanej w pkt. 2.1.19 wykonanie niezbędnych  czynności łączeniowych
 i ruchowych na infrastrukturze gminnej likwidujące zagrożenie i pozwalające na  uruchomienie ciągu oświetleniowego w układzie przejściowym do czasu usunięcia usterki.

    - Zabezpieczenie miejsca zdarzenia przed osobami postronnymi, demontaż uszkodzonej infrastruktury oświetleniowej wraz wywozem uszkodzonych elementów w miejsce uzgodnione z zamawiającym - (do wglądu dla ubezpieczyciela).

    - Wykonawca wykona utylizacje uszkodzoną / zniszczoną infrastrukturę oświetleniową,
z której przekaże Zamawiającemu dokument DPU (Dokument Potwierdzający Utylizację).

  - Zakres robót płatnych dodatkowo, wykonywanych na podstawie odrębnych zleceń

w celu likwidacji zdarzeń losowych usterek i awarii.

Zakres ponadpodstawowych czynności będący przedmiotem zamówienia 
w szczególności obejmuje:

    - Wykonywanie specjalistycznych pomiarów oraz diagnostyka elementów infrastruktury oświetleniowej  przy pomocy laboratorium pomiarowego lub specjalistycznych urządzeń pomiarowych celem ustalenia miejsca i zakresu naprawy uszkodzeń.

    - Dokonywanie wymaganych, powykonawczych pomiarów urządzeń i elementów infrastruktury oświetleniowej w celu sprawdzenia poprawności działania instalacji elektrycznych po wykonaniu likwidacji zdarzeń losowych usterek i awarii.

    - Naprawa uszkodzeń oświetleniowej linii kablowej polegająca na:

- W zależności od lokalizacji - rozbiórce ręcznej lub mechanicznej nawierzchni 
z tłucznia, betonu, kostki kamiennej, mas bitumicznych, płyt chodnikowych betonowych,

- Wykonywaniu ręcznych lub mechanicznych wykopów ziemnych nie umocnionych,

- W zależności od potrzeb wykonywanie ręcznych lub mechanicznych przepustów, przewiertów i podkopów,

- Demontażu kabli o napięciu do 1kV,

- Ręcznym wciąganiu i układaniu w rurze osłonowej do kabli o napięciu do 1kV w wykopie,

- Ręcznym układaniu kabli na napięcie do 1kV w wykopie,

- Montaż muf i głowic ma kablowych o napięciu do 1kV,

- Odtworzenie nawierzchni po robotach kablowych i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.

    - Wymiana uszkodzonych elementów takich jak przewody w słupach, zasilaczy, tabliczek bezpiecznikowych (np. TB-12).  lub złączy słupowych (IZK2, IZK4).

    - Wymiana uszkodzonych słupów i wysięgników.

    - Wymiana uszkodzonych opraw oświetleniowych.

    - Wymiana uszkodzonych elementów obudów lub kompletnych szaf oświetleniowych (obudowa z tworzywa termoutwardzalnego, stopień szczelności IP44, wykonana w II klasie ochrony przed dotykiem pośrednim), ze specjalnymi zamkami przeciwwłamaniowymi. W zależności od miejsca montażu przewidywane są:

- szafy wolnostojące o konstrukcji jednolitej lub dodatkowym fundamentem,

- szafy przystosowane do instalacji na elewacji budynku bądź słupie.

    - Wymiana uszkodzonych elementów automatyki sterowania: czujników zmierzchowych, zegarów astronomicznych po zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

    - Wymiana/układanie/montaż uszkodzonych elementów instalacji uziemiającej (płaskownik stalowy, ocynkowany; szpile uziomowe) słupów oświetleniowych.

    - Po wykonaniu robót naprawczych z każdego zlecenia opracowanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymaganiami Zamawiającego – załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia „Procedura dokumentacja powykonawcza”.

    - Dokonanie odpowiednich wpisów przez osoby uprawnione do ksiąg obiektów budowlanych w zakresie przeprowadzonych remontów.

  - Miejsce realizacji zadania.

Teren gminy Siechnice. Dokładną lokalizację oraz ilość słupów i opraw oświetleniowych podano w formie tabeli w załączniku nr 1 do OPZ. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w ilości i rodzaju punktów świetlnych przez sporządzenie aneks, który stanowi nieodłączną część umowy.

- Czas realizacji zadania.

24 miesiące od momentu podpisania umowy.

- Obowiązki Wykonawcy.

  - Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac będących przedmiotem umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami.

  - Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia niezbędnych dokumentów związanych 
z eksploatacją urządzeń oświetlenia drogowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami jako prowadzący i wykonujący z ramienia gminy Siechnice eksploatację oświetlenia drogowego tj.:

- rejestr zgłoszonych zdarzeń losowych, awarii przez Zamawiającego,

- rejestr stwierdzonych nieprawidłowości oświetlenia drogowego,

- protokołów z przeglądów technicznych,

- protokołów z badań eksploatacyjnych i pomiarów ochronnych,

- rejestr niezbędnych prac dla poprawy funkcjonowania oświetlenia drogowego.

  - Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia i certyfikaty do wykonywania czynności wynikające z umowy.

  - Zakres czynności związanych z konserwacją oświetlenia drogowego zostanie wykonany przy użyciu sprzętu i materiałów Wykonawcy.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania drogą elektroniczną lub na piśmie konieczność wymiany opraw oświetlenia drogowego, słupów, wysięgników oraz innych elementów związanych z infrastrukturą oświetleniową, których stan techniczny nie pozwala na dalsze, prawidłowe użytkowanie.

  - Dokonanie w latach 2024, 2025, 2026 (w trakcie obowiązywania umowy) obowiązkowych wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa budowlanego  (Dz.U. z 2024, poz. 725 ze zm.) rocznych, okresowych przeglądów stanu technicznego obiektu budowlanego: ocena dostępności; kompletności i aktualności dokumentacji technicznej; oględziny obiektu; określenie stanu technicznego kontrolowanych elementów; wykaz wad; usterek 
i nieprawidłowości powstałych w okresie użytkowania obiektu oraz rozmiar uszkodzenia lub zużycia elementów; zalecenia pokontrolne dotyczące utrzymania obiektu budowlanego w stanie niepogorszonym wraz ze stopniem pilności wykonania tych zaleceń. Dokonanie stosownych wpisów w księgach obiektów budowlanych.

  - Wszelkie prace, ustalenia, uzgodnienia i zgłoszenia wymagające wyłączenia 
i załączenia urządzeń energetycznych podczas wykonywania prac remontowych gminnej infrastruktury oświetleniowej, a stanowiące własność Turon Dystrybucja S.A., ESV S.A. Wykonawca dokona we własnym zakresie i pokryje w fazie początkowej (na czas likwidacji awarii) koszty związane z wyłączeniem i uruchomieniem zasilania. Po wykonanych czynnościach naprawczych Wykonawca rozliczy się z Zamawiającym na podstawie kosztorysu powykonawczego oraz przedłożonych kopii faktur VAT otrzymanych od danego Dystrybutora/Operatora sieci elektroenergetycznej po dokonanym pozytywnym, protokolarnym odbiorze prac.

  - Wykonawca zabezpiecza niezbędny sprzęt specjalistyczny oraz środki ochrony niezbędny do wykonywania prac eksploatacyjnych i manewrowych.

  - Udostępnianie na wniosek Zamawiającego do wglądu dziennika objazdów terenowych.

    - Przekazywanie protokołów z badań instalacji oświetleniowej i przeglądów technicznych.

- Czas realizacji zgłoszenia/zlecenia.

Wykonawca zapewni gotowość w zakresie dostępności w celu zgłaszania awarii 12 godzin na dobę w przedziale czasowym od godziny 6:00 do godziny 18:00 przez 7 dni w tygodniu (od poniedziałku do soboty). W przypadku zdarzeń losowych zgłoszenia będą przekazywane na bieżąco przez 24h na dobę.

Wykonawca zobowiązuje się odpowiadać na wszelkie zapytania Zamawiającego 
w terminie ustalonym przez obie strony, jednakże nie dłuższym niż 2 dni liczonych od dnia zgłoszenia zapytania.

Naprawy awaryjne wymagające szybkiej interwencji będą zlecane telefonicznie lub za pomocą e-maila lub w inny uzgodniony z Wykonawcą sposób.

Wymagany czas reakcji i stosowana forma zlecenia Zamawiającego:

Zdarzenie losowe - rozumiane jako sytuacja, która występuje niezależnie i przypadkowe okoliczności prowadzące do powstania zagrożenia dla życia i mienia. Czas reakcji bez zwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia. Usuniecie zagrożenia i zabezpieczenia miejsca zdarzenia bez zwłocznie ; forma zlecenia: telefonicznie ustnie, e-mailem, potwierdzonych pisemnie;

Awarie – czas (rozumiany jako ustalenie przyczyn i skutków awarii, zabezpieczenie instalacji pod względem bezpieczeństwa osób i określenie sposobu usunięcia awarii): 
w tym samym dniu (dobie) od chwili przekazania zgłoszenia awarii; forma zlecenia: telefonicznie, ustnie, e-mailem, potwierdzonych pisemnie;

Czas naprawy po awarii 24 godz. (nie więcej jednak niż 48 godz.) od momentu zgłoszenia.

Pozostałe zlecenia będą zawierały terminy wyznaczone przez Zamawiającego zlecane 
w formie pisemnej.

W trybie – AWARIE - Zamawiający zastrzega sobie naliczanie kar umownych w przypadku braku kontaktu telefonicznego lub mailowego z Wykonawcą wysokości ustalonej w umowie.

Zamawiający zastrzega sobie naliczanie kar umownych za nie przystąpienie przez Wykonawcę do przyjętego przez niego zadania, ustalonej w umowie

Usuwanie niesprawności punktów świetlnych w czasie od stwierdzenia przez Wykonawcę lub skutecznego zgłoszenia przez Zamawiającego, liczonym w sposób następujący:

do 48 godzin w dni powszednie tj. od poniedziałku do piątku; do 72 godzin,  gdy stwierdzenie lub zgłoszenie niesprawności nastąpiło w dniu poprzedzającym dzień ustawowo wolny od pracy.

Praca interwencyjna w przypadku zdarzenia drogowego  lub losowego na infrastrukturze oświetlenia drogowego, które stwarza zagrożenie dla osób postronnych, infrastruktury lub środowiska należy zabezpieczyć bez zwłocznie
od otrzymania zgłoszenia. Miejsce zdarzenia należy zabezpieczyć aby nie stwarzało zagrożenia, a elementy uszkodzone lub zniszczone należy przetransportować na miejsce składowania ustalone z zamawiającym.

- Kontrola jakości prac

Zamawiający zastrzega sobie kontrolę realizacji zakresu robót w tym kontrolę pracy infrastruktury oświetleniowej w godzinach pracy urządzeń oświetlenia drogowego (godziny nocne, transportem Wykonawcy, na koszt Wykonawcy, raz w ciągu miesiąca), 
w dniach roboczych, w terminach dla niego dogodnych. Jeżeli w toku czynności kontrolnych zostaną stwierdzone wady, Wykonawca zobowiązany będzie do ich usunięcia w terminie dwustronnie uzgodnionym w protokole kontroli, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia.

- Odbiór prac

Odbiorom podlegają niektóre z czynności określone w punkcie 2.1 zgodne 
z poniższym katalogiem:

- Wymiana uszkodzonych wkładek bezpiecznikowych w rozdzielnicach oświetleniowych oraz w słupowych tabliczkach zabezpieczających,

- Wymiana niesprawnych, modułowych wyłączników nadprądowych 
w rozdzielnicach oświetleniowych oraz w słupowych tabliczkach zabezpieczających oraz wewnątrz rozdzielnic oświetleniowych,

- Wymiana uszkodzonych wkładek kluczykowych drzwi zabezpieczających rozdzielnic oświetleniowych,

- Wymiana poszczególnych elementów infrastruktury oświetleniowej takich jak: dławiki, układy zapłonowe, kondensatory, dławnice, uszczelki, klipsy, śruby montażowe, itp.,

- Kontrola i utrzymywanie rozdzielnic oświetleniowych w prawidłowej sprawności technicznej poprzez wymianę uszkodzonych elementów sterowniczych (styczniki, podstawy bezpiecznikowe, przekaźniki, listwy zaciskowe, połączenia przewodowe),

- Regulacja zegarów sterujących i aparatów zmierzchowych, 2 razy w roku kalendarzowym w okresach na koniec I oraz III kwartału w trakcie obowiązywania umowy,

oraz wszystkie czynności określone w punkcie 2.2.

Ponadto Zamawiający zastrzega sobie przeprowadzenie przeglądów/kontroli prac opisanych w punkcie 2.1 zgodnych z poniższym zestawieniem:

- Bieżące oględziny i przeglądy infrastruktury oświetleniowej zgodnie 
z obowiązującymi przepisami technicznymi oraz wytycznymi Zamawiającego.

- Wymiana niesprawnych źródeł światła.

- Utrzymywanie tabliczek zaciskowo – bezpiecznikowych słupów oświetleniowych w sprawności technicznej z uniemożliwieniem dostępu do wnęk słupowych osobom postronnym oraz wymiana uszkodzonych zamknięć wnęk słupowych.

- Bieżąca kontrola i utrzymywanie rozdzielnic oświetleniowych w prawidłowej sprawności technicznej poprzez czyszczenie zewnętrznych powierzchni obudów,

- Bieżąca kontrola i utrzymywanie paneli fotowoltaicznych punktów oświetleniowych wykonanych w technologii OZE w dobrej sprawności technicznej poprzez ich konserwację i czyszczenie.

- Kontrola prawidłowości czasów załączania i wyłączania oświetlenia.

- Odnawianie i uzupełnianie brakujących napisów informacyjnych na słupach, latarniach i szafkach sterowniczo – zabezpieczeniowych.

- Utrzymanie opraw w należytej czystości, poprzez mycie i czyszczenie kloszy na koniec I i III kwartału każdego roku kalendarzowego w trakcie obowiązywania umowy.

- Czyszczenie słupów oświetleniowych z reklam i nalepek oraz konserwacja ich elementów mocujących poprzez zabezpieczenie śrub mocujących przed korozją.

Gotowość do przeglądu prac zgłasza Wykonawca drogą elektroniczną lub pisemnie Zamawiającemu. Przegląd będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 
w ciągu 7 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Prace uznaje się za wykonane jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne.

- Rozliczenie prac

  - Za wykonanie podstawowego przedmiotu umowy określonego w punkcie 2.1 
w zakresie usługi oraz wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie w formie ryczałtowej 
z uwzględnieniem stawek opłaty ryczałtowej w odniesieniu do sumarycznej ilości punktów świetlnych w podziale na serwis punktów z niewymienialnym (stałym) źródłem światła LED oraz z pozostałymi, wymienialnymi źródłami światła (zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do OPZ). Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający uiści na rzecz Wykonawcy na podstawie faktury VAT za dany okres rozliczeniowy. Przyjmuje się miesięczne okresy rozliczeniowe w trakcie obowiązywania umowy.

  - Za realizację zadań wykonywanych na podstawie odrębnych zleceń określonych 
w punkcie 2.2 w celu likwidacji usterek i awarii, Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie wypłacane za każde zlecenie po jego wykonaniu potwierdzone bezusterkowym protokołem odbioru. Zapłata dokonywana będzie na podstawie faktury VAT, na podstawie załączonego kosztorysu powykonawczego, sprawdzonego i zatwierdzonego przez Zamawiającego, sporządzonego zgodnie 
z zasadami kosztorysowania robót budowlano – montażowych i instalacyjnych, 
w oparciu o występujące na rynku katalogi nakładów rzeczowych poziomów cen, stawek i narzutów (oprócz cen jednostkowych materiałów) jednostkowych pozycji scalonych publikowanych przez Katalog - Biuletyn Cennikowy, np. Sekocenbud 
z poprzedzającego kwartału realizację zlecenia oraz inne obiektywnie uzasadnione koszty związane z wykonywaniem prac. Cena materiałów będzie w pełni pokrywana na podstawie przedstawionej jako załącznik do kosztorysu powykonawczego faktury dokonania zakupu przez Wykonawcę.

  - Za wykonanie zadania określonego w punkcie 4.6 przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie w formie ryczałtowej z uwzględnieniem stawek opłaty ryczałtowej 
w odniesieniu do sumarycznej ilości obiektów budowlanych - punktów konstrukcyjnych (słupy oświetleniowe) wraz z punktami świetlnymi (oprawy oświetleniowe) oraz punktami zasilania w postaci rozdzielnic oświetleniowych. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający uiści na rzecz Wykonawcy na podstawie faktury VAT za dany okres rozliczeniowy. Przyjmuje się jednorazowe, coroczne okresy rozliczeniowe wypłacane w podziale na rok 
2024, 2025, 2026 w trakcie obowiązywania umowy.

- Uwagi końcowe.

Całość robót w trakcie realizacji postanowień umowy należy wykonać zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi zewnętrznych instalacji elektrycznych i oświetleniowych.

Podczas wykonywania robót w terenie mogą istnieć niezinwentaryzowane sieci 
i urządzenia podziemne, które należą do różnych firm, o których istnieniu nikt nie był poinformowany. W przypadku natrafienia na takie elementy uzbrojenia podziemnego należy natychmiast przerwać roboty, zabezpieczyć odkryte urządzenia, zawiadomić służby eksploatacyjne tego obiektu i uzgodnić z nimi sposób skrzyżowania lub zbliżenia wbudowywanych punktów oświetleniowych z tymi urządzeniami. W wypadku nieumyślnego uszkodzenia jakiegokolwiek urządzenia podziemnego kierownik robót lub majster obowiązani są natychmiast przerwać roboty, zapewnić bezpieczeństwo pracującym, zawiadomić przełożonego oraz służby awaryjne użytkownika urządzenia. 
W razie stwierdzenia obecności w wykopie niebezpiecznego gazu prace należy natychmiast przerwać, wykop opuścić, a robotników usunąć ze strefy niebezpiecznej. Odcinek należy zabezpieczyć barierami i zgłosić ten fakt służbom eksploatacyjnym gazownictwa. Wznowienie robót może nastąpić tylko po usunięciu ewentualnej awarii 
i stwierdzeniu zaniknięcia gazu. W terenie zamieszkałym odcinki robót ziemnych powinny być ogrodzone, a przy prowadzeniu robót na ulicach powinny być ustawione mostki dla pieszych przekraczających wykopy. Roboty ziemne w pobliżu czynnych linii kablowych, gazociągów i innych rurociągów do przesyłania cieczy lub gazów oraz w pobliżu innych urządzeń podziemnych powinny być prowadzone tylko pod bezpośrednim nadzorem kierownika robót oraz w uzasadnionych przypadkach pod nadzorem właścicieli danych sieci.

Kierownik robót lub majster obowiązani są przed rozpoczęciem robót do przeprowadzenia instruktażu dla wszystkich robotników o warunkach wykonywania robót, a także powinni uzgodnić z nimi w terenie miejsca zbliżeń i skrzyżowań 
z istniejącymi instalacjami uzbrojenia terenowego, wyznaczyć granice, w których roboty należy prowadzić szczególnie ostrożnie i gdzie dopuszcza się użycie łomów, kilofów, młotów pneumatycznych itp. Wskazane jest też wykonywanie przekopów kontrolnych oraz używanie przyrządów elektronicznych do dokładnej lokalizacji urządzeń podziemnych. Odcinki robót ziemnych powinny być ogrodzone. Wykopy winny być zabezpieczone przed dostępem osób postronnych oraz oznakowane. Wykopy na czas prowadzenia robót montażowych mogą wymagać odwodnienia. W przypadku natrafienia na wodę gruntową, związanego np. z jej wysokim poziomem należy stosować odwodnienia wykopów. Ewentualną wodę gruntową z wykopu, a także ewentualną wodę opadową należy odpompować z wykopu pompą spalinową lub elektryczną. Roboty montażowe należy wykonywać w starannie wykonanych i zabezpieczonych wykopach.

Przed oddaniem instalacji elektrycznych do eksploatacji należy wykonać pomiary potwierdzające prawidłowość wykonania i sporządzić protokoły badań i pomiarów odbiorczych.

Po zakończeniu robót z całości wykonanego zadania należy sporządzić dokumentację powykonawczą w wersji papierowej (2 kpl.) i elektronicznej nagranej na płytę CD (format PDF lub/oraz JPG, DWG) i przekazać Zamawiającemu. Wykonawca wykona dokumentację powykonawczą opracowaną zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia: „Procedura – dokumentacja powykonawcza”.

Wykonawca, jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy 
o odpadach z dnia 14.12.2012 r., (Dz. U. 2013 poz. 21 ze zm.) ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji zamówienia zgodnie z wyżej wymienioną ustawą, ustawą z dnia 27.04.2001 r.  Prawo Ochrony Środowiska (tj. z 2013 r. Dz. U. poz. 1232 z późń.zm.), ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.). Wykonawca przedstawi Zamawiającemu potwierdzenie zagospodarowania odpadów zgodnie z przepisami, które stanowić będzie część dokumentacji odbiorowej.

Materiały zastosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót muszą być nowe 
i nieużywane oraz odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm i przepisów, posiadać wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty bezpieczeństwa.

Oferent winien posiadać aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców. Osoby zatrudnione przy realizacji robót budowlanych powinny posiadać świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją, montażem, aparaturą kontrolno-pomiarową dla instalacji sieci elektroenergetycznych oraz urządzeń oświetleniowych na stanowisku eksploatacji serii „E” oraz osoby zajmujące się dozorem powinny posiadać uprawnienia dozorowe serii „D”. Wykonawca w czasie realizacji robót ma obowiązek zapewnienia dojazdów i przejść w niezbędnym zakresie, w szczególności użytkownikom obiektów sąsiadujących oraz dla służb komunalnych i ratowniczych.

W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie przedmiotu Umowy jakichkolwiek robót lub kosztów określonych lub zasygnalizowanych w dokumentacji przetargowej i ich nieujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie. Jeżeli okaże się, iż zachodzi konieczność wykonania zamówień nieobjętych Umową, niezbędnych do jej prawidłowego wykonania (dalej zwane także „zamówieniami dodatkowymi”), a których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia oraz zostały one zaakceptowane przez Zamawiającego w protokole konieczności sporządzonym przez Przedstawiciela Zamawiającego, wykonawca nie może odmówić ich realizacji. Na taką okoliczność zostanie sporządzona oddzielna umowa lub aneks do niniejszej umowy.

Przed rozpoczęciem prac dla każdego zlecenia Wykonawca winien skonsultować 
z Zamawiającym sposób wykonywania prac.

- Załączniki.

Załącznik nr 1 - Zestawienie punktów oświetleniowych

Załącznik nr 2 - procedura „Dokumentacja powykonawcza”

Załącznik nr 3 - wzór protokołu kontroli oświetlenia

Załącznik nr 4 -wzór protokołu przyłączenia/odłączenia punktów oświetleniowych