| Nr sprawy: U/PN/2020/02/1 | Załącznik nr 10.4 do SIWZ (stanowiący równolegle załącznik nr 2 do PFU) |
| --- | --- |

Część I. Wymagania formalne stawiane zamawianym ładowarkom pantografowym 250 kW     (2 sztuki).

- Ładowarki pantografowe 250kW (zwane dalej ŁP 250kW) muszą być ładowarkami typu „odwróconego”, co oznacza, że platforma zasilająca musi być zamontowana do nożycowego pantografu opuszczanego ze słupa (masztu przytwierdzonego do podłoża) na dach autobusu, na którym zamontowane będą 4 szyny kontaktowe (opisane szczegółowo w wierszu siódmym załącznika nr 10.1 i 10.2 do SIWZ.

Kompletna ładowarka składać się musi, co najmniej z:

- stacji ładowania (zasilającej),

- słupa ładowarki (masztu) wraz z fundamentem,

- pantografu nożycowego,

- platformy zasilającej ze stykami kontaktowymi,

- okablowania: między stacją ładowania, a polem odłącznym transformatora  T-1 pola nr 4 oraz T-2 pola nr 14 (zwanym dalej polem odłącznym transformatora) i pomiędzy stacją ładowania, a słupem ładowarki,

- inne, niezbędne dla potrzeb sterowania i komunikacji, okablowanie.

- Platforma zasilająca:

- musi być wyposażona w funkcje bezpiecznego sterowania tą platformą i wykonywać sekwencje ruchów gwarantujących należyte i bezpieczne połączenie ładowarki pantografowej 250kW z autobusem,

- musi zapewniać podczas procesu ładowania kompensacje ruchu autobusów – niewielkich przechyłów, wynikających z normalnej pracy zawieszenia pneumatycznego oraz z użycia funkcji przyklęku w tym zawieszeniu,

- musi umożliwiać ładowanie autobusów o różnej wysokości, co najmniej w zakresie wysokości dachu autobusu od 260 cm do 300 cm.

- Proces ładowania magazynu energii  musi być realizowany i sygnalizowany dla kierowcy         w następujący sposób:

- włączona i prawidłowo działająca ŁP 250kW musi światłem LED koloru zielonego zainstalowanym na słupie ładowarki informować kierowcę o gotowości (możliwości) podjechania pod ŁP 250kW w celu ładowania magazynu energii,

- po właściwym podjechaniu przez kierowcę autobusem pod ŁP 250kW i załączeniu hamulca postojowego, proces ładowania winien rozpocząć się automatycznie (po uprzedniej bezprzewodowej komunikacji autobusu z ŁP 250kW) w czasie, nie dłuższym niż 45 sekund (licząc od momentu załączenia hamulca postojowego), rozpoczęcie procesu ładowania sygnalizowane jest kierowcy światłem LED koloru niebieskiego lub fioletowego, zainstalowanym na słupie ŁP 250kW.

- ŁP 250kW musi być przystosowana do pracy ciągłej 24 h/dobę, 7 dni w tygodniu, z wyjątkiem czasu niezbędnego na wykonanie czynności serwisowych, nie dłużej jednak niż 8 h, trzy razy w roku. Wszystkie czynności serwisowe, związane z koniecznością wyłączenia ładowarki ŁP 250 kW, muszą być uzgodnione z Zamawiającym.

- Procesem ładowania magazynu energii musi zarządzać system zamontowany w autobusie, zgodnie ze standardem DIN 70121 i ISO 15118 lub innym równoważnym, zapewniającym poprawność procesu komunikacji i ładowania.

- Ładowarki pantografowe 250kW eksploatowane będą na zajezdni autobusowej, zlokalizowanej w 41-219 Sosnowiec, przy ul. Lenartowicza 73, bez dodatkowego zadaszenia, co oznacza, że ŁP 250kW muszą być odporne na zmienne warunki atmosferyczne (warunki otoczenia) charakterystyczne dla miejsca ich eksploatacji.

- ŁP 250kW należy dostarczyć, rozładować, posadowić i podłączyć do pola odłącznego transformatora  T-1 pola nr 4 oraz T-2 pola nr 14 (zwanym dalej polem odłącznym transformatora), niezbędne będzie::

- zaprojektowanie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę (i wytworzenie oraz przekazanie Zamawiającemu) dokumentacji projektowej i pozwolenia na budowę na posadowienie ŁP 250kW,

- wykonanie niezbędnego fundamentu dla potrzeb zainstalowania słupa ładowarek (masztu),

- wykonanie odpowiedniego fundamentu dla potrzeb posadowienia stacji zasilania ŁP 250 kW,

- wykonanie linii kablowych pomiędzy:

- polem odłącznym transformatora T-1 pola nr 4 oraz T-2 pola nr 14 (zwanym dalej polem odłącznym transformatora) stacją  ładowania, a słupem ładowarek,

- innych niezbędnych dla potrzeb sterowania i komunikacji ŁP 250kW,

- dostarczenie ŁP 250kW, ich rozładowanie, instalacja i podłączenie,

- pierwsze uruchomienie ŁP 250kW i wykonanie stosownych prób i testów ładowania magazynu energii,

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej i przeprowadzenie pomiarów  rezystancji izolacji ochronnej oraz ochrony przeciwporażeniowej,

- sporządzenie kompletnej dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) badania, o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt. 1 Ustawy  o elektromobilności  i paliwach alternatywnych (Dz. U. z dnia 17.06.2019 r. poz. 1124),

- złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku o przeprowadzenie badania, o którym mowa w pkt. 8 i reprezentowanie Zamawiającego przed UDT, aż do uzyskania pozytywnego wyniku tego badania i uzyskania protokołu, o którym mowa w § 19 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 r. (Dz.U.2019.1316 z dnia 2019.07.15).

- ŁP 250kW muszą być podłączone do Systemu Monitorowania Pracy (zwanego dalej SMP), zgodnego ze standardem Open Charge Point Protocol OCPP 1.6 (lub nowszy) – wymogi dotyczące SMP Zamawiający przedstawił w załączniku nr 10.6 do SIWZ.

- Realizacja  przedmiotu zamówienia  będzie prowadzona na terenie czynnej, funkcjonującej   w zakresie obsług i napraw autobusów zajezdni, przy ul. Lenartowicza 73 w Sosnowcu, co zobowiązuje Wykonawcę do zastosowania się do zasad ruchu drogowego i pieszego, obowiązujących na terenie zajezdni i (oraz) zapisów  Instrukcji Nadzoru nad Wykonawcami Procesów Zewnętrznych.

- Minimalna żywotność ŁP 250kW to 15 lat.

- Wymaga się, aby oferowane ŁP 250kW posiadały oznakowanie CE oraz deklarację zgodności lub certyfikat zgodności zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U.  z 2019 poz. 155).

- Zamawiający w ramach odrębnego postępowania pod nazwą „Dostosowanie instalacji elektroenergetycznej na terenie zajezdni autobusowej w Sosnowcu przy ul. Lenartowicza 73 dla potrzeb ładowania autobusów elektrycznych”, wyznaczył miejsce na posadowienia ŁP 250 kW oraz wykonał rurarze do przeprowadzenia linii kablowych (Dokumentacja projektowa – projekt budowlano-wykonawczy tego zadania stanowi załącznik nr 6 do PFU).

Część II. Wymagania szczegółowe dla ładowarek pantografowych 250kW (ŁP 250kW)

- Dane (prądowe) zasilania do ŁP 250kW.

| L.p. | Opis | Wymagany parametr/funkcja/cecha |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Napięcie zasilania | 3 x 400V; 50Hz |
| 2. | Moc przyłączeniowa | 250 kVA |

- Dane wyjściowe i inne parametry ŁP 250 kW.

| L.p. | Opis | Wymagany parametr/funkcja/cecha |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Znamionowa moc ładowania | 250kW –(poprzez zastosowanie dodatkowych modułów zasilających) |
| 2. | Napięcie ładowania | 400 - 800VDC |
| 3. | Minimalne napięcie ładowania w sytuacji awaryjnej | 380VDC |
| 4. | Interfejs ładowania | Szyny kontaktowe, zainstalowane na platformie zasilającej, tolerancja wzdłużna podstawienia autobusu – min. 300 mm, tolerancja poprzeczna podstawienia autobusu – min. 400 mm, tolerancja podczas przyklęku autobusu – min. 5º |
| 5. | Interfejs komunikacyjny | WiFi IEC61851-23, zgodnie ze standardem DIN70121 i ISO15118, lub inny równoważny spełniający kryterium kompatybilności ŁP 250kW z autobusami i zapewniający poprawność procesu ładowania. |
| 6. | Izolacja galwaniczna wejść względem wyjść (min) | 2.5kV |
| 7. | Sprawność (minimalna) | 95% |
| 8. | Stopień ochrony IP (minimalny) | IP 54, dopuszcza się IP 23 dla układu chłodzenia radiatorów |
| 9. | Zakres temperatury pracy °C (min od …do…) | -30/+50 |
| 10. | Kompatybilność elektromagnetyczna | ŁP 250kW muszą spełniać aktualne wymagania w zakresie EMC (Electro Magnetic Compatibility) |
| 11. | Poziom hałasu | Emitowany przez ŁP 250kW poziom hałasu musi być mniejszy niż 60dB we wszystkich kierunkach (pomiar w odległości 1,0 m). Dźwięki emitowane przez ŁP 250kW nie mogą być uciążliwe dla osób przebywających w pobliżu tej ładowarki. |
| 12. | Moduły ładowania | Demontaż modułów ładowania z wnętrza ŁP 250kW musi być możliwy bez konieczności demontażu stacji zasilającej z miejsca jej pracy. Moc pojedynczego modułu nie może być większa niż 50 kW |

- Wymagania dotyczące obudowy mechanicznej i gabarytów przyłącza do sieci      elektroenergetycznej.

| L.p. | Opis | Wymagany parametr/funkcja/cecha |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Obudowa stacji zasilającej i konstrukcja masztu | Konstrukcja poszycia: stalowa ocynkowana lub(i) aluminiowa lub(i) nierdzewna, malowana proszkowo lub w inny sposób gwarantujący trwałe zabezpieczenie przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi, odporność przed udarami obudowy IK10 Kolorystyka i schemat lakierowania zgodnie z Rysunkiem zamieszczonym pod tabelą pn. Kolorystyka stacji zasilania, natomiast kolorystyka masztu i platformy zasilającej do uzgodnienia z Zamawiającym, na etapie podpisania umowy. Obudowa stacji zasilającej i masztu musi posiadać : tabliczkę znamionową, zawierającą co najmniej: nazwę i adres producenta, datę produkcji, parametry prądowe AC wejścia i DC wyjścia, numer fabryczny i nazwę urządzenia, oznakowanie CE, inne, zgodnie z przepisami, tabliczkę ostrzegawczą wysokie napięcie, opisany panel sterowania w formie tekstu lub piktogramów, pojemnik lub futerał zawierający szczegółową instrukcje obsługi ładowarki ŁP 250kW –Instrukcja ta musi być zalaminowana, logotypy zamieszczone zgodnie z rysunkiem zamieszczonym pod tabelą, logo Zamawiającego, logo „Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska na lata 2014-2020, oznakowany wyłącznik bezpieczeństwa tzw. „grzybek” odcinający obwody elektryczne zasilające w energie elektryczną – wyłącznik ten musi być zamontowany na stacji zasilającej i maszcie ŁP 250kW, wystarczającą do obsługi i naprawy ŁP 250kW ilość pokryw obsługowych. inne, wynikające z Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 r. (Dz. U. 2019.1316 z dnia 2019.07.15) |
| 2. | Wymiary zewnętrzne stacji zasilającej: wys. x szer. x gł. [mm] (maksymalne) | 2010 x 1510 x 810 |
| 3. | Maksymalne wymiary podstaw stacji ładowania wys. x szer. x gł. [mm] | 2010 x 1510 x 810 + niezbędny naddatek w celu posadowienia stacji zasilającej |
| 4. | Wysokość masztu/wysokość platformy zasilającej [mm] | Wysokość: - masztu – do 5000 - platformy zasilającej (mierzonej na styku szyn kontaktowych) – 4500 |
| 5. | Maksymalne wymiary fundamentu pod maszt: wys. (zagłębienie) x szer. x gł. [mm] | 1600 x 2600 x 1700 |
| 6. | Zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych | Na zewnątrz obudowy stacji ładowania należy zamontować urządzenie ograniczające dostęp do uruchomienia ŁP 250kW przez osoby nieuprawnione. Zalecane rozwiązanie to dostęp do ŁP 250kW po uprzednim wpisaniu kodu PIN lub użyciu żetonu transporderowego (równolegle identyfikującego użytkownika) lub „stacyjka” na klucz patentowy lub też inne skutecznie i pewne rozwiązanie techniczne przewidziane do intensywnej eksploatacji. W przypadku gdy zabezpieczeniem tym będzie ww. żeton lub stacyjka na kluczyk to wymagane będzie od Wykonawcy dostarczenie (na koszt Wykonawcy) niezbędnej ilości tych kluczy lub żetonów dla kierowców Zamawiającego i personelu technicznego – 30 sztuk/jedną ŁP 250kW. |
| 7. | Zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych do wnętrza stacji zasilającej i masztu ŁP 250kW | Elementy ruchome obudowy stacji zasilającej i masztu ŁP 250kW, takie jak: drzwi, włazy lub klapy rewizyjne muszą być wyposażone w zamki patentowe wysokiej jakości, uniemożliwiające dostęp do wnętrza stacji zasilającej i masztu ŁP 250kW osobom nieuprawnionym. |

KOLORYSTYKA  I LOGO TYP STACJI ZASILAJĄCEJ

# Footnotes

Dodatkowo, stacja zasilająca musi być oznakowana logo „Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska na lata 2014-2020” oraz logo Zamawiającego.