Oceniany budynek	
Rodzaj budynku 2)	Użyteczności publicznej		
Przeznaczenie budynku 3)	Usługi - OSP		
Adres budynku	66-400 Wawrów Wawrów 47a 		
Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy 4)	Tak		
Rok oddania do użytkowania budynku  5)	2023		
Metoda wyznaczania charakterystyki energetycznej 6)	metoda obliczeniowa dla przyjętego sposobu użytkowania i standardowych warunków klimatycznych		
Powierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza (powierzchnia ogrzewana lub chłodzona) Af [m2] 7)	319,06 m2		
Powierzchnia użytkowa [m2]	319,06 m2		

Ważne do (rrrr-mm-dd) 8)	21.03.2033	

Stacja meteorologiczna, według której danych jest wyznaczana charakterystyka energetyczna 9)	Gorzów Wlkp.	

Ocena charakterystyki energetycznej budynku 10)	
Wskaźniki charakterystyki energetycznej	Oceniany budynek	Wymagania dla nowego budynku według przepisów techniczno-budowlanych	
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową	EU= 36,3 kWh/(m2∙rok)		
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową 11)	EK= 51,3 kWh/(m2∙rok)		
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną 11)	EP= 38,7 kWh/(m2∙rok)	EP= 70,0 kWh/(m2∙rok)	
Jednostkowa wielkość emisji CO2	ECO2= 0,00711 t CO2/(m2∙rok)		
Udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową	UOZE= 31,44 %		

Obliczeniowa roczna ilość zużywanego nośnika energii lub energii przez budynek12)	
System techniczny	Rodzaj nośnika energii lub energii	Ilość nośnika energii lub energii	Jednostka/(m2∙rok)	
Ogrzewania	Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny	3,68	m3/(m2∙rok)	
	Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia słoneczna	1,25	kWh/(m2∙rok)	
Przygotowania ciepłej wody użytkowej	Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia słoneczna	5,13	kWh/(m2∙rok)	
Chłodzenia	--	--	--	
Wbudowanej instalacji oświetlenia 11)	Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia słoneczna	9,75	kWh/(m2∙rok)	

Sporządzający świadectwo		
Imię i nazwisko: 		
Nr wpisu do wykazu 13)		
Data wystawienia świadectwa: 21.03.2023	Podpis i pieczątka	

Podstawowe parametry techniczno-użytkowe budynku	
Liczba kondygnacji budynku	1	
Kubatura budynku [m3] 	1118,57m3	
Kubatura budynku o regulowanej temperaturze powietrza [m3] 	1118,57m3	
Podział powierzchni użytkowej budynku 14)	Powierzchnia użytkowa 100%	
Temperatury wewnętrzne w budynku w zależności od stref ogrzewanych		
Rodzaj konstrukcji budynku	tradycyjna	
Przegrody budynku	Nazwa przegrody	Opis przegrody	Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m2∙K)]	
			Uzyskany	Wymagany15)	
	Brama Przemysłowa 350x450 zewnętrzne	Szerokość: 3,5m, Wysokość: 4,5m	1,30	1,30	
	D1 90 wewnętrzne	Szerokość: 1m, Wysokość: 2,05m	2,60	Bez wymagań	
	D120x210 p.poż. EI30 wewnętrzne	Szerokość: 1,2m, Wysokość: 2,1m	1,30	Bez wymagań	
	D2 100 wewnętrzne	Szerokość: 1,1m, Wysokość: 2,05m	2,60	Bez wymagań	
	DG 230-240 zewnętrzne	Szerokość: 2,3m, Wysokość: 2,4m	1,30	1,30	
	DG 300-300 zewnętrzne	Szerokość: 3m, Wysokość: 2,3m	1,30	1,30	
	Drzwi  Ewakuacyjne 120x200 zewnętrzne	Szerokość: 1,4m, Wysokość: 2,1m	1,30	1,30	
	Dz1 90 zewnętrzne	Szerokość: 1m, Wysokość: 2,05m	1,30	1,30	
	Dz2 120x215 zewnętrzne	Szerokość: 1,2m, Wysokość: 2,15m	1,30	1,30	
	Mur c. c.28 wew1 wewnętrzna	Mur z cegły ceramicznej pełnej (0,28 m, λ=0,770 W/(m∙K))	1,60	Bez wymagań	
	Mur c. c.28 wew2 wewnętrzna	Mur z cegły ceramicznej pełnej (0,28 m, λ=0,770 W/(m∙K))	1,60	Bez wymagań	
	Mur cegła ceram.10+32+10 zewnętrzna	Styropian 10 (0,1 m, λ=0,045 W/(m∙K)); Mur z cegły ceramicznej pełnej (0,32 m, λ=0,770 W/(m∙K)); YTONG MULTIPOR grubość 100 mm  (0,1 m, λ=0,040 W/(m∙K))	0,19	0,20	
	Mur cegła ceram.12 wewnętrzna	Mur z cegły ceramicznej pełnej (0,12 m, λ=0,770 W/(m∙K))	2,40	Bez wymagań	
	Mur cegła ceram.32+10+10 zewnętrzna	EPS 100kPa λ=0,031 (0,1 m, λ=0,031 W/(m∙K)); Styropian 10 (0,1 m, λ=0,045 W/(m∙K)); Mur z cegły ceramicznej pełnej (0,32 m, λ=0,770 W/(m∙K))	0,17	0,20	
	O1 Okno222x130 zewnętrzne	Szerokość: 2,22m, Wysokość: 1,3m	0,90	0,90	
	O2 Okno193x130 zewnętrzne	Szerokość: 1,95m, Wysokość: 1,3m	0,90	0,90	
	O3 Okno60x145 zewnętrzne	Szerokość: 0,6m, Wysokość: 1,45m	0,90	0,90	
	O4 Okno220x140 zewnętrzne	Szerokość: 2,2m, Wysokość: 1,4m	0,90	0,90	
	O5 Okno85x140 zewnętrzne	Szerokość: 0,85m, Wysokość: 1,4m	0,90	0,90	
	Podłoga	Terakota (0,02 m, λ=1,000 W/(m∙K)); Jastrych (0,08 m, λ=1,000 W/(m∙K)); Folia polietylenowa (0,001 m, λ=0,200 W/(m∙K)); EPS 100kPa λ=0,031 (0,15 m, λ=0,031 W/(m∙K)); Folia polietylenowa (0,001 m, λ=0,200 W/(m∙K)); Podkład z betonu chudego (0,1 m, λ=1,050 W/(m∙K)); Piasek (0,2 m, λ=2,000 W/(m∙K))	0,12	0,30	
	Posadzka z żywicą	Powłoki żywiczne (0,002 m, λ=0,230 W/(m∙K)); Beton zbrojony z 1% stali (0,15 m, λ=2,300 W/(m∙K)); Folia polietylenowa (0,008 m, λ=0,200 W/(m∙K)); Płyty URSA XPS NFV 500kPa grubość 150 mm  (0,15 m, λ=0,036 W/(m∙K)); Papa asfaltowa (0,005 m, λ=0,180 W/(m∙K)); Podkład z betonu chudego (0,1 m, λ=1,050 W/(m∙K)); Piasek (0,2 m, λ=2,000 W/(m∙K))	0,13	1,50	
	Posadzka z żywicą + sufit PROMAT	Powłoki żywiczne (0,002 m, λ=0,230 W/(m∙K)); Beton zbrojony z 1% stali (0,15 m, λ=2,300 W/(m∙K)); Folia polietylenowa (0,008 m, λ=0,200 W/(m∙K)); Płyty URSA XPS NFV 500kPa grubość 150 mm  (0,15 m, λ=0,036 W/(m∙K)); Papa asfaltowa (0,005 m, λ=0,180 W/(m∙K)); Podkład z betonu chudego (0,1 m, λ=1,050 W/(m∙K)); Piasek (0,2 m, λ=2,000 W/(m∙K))	0,11	1,50	
	SILKA E24 20MPa +10wełna wewnętrzna	ISOVER TF PROFI - płyta z wełny skalnej (0,1 m, λ=0,036 W/(m∙K)); SILKA E24 KLASA 20 (0,24 m, λ=0,530 W/(m∙K))	0,29	1,00	
	SILKA E24 20MPa +10wełna zewnętrzna	ISOVER TF PROFI - płyta z wełny skalnej (0,1 m, λ=0,036 W/(m∙K)); SILKA E24 KLASA 20 (0,24 m, λ=0,530 W/(m∙K))	0,29	0,90	
	Strop nad garażem zewnętrzny	Wełna (0,15 m, λ=0,035 W/(m∙K)); Filigran (0,2 m, λ=2,700 W/(m∙K))	0,22	0,70	
	Strop nad starą częścią wewnętrzny	Tarcica 500 (0,02 m, λ=0,130 W/(m∙K)); Wełna (0,2 m, λ=0,035 W/(m∙K)); Żużel paleniskowy 700 (0,1 m, λ=0,220 W/(m∙K)); Strop Filigran (0,15 m, λ=2,700 W/(m∙K)); Tynk wapienno-piaskowy (0,02 m, λ=0,800 W/(m∙K))	0,15	0,15	
	SW 12+14 wewnętrzna	YTONG MULTIPOR grubość 140 mm  (0,1 m, λ=0,040 W/(m∙K)); Mur z cegły ceramicznej pełnej (0,12 m, λ=0,770 W/(m∙K))	0,34	1,00	
	SZ 49 nowa zewnętrzna	EPS 100kPa λ=0,031 (0,2 m, λ=0,031 W/(m∙K)); Mur z cegły ceramicznej pełnej (0,32 m, λ=0,770 W/(m∙K))	0,14	0,20	
System ogrzewania 16)	Elementy składowe systemu	Opis	Średnia sezonowa sprawność	
	Nazwa źródła ciepła: Kocioł kondensacyjny gazowy	
	Wytwarzanie ciepła	Kotły gazowe kondensacyjne (70/55oC) o mocy nominalnej do 50kW	0,91	
	Przesył ciepła	C.o. wodne z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami, które są zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej	0,96	
	Akumulacja ciepła	System ogrzewania bez zasobnika ciepła	1,00	
	Regulacja i wykorzystanie ciepła	Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub płytowymi w przypadku regulacji centralnej i miejscowej z zaworem termostatycznym o działaniu proporcjonalnym z zakresem proporcjonalności P-1K	0,89	
System przygotowania ciepłej wody użytkowej 16)	Elementy składowe systemu	Opis	Średnia roczna sprawność	
	Nazwa źródła ciepła: Pompa ciepła	
	Wytwarzanie ciepła	Pompa ciepła typu powietrze/woda, sprężarkowa, napędzana elektrycznie	2,60	
	Przesył ciepła	Centralne podgrzewanie wody - systemy z obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu pracy, z pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi przewodami rozprowadzającymi	0,80	
	Akumulacja ciepła	Zasobnik ciepłej wody użytkowej wyprodukowany po 2005 r.	0,85	
System chłodzenia 16)	Elementy składowe systemu	Opis	Średnia sezonowa sprawność	
	--	
	Wytwarzanie chłodu	--	--	
	Przesył chłodu	--	--	
	Akumulacja chłodu	--	--	
	Regulacja i wykorzystanie chłodu	--	--	
Wentylacja	TAK; wentylacja grawitacyjna o strumieniach powietrza Vve1=375,70 m3/h, Vve2=222,20 m3/h, Vve3=75,14 m3/h, Vve4=222,20 m3/h.	
System wbudowanej instalacji oświetlenia 11), 16)	TAK, Źródło 'Nowe źródło światła' o regulacji Ręczna wpływu światła dziennego o współczynniku FD=1,00, i regulacji Ręczny łącznik włączenie/wyłączenie, wpływu nieobecności pracowników w miejscu pracy FO=1,00, i współczynniku obciążenia natężenia oświetlenia Fc=1,00, o sumarycznej mocy opraw oświetleniowych Pn=1556,00 W.	
Inne istotne dane dotyczące budynku	Projektowany budynek będzie wyposażony w instalację fotowoltaiczną o mocy 8,1 kWp, co przekłada się na produkcję około 8100 kWh/rok	

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową EU [kWh/(m2∙rok)] 17)	
	Ogrzewanie i wentylacja	Ciepła woda użytkowa	Chłodzenie	Oświetlenie wbudowane	Suma	
Suma [kWh/(m2∙rok)]	27,36	8,95	0,00		36,31	
Udział [%]	75,36	24,64	0,00		100,00	
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową EU: 36,31 [kWh/(m2∙rok)]	

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową EK [kWh/(m2∙rok)] 17)	
Rodzaj nośnika energii lub energii	Ogrzewanie i wentylacja	Ciepła woda użytkowa	Chłodzenie	Oświetlenie wbudowane11)	Suma	
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny	35,19	0,00	0,00	0,00	35,19	
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia słoneczna	1,25	5,13	0,00	9,75	16,13	
Suma [kWh/(m2∙rok)]	36,44	5,13	0,00	9,75	51,32	
Udział [%]	71,00	9,99	0,00	19,00	100,00	
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową EK: 51,32 [kWh/(m2∙rok)]	

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP [kWh/(m2∙rok)] 17)	
Rodzaj nośnika energii lub energii	Ogrzewanie i wentylacja	Ciepła woda użytkowa	Chłodzenie	Oświetlenie wbudowane11)	Suma	
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny	38,71	0,00	0,00	0,00	38,71	
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia słoneczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Suma [kWh/(m2∙rok)]	38,71	0,00	0,00	0,00	38,71	
Udział [%]	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP: 38,71 [kWh/(m2∙rok)]	

Zalecenia dotyczące opłacalnej ekonomicznie i wykonalnej technicznie poprawy charakterystyki energetycznej budynku w zakresie 18)	
1) przegród budynku w przypadku planowania robót budowlanych polegających na ociepleniu budynku, obejmujących ponad 25% powierzchni przegród zewnętrznych tego budynku	
...	
2) systemów technicznych w budynku w przypadku planowania robót budowlanych polegających na ociepleniu budynku, obejmujących ponad 25% powierzchni przegród zewnętrznych tego budynku	
...	
3) przegród budynku niezależnie od planowanych robót budowlanych, o których mowa w pkt 1	
...	
4) systemów  technicznych w  budynku lub części  budynku  niezależnie  od  planowanych  robót  budowlanych, o których mowa w pkt 2	
...	
5) innych uwag dotyczących poprawy charakterystyki energetycznej budynku (w tym wskazanie, gdzie można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące opłacalności ekonomicznej zaleceń zawartych w świadectwie oraz informację dotyczącą działań, jakie należy podjąć w celu wypełnienia zaleceń)	
...	

Objaśnienia	
 1) 	Nr świadectwa w wykazie świadectw charakterystyki energetycznej, nadany w systemie teleinformatycznym, w którym jest prowadzony centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. poz. 1200 oraz z 2015 r. poz. 151).	
 2) 	Rodzaj budynku: mieszkalny, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, rekreacji indywidualnej, gospodarczy, produkcyjny, magazynowy.	
 3) 	Należy określić zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. − Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133 i 1200 oraz z 2015 r. poz. 151 i 200), zwanymi dalej „przepisami techniczno-budowlanymi”, np. budynek przeznaczony na potrzeby opieki zdrowotnej.	
 4) 	Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków: tak / nie.	
 5) 	Dotyczy budynku oddanego do użytkowania.	
 6) 	Należy wpisać: metoda obliczeniowa albo metoda zużyciowa.	
 7) 	Jest to ogrzewana lub chłodzona powierzchnia kondygnacji netto wyznaczana według Polskiej Normy dotyczącej właściwości użytkowych w budownictwie – określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.	
 8) 	Świadectwo charakterystyki energetycznej traci ważność po upływie terminu wskazanego w tym świadectwie albo w przypadku, o którym mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.	
 9) 	Należy wypełnić w przypadku metody obliczeniowej.	
 10) 	Charakterystyka energetyczna budynku jest określana na podstawie porównania wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP niezbędnego do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej i wbudowanej instalacji oświetlenia z maksymalną wartością wskaźnika EP wynikającą z przepisów techniczno-budowlanych oraz porównania wartości współczynnika przenikania ciepła przegród U w budynku z maksymalną wartością współczynnika wynikającą z przepisów techniczno-budowlanych. W przypadku budynku nowo wznoszonego uzyskane wartości wskaźnika EP oraz współczynników przenikania ciepła przegród U nie powinny przekraczać wartości wynikających z przepisów techniczno-budowlanych. W przypadku budynku podlegającego przebudowie jedynie wartości współczynników przenikania ciepła przegród U podlegających przebudowie nie powinny przekraczać wartości wynikających z przepisów techniczno-budowlanych.	
 11) 	Rocznego zapotrzebowania na energię końcową oraz nieodnawialną energię pierwotną przez system wbudowanej instalacji oświetlenia nie wyznacza się w przypadku budynku mieszkalnego.	
 12) 	Metoda obliczeniowa odnosi się do standardowego sposobu użytkowania i standardowych warunków klimatycznych, natomiast metoda zużyciowa odnosi się do faktycznego sposobu użytkowania budynku, w związku z czym mogą wystąpić różnice w wynikach końcowych między obliczeniami sporządzonymi tymi metodami. W przypadku korzystania z metody obliczeniowej, z uwagi na standardowy sposób użytkowania, uzyskane wartości obliczeniowej rocznej ilości zużywanego nośnika energii lub energii nie pozwalają wnioskować o rzeczywistym zużyciu energii w budynku; wartości te są przybliżone.	
 13) 	Wykaz, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.	
 14) 	Podział powierzchni użytkowej (np. część mieszkalna:……m2, część garażowa:……m2, część usługowa:……m2, część techniczna:…..m2).	
 15) 	Wymagania dotyczące wartości współczynnika przenikania ciepła przegród U powinny być spełnione jedynie w przypadku budynku nowo wznoszonego albo budynku podlegającego przebudowie.	
 16) 	W przypadku kilku systemów technicznych lub podsystemów w systemach technicznych tabelę należy dostosować.	
 17) 	Wartości rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową i nieodnawialną energię pierwotną odpowiednio dla systemu ogrzewania, systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej, systemu chłodzenia, systemu wbudowanej instalacji oświetlenia i dla urządzeń pomocniczych odniesione do powierzchni Af. Wartości rocznego zapotrzebowania na energię pomocniczą końcową i nieodnawialną energię pierwotną dla urządzeń pomocniczych systemów technicznych odniesione do powierzchni Af należy wykazać w odpowiednich polach dotyczących celu ich zużycia.	
 18) 	Wypełnienie jest obowiązkowe, chyba że nie ma sensownej możliwości takiej poprawy w porównaniu z obowiązującymi wymaganiami zawartymi w przepisach techniczno-budowlanych.	

Uwagi	
1.	Niniejsze świadectwo charakterystyki energetycznej zostało wydane na podstawie oceny charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. poz. 376).	
2.	Roczne zapotrzebowanie na energię w świadectwie charakterystyki energetycznej jest wyrażane przez roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną, energię końcową oraz energię użytkową. Dane do obliczeń określa się na podstawie budowlanej dokumentacji technicznej lub obmiaru budynku istniejącego i przyjmuje się standardowy albo faktyczny sposób użytkowania, w zależności od wybranej metody obliczania.	
3.	Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną uwzględnia obok energii końcowej dodatkowe nakłady nieodnawialnej energii pierwotnej na dostarczenie do budynku każdego wykorzystanego nośnika energii lub energii. Uzyskane niskie wartości wskazują na nieznaczne zapotrzebowanie na energię i tym samym wysoką efektywność energetyczną budynku i zużycie energii chroniące zasoby naturalne i środowisko.	
4.	Roczne zapotrzebowanie na energię końcową określa roczną ilość energii dostarczaną do budynku dla systemów: ogrzewania, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz wbudowanej instalacji oświetlenia. Zapotrzebowanie na energię końcową jest to ilość energii, która powinna być dostarczona do budynku przy standardowym lub faktycznym sposobie użytkowania z uwzględnieniem wszystkich strat, aby zapewnić utrzymanie temperatury wewnętrznej, której wartość została określona w przepisach techniczno-budowlanych, niezbędną wentylację oraz oświetlenie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Niskie wartości sygnalizują wysokosprawne systemy techniczne w budynku i jego wysoką efektywność energetyczną.	
5.	Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową określa:	
	a) w przypadku ogrzewania budynku – energię przenoszoną z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem wentylacyjnym, pomniejszoną o zyski ciepła,	
	b) w przypadku chłodzenia budynku – zyski ciepła pomniejszone o energię przenoszoną z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem wentylacyjnym,	
	c) w przypadku przygotowania ciepłej wody użytkowej – energię przenoszoną z budynku do jego otoczenia ze ściekami.	
	Niskie wartości sygnalizują bardzo dobrą charakterystykę energetyczną przegród, niewielkie straty ciepła przez wentylację oraz optymalne zarządzanie zyskami słonecznymi.