12.2022r.

OŚWIADCZENIE

niniejszym oświadczam, że projekt zamienny dla projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Bytomskiej w Karchowicach dz: 189; 191; 350; 127; 125; 592/351; 587/192 został wykonany zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:		mgr inż. Wojciech Ciepliński					nr uprawnień: 		450/02

Sprawdzający:           	 mgr inż. Janusz Piechowicz			 nr uprawnień: 	  	 444/02

Spis treści

1. Wstęp	3

1.1.	Charakterystyka wyjściowa	3

1.2.	Podstawa opracowania	3

1.3.	Zakres opracowania	3

2.	Sieć i  przyłącza kanalizacji sanitarnej	3

3.	Informacja o obszarze na którym prowadzona jest inwestycja	4

4.	Warunki wykonania	5

4.1.	Roboty ziemne	5

5.	Montaż urządzeń	6

5.1.	Warunki posadowienia urządzeń	6

6.	Próby szczelności kanalizacji	6

7.	Warunki końcowe	7

8.	Zestawienie materiałów	7

Spis rysunków

Plan sytuacyjny 	rys. nr PZT

Profil sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej	 rys. nr S-01

Schemat studni betonowej DN1000 	 rys. nr S-02

Spis załączników

Uprawnienia projektanta  - Janusz Piechowicz

Uprawnienia projektanta sprawdzającego – Wojciech Ciepliński

Izba projektanta  - Janusz Piechowicz

Izba projektanta sprawdzającego – Wojciech Ciepliński

# 1. Wstęp

## Charakterystyka wyjściowa

Przedmiotem opracowania jest że projekt zamienny dla projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Bytomskiej w Karchowicach dz: 189; 191; 350; 127; 125; 592/351; 587/192

Inwestor:		Urząd Gminy Zbrosławice

ul. Oświęcimska 2, 42-674 Zbrosławice

Adres inwestycji:

Ul. Bytomska w Karchowicach dz: 189; 191; 350; 127; 125; 592/351; 587/192

## Podstawa opracowania

Założenia do projektu stanowią:

- Umowa i zlecenie

- Obowiązujące normy i przepisy

## Zakres opracowania

Projekt niniejszy obejmuje:

- Sieć i przyłącza kanalizacji sanitarnej

# Sieć i  przyłącza kanalizacji sanitarnej

Ścieki sanitarne z budynków przy ulicy Bytomskiej zostaną odprowadzone do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. W pierwotnym projekcie zaprojektowano przepompownię ścieków sanitarnych zabudowaną na terenie działki 587/192, przepompownia ta pozostaje bez zmian i nie jest objęta zakresem projektu zamiennego. W kolejnym etapie projektowym zostanie wykonany odcinek tłoczny łączący projektowaną przepompownię z istniejącą siecią KS.

Kanalizacja została zaprojektowana na terenie działek prywatnych (działki 189; 191; 127; 125; 587/192) oraz działek będących własnością Gminy Zbrosławice (działki drogowe 350; 592/351)

Projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej  wykonać z rur PVC-U klasy SN8 SDR34 o litej strukturze ścianki, łączonych na wydłużony kielich z uszczelką np. firmy WAVIN lub KACZMAREK o średnicy 160-200mm. W miejscu zmian kierunku sieci  kanalizacji sanitarnej oraz włączeń poszczególnych przyłączy należy zabudować studnie rewizyjne betonowe o średnicy DN1000 z włazem żeliwnym typu  ciężkiego.  Należy zwrócić szczególną uwagę na staranne wykończenie uszczelnienia przy połączeniach rur kanalizacyjnych ze studzienkami. Przejścia należy wykonać w sposób szczelny. Dopuszcza się zamianę studni betonowych, na studnie PE o tej samej średnicy pod warunkiem spełnienia wymagań nośności. Dopuszcza się także zastąpienie pierścieni odciążających na studniach betonowych DN1000 kręgami zwężkowymi do włazu DN600 pod warunkiem głębokości studni wynoszącej ponad 2,0m oraz zastosowanie takich elementów które mają dopuszczenia do ruchu 40 tonowych pojazdów.

Przewód kanalizacyjny należy układać na 30 cm podsypce piaskowej, z obsypką  30 cm nad wierzch rury.

W miejscach gdzie przykrycie przewodów kanalizacyjnych jest mniejsze niż 1,2 zastosować ocieplenie z keramzytu lub pianki nienasiąkliwej.

# Informacja o obszarze na którym prowadzona jest inwestycja

Przedmiotowy teren nie sąsiaduje ani nie znajduje się w obrębie parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych. Teren zamierzenia nie jest objęty strefą ochrony konserwatorskiej, nie znajdują się na nim chronione prawem pomniki przyrody, ani nie występują podlegające ochronie zabytki i dobra kultury współczesnej.

Przedmiotowy teren nie jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków ani do rejestru zabytków. Przedmiotowy teren nie leży w obszarze chronionym Natura 2000. Teren inwestycji  nie należy do obszarów  eksploatacji górniczej.

Obszar oddziaływania projektowanego obiektu zamyka się w granicach działek po których jest projektowana inwestycja. Przewidywany rodzaj robót nie stwarza uciążliwości projektowanego obiektu na tereny przyległe. Sposób zagospodarowania terenu nie ogranicza sposobu zagospodarowania sąsiednich nieruchomości oraz możliwości  ich zabudowy. Projektowane zagospodarowanie terenu zaprojektowano przy zachowaniu przepisów techniczno- budowlanych wynikających z warunków technicznych , przepisów z zakresu ochrony środowiska i p. poż.

# Warunki wykonania

## Roboty ziemne

Projektowane przyłącza oraz sieci należy układać w odeskowanym wykopie wąskoprzestrzennym, o ścianach pionowych zgodnie z normą branżową Instytutu Kształtowania Środowiska BN-83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Przygotowanie podłoża w wykopie pod rury należy wykonać z podsypki z piasku. Minimalna grubość podsypki po zagęszczeniu w zakresie 95% stopni Proctora powinna wynosić 200mm.

Zasypkę i obsypkę należy wykonać w podobny sposób, lecz o grubości 300 mm, resztę wykopu zasypać gruntem rodzimym.

Montaż rurociągów należy przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, oraz zgodnie z wytycznym podanymi przez producenta, używając odpowiedniego sprzętu.

Wszystkie roboty ziemne w okolicach skrzyżowań projektowanych sieci oraz przyłączy z innym uzbrojeniem terenu należy wykonywać pod nadzorem właściciela uzbrojenia.

W miejscach kolizji projektowanych sieci i przyłączy z istniejącym uzbrojeniem należy wykonać wykopy kontrolne dla dokładnego ustalenia położenia przewodów.

W miejscu kolidowania sieci z kablami należy zamocować na kablach rurę osłonową dwudzielną  typu  Arot Dz160/110mm. Długość rury ochronnej Arot-a  winna wynosić – szerokość wykopu plus 0,5m po każdej ze stron do zakotwienia w nienaruszonym gruncie. Oba końce rury ochronnej należy zabezpieczyć przed zamuleniem poprzez zapakowanie pianki poliuretanowej na głębokość 0,3m.

W miejscach założenia rur ochronnych należy uzupełnić uszkodzone oznaczenia foliowe.

Przejścia przewodów pod fundamentami wykonać w rurach ochronnych o średnicy minimalnej 1,5 x Dprzewodu. Końce rur ochronnych uszczelnić pianką poliuretanową.

Na wysokości około 50 cm nad wierzchem przewodu położyć taśmę znakującą z PVC 
w kolorze:

- brązowym dla kanalizacji sanitarnej

# Montaż urządzeń

## Warunki posadowienia urządzeń

Urządzenia posadowione na gruntach nośnych nie wymagają przygotowania specjalnego fundamentu – dno wykopu przygotowuje się wykonując podbudowę z betonu B-10 o grubości 10 cm lub z dobrze zagęszczonej warstwy piasku o grubości ok 20cm.

Projektowane studnie betonowe należy posadowić na płycie żelbetowej większej o 20 % od zewnętrznej średnicy dennicy monolitycznej studni. Między kinetą studni a fundamentem powinna znajdować się 5cm warstwa piasku. W przypadku występowania gruntów nienośnych sposób posadowienia wymaga odrębnego opracowania.

Na odpowiednio przygotowanym podłożu, należy ustawić korpus urządzenia, podłączyć rury, zamontować niezbędne kręgi nadbudowy, a następnie zasypać wykop starannie zagęszczając. Obsypanie rur i zagęszczanie gruntu należy wykonywać ostrożnie nie dopuszczając do uszkodzenia połączeń rur.

# Próby szczelności kanalizacji

W celu sprawdzenia szczelności kanału przeprowadza się próbę szczelności na eksfiltrację. Próbę przeprowadza się odcinkami po ok. 50 m pomiędzy studzienkami rewizyjnymi. Wszystkie otwory badanego odcinka kanału muszą być na czas próby zakorkowane 
i zabezpieczone podparciem na ciśnienie wody.

Napełnianie kanału przeprowadza się powoli ze studzienki od dołu kanału. Po napełnieniu wodą i osiągnięciu w studzience górnej poziomu zwierciadła wody na wysokości 0,5 m ponad górną krawędź otworu wlotowego, należy przerwać dopływ wody i tak całkowicie napełniony odcinek kanału pozostawić przez  1 godzinę w celu odpowietrzenia.

Czas trwania próby powinien wynosić 30 min.

Na złączach kielichowych nie powinny ukazywać się krople wody. Kanał uważa się za szczelny, kiedy dopełniana ilość wody w rurociągu w czasie trwania próby nie wynosi więcej niż 0,02 dm3/m2 zwilżonej powierzchni wewnętrznej rury. W wypadku nieszczelnego złącza kielichowego rury połączenie należy wymienić, a próbę powtórzyć.

# Warunki końcowe

Całość robót wykonać zgodnie z:

- Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL. Zeszyt 9. „Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”

- Instrukcjami montażowymi poszczególnych producentów.

- Przed zasypaniem wykopów przeprowadzić inwentaryzację geodezyjną .

# Zestawienie materiałów

Wszystkie materiał powinny mieć aktualne dopuszczenia PZH oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Kanalizacja sanitarna

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. Miary | Ilość | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Rura kielichowa z wydłużonym kielichem lita, klasy S (SN8,SDR34) Ø160mm e=4,7mm | mb. | 29,0 | Wavin lub równoważny |
| 2. | Rura kielichowa z wydłużonym kielichem lita, klasy S (SN8,SDR34) Ø200mm e=5,9mm | mb. | 274,0 |  |
| 3. | Studnia betonowa z kręgów DN1000 łączonych na uszczelkę i włazem żeliwnym klasy D400 | szt. | 9 |  |
| 4. | Studnia PE Dz425 z pierścieniem odciążającym i włazem typu ciężkiego | szt. | 2 |  |
| 5. | Studnia PE Dz600 z pierścieniem odciążającym i włazem typu ciężkiego | szt. | 1 |  |
| 6. | Taśma ostrzegawczo – sygnalizacyjna PVC koloru zielonego | mb. | 303,0 |  |