Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim

z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski

Wodzisław Śląski 01.09.2021r.

L.dz. TP /…….……/21

Oferenci biorący udział w postępowaniu:

**Przebudowa budynku Oddziału Wewnętrznego**

**Szpitala w Wodzisławiu Śląskim**

Nr sprawy 7/Zp/21

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim informuje, że do ww. postępowania wpłynęły następujące pytania:

1. W odpowiedzi nr 9 z dnia 27.08.2021 r. piszecie Państwo, że stolarka drzwiowa Dz1, Dz2, Dz3, Dz4, Dz5 i D10

podlega wymianie. W odpowiedzi nr 29 z dnia 20.08.2021 r. napisaliście Państwo, że drzwi D10 są drzwiami zewnętrznymi podlegającymi wymianie w trakcie termomodernizacji. Proszę o jasne określenie, czy drzwi   
zewnętrzne Dz1, Dz2, Dz3, Dz4, Dz5 i D10 wchodzą w zakres postępowania.

**Odpowiedź**: Drzwi zewnętrzne nie podlegają wymianie. Są objęte osobnym opracowaniem (termomodernizacja).

2. W projekcie wykonawczym instalacji gazów medycznych występują źródła zasilania dla sprężonego powietrza medycznego (stacja spr. pow. med. na poddaszu) oraz stacja próżni. Prosimy o jasną precyzyjną odpowiedź czy stacja próżni wchodzi w zakres robót i należy ją uwzględnić w wycenie czy też nie, oraz czy stacja spr. powietrza medycznego wchodzi w zakres robót i należy ją wycenić czy też nie, a jeśli tak to czy Zamawiający dopuści zastosowanie 1 sprężarki ze zbiornikiem oraz zespołem filtrów oraz osuszaczem adsorpcyjnym pozwalającym na uzyskanie parametrów spr. pow. medycznego oraz jako drugie i trzecie źródło zasilania baterie butlowe prawą i lewą wraz z automatyczną tablica redukcyjną do spr. pow. Informujemy iż aktualne rozwiązanie projektowe nie zapewni parametrów sprężonego powietrza medycznego nadającego się do oddychania. Dobrane urządzenia nie spełniają warunków normy PN EN 7396-1:2016

**Odpowiedź**:

- stacja próżni nie wchodzi w zakres przetargu,

- stacja sprężonego powietrza nie wchodzi w zakres przetargu,

- zamawiający posiada dokumentację projektową zgodnie z którą będzie realizowane zadanie

Z poważaniem