Dotyczy: odpowiedzi na pytanie Wykonawcy w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn **„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu obiektów administrowanych przez 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rząsce.” Znak sprawy: 2/INFR/20.**

W dniu 13 lutego 2020 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania o następującej treści:

Zwracamy się uprzejmie o doprecyzowanie zapisów SIWZ w zakresie części nr.13.

**Pytanie nr 1:**

Gdzie będzie zlokalizowany UPS – czy jest wymagana adaptacja budowlana pomieszczenia.

**Odpowiedź** **Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, iż należy zaprojektować podział pomieszczenia ścianką działową
z drzwiami.

**Pytanie nr 2:**

Czy zakres prac opracowania ma obejmować inne instalacje (np. wentylacja i klimatyzacja pomieszczenia UPS).

**Odpowiedź** **Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, iż należy zaprojektować wentylację i klimatyzację wydzielonego pomieszczenia.

**Pytanie nr 3:**

Czy UPS będzie współpracował z agregatem prądotwórczym.

**Odpowiedź** **Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że UPS nie będzie współpracował z agregatem prądotwórczym.

**Pytanie nr 4:**

Czy zakres opracowania będzie obejmował obszar poza budynkiem.

**Odpowiedź** **Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że zakres opracowania nie obejmuje obszaru poza budynkiem.

**Pytanie nr 5:**

Czy UPS jest dobrany przez Inwestora, czy zakres projektu obejmuje także dobór UPS.

**Odpowiedź** **Zamawiającego:**

**Zamawiający informuje, iż:**

* posiada UPS o parametrach:
* znamionowy prąd wyjściowy: 182A
* znamionowa moc wyjściowa: 120 kVA
* znamionowa moc wyjściowa czynna: 108 kW

**Pytanie nr 6:**

Ze specyfikacji wynika, że instalacja odbiorcza napięcia gwarantowanego (UPS) będzie zasilała gniazda 230VAC (domyślnie komputerów biurowych), czy przewidywane są jakieś inne odbiorniki wymagające napięcia gwarantowanego.

**Odpowiedź** **Zamawiającego:**

Zamawiający nie przewiduje innych odbiorników wymagających napięcia gwarantowanego

**Pytanie nr 7:**

Remont instalacji od rozdzielni do gniazd dotyczy wszystkich gniazd 230VC, czy tylko instalacji nowych gniazd z napięciem gwarantowanym.

**Odpowiedź** **Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, iż remont instalacji dotyczy tylko nowych gniazd z napięciem gwarantowanym

**Pytanie nr 8:**

Czy konieczna jest wymiana rozdzielnic piętrowych?

**Odpowiedź** **Zamawiającego::**

Zamawiający informuje, iż wymiana rozdzielnic piętrowych nie jest konieczna. W trakcie projektowania należy dokonać analizy, które rozwiązanie jest najkorzystniejsze

Powyżej wskazana odpowiedź nie ma wpływu na zmianę SIWZ. Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Kierownik

Sekcji Zamówień Publicznych

/-/ Jarosław MAJECKI