| Nr sprawy: U/PN/2020/02/1 | Załącznik nr 10.3 do SIWZ (stanowiący równolegle załącznik nr 1 do PFU) |
| --- | --- |

Część I. Wymagania formalne stawiane zamawianym  ładowarkom Plug -In.

- Każda ładowarka Plug-in, musi być ładowarką dualną i w zależności od potrzeb Zamawiającego musi umożliwić równoczesne ładowanie dwóch autobusów (magazynów energii) mocą 40 kW±5% lub jednego autobusu (magazynu energii) mocą  80 kW±5%, proces ten musi być procesem automatycznym, co oznacza, że gdy ładowarka ładuje już jeden autobus mocą 80 kW±5%, podłączenie drugiego autobusu powoduje automatyczny podział mocy ładowarki na dwa autobusy: 2x40 kW, automatyka musi działać analogicznie przy odłączeniu jednego z dwóch podłączonych już do ładowarki autobusów tj. po odłączeniu jednego z dwóch autobusów, moc ładowania wzrasta automatycznie z 40 kW±5% do 80 kW±5%, ładując tym samym podłączony jeden autobus mocą 80 kW±5%.

- Każda ładowarka Plug-in musi być urządzeniem mobilnym, wyposażonym w kółka jezdne umożliwiające jej manewrowanie oraz łatwe przemieszczanie tej ładowarki. Kółka jezdne muszą być wyposażone w zatrzaskową blokadę, po włączeniu której ładowarka Plug-in zostanie stabilnie zablokowana w określonej pozycji – w miejscu przeznaczonym na jej posadowienie.

- Rozpoczęcie procesu ładowania autobusu następować musi automatycznie tj. po uprzednim uruchomieniu ładowarki Plug-in oraz podłączeniu do gniazda autobusu przewodu ładowarki Plug-in, zakończonego wtykiem  systemu CCS, type 2. Proces ładowania winien rozpocząć się automatycznie bez konieczności wykonywania żadnych dodatkowych czynności w czasie nie dłuższym niż 30 sekund (pod warunkiem braku problemów technicznych po stronie  ładowanego autobusu), licząc od momentu podłączenia w/w przewodu do autobusu.

- Proces ładowania magazynu energii  musi być sygnalizowany (i realizowany) dla kierowcy      w następujący sposób:

- włączona ładowarka Plug-in musi kontrolką koloru zielonego (zabudowaną  na panelu sterującym) informować o gotowości podłączenia autobusu – świecąca kontrolka jest równoznaczna z gotowością ładowarki do podłączenia przewodu ładowarki do autobusu,

- po podłączeniu przewodu ładowarki Plug-in do gniazda autobusu odrębna kontrolka (zabudowaną na panelu sterującym) koloru niebieskiego lub fioletowego (do tej pory nieaktywna) winna zacząć świecić światłem przerywanym, informując o komunikacji autobusu z ładowarką Plug-in,

- po skutecznym zakończeniu procesu komunikacji autobusu z ładowarką Plug-in, rozpoczyna się proces ładowania autobusu, który jest sygnalizowany ciągłym światłem kontrolki, o której mowa w pkt 2, a wtyk ładowarki Plug-in blokowany jest w gnieździe CCS autobusu (funkcja blokady wymuszana jest przez podłączony do ładowarki Plug-in autobus), uniemożliwiając tym samym wysunięcie wtyku podczas procesu ładowania,

- po naładowaniu magazynu energii do pełna, proces ładowania jest zakończony (proces ładowania zakańczany jest przez autobus oraz w stanach koniecznych przez operatora SMP)           i możliwe jest odłączenie wtyku ładowarki Plug-in z gniazda autobusu – kontrolka,        o której mowa w pkt 2 jest wyłączona,

- zakończenie procesu ładowania musi być również możliwe w dowolnym momencie procesu ładowania (np. przed naładowaniem magazynu energii do 100% ), odbywać się to musi przez naciśniecie przycisku koloru czerwonego  (zabudowanego  na panelu sterującym) – naciśnięcie tego przycisku, skutkować musi natychmiastowym zakończeniem procesu ładowania oraz  możliwością odłączenia wtyku ładowarki    Plug-in z gniazda autobusu,

- jeżeli podczas komunikacji, o której mowa w pkt 2 lub podczas procesu ładowania magazynu energii wystąpi awaria, to musi to być sygnalizowane świeceniem kontrolki koloru czerwonego (podczas prawidłowej pracy ładowarki kontrolka ta jest nieaktywna), zabudowanej na panelu sterującym ładowarki Plug-in oraz  proces ładowania musi być natychmiast przerwany – odłączenie wtyku ładowarki Plug-in z gniazda autobusu musi być wtedy możliwe.

W/w sposób dotyczy każdego z dwóch obwodów (ładowania) ładowarki Plug-in indywidualnie. Procesem ładowania magazynu energii musi zarządzać system zamontowany w autobusie zgodnie ze standardem DIN70121 i ISO15118 lub inny równoważny, spełniający kryterium kompatybilności ładowarki Plug-in z autobusami i zapewniający poprawność procesu ładowania.

- Ładowarki Plug-in muszą być przystosowane do pracy ciągłej 24 h/dobę, 7 dni w tygodniu,     z wyjątkiem czasu niezbędnego na wykonanie czynności serwisowych, nie dłużej jednak niż 8 h, trzy razy w roku

- Każda ładowarka Plug-in musi posiadać zabezpieczenie przed jej użyciem przez osoby nieuprawnione, np. stacyjka na klucz, kod numeryczny lub inne skuteczne rozwiązanie.

- Ładowarki Plug-in będą eksploatowane na terenie placu postojowego zajezdni Zamawiającego  (szczegóły w tym zakresie zawiera część II niniejszego załącznika) bez zadaszenia, co oznacza, że ładowarki Plug-in muszą być odporne na zmienne warunki atmosferyczne (warunki otoczenia), charakterystyczne dla siedziby Zamawiającego.

- Ładowarki Plug-in należy dostarczyć, rozładować, posadowić, podłączyć do instalacji                 (transformatora pola nr T1(pola nr 1,2,5 i 6) oraz T2 (pola nr 11,12 i 15), dokonać pierwszego uruchomienia oraz przeprowadzić testy ładowania autobusów. Dla potrzeb podłączenia ładowarek Plug-in koniczne będzie wykonanie linii kablowych w rurarzach (wykonanych w ramach innego przetargu) oraz posadowienie „słupka” w gruncie. Szczegóły w tym zakresie zawiera część II niniejszego załącznika oraz PFU, stanowiący załącznik nr 18 do SIWZ. Wszelkie prace montażowe należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną oraz przy zachowaniu aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

Z w/w czynności, należy sporządzić dokumentację powykonawczą i przeprowadzić pomiary rezystancji izolacji ochronnej oraz ochrony przeciw porażeniowej.

- Poza obowiązkami wynikającymi z ust. 7, Wykonawca zobowiązany jest do:

- sporządzenia  wymaganej prawem dokumentacji, koniecznej do przeprowadzenia przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) badania, o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt. 1 Ustawy  o elektromobilności  i paliwach alternatywnych (Dz.U. z dnia 17.06.2019 r. poz. 1124)

- złożenia w imieniu Zamawiającego wniosku o przeprowadzenie tych badań i reprezentowania Zamawiającego przed UDT, aż do uzyskania pozytywnego wyniku tego badania i uzyskania protokołu, o którym mowa w § 19 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 r. (Dz.U.2019.1316 z dnia 2019.07.15)

- Wykonawca w ramach wykonywania linii kablowych musi również w odrębnym rurarzu teletechnicznym (wykonanym w ramach innego przetargu) wykonać instalacje przewodem ethernetowym, wykonanym w  co najmniej kategorii 6 dla potrzeb:

- podłączenia kamery IP, o której mowa w części II niniejszego załącznika,

- podłączenia systemu monitorowania pracy (SMP) ładowarki Plug-in, o którym mowa w ust. 10,

- zapewnienia rezerwy na wypadek awarii ww. przewodów.

Powyższe oznacza, że do każdej ładowarki Plug-in należy doprowadzić z budynku portierni bramowej (znajdującej się na terenie Zajezdni Zamawiającego), co najmniej 3 przewody ethernetowe.

- Ładowarki Plug-in muszą być podłączone do Systemu Monitorowania Pracy (zwanego dalej SMP), zgodnego ze standardem Open Charge Point Protocol OCPP 1.6 (lub nowszy) – wymogi dotyczące SMP Zamawiający przedstawił w załączniku nr 10.6 do SIWZ.

- Realizacja  przedmiotu zamówienia  będzie prowadzona na terenie czynnej,  funkcjonującej     w zakresie obsługi technicznej autobusów (wykonujących usługi publicznego transportu zbiorowego) zajezdni autobusowej Zamawiającego, co zobowiązuje Wykonawcę do zastosowania się do obowiązującej u Zamawiającego „Instrukcji nadzoru nad Wykonawcami procesów zewnętrznych”.

- Minimalna żywotność ładowarek Plug-in to 15 lat.

- Wymaga się, aby oferowane ładowarki Plug-in posiadały oznakowanie CE oraz deklarację zgodności lub certyfikat zgodności zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.     o systemie oceny zgodności (Dz. U.  z 2019 poz. 155).

Część II. Wymagania szczegółowe dla ładowarek Plug –In.

- Dane (prądowe) zasilania do ładowarki Plug –in.

| L.p. | Opis | Wymagany parametr/funkcja/cecha |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Napięcie zasilania | 3 x 400V; 50Hz |
| 2. | Moc przyłączeniowa | 90kVA |

- Dane wyjściowe i inne parametry ładowarek Plug-in.

| L.p. | Opis | Wymagany parametr/funkcja/cecha |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Znamionowa moc ładowania | 1x 80kW±5% lub 2x40W±5% (zgodnie z wymogiem określonym w części I ust. 1). Maksymalny prąd ładowania 125A. |
| 2. | Napięcie ładowania | 400 - 800VDC |
| 3. | Minimalne napięcie ładowania w sytuacji awaryjnej | 380VDC |
| 4. | Interfejs ładowania | Złącze plug-in systemu CCS, type 2 zgodne z IEC62196-3 |
| 5. | Interfejs komunikacyjny | PLC (IEC61851-23, IEC61851-24) zgodnie ze standardem DIN70121 i ISO15118 ed.1, lub inny równoważny spełniający kryterium kompatybilności ładowarki Plug-in z autobusami i zapewniający poprawność procesu ładowania. |
| 6. | Izolacja galwaniczna wejść względem wyjść (min) | 2.5kV |
| 7. | Sprawność (minimalna) | 95% |
| 8. | Stopień ochrony IP (minimalny) | IP 54, dopuszcza się IP 23 dla układu chłodzenia radiatorów |
| 9. | Zakres temperatury pracy °C (min od …do…) | -30/+50 |
| 10. | Kompatybilność elektromagnetyczna | Ładowarki Plug-in muszą spełniać aktualne wymagania w zakresie EMC (Electro Magnetic Compatibility) |
| 11. | Moduły ładowania | Demontaż modułów ładowania z wnętrza ładowarki Plug-in musi być możliwy bez konieczności demontażu ładowarki Plug-in z miejsca jej pracy. Moc pojedynczego modułu nie może być większa niż 20 kW |

- Wymagania dotyczące obudowy mechanicznej i gabarytów przyłącza do sieci      elektroenergetycznej.

| L.p. | Opis | Wymagany parametr/funkcja/cecha |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Obudowa | Konstrukcja poszycia: stalowa ocynkowana lub(i) aluminiowa lub(i) nierdzewna, malowana proszkowo lub w inny sposób gwarantujący trwałe zabezpieczenie przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi, odporność przed udarami obudowy IK10. Kolorystyka i schemat lakierowania zgodnie z Rysunkiem zamieszczonym pod tabelą pn. Kolorystyka ładowarki PLUG-IN. Obudowa ładowarki musi posiadać : tabliczkę znamionową, zawierającą co najmniej: nazwę i adres producenta, datę produkcji, parametry prądowe AC wejścia i DC wyjścia, numer fabryczny i nazwę urządzenia, oznakowanie CE, inne, zgodnie z przepisami, tabliczkę ostrzegawczą wysokie napięcie, opisany panel sterowania w formie tekstu lub piktogramów, pojemnik lub futerał zawierający szczegółową instrukcje obsługi ładowarki Plug in –Instrukcja ta musi być zalaminowana, logotypy zamieszczone zgodnie z rysunkiem zamieszczonym pod tabelą, logo Zamawiającego, logo „Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska na lata 2014-2020, oznakowany wyłącznik bezpieczeństwa tzw. „grzybek” odcinający obwody elektryczne zasilające w energie elektryczną, wystarczającą do obsługi i naprawy ładowarki Plug in ilość pokryw obsługowych -zamykanych kluczem patentowym lub innym skutecznym rozwiązaniem uniemożliwiającym dostęp do wnętrza ładowarki plug in osobą nieuprawnionym. Kamerę IP rozdzielczości co najmniej 2 Mpix, wyposażoną w port obsługujący kartę pamięci co najmniej 128 GB obserwującą (skierowaną) w kierunku ładowanych w tej ładowarce autobusów . inne, wynikające z Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 r. |
| 2. | Wymiary zewnętrzne wys. x szer. x gł. [mm] (maksymalne) | 1200 x 1300 x 900 +10% |
| 3. | Maksymalne wymiary podstaw stacji ładowania szer. x gł. [mm] | 1300 x 900+10% |
| 4. | Zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych | Na zewnątrz obudowy ładowarki Plug-in należy zamontować urządzenie ograniczające dostęp do uruchomienia ładowarki Plug-in przez osoby nieuprawnione. Zalecane rozwiązanie to dostęp do ładowarki Plug-in po uprzednim wpisaniu kodu PIN lub użyciu żetonu transporderowego (równolegle identyfikującego użytkownika) lub „stacyjka” na klucz patentowy lub też inne skutecznie i pewne rozwiązanie techniczne przewidziane do intensywnej eksploatacji. W przypadku gdy zabezpieczeniem tym będzie ww. żeton lub stacyjka na kluczyk to wymagane będzie od Wykonawcy dostarczenie (na koszt Wykonawcy) niezbędnej ilości tych kluczy lub żetonów dla kierowców Zamawiającego i personelu technicznego – 30 sztuk. |
| 5. | Przewód zasilający ładowarki Plug-in i przewody do ładowania autobusów | Ładowarki Plug-in muszą być wyposażone w przewód zasilający (służący do podłączenia ładowarki do sieci- słupka) o długości nie krótszej jednak niż 10m. Ładowarki Plug-in muszą być wyposażone w dwa przewody do ładowania autobusów zakończone złączem Plug-in (o, którym mowa w wierszu 4 tabeli nr 2) długość przewodu musi umożliwiać jednoczesne ładowanie dwóch autobusów zaparkowanych pod kątem do ładowarki Plug In- należy przyjąć że minimalna średnia długość przewodów to 7m –ostateczne długości przewodów (nie więcej niż 10m) zostaną ustalone w toku realizacji przedmiotu zamówienia. Dla potrzeb odłożenia złącza Plug-in obudowa ładowarki Plug-in musi być wyposażona w gniazda odkładcze (skutecznie utrzymujące te złącza i zabezpieczające je przed upadkiem) oraz nierdzewne wieszaki dla potrzeb odwieszenia przewodów ładowania. |
| 6. | Posadowienie i mocowanie stacji ładowania (ładowarki Plug-in) | Ładowarki Plug-in będą posadowione na posadzce wykonanej z kostki brukowej, którą Zamawiający wykona we własnym zakresie. Wymiary podstawy Zamawiający określił w wierszu 3 niniejszej tabeli |
| 7. | Zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych do wnętrza ładowarki Plug-in | Elementy ruchome obudowy ładowarki Plug-in, takie jak: drzwi, włazy lub klapy rewizyjne muszą być wyposażone w zamki patentowe wysokiej jakości, uniemożliwiające dostęp do wnętrza ładowarki Plug-in osobom nieuprawnionym |

KOLORYSTYKA  I LOGO TYP ŁADOWARKI  PLUG‑IN

# Footnotes

Dodatkowo, ładowarka Plug-in musi być oznakowana logo „Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska na lata 2014-2020” oraz logo Zamawiającego.