CZĘŚĆ OPISOWA

do projektu budowlanego w branży drogowej, sanitarnej, elektroenergetycznej

„Przebudowa drogi gminnej nr 103031F ul. Piłsudskiego w Słubicach”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawę opracowania stanowi umowa z Inwestorem nr WID.7011.6.2022.DŚ z dnia 11.08.2022 r.

2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE.

- Mapa zasadnicza pozyskana w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Słubicach.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)

- Inwentaryzacja i pomiary uzupełniające;

- Uzgodnienia z Zamawiającym;

- Uzgodnienia, decyzje i opinie administracyjne;

## Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1643);

- Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa 1997;

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 r. r., poz. 1566);

## Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 r. poz. 1311)

- Wizja lokalna w terenie;

- Generalny Pomiar ruchu na drogach publicznych z 2020 r.;

- „Katalog powtarzalnych elementów drogowych”, Transprojekt, Warszawa 1979;

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych.  Załącznik do zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.;

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

- Uzgodnienia z gestorami sieci;

3. CEL OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 103031F (ul. Piłsudskiego) w Słubicach.

4. ZAKRES OPRACOWANIA.

W zakres opracowania wchodzi branża drogowa, sanitarna i elektroenergetyczna. Zakres opracowania branży drogowej obejmuje wykonanie nowej konstrukcji jezdni drogi gminnej wraz ze zjazdami do posesji, miejscami postojowymi oraz nowej nawierzchni chodników po obu stronach jezdni drogi gminnej.

Zakres branży sanitarnej obejmuje wymianę wpustów deszczowych wraz z przebudową włączenia do istn. sieci kanalizacji deszczowej, która będzie odbierała wody opadowe z jezdni drogi gminnej.

Zakres branży elektroenergetycznej obejmuje wykonanie nowego oświetlenia drogi gminnej na oświetlenie LED wraz z wymianą słupów i kabla zasilającego.

Proj. inwestycja przebiega przez działki należące do Inwestora.

Opracowanie obejmuje działki o numerach ewid.:

458/50, 459, 469 – obręb nr 1 M. Słubice, Słubice - miasto,

5. DANE TECHNICZNE DROGI GMINNEJ

PARAMETRY TECHNICZNE DROGI GMINNEJ:

- droga jedniojezdniowa dwukierunkowa,

- nawierzchnia jezdni drogi gminnej z betonu asfaltowego,

- klasa drogi krajowej - "Z" (zbiorcza),

- szerokość jezdni drogi gminnej  -  6,00m (2x3,00m),

- szerokość chodników - 3,0m,

- kategoria ruchu KR 3,

- obciążenie 115kN,

6. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.

Teren, na którym będą prowadzone roboty budowlane położony jest na terenie województwa lubuskiego w powiecie słubickim, miasto Słubice na działkach o nr ewid. 458/50, 459, 469 – obręb nr 1 M. Słubice, Słubice – miasto.

Droga gminna nr 103031F (ul. Piłsudskiego) na początku opracowania krzyżuje się z drogą krajową nr 31 (ul. Wojska Polskiego) w km 0+000. Na końcu opracowania w km0+345. droga gminna krzyżuje się z innymi drogami gminnymi (ul. Konstytucji 3 Maja, Bolesława Krzywoustego, Plac Bohaterów). W stanie istniejącym droga gminna posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej. Po obu stronach jezdni znajdują się chodniki o szer. 3,0m oraz miejsca postojowe wykonane z betonowej kostki brukowej. Droga gminna w stanie istniejącym jest oświetlona lampami ulicznymi. Posiada również kanalizację deszczową.

Konstrukcja nawierzchni jezdni, zjazdów, chodników i miejsc postojowych w ramach całego zakresu zostanie wykonana z nowych materiałów, zgodnie z rysunkami branżowymi.

W pasie drogowym znajduje się infrastruktura techniczna którą stanowi kanalizacja sanitarna, deszczowa,  doziemna sieć elektroenergetyczna, gazowa, wodociągowa oraz telekomunikacyjna.

Inwestor posiada prawo do dysponowania terenem pod Inwestycję na cele budowlane.

7. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ – BRANŻA DROGOWA

Zaprojektowano przebudowę drogi gminnej nr 103031F (ul. Piłsudskiego) od skrzyżowania z drogą krajową nr 31 (ul. Wojska Polskiego) do skrzyżowania z drogą gminną (ul. Konstytucji 3 Maja). Istn. droga gminna do przebudowy posiada długość 345m i składa się z pięciu odcinków prostych i jednego łuku kołowego o promieniu R1000. Droga gminna w km 0+255,90 krzyzuje się z Placem Bohaterów oraz w km 0+257,20 z ul. Akademicką.

Budowa drogi gminnej wymaga rozbiórki istb. Konstrukcji jezdni, wykonania korytowania na głębokość projektową tj. ok. 30-40cm, a następnie wykonania nowej konstrukcji jezdni zgodnie z rys. nr 3 „przekroje normalne”. Jezdnia drogi gminnej po przebudowie będzie posiadała szerokość 6,00m w świetle krawężników, dwa pasy ruchu o szer. 3,0m każdy. Jezdnię drogi gminnej należy ograniczyć na całym odcinku z obu stron krawężnikami kamiennymi o wym. 15x30cm ustawionymi na ławie betonowej z betonu C12/15. W miejscu istniejącego chodnika  należy wykonać nowy chodnik o szer. 3,00m z płyt o wym. 30cm x 30cm x 8cm z betonu płukanego, koloru szarego. Proj. chodnik będzie ograniczony krawężnikami kamiennymi o wym. 15x30cm ustawionymi na ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem od strony jezdni natomiast od terenu zielonego obrzeżami betonowymi o wym. 8x30cm. Po prawej stronie projektowej od km 0+018 do km 0+054 oraz po lewej stronie projektowej od km 0+133 do km 0+174 należy wykonać miejsca postojowe z kostki kamiennej o gr. 10cm. Wszystkie zjazdy do posesji i na drogi wewnętrzne należy przebudować. Proj. zjazdy do posesji będą wykonane z kostki kamiennej o gr. 10cm.

Niweleta proj. jezdni drogi gminnej została poprowadzona na podobnych rzędnych do rzędnych istniejącej jezdni.  Spadki podłużne zapewnią odprowadzenie wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Tereny zielone do granicy pasa drogowego zostaną zahumusowane ziemią urodzajną o gr. 15cm i obsiane mieszanką traw.

8.1 Przyjęcie konstrukcji jezdni, zjazdów, chodników i miejsc postojowych.

Konstrukcję nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 103031F oraz zjazdów, chodników i miejsc postojowych przyjęto jako adaptację katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych – załącznik do zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

Konstrukcja jezdni drogi gminnej (ul. Piłsudskiego) :

- 5 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, asfalt 50/70,

- 6 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, asfalt 35/50,

- 7 cm – Górna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P, asfalt 35/50,

- 20 cm – dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 C90/3 GA75,

- 15 cm – mieszanka piaskowo-cementowa C3/4,

- istn. podłoże gruntowe G3,

Konstrukcja zjazdów do posesji i miejsc postojowych składa się z następujących warstw (konstrukcja KR1):

- 10 cm - warstwa ścieralna z kostki kamiennej,

- 5 cm - warstwa podsypki cem-piaskowej 1:4,

- 15 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 C90/3 GA75,

- 15 cm – mieszanka piaskowo-cementowa C1,5/2,

- istn. podłoże gruntowe G3,

Konstrukcja chodników składa się z następujących warstw:

- 8 cm - warstwa ścieralna z kostki betonowej „beton płukany”,

- 5 cm - warstwa podsypki cem-piaskowej 1:4,

- 10 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 C90/3 GA75,

- istn. podłoże gruntowe G3,

8.3 Roboty ziemne

- Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205. Roboty ziemne dotyczą wykonania wykopów i nasypów związanych z przygotowaniem korpusu drogi gminnej.

8.4 Odwodnienie

Wody opadowe z proj. jedni drogi gminnej będą odprowadzone za pomocą projektowanych wpustów deszczowych poprzez przykanaliki z PVCØ200mm do projektowanej kanalizacji deszczowej. Wszystkie wpusty deszczowe zgodnie z projektem należy wymienić na nowe jezdniowe oraz krawężnikowo-jezdniowe zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Połączenia proj. przykanalików Ø200 z istn. kolektorem deszczowym wykonać jako szczelne. Istn. rury spustowe odprowadzające wody opadowe z dachów budynków komunalnych należy wpiąć do istn. kanalizacji deszczowej.

9. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ – BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

I.	Podstawa opracowania

•	Warunki techniczne likwidacji sieci w związku z przebudową drogi w cią-gu ul. Piłsudskiego w m. Słubice nr WT/EO/OS/A/65/2024

•	Uzgodnienie międzybranżowe,

•	Uzgodnienia z Inwestorem,

•	Obowiązujące przepisy i normy dla instalacji elektrycznych.

II. Cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej oświetlenia drogowego oraz likwidacji istniejącej infrastruktury oświetlenia drogowego, projektu pt.: „Przebudowa drogi gminnej nr 103031F ul. Piłsudskiego w Słubicach”

Za kompletne opracowanie stanowiące podstawę wyceny robót należy przyjąć wszystko co zostało w dokumentacji projektowej narysowane, opisane oraz nieujęte, a konieczne do prawidłowego wykonania instalacji oraz prawidłowego funkcjonowania obiektu

Zakres opracowania:

•	Rozdział energii,

•	Instalacje oświetlenia drogowego,

•	Likwidacje kolizji

III. Opis techniczny

- Likwidacja istniejącej infrastruktury oświetlenia drogowego

Projektowana przebudowa drogi gminnej nr 103031F ul. Piłsudskiego w Słubicach w swoim zakresie wprowadza konieczność usunięcia istniejącej infrastruktury oświetlenia drogowego będącego własnością ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. Warunki techniczne likwidacji infrastruktury oświetlenia drogowego wprowadzają następujące kryteria:

•	Zapewnienie ciągłości zasilania do parkingu przy posesji nr 11 – instalacja oświetlenia zasilana jest z budynków domów studenckich. Jest to prywatna linia oświetlenia parkingu, która nie należy do ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.,

•	Plac Bohaterów odcinek od Piłsudskiego do posesji Plac Bohaterów 15 oraz do posesji plac Bohaterów 12B – wykonanie zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Należy poprowadzić nową linię YAKY 4x25mm2 od słupa znajdującego się w pobliżu budynku Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Konstytucji 3-go maja do pierwszego słupa oświetlenia drogowego znajdującego się przy skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego oraz Placu Bohaterów,

•	Oświetlenie Parku przy placu Bohaterów – oświetlenie parku przy placu Bohaterów jest własnością gminy, nie podlega przebudowie w zakresie niniejszego opracowania.

Wszelkie prace prowadzone na kablach należących do Enea Oświetlenie Sp. z o.o. prowadzić w uzgodnieniu z właścicielami urządzeń.

Wszelkie inne kolizje, które nie zostały zawarte w niniejszym opracowaniu, a które zaistnieją podczas prac wykonawczych należy zgłosić oraz uzgodnić z projektantem niniejszego opracowania oraz zakładem energetycznym lub właścicielem obiektu związanego z kolizją.

Wszelkie prace prowadzone przy liniach elektroenergetycznych należy bezwzględnie prowadzić w środowisku beznapięciowym, stosując się do przepisów BHP oraz zawartych w PN.

- Zasilanie instalacji oświetlenia drogowego

Projektowana instalacja oświetlenia drogowego zasilona zostanie z istniejącej szafki oświetlenia parku przy placu Bohaterów. Szafkę należy rozbudować o dodatkowe zabezpieczenie – wyłącznik nadprądowy typu C25, 3p. Sterowanie oświetleniem drogowym wykorzystać z istniejącego zegara astronomicznego zabudowanego w szafce oświetlenia parku przy placu Bohaterów. Pomiar energii istniejący, nie podlega przebudowie.

- Instalacje oświetlenia drogowego

Projektuje się wyprowadzenie z istniejącej szafki oświetlenia parku, jednego obwodu oświetleniowego zasilającego oprawy oświetlenia drogowego oraz oprawy doświetlające przejścia dla pieszych.

Obwód O1/RO:

•	Napięcie zasilania: 400V;

•	Projektowana moc obwodu: 595 W;

•	Linia zasilająca: YAKY 4x25mm2;

•	Długość linii zasilającej: 404m;

•	Klasa oświetleniowa drogi: P4;

•	Typ oświetlenia: oświetlenie drogowe jednostronne;

•	Typy opraw oświetleniowych:

o Oprawa drogowa (DR) do dróg miejskich i gminnych,

o Oprawa drogowa doświetlająca przejścia dla pieszych (PR), soczewka do ruchu prawostronnego/lewostronnego

•	Strumień świetlny:

o Oprawa DR: 5150 lm;

o Oprawa doświetlająca przejścia dla pieszych: 5300lm

•	Temperatura barwowa: 4000K;

•	Moc oprawy: 35W;

•	Stopień ochrony oprawy: IP66;

•	Sposób montażu: na wysięgniku;

•	Ilość opraw:

o Oprawa DR: 11 szt.

o Oprawa doświetlająca przejścia dla pieszych: 6 szt.

•	Odstęp pomiędzy oprawami: 30m

•	Wysokość słupów oświetleniowych:

o Oprawa DR: 8m

o Oprawa PR: 6m

•	Długość wysięgnika:

o Oprawa DR+PR: 0,5m

•	Wysokość wysięgnika:

O Oprawa DR+PR: 0,1m

Stosować oprawy o parametrach wskazanych na rysunkach. Dla zapewnienia możliwości doboru opraw określa się możliwe odchylenia parametrów:

•	Poziom strumienia świetlnego oprawy oświetleniowej odbiegać od wartości zadanej w projekcie o maksymalnie 0,5%

•	Poziom mocy maksymalnej oprawy, może odbiegać od wartości zadanej w projekcie o maksymalnie 5%

•	Barwa światła pozostaje zadana w projekcie

•	Zmiany kształtów opraw z zapewnieniem identycznych krzywych światłości

- Wytyczne montażu urządzeń oświetlenia drogowego

Oprawy oświetleniowe montować do słupów na wysięgnikach o ww. parametrach. Szczegółowe rozmieszczenie oraz lokalizacje słupów podano na rysunku projektowym drogi. Słupy umocować zgodnie z wytycznymi producenta, zachowując odległość min. 50 cm lica słupa od skrajni jezdni. Kable zasilające wprowadzać do słupa w giętkiej rurze osłonowej DVK 70. Słupy winny być wyposażone w drzwiczki rewizyjne w których umieszczona zostanie tabliczka bezpiecznikowa. W tabliczce bezpiecznikowej połączyć kable zasilające oraz prze-wód YDY 3x1,5 przeprowadzony do oprawy. Oprawę zabezpieczyć bezpiecznikiem topikowym typu: gG 2A. W każdym słupie przewód PEN połączyć ze słupem. Słupy skrajne należy uziemić. Uziemienie wykonać za pomocą bednarki oraz uziomu wbijanego. Przed wbiciem szpilki, upewnić się o innych instalacjach znajdujących się pod ziemią. Rezystancja uziemienia R<30Ω. Wszelkie po-łączenia śrubowe zakonserwować.

Jako system ochrony przed dotykiem pośrednim zastosować:

- samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-C dla linii zasilającej,

- samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-C dla linii odbiorczej.

- Wytyczne układania linii kablowych

•	kabel układać na głębokości 0,7m (kable nN), a pod drogą 1m do górnej krawędzi rury,

•	przy istniejących skrzyżowaniach i zbliżeniach zachować normatywne odległości oraz stosować rury ochronne niebieskie,

•	w celu skompensowania przesunięć gruntu kabel ułożyć w wykopie faliście (dodatkowo ok. 3% długości wykopu),

•	kabel pod przejazdami i drogami ułożyć w rurze DVK na 10cm warstwie piasku a następnie przykryć 10 cm warstwą piachu i 15cm warstwą rodzimego gruntu oraz  ułożyć niebieską folię o szerokości 20cm, folia nie powinna się znajdować nad ułożonym kablem na wysokości nie mniejszej niż 25cm i nie większej niż 35cm.

•	promień zginania kabla  nie może być mniejszy od 10-krotnej średnicy kabla

•	temperatura kabla w czasie układania zgodna z zaleceniami producenta,

•	na początku i końcu trasy kabla zostawić zapas ,

•	kable należy dokładnie opisać – na etykiecie umieścić typ kabla, użytkownika, rok ułożenia, kierunki przebiegu kabla. Etykietę zabezpieczyć przed wilgocią. Linie kablowe zinwentaryzować geodezyjnie przed zasypaniem. Prace prowadzić zgodnie z normą N-SEP-E-004 i i PN-76/E-05125

- Uwagi

Stosować kable o izolacji 600/1000V. Kable w ziemi układać zgodnie z N-SEP-E-004 na głębokości 0.7m. Przy przejściach pod drogami, chodnikami, w przypadku skrzyżowań i kolizji z innymi sieciami kable chronić w rurach osłonowych.

Dobór urządzeń uzgodnić z Inwestorem.

Do wykonania instalacji stosować wyłącznie materiały i osprzęt atestowany po-siadający odpowiednie dopuszczenia i aprobaty techniczne. Podane w projekcie rozwiązania materiałowe mogą być zastąpione rozwiązaniami równoważnymi pod względem parametrów technicznych, gabarytów i walorów estetycznych, po wcześniejszym uzgodnieniu z Inwestorem. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz pod nadzorem osób uprawnionych. Na podstawie projektu zaleca się opracowanie instrukcji obsługi. Po wykonaniu całości należy dokonać pomiarów i prób po montażowych, a protokoły z ich wynikami przedstawić przy odbiorze. Całość prac wykonać i ode-brać zgodnie z PN i wiedzą techniczną.

Opis projektowy oraz rysunki techniczne instalacji traktować w całości ja-ko jednolitą dokumentację projektową, nie podlegającą rozdziałowi.

Projektant branży drogowej:

Wojciech Przyłucki

Projektant branży elekroenergetycznej:

Kazimierz Borkowski

Projektant branży sanitarnej:

Rafał Michalak