### STRONA TYTUŁOWA

PROGRAM   FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

TYTUŁ: 	BUDOWA ZEWNĘTRZNEGO SYSTEMU CCTV ORAZ ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA POTRZEBY KWP WE WROCŁAWIU PRZY UL. POŁBINA 1

ADRES OBIEKTU:		WROCŁAW, UL. POŁBINA 1

ZAMAWIAJĄCY:		KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI WE 							WROCŁAWIU

UL. PODWALE 31-33

50-040 WROCŁAW

NAZWY ORAZ KODY CZYNNOŚCI I ROBÓT BUDOWLANYCH STANOWIĄCYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Kody CPV:

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71355000-1 Usługi pomiarowe

32420000-3 Urządzenia sieciowe

48800000-6 Systemy i serwery informacyjne

32323500-8 Urządzenia do nadzoru wideo

45314310-7 Układanie kabli

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Autor opracowania:

WROCŁAW, LIPIEC, 2023 r.

1.	STRONA TYTUŁOWA	1

2.	CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO	4

2.1.	OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	4

2.1.1.	Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.	5

2.1.2.	Opis techniczny stanu istniejącego:	5

2.1.3.	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.	5

2.1.3.1. Zakres robót	6

2.2.	OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	9

2.2.1.	Wymagania do dokumentacji projektowej	9

2.2.2.	Wymagania do realizacji robót	11

2.2.3.	Wymagania ogólne na etapie zewnętrznych prac remontowych –  zagospodarowania terenu.	12

2.2.4.	Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych	12

2.2.4.1.	Przygotowanie terenu budowy	12

2.2.4.2.	Architektura	12

2.2.4.3.	Konstrukcja	12

2.2.4.4.	Wymagania w zakresie instalacji oświetlenia ulicznego	12

2.2.4.5.	Wymagania w zakresie linii światłowodowej	15

2.2.4.6.	Wymagania w zakresie kanalizacji teletechnicznej	18

2.2.4.7.	Wymagania w zakresie uziemienia	20

2.2.4.8.	Wymagania w zakresie słupów kamerowych	20

2.2.4.9.	Wymagania w zakresie ochrony od przepięć	21

2.2.4.10.	Wymagania w zakresie ochrony od porażeń	21

2.2.4.11.	Wykaz ważniejszych funkcjonalności systemu CCTV	21

2.2.4.12.	Wymagane parametry techniczne elementów CCTV.	22

1)	Kamera zewnętrzna	22

2)	Rejestrator	22

3)	Switch PoE	23

4)	Punkty dostępowe	24

5)	UPS	26

2.2.4.13.	Wymagane parametry techniczne urządzenia aktywnego sieciowego	26

2.2.4.14.	Wymagania w zakresie systemu ANPR	26

2.2.4.15.	Wymagania w zakresie bramki obrotowej	27

2.2.4.16.	Wymagania w zakresie systemu KD	28

2.2.5. Wymagania szczegółowe dotyczące dokumentacji projektowej.	28

2.2.5.1 Dokumentacja projektowa obejmuje wykonanie:	28

2.2.5.2. Projekt aranżacji i wykończenia części zewnętrznych	29

2.2.5.3 Rozwiązania techniczno – materiałowe	29

2.	OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT	29

2.1. Na etapie projektowania.	29

2.2. Na etapie wykonywania robót.	30

2.3. Odbiór robót.	32

2.4. Gwarancja	32

3.	CZĘŚĆ INFORMACYJNA	33

3.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnym przepisów	33

3.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane	33

3.3. Przepisy prawne i normy związane	33

3.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych	33

3.5. Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z:	34

4. DOKUMENTACJA GRAFICZNA	35

4.1. Spis rysunków	35

### CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

#### OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zamierzenie polegające na wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych w ramach budowy systemu CCTV na terenie zewnętrznym oraz rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie Bazy KWP we Wrocławiu przy ul. Połbina 1 (rys. 1). W związku z powyższym należy wykonać w niezbędnym zakresie inwentaryzację, opracować dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień oraz decyzji (jeżeli będą wymagane), wykonać roboty budowlane zgodnie z wcześniej opracowaną i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową oraz objąć nadzorem autorskim realizację zadania. PFU może nie zawierać niektórych elementów, które potrzebuje do rzeczowej wyceny Wykonawca w związku z tym na etapie postępowania przetargowego Wykonawca ma w obowiązku przejrzeć przygotowaną dokumentację przetargową oraz zadać do Zamawiającego pytania w celu jednoznacznej interpretacji zawartości PFU. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń zaistniałych w niniejszym programie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona niezbędnych poprawek, uzupełnień lub interpretacji.

###### Rys. 1. Teren objęty realizacją zadania

#### Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.

Teren przeznaczony pod realizację inwestycji wchodzi w zakres kompleksu na który składa się sześć działek ewidencyjnych. Jest to teren po jednostce wojskowej wojsk rosyjskich. KWP we Wrocławiu użytkuje wskazane nieruchomości gruntowe w zarządzie trwałym. Zamierzenie budowlane będzie realizowane na działce:

- nr 1/17, obręb Kozanów, nr 0031, jednostka ewidencyjna 026401_1 Miasta Wrocław o powierzchni 20,97.

#### Opis techniczny stanu istniejącego:

Oświetlenie:

Obecnie teren Bazy KWP jest oświetlony poprzez zastosowane na nim słupy typu parkowego, miejscowo typu drogowego lub punktowego na budynkach za pomocą różnego typu opraw.

System CCTV

Na terenach zewnętrznych nie ma kompleksowego systemu CCTV.  Monitorowany jest teren stacji paliw, budynek „W” oraz wjazd i wyjazd na teren obiektu przez bramę główną poprzez kamery stałopozycyjne.

Kanalizacja kablowa

Na terenie obiektu nie ma dedykowanej kanalizacji kablowej służącej do układania w niej sieci teletechnicznych ani jednolitego systemu teletransmisyjnego światłowodowego, który mógłby zostać wykorzystany do realizacji zadania.

#### Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania dotyczące projektowania oraz realizacji robót budowlanych. Po podpisaniu umowy wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą branże wchodzące w skład przedmiotowej inwestycji składające się na kompletną dokumentację projektową przedmiotowego zamierzenia budowlanego. Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje własnym staraniem wykonawca. Zamawiający udzieli mu stosownych upoważnień.

Założenia przyjęte w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym stanowią koncepcję przykładową służącą do wstępnego określenia zakresu prac projektowych i budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest do zaproponowania własnego autorskiego projektu na podstawie wskazówek zamieszczonych w opisie przedmiotu zamówienia, który będzie spełniał wymogi Zamawiającego oraz pozwoli na osiągnięcie efektu końcowego w postaci w pełni funkcjonalnego zarówno systemu CCTV jak i oświetlenia ulicznego. W związku z powyższym zamawiający dopuszcza zmiany założonych w programie funkcjonalno-użytkowym planów rozmieszczenia poszczególnych elementów sytemu oraz parametrów dotyczących zastosowanych materiałów pod warunkiem niepogorszenia oczekiwanych efektów funkcjonalnych.

Zamawiający udostępni możliwość przeprowadzenia oględzin terenu i udziału w spotkaniu informacyjnym.

Jeżeli to będzie konieczne to Wykonawca wykona niezbędną inwentaryzacją części obiektu objętej projektem i uzyska niezbędne w tym zakresie uzgodnienia. Prace projektowe należy wykonać w zakresie koniecznym do realizacji ww. zadania. Dokumentacja projektowa wraz z niezbędnymi uzgodnieniami branżowymi winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz być zgodna z obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi. Wykonawca uwzględni wszelkie koszty prac projektowych oraz robót budowlanych związanych z realizacją zadania.

##### 2.1.3.1. Zakres robót

1) Opracowanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji, w szczególności projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń w tym pozwolenia na budowę (jeżeli wymagane) i opinii technicznych.

2) Dostawę wszystkich koniecznych materiałów do zrealizowania zaprojektowanych rozwiązań technicznych.

3) Dostarczenie na plac budowy sprzętu niezbędnego do wykonania robót.

4) Wybudowanie kanalizacji kablowej składającej się z rur HDPE oraz studni kablowych prefabrykowanych betonowych na odcinku ok. 2200mb.

5) Wykonanie przecisków i przewiertów pod drogami i innymi przeszkodami terenowymi wynikających z opracowanego przez Wykonawcę projektu. Zamawiający szacuje łączny odcinek ok. 120mb.

5a) Wykonanie zabezpieczeń istniejącej infrastruktury. Zamawiający szacuje łączny odcinek ok. 200mb rur osłonowych.

6) Wybudowanie światłowodowej sieci transmisji danych w topologii ringu wraz z ich odgałęzieniami do budynków z planowanymi węzłami sieciowymi o długości ok. 2385mb w zrealizowanej zgodnie z w/w pkt. 4 kanalizacji kablowej.

6a) Wybudowanie sieci światłowodowej od węzłów sieciowych do planowanych punktów kamerowych o długości ok. 650mb jak wskazano w tabeli 3.

6b) Wybudowanie okablowania strukturalnego w kategorii 6 do punktów kamerowych na odcinku ok. 1336mb jak wskazano w tabeli 3

7) Wykonanie prac budowlanych i naprawczych oraz niezbędnych uszczelnień przegród w budynkach w których będą zainstalowane węzły sieciowe.

8) Wykonanie zgodnie z zatwierdzonym projektem 10 węzłów sieciowych w budynkach oznaczonych na rys. 4 literami A, Z, B, E, I, L, G, M, N, W oraz na rys. 2 jako W1 do W10 wyposażonych co najmniej w kompletną szafę telekomunikacyjną, sieć zasilającą elektroenergetyczną, sieć światłowodową zgodnie z wytycznymi niniejszego PFU.

9) Wykonanie zgodnie z zatwierdzonym projektem punktów kamerowych w planowanych 14 lokalizacjach wskazanych na rys. 2 jako P1 do P14 w konfiguracji wskazanej w tab. 3. Punkty kamerowe należy wyposażyć we wszystkie konieczne urządzenia i okablowanie pozwalające na uzyskanie oczekiwanej przez Zamawiającego funkcjonalności systemu CCTV.

###### Rys.2. Planowane zagospodarowanie terenu

10) Wykonanie przyłączy zasilających punkty kamerowe na odcinku ok. 665mb i węzły sieciowe z sieci elektroenergetycznej odpowiednich budynków na odcinku ok. 200mb.

11) Zamontowanie oraz skonfigurowanie 30 kamer zainstalowanych zgodnie z wykazem w tab.5 posiadające parametry wskazane w pkt. 2.2.4.12.

12) Montaż i uruchomienie systemu rejestracji o parametrach wskazanych w niniejszym PFU w pkt. 2.2.4.12.

13) Wyposażenie w niezbędny sprzęt zgodnie z wykonanym projektem Centrum Monitoringu w budynku Z i stanowiska podglądowego w budynku A zgodnie z pkt. 2.2.4.12.

| L.p. | Nr punktu kamerowego | Ilość kamer stałopozycyjnych | Podłączenie do węzła | Szacunkowa odległość do węzła [mb] | Szacunkowa ilość okablowania punktu [mb] | Montaż kamer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P1 | 2 | W1 |  | 180 | na słupie |
| 2 | P2 | 3 | W5 | 170 | 12 | na słupie |
| 3 | P3 | 3 | W5 |  | 180 | na słupie |
| 4 | P4 | 2 | W5 | 265 | 8 | na słupie |
| 5 | P5 | 3 | W7 |  | 180 | na słupie |
| 6 | P6 | 2 | W8 |  | 160 | na słupie |
| 7 | P7 | 2 | W9 |  | 200 | na słupie |
| 8 | P8 | 2 | W9 | 130 | 8 | na słupie |
| 9 | P9 | 2 | W4 | 100 | 8 | na słupie |
| 10 | P10 | 2 | W10 |  | 120 | na słupie |
| 11 | P11 | 1 | W10 |  | 30 | na słupie |
| 12 | P12 | 1 | W10 |  | 30 | na słupie |
| 13 | P13 | 4 | W6 |  | 200 | na budynku |
| 14 | P14 | 1 | W10 |  | 20 | na budynku |
|  | łącznie | 30 |  | 665 | 1336 |  |

###### Tab.3. Informacja o punktach kamerowych

14) Konfiguracja i uruchomienie systemu CCTV zrealizowanego zgodnie z opracowanymi projektami.

15) Wykonanie instalacji uziemiającej słupów, szafek itp. zgodnie z obowiązującymi normami i wykonanym projektem.

16) Montaż 9 10 szt. UPS na węzłach sieciowych.

17) Montaż 1 szt. bramki wysokiej przy bramie głównej.

18) Montaż SKD do obsługi bramki wysokiej.

19) Montaż na bramie głównej w kierunku wjazdu i wyjazdu systemu ANPR do rozpoznawania tablic rejestracyjnych i automatycznego otwierania szlabanów.

20) Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni brukowych.

21) Uruchomienie oświetlenia parkowego.

22) Wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami pomiarów parametrów transmisyjnych światłowodów, sieci LAN oraz parametrów elektrycznych kabli elektroenergetycznych.

23) Montaż tras kablowych w budynkach.

24) Układanie kabli elektroenergetycznych w wykopie na odcinku 1210mb.

25) Montaż 18 słupów oświetleniowych wraz z oprawami.

26) Szkolenia wyznaczonych osób z ramienia Zamawiającego.

27) Obsługa przez uprawnionego geodetę placu budowy wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej.

28) Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej składającej się co najmniej z wersji red-correct Projektu wykonawczego, dokumentacji jakościowej zabudowanych materiałów, protokołów pomiarowych i odbiorczych, geodezji powykonawczej i innych dokumentów wytworzonych w trakcie budowy.

#### OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

#### Wymagania do dokumentacji projektowej

1) Dokumentacja projektowa powinna być opracowana na podstawie obowiązujących przepisów prawa, norm i wytycznych Zamawiającego, przez projektantów posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności elektrycznej i telekomunikacyjnej bez ograniczeń oraz posiadających aktualne potwierdzenie wpisu do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wraz z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej.

2) Zakres i forma dokumentacji projektowej musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021 poz. 2454) oraz z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1609).

3) Dokumentacja projektowa, na podstawie, której będzie realizowana inwestycja podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

4) W przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia obowiązek ten spoczywa na Wykonawcy.

5) Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnień dla zastosowanych rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, norm i wytycznych.

6) Proces uzgodnień dokumentacji projektowej będzie prowadzony przy udziale merytorycznych Wydziałów Zamawiającego.

7) Dokumentację projektową oraz powykonawczą należy dostarczyć Zamawiającemu w formie papierowej w 3 egz. oraz w wersji elektronicznej, edytowalnej (DOC i DWG) i nieedytowalnej (PDF) w 1 egz. Na dokumentację projektową składają się 3 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego, 3 egzemplarze projektu technicznego oraz 3 egzemplarze projektu wykonawczego.

8) Dokumentacja musi zawierać wszystkie wymagane do rozpoczęcia robót uzgodnienia, zatwierdzenia i decyzje administracyjne.

9) Zamawiający informuje, że w zakresie norm opisujących przedmiot zamówienia dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym w niniejszym dokumencie.

10) Należy stosować aktualnie obowiązujące normy. W przypadku wycofania normy bez zastąpienia, należy stosować ostatnią obowiązującą lub aktualne zalecenia branżowe, chyba że inne przepisy szczegółowe określają inaczej.

11) Dokumentacja winna uwzględniać stan rzeczywisty przygotowania obiektu do wykonania w/w zadania oraz wytyczne zawarte w wymaganiach Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

12) Do dokumentacji należy dołączyć przedmiar, kosztorys, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Plan BiOZ.

13) Dokumentacja winna być wykonana z uwzględnieniem rozwiązań systemowych gwarantujących zabezpieczenia instalacji, aparatów, urządzeń i odbiorów przed przepięciami i wyładowaniami atmosferycznymi.

14) Zamawiający umożliwi Wykonawcy zapoznanie się z obiektem.

15) Wszystkie elementy, roboty, dostawy i urządzenia nie ujęte w niniejszym opracowaniu, a zdaniem Wykonawcy niezbędne do prawidłowego działania instalacji i funkcjonowania systemu, muszą zostać zaprojektowane, a następnie wykonane lub zamontowane.

16) Dokumentacja powinna być wykonana w języku polskim oraz zawierać klauzulę o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

17) Odbiór i zatwierdzenie dokumentacji technicznej przez Przedstawicieli Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie dokumentacji technicznej zgodnie z Umową, w tym za błędy w dokumentacji technicznej lub braki stwierdzone podczas realizacji robót lub po ich zakończeniu. W przypadku ujawnienia błędów lub braków w dokumentacji technicznej w trakcie realizacji robót lub po ich zakończeniu Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia lub uzupełnienia zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Jeśli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia skutkować będą koniecznością wykonania dodatkowych prac w zakresie niewykraczającym poza PFU, Wykonawca zobowiązany będzie do ich wykonania w ramach umowy bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

18) Zamawiający nie udostępnia aktualnych planów budynków. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania koniecznej inwentaryzacji we własnym zakresie i na własne ryzyko, oraz na uzyskanie podkładu geodezyjnego do celów projektowych dla terenów objętych opracowaniem.

19) W szacowaniu kosztów Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ich ilości określone według PFU mogą ulec zmianie w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

20) Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien odbyć wizytacje terenu budowy oraz jego otoczenia w celu dokonania na własną odpowiedzialność oceny kosztów i ryzyka oraz wzięcia pod uwagę wszystkich czynników koniecznych do sporządzenia rzetelnej oferty, opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania prac instalacyjnych, montażowych, programistycznych, konfiguracyjnych oraz uruchomieniowych.

#### Wymagania do realizacji robót

1) Roboty powinny być kierowane, przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych bez ograniczeń oraz posiadających aktualne potwierdzenie wpisu do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wraz z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji kierowników robót z zastrzeżeniem konieczności posiadania przez tę osobę wszystkich wymaganych przez prawo uprawnień budowlanych.

2) Zamówienie musi być realizowane zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia oraz przepisami techniczno-budowlanymi a także przepisami wewnętrznymi obowiązującymi w obiektach Policji.

3) Realizacja robót będzie się odbywać zgodnie z przedstawionymi w zatwierdzonym harmonogramie etapami.

4) Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową.

5) Rodzaje montowanych urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych oraz narzędzi i sprzętu stosowanych do wykonywania zaprojektowanych instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej oraz zaleceniami Producentów zaprojektowanych materiałów.

6) Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem spełnienia przez nie parametrów technicznych wskazanych w projekcie lub podwyższenia poziomu tych parametrów. Dla każdego takiego przypadku wymagana jest zgoda Nadzoru autorskiego i Zamawiającego.

7) Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować wszystkie obowiązujące przepisy prawne oraz wszelkie regulacje prawne, związane z prowadzonymi robotami.

8) Wykonawca winien zapewnić przed rozpoczęciem robót wykonanie: Harmonogramu realizacji całości zamierzenia, Harmonogramu rzeczowo - finansowego, Projektu organizacji robót, które powinny być zgodne z warunkami Umowy.

9) Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz na środowisko, a ilość i wydajność zaangażowanego sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót w terminie przewidzianym w umowie.

10) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie sytuacyjne i wysokościowe wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót muszą być, poprawione przez Wykonawcę. Sprawdzenie przez Zamawiającego wytyczenia robót lub wyznaczenia ich wysokości nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

11) Każde odstępstwo od zatwierdzonego projektu musi być zaakceptowane przez Nadzór autorski i Zamawiającego.

#### Wymagania ogólne na etapie zewnętrznych prac remontowych –  zagospodarowania terenu.

Nie dotyczy.

#### Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych

#### Przygotowanie terenu budowy

Założenia przyjęte do realizacji inwestycji powinny pozwolić na bezpieczne użytkowania ciągów komunikacyjnych oraz budynków na terenie Bazy.

Wykonawca powinien zabezpieczyć teren budowy oraz wystąpić do Administratora obiektu o wydanie warunków na wstęp do poszczególnych budynków i na zajęcie terenów i dróg wewnętrznych Bazy.

Zamawiający dopuszcza możliwość składowania przez Wykonawcę materiałów dla celów budowy na terenie obiektu Bazy na wyłączną odpowiedzialność Wykonawcy i po uzyskaniu zgody Administratora obiektu. Po zakończeniu prac teren wykorzystywany do składowania materiałów należy przywrócić do stanu pierwotnego.

#### Architektura

Nie przewiduje się wprowadzenia zmian w architekturze budynków.

#### Konstrukcja

Nie przewiduje się wprowadzenia zmian w konstrukcji budynków.

#### Wymagania w zakresie instalacji oświetlenia ulicznego

- Przewiduje się zaprojektowanie i wykonanie czterech odcinków oświetlenia ulicznego w lokalizacji zgodnej z rys. 4.

- Dla odcinków 1, 2, 3 planuje się ich podłączenie w celu zasilania w energię elektryczną do najbliższej latarni istniejącego oświetlenia, dla 4 z szafki ZKP zlokalizowanej bezpośrednio przy planowanym odcinku. Szacowane długości odcinków do wykonania wskazano w tab. 5

- Dla projektowanego oświetlenia należy przyjąć klasę oświetlenia zgodnie z normą PN-EN 13201:2016.

- Kable zasilające oświetlenie na całej długości należy układać w rurach osłonowych w sposób umożliwiający ich wymianę bez rozbierania nawierzchni. Kable należy układać na głębokości zgodnej z odpowiednimi normami.

Rys. 4. Planowane odcinki oświetlenia parkowego.

| l.p. | Nr odcinka | Szacunkowa długość w [m] | Ilość punktów świetlnych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 175 | 6 |
| 2 | 2 | 90 | 3 |
| 3 | 3 | 70 | 2 |
| 4 | 4 | 210 | 7 |
|  | Razem | 545 | 18 |

Tab. 5. Tabela odcinków oświetlenia parkowego.

- Wykonanie  uziomu słupów bednarką ocynkowaną co najmniej 25x4 mm układaną w jednym wykopie z kablem zasilającym z zachowaniem odpowiedniego odstępu pomiędzy nimi.

- W połowie wysokości wykopu należy układać taśmę ostrzegawczą koloru niebieskiego.

- Zapewnić równomierność obciążenia faz i pokazać ją na schemacie sieci oświetleniowej.

- Stosować słupy aluminiowe, stożkowe, bezszwowe, o wysokości dostosowanej do istniejących (ok. 6 m bez wysięgników) osadzone na fundamentach betonowych. Słupy w kolorze RAL 7016 (kolor do uzgodnienia na etapie projektowania). Konstrukcja zastosowanych słupów powinna umożliwić montaż tabliczek bezpiecznikowych. Do wysokości min. 30cm nad powierzchnię ziemi słup należy zabezpieczyć elastomerem w kolorze słupa. Nad powłoką zabezpieczającą na wysokości 2,5m wykonawca powinien nanieść na słup numer eksploatacyjny wg wzoru ustalonego na etapie realizacji robót. Wnęka słupa o stopniu ochrony IP54. Uziemienie słupa mocowane we wnęce do dedykowanej śruby

- Należy zachować jednakową odległość słupów od krawężnika, linii zabudowy, ogrodzenia. Lokalizacja słupów musi zapewnić odpowiednie szerokości chodnika dla pieszych i niepełnosprawnych oraz zachować skrajnie drogowe wg odpowiednich norm.

- Oprawy z aluminium, typu parkowego – mocowanymi bezpośrednio na słupach ze światłem białym w technologii LED. Oprawy w kolorze RAL 7016 (kolor do uzgodnienia na etapie projektowania). Oprawy i kable je zasilające powinny pozwolić na zastosowanie w przyszłości sterowania zainstalowanym oświetleniem (np. poprzez system DALI).

- W trakcie budowy linii kablowej niedopuszczalne jest mufowanie nowych kabli.

- Technika wykonywania robot ziemnych zależy od miejsca prowadzenia robot i rodzaju gruntu. W miejscach gdzie przebiegają inne instalacje podziemne roboty należy prowadzić ręcznie w sposób uniemożliwiający uszkodzenie tych instalacji. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z innymi instalacjami należy stosować osłony istniejących instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dno wykopu przed ułożeniem okablowania i bednarki musi być wolne od kamieni, elementów metalowych, gruzu i innych zanieczyszczeń.

- Na każdym kablu należy umieścić tabliczki oznaczeniowe zgodnie z odrębnymi przepisami.

- Po zamontowaniu kabli należy wykonać pomiary elektryczne dla każdego odcinka kabla oraz uziomów. Do podstawowych pomiarów należą: 
 sprawdzenie ciągłości przewodów, roboczych i ochronnych,

 pomiary rezystancji izolacji kabli i przewodów,

 pomiary samoczynnego wyłączenia zasilania (skuteczności ochrony przed porażeniem),

 pomiary rezystancji uziemienia, pomiary rezystancji izolacji,

- pomiary natężenia oświetlenia.

Do dokumentacji pomiarowej należy załączyć certyfikat kalibracji urządzenia pomiarowego (nie starszy niż 2 lata), oraz aktualne uprawnienia SEP do 1kV osób dokonujących pomiary. Do pomiarów należy załączyć informacje o wymaganym terminie następnych pomiarów eksploatacyjnych.

#### Wymagania w zakresie linii światłowodowej

- Planuje się wykonanie sieci połączeń światłowodowych w topologii ringu pomiędzy wszystkimi węzłami sieciowymi, które są zaplanowane w budynkach wskazanych na rys. 2. Szacowaną długość odcinków kabla światłowodowego liniowego wskazano w tab. 6.

- Zamawiający nie dopuszcza przebiegu ringu w tym samym kablu światłowodowym.

- Zamawiający nie posiada aktualnych planów budynków w zakresie węzłów sieciowych.

- Planuje się lokalizację węzłów sieciowych na kondygnacjach nadziemnych zgodnie z tab. 7.

- Połączenia pomiędzy poszczególnymi węzłami należy wykonać kablem światłowodowym jednomodowym 48J zakończonym na przełącznicy światłowodowej 48 polowej w każdym z poszczególnych węzłów.

| L.p. | Odcinek od węzła | Odcinek do węzła | Długość odcinka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | W1 | W2 | 150 |
| 2 | W2 | W3 | 155 |
| 3 | W3 | W4 | 100 |
| 4 | W4 | W5 | 390 |
| 5 | W5 | W6 | 320 |
| 6 | W6 | W7 | 220 |
| 7 | W7 | W8 | 180 |
| 8 | W8 | W9 | 200 |
| 9 | W9 | W10 | 370 |
| 10 | W10 | W1 | 300 |
|  |  | Razem | 2385 |

###### Tab. 6. Zestawienie odcinków kabla światłowodowego

- Planuje się połączenie międzywęzłowe w topologii ringu w następującej kolejności budynków z planowanymi węzłami sieciowymi: A, B, E, L, W, N, M, G, Z, A wskazanymi na rys. 2.

- Do punktów kamerowych, jeżeli to będzie konieczne ze względu na odległość do najbliższego węzła sieciowego, planuje się z połączenie światłowodowe jednomodowe 4J, które będzie rozszyte na węźle na osobnej przełącznicy 12 polowej.

- Kable optotelekomunikacyjne powinny zostać zakończone w węzłach  w szafach teletransmisyjnych na przełącznicach optycznych (montaż rack 19”) zaopatrzonych w odpowiedni typ złączy określonych w projekcie.

| l.p. | Nr węzła | Oznaczenie budynku | Lokalizacja szafki | Szafka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | A | 1 piętro | nowa |
| 2 | 2 | B | 1 piętro | istniejąca |
| 3 | 3 | E | 1 piętro | istniejąca |
| 4 | 4 | I | parter | nowa |
| 5 | 5 | L | parter | nowa |
| 6 | 6 | W | parter | nowa |
| 7 | 7 | N | parter | nowa |
| 8 | 8 | M | 1 piętro | istniejąca |
| 9 | 9 | G | parter | nowa |
| 10 | 10 | Z | parter | nowa |

###### Tab.7.  Lokalizacja węzłów sieciowych

- Kable należy rozszyć na przełącznicach całym profilem.

- Przełącznice projektowane do zakończenia kabla doprowadzonego do punktu kamerowego należy umieścić w zamykanej, metalowej skrzynce o klasie szczelności IP66/68 mocowanej do słupa kamerowego. Zamontowana przełącznica powinna zostać trwale oznaczona nazwą relacji.  W skrzynkach nie należy tworzyć zapasów kablowych.

- Przełącznica dla kabli 48J i 4J w węzłach sieciowych powinna posiadać możliwość montażu w typowych stojakach 19’’, zabezpieczenie dochodzących patchcordów poprzez zastosowanie półek osłonowych, w pełni wysuwalną obudowę na prowadnicach, minimalną odległość listwy komutacyjnej od drzwi 70 mm, zabezpieczenia przed dostaniem się gryzoni do jej wnętrza. Należy stosować złącza światłowodowe z ferrulą typu APC.

- Szafki rackowe w każdym z węzłów (zgodnie z tab. 7) powinny spełniać poniższe parametry:

- rodzaj szafy: wolnostojąca,

- wysokość robocza: 42U,

- szerokość montażowa: 19'',

- wymiary zew. [mm]: 800x800x2155,

- kolor: do uzgodnienia,

- drzwi przednie: jednoskrzydłowe - szkło hartowane,

- drzwi tylne: jednoskrzydłowe - stal pełna,

- maksymalne obciążanie: min. 1200kg,

- cyfrowy termostat LCD,

- panel wentylacyjny: (4x wentylatory),

- panel oświetlenia,

- panel gniazd zasilających,

- 1x zamek drzwi przednich z klamką,

- 3x zamek drzwi tylnych i bocznych,

- odpowiednie deklaracje zgodności i certyfikaty.

- Wymagane parametry techniczne dla kabla światłowodowego to:

- wykonanie zewnętrzne antygryzoniowe,

- w pełni dielektryczny ośrodek,

- zabezpieczenie przed wnikaniem wilgoci i wzdłużną penetracją wody,

- dielektryczny centralny element wytrzymałościowy,

- wzmocnienia na ośrodku z włókien aramidowych lub szklanych,

- powłoka kabla odporna na ścieranie, promieniowanie UV oraz korozję naprężeniową,

- nadruk metryczny oraz oznakowanie kabla naniesione na powłoce,

- zakres temperatury transportu i przechowywania: -40°C - +70ºC,

- zakres temperatury instalacji: -15° - +60°C,

- zakres temperatury pracy: -40°C - +70°C.

- Wszystkie odcinki kabli światłowodowych pomiędzy poszczególnymi węzłami oraz pomiędzy węzłami i punktami kamerowymi powinny być wykonane w odcinkach jednorodnych bez mufowania. Na każdym odcinku kabli międzywęzłowych należy wykonać jeden zapas kabla światłowodowego o długości 30m. umieszczony na stelażu. Zapas należy umieścić w studni kablowej początkowej lub końcowej danego odcinka kabla międzywęzłowego.

- W budynku kabel światłowodowy należy prowadzić w osłonie rurowej bezhalogenowej nierozprzestrzeniającej ognia lub oznakowanej metalowej trasie kablowej. Wejścia kabla do budynków powinny być zabezpieczone poprzez zastosowanie rozwiązań systemowych przed przenikaniem wody i gazu.

- W kanalizacji teletechnicznej kabel światłowodowy należy prowadzić w rurach osłonowych HDPE lub mikrorurkach.

- Na każdym kablu należy umieścić tabliczki oznaczeniowe. Każdy kabel powinien zostać trwale oznaczony w każdej studni kablowej, przy wejściu i wyjściu z budynku, max. co 15 m na korytach kablowych w budynkach, przed i za przepustem pożarowym w ścianach budynku, na wejściu do szafy kablowej oraz przed przełącznicą światłowodową. Oznaczenie kabla powinno zostać wykonane w miejscu widocznym umożliwiającym odczytanie treści dla użytkownika. Wzór tabliczki zostanie uzgodniony na etapie wykonawstwa.

- Po zakończeniu montażu należy wykonać pomiary reflektometryczne OTDR dla wszystkich odcinków kabla światłowodowego i dla każdego włókna światłowodowego w kablu. Pomiary wykonać dla dwóch długości fal (1310 nm i 1550 nm) z dwóch stron włókna. Do pomiarów powinna zostać dołączona legenda objaśniająca dołączone pomiary. Pomiary powinny potwierdzić spełnienie przez kabel światłowodowy parametrów wynikających z aktualnych przepisów i norm. Do dokumentacji pomiarowej należy załączyć aktualny certyfikat kalibracji urządzenia pomiarowego. Pomiary należy dołączyć do dokumentacji powykonawczej.

#### Wymagania w zakresie kanalizacji teletechnicznej

- Budowa kanalizacji teletechnicznej powinna zostać zrealizowana w oparciu o następujące elementy składowe:

- kanalizacja magistralna – budowana między punktami węzłowymi, złożona z 2 rur HDPE 110 mm,

- kanalizacja dostępowa – budowana jako przyłącza do punktów kamerowych od kanalizacji magistralnej złożona z 2 rur HDPE 40 mm.

- Rury HDPE 40 mm powinny posiadać grubość ścianki 3,7 mm, a HDPE 110 mm ściankę min. 5 mm. Rurociąg kablowy 40mm musi być wykonany z rur z polietylenu HDPE typu 40/3,7, o gęstości nie mniejszej niż 0,943 g/cm3 i o współczynniku płynięcia (MFR) od 0,3 do 1,3 g/10 min z wewnętrzną warstwą poślizgową. Rury HDPE 40 po montażu powinny przejść próbę szczelności  24 godzinną dla ciśnienia 0,1 MPa, gdzie ubytek powietrza nie powinien być większy niż 10%. Należy dla rur HDPE40 wykonać sprawdzenie ich kalibracji. Wskazane sprawdzenia należy wykonać dla wszystkich rur HDPE40. W studniach kablowych wolne rury HDPE 40 należy zaślepić szczelnymi zaślepkami, na zajętych otworach należy stosować systemowe redukcje.

- W przypadku przejść kanalizacją pod drogami, należy stosować rury przepustowe, grubościenne RHDPEp (lub inne wskazane w projekcie) zachowując min. głębokości ułożenia zgodnie z właściwymi przepisami. Na  terenie zielonym kanalizację układać na głębokości 0,8.

- W połowie głębokości wykopu powinna zostać ułożona taśma ostrzegawcza z napisem „UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY” w kolorze pomarańczowym o szerokości dostosowanej do zainstalowanej infrastruktury.

- Zamawiający wymaga zabezpieczenia (pod względem przenikania wody i gazu) kanalizacji przy wejściach do budynków za pomocą dedykowanych systemów. Kanalizacja powinna być ułożona ze spadkiem skierowanym od budynku tak, aby woda nie przedostawała się do pomieszczenia.

- Studnie kablowe należy montować zgodnie z zaleceniami ich Producenta. Studnie powinny być instalowane w klasie wytrzymałości na ściskanie odpowiedniej do miejsca montażu. Wewnątrz studni należy stosować wsporniki i „łapy” do wykładania kabli. Wielkość studni powinna pozwolić na montaż w ich wnętrzu stelaży z zapasem kabla. Doboru typów studni, wytrzymałości studni i ramy/pokrywy dokonuje projektant w odniesieniu do warunków terenowych i przewidywanej jej zajętości. Należy dążyć do tego aby dobrać taki typ studni teletechnicznych, żeby okablowanie w studni nie przebiegało bezpośrednio pod włazami. Kable światłowodowe należy instalować w kanalizacji teletechnicznej za pomocą techniki wdmuchiwania. Inne metody są dopuszczalne po uzyskaniu zgody Zamawiającego lub ich wskazania w projekcie. Ilość, rodzaj studni oraz odległości pomiędzy studniami powinny być dostosowane do profilu budowanej kanalizacji. Maksymalna odległość pomiędzy studniami nie powinna przekraczać 100 m, a odcinki kanalizacji powinny mieć prostoliniowy przebieg. Wysokość montażu ramy studni powinna być dostosowana do niwelety terenu wokół wybudowanej studni. Teren po prowadzonych pracach zawsze powinien być doprowadzony do stanu z przed przystąpienia do prac. Wszystkie studnie muszą być wyposażone w wietrzniki. Elementy żeliwne lub stalowe wszystkich studni budowanych w ramach zadania należy pomalować farbą antykorozyjną (np. asfaltową). Osadnik studni należy uzupełnić w żwir. Niedopuszczalne jest wykonywanie skuć betonu korpusu studni w celu obniżenia wysokości studni. Niedopuszczalne jest wykonywanie otworów metodą kucia. W przypadku konieczności wykonania otworów wejściowych w innych miejscach, niż przygotowane fabrycznie, należy wykonać je za pomocą wiertnicy. Przestrzeń pomiędzy rurą i ścianą studni wypełnić odpowiednią zaprawą betonową. Przed zasypaniem wykopu należy wszystkie połączenia elementów betonowych studni dodatkowo zaizolować. W studniach gdzie przewiduje się pozostawienie zapasu kabla liniowego należy zamontować stelaże kablowe z pokrywami umożliwiające pozostawienie odpowiedniej długości zapasu kabla światłowodowego.

- Zasypywanie wszystkich wykopów wykonywać warstwami z zagęszczaniem do stopnia zgodnego z terenem zewnętrznym lub wskazanym w projekcie.

- Technika wykonywania robot ziemnych zależy od miejsca prowadzenia robót i rodzaju gruntu. W miejscach gdzie przebiegają inne instalacje podziemne roboty należy prowadzić ręcznie w sposób uniemożliwiający uszkodzenie tych instalacji. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z innymi instalacjami należy stosować osłony istniejących instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i projektem. Dno wykopu przed ułożeniem kanalizacji kablowej musi być wolne od kamieni, elementów metalowych, gruzu i innych zanieczyszczeń.

- Prace należy prowadzić w temperaturze zalecanej przez Producentów elementów składowych kanalizacji kablowej, szczególnie w zakresie układania rur HDPE.

- Połączenia odcinków rur kanalizacji należy wykonać jako szczelne. Odcinki między poszczególnymi studniami teletechnicznymi muszą być wykonane z tego samego typu rur.

- Przebieg tras kablowych wewnątrz i na zewnątrz poszczególnych budynków należy wykonywać w uzgodnieniu z Zamawiającym. Zalecany jest montaż koryt metalowych. Elementy składowe koryt kablowych metalowych powinny zostać uziemione.

#### Wymagania w zakresie uziemienia

Należy wykonać uziemienie poszczególnych szaf węzłowych, słupów oświetleniowych, kamerowych oraz tras kablowych metalowych. Wymagana wartość rezystancji uziemienia powinna być zgodna z odpowiednimi normami w tym zakresie. Uziemienia w budynkach, jeżeli to możliwe wykonać poprzez przyłączenie zacisku PE do istniejących uziemień na obiekcie. W przypadku braku możliwości dołączenia się do istniejącej instalacji należy wykonać nowe uziomy. Rozwiązanie techniczne w tym zakresie należy zawrzeć w Projekcie.

#### Wymagania w zakresie słupów kamerowych

Stosować słupy aluminiowe, stożkowe, bezszwowe, o wys. ok. 6 m osadzone na fundamentach betonowych. Słupy w kolorze RAL 7016 (do uzgodnienia na etapie projektowania). Konstrukcja słupa powinna umożliwiać ewentualny montaż syreny alarmowej. Montaż urządzeń na słupie powinien być wykonany w sposób estetyczny i trwały. Wszystkie elementy elektryczne powinny zostać wyrównane potencjałowo. Montaż powinien być wykonany przy użyciu metalowych opasek, a kable ułożone pomiędzy otworem w słupie a szafką powinny zostać prowadzone w elastycznym peszlu ochronnym (odpornym na UV). Dławice kablowe w szafkach na słupie powinny być dopasowane do średnicy kabli i zamontowane tak aby uniemożliwiać wnikanie wody do środka szafy. Każdy kabel powinien być wprowadzony do szafki dedykowanym dławikiem. Zapasy kabli powinny zostać przeniesione po zainstalowaniu kabli do najbliższej studni kablowej.  Na słupach, jeżeli będzie to konieczne należy zamontować szafki metalowe o klasie szczelności IP66/68. Szafkę należy wyposażyć we wszystkie konieczne urządzenia takie jak: zabezpieczenia, przełącznicę, switch, zasilacz, grzałkę, zamknięcie na klucz. Wielkość szafki należy dopasować do ilości zainstalowanych urządzeń. Należy dążyć do unifikacji wielkości zastosowanych szafek. Jeżeli to będzie konieczne to dla potrzeb zasilania poszczególnych punktów kamerowych należy ułożyć odcinki linii kablowych zasilających od budynków mieszczących węzły sieciowe do poszczególnych punktów kamerowych. Kable zasilające poszczególne słupy należy układać obok kabla światłowodowego we wspólnym wykopie z zachowaniem normowego odstępu. Każdy element zamocowany w szafie powinien być w sposób jednoznaczny opisany.

#### Wymagania w zakresie ochrony od przepięć

W celu ochrony od przepięć atmosferycznych i łączeniowych w szafach węzłowych i punktach kamerowych należy zainstalować odpowiednie ochronniki przepięciowe przystosowane do stosowanego układu sieci.

#### Wymagania w zakresie ochrony od porażeń

Dodatkowa ochrona od porażeń poprzez samoczynne wyłączenie za pomocą wyłączników różnicowo-prądowych oraz zastosowanie II klasy ochronności obudów.

#### Wykaz ważniejszych funkcjonalności systemu CCTV

- dostęp do strumieni wideo generowanych na żywo dla każdej kamery w systemie z dowolnego stanowiska w systemie,

- dostęp do strumieni zarchiwizowanych na macierzach dla każdej kamery w systemie z dowolnego stanowiska,

- rozszerzalność systemu,

- brak przesyłania strumieni wizyjnych przy zapisie przez serwery zarządzające archiwizacją – zapis dokonywany jest przez kodery kamer bezpośrednio na macierzach natomiast serwery odpowiadają za nadzór nad procesem,

- możliwość zdefiniowania czy przy odczycie materiału archiwalnego stacja operatorska ma pobierać dane wizyjne z archiwum bezpośrednio z macierzy czy za pośrednictwem serwera,

- zarządzanie kontami użytkowników,

- zarządzanie licencjami dla stanowisk operatorskich z poziomu serwera,

- rejestrowanie aktywności użytkowników systemu w rejestrze serwera (baza danych SQL): logowanie, wylogowanie, przywołanie strumienia wizyjnego kamery, zamknięcie strumienia wizyjnego, sterowanie kamerą, wykonanie zrzutu pojedynczej klatki z materiału wizyjnego, eksportowanie materiału wizyjnego z systemu,

- współpraca z koderami i kamerami w zakresie analizy obrazu wykonywanej przez kamery i zewnętrzne enkodery,

- współpraca ze znakowaniem materiału wideo dokonywanym przez kodery - możliwość weryfikacji autentyczności materiału archiwalnego,

- możliwość eksportowania materiału archiwalnego z poziomu dowolnej stacji operatorskiej w systemie,

- możliwość tworzenia map obszarów oraz nanoszenia aktywnych linków do kamer na mapach,

- możliwość personalizowania uprawnień na poziomie grup użytkowników.

#### Wymagane parametry techniczne elementów CCTV.

#### Kamera zewnętrzna

| Parametr |  |
| --- | --- |
| Standard | TCP/IP |
| Obudowa | Tubowa |
| Wielkość matrycy | 5 Mpx |
| Kompresja: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Zasięg oświetlacza IR | 60 m |
| Prędkość transmisji strumienia głównego | 20 kl/s - 5 Mpx |
| Funkcje | - WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia - 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie - ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu - BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) - HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) - ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni - AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu - Detekcja ruchu - Strefy prywatności - Automatyczny balans bieli - Analiza IVS |
| WEB Server | Wbudowany, zgodność z NVR |
| Maks. liczba użytkowników on-line | 20 |
| Interfejs sieciowy | 10/100 Base-T (RJ-45) |
| Zasilanie | PoE (802.3af) |
| Klasa szczelności | IP67 |
| Obsługiwane języki | Polski |
| Akcesoria do kamery | Puszka montażowa dedykowana przez producenta do danego modelu kamery |

#### Rejestrator

| Parametr |  |
| --- | --- |
| Procesor | co najmniej Czterordzeniowy |
| Typ rejestratora | IP |
| Ilość kanałów | 64x |
| Wyjście wideo | 2xHDMI |
| Wejścia/wyjścia | 1xRCA/1xRCA |
| Podział ekranu | 1-szy ekran (1/4/8/9/16/25/36/64) 2-gi ekran(1/4/8/9/16) |
| Kompresja | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / MPEG4 |
| Rozdzielczość nagrywania | Do 12Mpx |
| Bitrate | 320Mbit |
| Szybkość transmisji | 16Kbps ~ 20Mbps/kanał |
| Tryby nagrań | Ręczne, Terminarz/harmonogram (regularne, ciągłe), MD (wideo detekcja: detekcja ruchu, zanik, zasłonięcie), alarm |
| Strefy prywatności | TAK |
| Odtwarzanie kanałów | 1/4/9/16 |
| Tryb szukania | Czas/Data, MD, zaawansowane wyszukiwanie (dokładność do 1 sekundy) |
| Funkcje odtwarzania | Odtwórz, pauza, stop, przewiń, szybki odtwarzanie, wolny odtwarzanie, następny plik, poprzedni plik, następna kamera, poprzednia kamera, pełny ekran, powtórzenie, archiwizacja, cyfrowy zoom |
| Archiwizacja | USB/Sieć/e-sata |
| Ethernet | 2x RJ45 10/100/1000Mbps |
| Liczba użytkowników | 128 |
| Obsługa HDD | 8x |
| Akcesoria | Rejestrator należy wyposażyć w 8 dysków min. 10TB przeznaczone do pracy ciągłej w systemach CCTV, tak aby zapewnić zapis minimum 30 dni przy 5MPx dla 20kl/s w trybie ciągłym |
| Dysk zewnętrzny 4 TB – szt. 2: Obudowa z tworzywa sztucznego, kolor dominujący czarny (inny kolor dopuszcza się w zakresie wykończenia estetyki obudowy), złącze obudowy USB Typ A, możliwość przymocowania kabla USB do obudowy, interfejs USB 3.2 |  |
| Przekątna ekranu | 27” |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Rozdzielczość ekranu | 1920 x 1080 (FullHD) lub wyższa |
| Typ ekranu | Płaski |
| Czas reakcji | Do 5 ms |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 240 Hz |

#### Switch PoE

- 48 porów Gigabitowych RJ-45 pracujących z prędkością 10/100/1000

- 40 portów posiadających wsparcie dla PoE+

- zapas mocy na poziomie 500W

- 2 porty SFP+ obsługujące 10Gbit/s,

- wszystkie moduły SFP/SFP+ muszą posiadać wkładki światłowodowe SFP/SFP+ obsługujące ich maksymalną przepustowość, wielomodowe

- zarządzalny przez interfejs ssh

- zarządzanie z poziomu dedykowanego systemu do zarządzania urządzeniami sieciowymi

- możliwość aktualizacji oprogramowania układowego z poziomu switcha oraz z poziomu oprogramowania do zarządzania urządzeniami sieciowymi

- obsługa standardów komunikacyjnych IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

- wyposażony w uchwyty do zamontowania w szafie RACK

- przeglądanie dostępnych urządzeń sieciowych

- podgląd stanu urządzeń sieciowych oraz aktywności poszczególnych portów urządzeń sieciowych,

- podgląd ostrzeżeń oraz błędów występujących na urządzeniach sieciowych zebrany w jednym miejscu,

- możliwość wykonania ręcznej i automatycznej archiwizacji konfiguracji urządzeń sieciowych.

Oprogramowanie do zarządzania urządzeniami sieciowymi musi umożliwiać:

- przeglądanie dostępnych urządzeń sieciowych

- podgląd stanu urządzeń sieciowych oraz aktywności poszczególnych portów urządzeń sieciowych,

- podgląd ostrzeżeń oraz błędów występujących na urządzeniach sieciowych zebrany w jednym miejscu,

- możliwość wykonania ręcznej i automatycznej archiwizacji konfiguracji urządzeń sieciowych.

KWP we  Wrocławiu w chwili obecnej użytkuje oprogramowanie Ubiquiti Unifi Controller dla urządzeń Ubiquiti jako systemy do zarządzania urządzeniami sieciowymi. W przypadku dostarczenia urządzeń innego producenta niż obecnie użytkowane w KWP we Wrocławiu Wykonawca musi:

- zapewnić niezbędne licencje,

- przeprowadzić szkolenia dla 3 osób – pracowników Wydziału Teleinformatyki KWP we Wrocławiu w zakresie wszystkich funkcjonalności dostarczanego sprzętu. Szkolenia muszą być przeprowadzonego przez autoryzowanego partnera producenta oprogramowania,

- zmigrować używane obecnie urządzenia sieciowe do dostarczonego systemu do zarządzania urządzeniami sieciowymi.

Licencje dostarczone z urządzeniami muszą być przypisane do danych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i zarejestrowane na adres licencje@wr.policja.gov.pl.

#### Punkty dostępowe

W systemie wymagane jest stworzenie dwóch Punktów dostępu: w pomieszczeniu Dyżurnego Oddziału Prewencji (budynekA) oraz Wartowni (budynek Z). Każdy z punktów zostanie stworzony na bazie komputera PC oraz 2 (dwóch) monitorów 50” do podglądu obrazu. Monitory będą urządzeniami dedykowanymi do pracy w systemach CCTV w trybie 24/7. Do budowy systemu CCTV należy przewidzieć również komputer PC do administrowania systemem.

Administrowanie systemem CCTV, wymagnia:

| Typ parametru |  |
| --- | --- |
| Typ: | Komputer typu PC |
| Procesor | Procesor 6 rdzeni fizycznych, 12MB cache, 17000 CPUBenchmark.net z dnia 5.07.2023 |
| Pamięć RAM | 32 GB |
| Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne) | 4/2 |
| Dysk wewnętrzny SSD | 480 TB |
| Dysk 3,5" Sata III | 2TB |
| Wbudowany napęd optyczny, Nagrywanie DVD-R | Tak |
| Karta graficzna | PCIe 4.0 x16, 4GB (pamięć własna), DirectX 12, 8900 GPUBenchmark G3D Mark, z dnia 05.07.2023, wyjście HDMI |
| System operacyjny | System operacyjny w języku polskim, w technologii 64 bit., w wersji profesjonalnej. Zapewniający prawidłową pracę zestawu komputerowego, kompatybilny ze wszystkimi komponentami i technologiami zastosowanymi w powyższym zestawieniu. Oprogramowanie powinno być dostarczone na osobnym nośniku, zawierać certyfikat autentyczności lub etykietę oryginalnego oprogramowania. Wraz z system operacyjnym wymagane jest przeszkolenie z jego obsługi przez autoryzowanego dystrybutora. Zamawiający korzysta obecnie z systemów operacyjnych MS Windows, w przypadku których szkolenie nie jest wymagane. |
| Oprogramowanie biurowe | pakiet aplikacji biurowych w najnowszej dostępnej wersji zawierający minimum: - edytor tekstu - arkusz kalkulacyjny - edytor prezentacji zgodny z formatami: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .odt, .ppt, .pptx w zakresie poprawnego odczytu i zapisu oraz przetwarzania makr VBA. - Licencja wieczysta na jedno stanowisko. - Potwierdzenie legalności pakietu aplikacji biurowych zostanie zweryfikowana na etapie dostawy poprzez przedstawienie dowodu zakupu z legalnego źródła sprzedaży tj. z autoryzowanej do sprzedaży dystrybucji, - licencja musi być nowa, nie może być używana albo odnawiana, i nieaktywowane nigdy wcześnie na inny urządzeniu, - musi istnieć możliwość przenoszenia licencji między stanowiskami, - nie dopuszcza się oprogramowania do zastosowań domowych, - licencja musi być wieczysta, - prawa własności licencji na oprogramowanie muszą być przeniesione na Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu, - licencja musi zostać zarejestrowana na dane Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w systemach producenta oprogramowania, - wersja instalacyjna oprogramowania musi być udostępniona na autoryzowaniej stronie producenta oprogramowania, - w przypadku licencji elektronicznej, licencja musi zostać wysłana na adres licencje@wr.policja.gov.pl, - aktywacja oprogramowania powinna umożliwiać aktywację na komputerach niepodłączonych do Internetu – na przykład aktywacja telefoniczna. Zamawiający aktualnie w tym zakresie korzysta z pakietów biurowych Microsoft Office. |
| RJ45 | Tak |
| Zasilacz | 500W |
| Obudowa | Midi/Maxi Tower |

Punkty dostępu spełnią wymogi:

| Typ parametru |  |
| --- | --- |
| Przekątna | 50” |
| Wejścia | HDMI – 1 szt. |
| Rozdzielczość | Full HD |
| Sposób montażu | VESA |
| Przeznaczenie | dedykowany do systemów CCTV, do pracy ciągłej w trybie 24h/7dni |
| Akcesoria | - kabel zasilający - kabel HDMI - uchwyt regulowany VESA |

| Typ parametru |  |
| --- | --- |
| Komputer PC | Urządzenie ma zapewnić prawidłową pracę systemu |
| System operacyjny | System operacyjny w języku polskim, w technologii 64 bit., w wersji profesjonalnej. Zapewniający prawidłową pracę zestawu komputerowego, kompatybilny ze wszystkimi komponentami i technologiami zastosowanymi w powyższym zestawieniu. Oprogramowanie powinno być dostarczone na osobnym nośniku, zawierać certyfikat autentyczności lub etykietę oryginalnego oprogramowania. Wraz z system operacyjnym wymagane jest przeszkolenie z jego obsługi przez autoryzowanego dystrybutora. Zamawiający korzysta obecnie z systemów operacyjnych MS Windows, w przypadku których szkolenie nie jest wymagane. |
| Karta graficzna | Umożliwi obsługę 2 monitorów 50” |

| Typ parametru |  |
| --- | --- |
| Przekątna ekranu | 27” |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Rozdzielczość ekranu | 1920 x 1080 (FullHD) lub wyższa |
| Typ ekranu | Płaski |
| Czas reakcji | Do 5 ms |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | - Hz |

#### UPS

Parametry UPS:

Zasilacz awaryjny UPS umożliwiający podpięcie wszystkich komponentów systemu CCTV (w tym m. in. zainstalowanych kamer, rejestratora, monitora, switcha) i gwarantujący pracę systemu w przypadku braku zasilania przez min. 30 min. Ponadto Zamawiający wymaga aby urządzenia gwarantowały zabezpieczenie przed przepięciami, wyładowaniami atmosferycznymi, itp. Powinny posiadać funkcjonalność automatycznego włączania i wyłączania w przypadku zaniku i powrotu zasilania z głównego źródła a także wizualny wskaźnik stanu pracy (LED). Ponadto pożądane jest aby producent urządzenia gwarantował co najmniej 3 letni okres żywotności baterii.

#### Wymagane parametry techniczne urządzenia aktywnego sieciowego

Rodzaj urządzenia sieciowego dla potrzeb CCTV powinien być dopasowany do przeznaczenia. Dobór powinien zostać każdorazowo dokonany w uzgodnieniu z Zamawiającym na etapie projektowania, w oparciu o wytyczne PFU oraz optymalnie dostosowany do przewidywanych warunków pracy urządzenia.

#### Wymagania w zakresie systemu ANPR

Na głównej bramie wjazdowej i wyjazdowej zlokalizowanych na rys. 2 przy węźle W10,  należy zainstalować i uruchomić kompletny system do rozpoznawania tablic rejestracyjnych ANPR, który będzie miał za zadanie automatyczne otwieranie szlabanów dla uprawnionych pojazdów. Rozpoznawanie rejestracji powinno odbywać się automatycznie poprzez przesłanie obrazu z kamer obserwujących pojazdy w ustalonych polach detekcji do serwera ANPR, gdzie po analizie będą odczytywane numery rejestracyjne. Rozpoznane numery tablic wraz ze zdjęciem (opcjonalnie) powinny zostać zapisane w bazie przejazdów, a dla pojazdów zweryfikowanych pozytywnie wysyłany będzie do sterownika szlabanu sygnał otwarcia. Należy połączyć system ANPR z obecnie używanymi szlabanami tak aby mogły pracować w sposób automatyczny. Należy dostarczyć licencję do oprogramowania ANPR pozwalającą na rozpoznawanie tablic rejestracyjnych i ich zapisywanie w bazie danych. Serwer do obsługi systemu należy zainstalować w budynku A. System powinien realizować następujące funkcje:

- Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych pojazdów,

- Możliwość detekcji zawsze lub tylko w przypadku ruchu na scenie,

- Możliwość określenia liczby wątków używanych przez aplikację,

- Możliwość określenia poziomu dokładności detekcji,

- Możliwość określenia czasu przebywania rozpoznawanej tablicy w kadrze,

- Możliwość określenia trybu precyzji detekcji,

- Możliwość określenia schematu koloru tablic rejestracyjnych (np. czarne litery na białym tle lub odwrotnie),

- Możliwość określenia spodziewanego kontrastu tablicy rejestracyjnej,

- Możliwość określenia maksymalnej i minimalnej liczby znaków w rozpoznanej tablicy rejestracyjnej,

- Możliwość określenia maksymalnego kąta, o jaki obrócona jest tablica rejestracyjna,

- Możliwość określenia minimalnej i maksymalnej wysokości (w pikselach) znaku na tablicy rejestracyjnej,

- Możliwość określenia obszaru detekcji w kadrze (jako prostokąt o podanym położeniu i rozmiarze),

- Możliwość wizualizacji obszaru detekcji w kadrze,

- Możliwość wyszukiwania zapisanych numerów rejestracyjnych,

- Możliwość generowania raportów i wykresów,

- Dla każdej rozpoznanej tablicy zapis numeru rejestracyjnego w postaci tekstowej, obrazu graficznego tablicy rejestracyjnej, obrazu graficznego całej sceny z pojazdem posiadającym rozpoznaną tablicę.

#### Wymagania w zakresie bramki obrotowej

Bramkę należy wykonać w przejściu przy bramie głównej do obiektu zlokalizowanej na rys. 2 przy węźle W10. Należy wykonać bramkę wysoką w wersji pojedynczej z zadaszeniem. Korpus bramki powinien być wykonany ze stali nierdzewnej. Szerokość przejścia min. 1200mm 600-700mm z szybkością obrotu dostosowaną do przechodzącej osoby. Konstrukcja z trzema obrotowymi ramionami. Bramka powinna być przeznaczona do zewnętrznego środowiska pracy, z uchwytem na czytnik RFID, umożliwiająca podłączenie każdego systemu KD, z podtrzymaniem zasilania awaryjnego, z oświetleniem z funkcją zmierzchu, z osłonami gumowymi ramion, zdalnym sterowaniem, z możliwością współpracy z dowolnym urządzeniem (np. wyświetlacz, licznik, odtwarzacz WAV). W przypadku awarii bramka powinna otwierać się automatycznie, aby umożliwić przejście po wyłączeniu zasilania.

#### Wymagania w zakresie systemu KD

Wymaga się montażu kompletnego systemu KD kompatybilnego z obecnie użytkowanym w KWP we Wrocławiu weryfikującego wejście i wyjście z obiektu osobom upoważnionym. System powinien pozwolić również na jego wykorzystanie do kontroli czasu pracy pracowników. Należy dostarczyć odpowiednie oprogramowanie narzędziowe i systemowe umożliwiające konfigurowanie logiki systemu oraz jego bieżącą obsługę oraz do analizy i raportowania czasu pracy personelu. Serwer systemu należy zamontować w budynku A. Należy zamontować czytnik na wejściu i wyjściu z obiektu na planowanej bramce obrotowej zlokalizowanej przy bramie głównej Bazy, sterowanie ręczne powinno odbywać się z budynku Z (portiernia). Należy przewidzieć dostęp do systemu z poziomu Bazy oraz z KWP we Wrocławiu.

##### 2.2.5. Wymagania szczegółowe dotyczące dokumentacji projektowej.

##### 2.2.5.1 Dokumentacja projektowa obejmuje wykonanie:

- projektu PAB, technicznego i wykonawczego zakresu rzeczowego z podziałem na branże elektryczną i telekomunikacyjną,

- uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, decyzji administracyjnych jeśli będą wymagane,

- wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

- wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót,

- oświadczenia: o zgodności dokumentacji projektowej z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami, kompletności i celowości opracowania z punktu widzenia celu dla którego została sporządzona;

- Projekty, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, przedmiary oraz kosztorysy inwestorskie powinny być opracowane w ilości egzemplarzy:

- projekt PAB – w 3 egz.

- projekt techniczny – w 3 egz.

- projekty wykonawcze - w 3 egz.

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – w 1 egz.

- kosztorysy inwestorskie – w 1 egz.

- przedmiary robót – w 1 egz.

- karty materiałowe – 1 egz.

- plan BIOZ – 1 egz.

Dodatkowo dokumentacja projektową należy przekazać na nośniku elektronicznym (np. pendrive):

- rysunki jako pliki w formacie *.pdf, *.dwg,

- teksty jako pliki w formacie *.doc , *.pdf,

- kosztorysy i przedmiary w formacie *.pdf, *.ath.

##### 2.2.5.2. Projekt aranżacji i wykończenia części zewnętrznych

Nie dotyczy

##### 2.2.5.3 Rozwiązania techniczno – materiałowe

Prace należy realizować zgodnie z zapisami niniejszego PFU oraz zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu. Należy stosować materiały zgodne z zapisami niniejszego PFU lub wskazane w zatwierdzonym przez Zamawiającego projekcie. Materiały powinny być nowe i posiadać wszystkie wymagane prawem dokumenty jakościowe. Materiały przed wbudowaniem podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

### OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

#### 2.1. Na etapie projektowania.

- Wymaga się od Projektanta/jednostki projektowej konsultacji roboczych z Zamawiającym oraz organizowania spotkań w celu uściślenia przyjętych rozwiązań projektowych,

- Wymaga się udzielania wyjaśnień, uzupełnień do dokumentacji projektowej w terminie maksymalnym do 5 dni od zgłoszenia uwag przez Zamawiającego,

- Podczas pełnienia Nadzoru Autorskiego wymaga się stawiania się na obiekt na wezwanie Zamawiającego, przy czym wezwanie lub zawiadomienie powinno być przesłane np. mailem min. 3 dni robocze przed terminem spotkania. W przypadku nie wywiązania się z powyższego obowiązku Zamawiający, wynikłe z tego tytuły straty pokryje z zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Dodatkowe opracowania i pobyt na miejscu realizacji zadania wynikające z poprawienia błędów i uzupełnienia dokumentacji oraz nadzoru autorskiego jednostka projektowa wykonuje nieodpłatnie.

- Podane w programie funkcjonalno-użytkowym - obmiary, materiały i urządzenia mają charakter wytycznych. Wykonawca ma obowiązek ich weryfikacji oraz zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z założeniami niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego tak aby był kompletny i umożliwiał jego pełne użytkowanie zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

- Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w dokumentach, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

#### 2.2. Na etapie wykonywania robót.

- Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wynik działalności w zakresie:

- organizacji robót,

- zabezpieczenia praw osób trzecich,

- ochrony środowiska,

- warunków i ochrony BHP,

- zabezpieczenia terenu robót,

- zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych przyległych do terenu robót od następstw prowadzonych robót.

- Przedmiot zamówienia należy wykonać z materiałów fabrycznie nowych.

- Wyroby budowlane stosowane w trakcie robót budowlanych mają spełniać wymagania przepisów prawa a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.

- Zamawiający przewiduje bieżąca kontrolę wykonywanych robót. W celu zapewnienia współpracy z  wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do kontaktów oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Zamawiający informuje o możliwości łączenia tych dwóch funkcji.

- Kontroli będą podlegały w szczególności:

- rozwiązania projektowe w aspekcie ich zgodności z PFU, warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzanych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w dokumentacji projektowej,

- jakość i dokładność wykonywanych prac,

- prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń.

- Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór dokumentacji projektowej,

- odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu,

- częściowy po wykonaniu wcześniej uzgodnionego etapu,

- odbiór końcowy,

- odbiór gwarancyjny.

- Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem wszystkich odpadów (w tym niebezpiecznych) powstałych podczas wykonywania prac. Przez odpady należy rozumieć materiały pochodzące z rozbiórki nie nadające się do ponownego wbudowania lub odzysku oraz z robót ziemnych. Na Wykonawcy ciąży obowiązek wywozu odpadów na wybrane przez siebie składowisko i poniesienie kosztów składowania i/lub utylizacji.

- Roboty należy wykonać na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej. Teren, na którym będą prowadzone roboty budowlane należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi.

- Należy zgłaszać do odbioru roboty zanikające z 3 dniowym wyprzedzeniem.

- W przypadku odkrycia przedmiotów co do których istnieje przypuszczenie iż są one zabytkiem, Wykonawca jest obowiązany wstrzymać prace mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot i zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, przedmiot i miejsce odkrycia przed personelem Wykonawcy i osobami trzecimi. Znalezisko niezwłocznie należy zgłosić właściwemu wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków oraz Zamawiającemu.

- W przypadku znalezienia niewypału lub niewybuchu należy zachować środki ostrożności, zabezpieczyć teren przed osobami trzecimi, powiadomić niezwłocznie policję i/lub patrol saperski oraz Zamawiającego.

- W przypadku odkrycia szczątków ludzkich należy zastosować się do ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. 2023 poz. 887).

- W przypadku wystąpienia w dokumentacji przetargowej nazwy producenta materiałów montażowych lub innych danych sugerujących producenta, Wykonawca może zastosować materiały lub systemy montażowe równoważne wyłącznie jeżeli zostaną spełnione jednocześnie poniższe warunki:

- Materiały muszą być zgodne ze standardami i wymaganiami zarządzającego daną infrastrukturą;

- Materiały muszą być zgodne z oczekiwaniami i zaakceptowane przez Zamawiającego;

- Materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową.

- Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub otworzy uszkodzoną własność lub/i poniesie koszty wypłaty odszkodowań z tytułu zniszczeń i uszkodzeń. Stan naprawionej własności nie może być gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.

- Roboty na czynnych sieciach należy wykonywać w uzgodnieniu i pod nadzorem właściciela bądź użytkownika sieci.

- O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urządzeń obcych Wykonawca powinien bezzwłocznie poinformować odpowiednie instytucje i/lub służby techniczne oraz przedstawiciela Zamawiającego, a następnie współpracować z nimi dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i/lub usuwaniu skutków zdarzenia.

- W przypadku zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego należy bezwzględnie przerwać prace i powiadomić właściwe służby ratownicze.

#### 2.3. Odbiór robót.

- Podstawą do rozpoczęcia procedury odbioru jest złożenie przez Wykonawcę w wymaganym umową terminie oświadczenia o zakończeniu prac i gotowości do odbioru.

- Wraz z przedmiotowym oświadczeniem Wykonawca powinien dostarczyć kompletną dokumentację powykonawczą opracowana na podstawie dokumentacji projektowej, stanowiącą jednolitą całość (kopie dokumentów winny być czytelne) niezbędną do dokonania oceny prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- W ciągu 10 dni roboczych od złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o zakończeniu prac i gotowości do odbioru oraz przekazania kompletnej dokumentacji powykonawczej Zamawiający zwołuje komisję odbiorową, która spisuje protokół odbioru

- W przypadku stwierdzenia limitujących usterek lub wad podczas procedury odbiorowej Zamawiający może odmówić odbioru i zażądać od Wykonawcy ich usunięcia w wyznaczonym terminie.

- O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiającego zgłaszając gotowość do ponownego odbioru.

- Do daty dokonania końcowego odbioru robót, ryzyko utraty/uszkodzenia materiałów wbudowanych ponosi Wykonawca.

- Po zakończeniu obowiązywania gwarancji na całość przedmiotu umowy Zamawiający powołuje komisję odbioru pogwarancyjnego w ciągu 10 dni roboczych i dokonuje przeglądu z udziałem Wykonawcy. Odbiór pogwarancyjny będzie polegał na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Wykonawca powinien przekazać kompletną dokumentację serwisową Zamawiającemu.

#### 2.4. Gwarancja

- Zamawiający wymaga by Wykonawca udzielił gwarancji na całość realizacji przedmiotu umowy na czas określony w umowie.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta urządzenia.

- Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów tego sprzętu i oprogramowania.

- Zamawiający wymaga, by serwis był autoryzowany przez producenta urządzeń, to jest by zapewniona była naprawa lub wymiana urządzeń lub ich części, na części nowe i oryginalne.

- Serwis gwarancyjny musi obejmować dostęp do aktualizacji oprogramowania systemowego oferowanych urządzeń.

- Wykonawca powinien dążyć do niezwłocznego usunięcia awarii. Maksymalny czas usunięcia awarii od zgłoszenia wynosi do 10 dni roboczych.

- Zamawiający może wydłużyć czas naprawy powyżej 10 dni roboczych wyłącznie w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy. W przypadku wydłużenia czasu naprawy ponad gwarantowany czas usunięcia awarii Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie zapewnić i zamontować sprzęt zastępczy tej samej klasy.

- W trakcie obowiązywania gwarancji na całość wykonanych prac Wykonawca powinien własnym staraniem i na własny koszt dokonywać okresowych przeglądów i czynności konserwacyjnych zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową urządzeń oraz wskazań producenta urządzeń wynikających m.in. z zapisów kart gwarancyjnych. Adnotacje o wykonanych czynnościach powinny zostać uzupełnione w kartach gwarancyjnych jeżeli jest to wymagane.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji okresowo wykonywanych prac oraz weryfikacji usunięcia zgłaszanych awarii poprzez zwoływanie przeglądów gwarancyjnych dla całości przedmiotu umowy, bądź jego części. Przeglądy gwarancyjne powinny się odbywać przy udziale przedstawiciela Wykonawcy.

### CZĘŚĆ INFORMACYJNA

#### 3.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnym przepisów

Nie dotyczy

#### 3.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Teren na którym zlokalizowany jest obiekt jest własnością Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

#### 3.3. Przepisy prawne i normy związane

Dokumentacja projektowa musi spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno - budowlane, przepisy związane i obowiązujące normy.

#### 3.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych

w szczególności:

- Kopie mapy zasadniczej –  Jeżeli będzie wymagane ich opracowanie, koszty opracowania należy uwzględnić w ofercie.

- Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków – nie dotyczy,

- Inwentaryzacja zieleni – nie dotyczy,

- Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska – Zamawiający nie posiada żadnych opinii ani ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska. Jeżeli będzie wymagane ich opracowanie, koszty opracowania należy uwzględnić w ofercie.

- Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości – nie dotyczy.

- Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem - budowa prowadzona powinna być pod nadzorem uprawnionych kierowników robót w specjalności instalacyjnej elektrycznej oraz telekomunikacyjnej – bez ograniczeń. Zamawiający dopuszcza łączenie tych funkcji przez jedną osobę.

- Wykonawca na własny koszt dokona wszelkich uzgodnień z gestorami sieci oraz poniesie koszty związane w ewentualnym wyłączeniem i odbiorem sieci i przyłączy (jeżeli takie będą miały miejsce).

- Prace budowlane  będą odbywały się na czynnym obiekcie, w związku z powyższym wszelkie działania Wykonawcy powinny być dobrze przemyślane i zaplanowane z odpowiednim wyprzedzeniem w porozumieniu z inspektorem nadzoru i użytkownikiem.

#### 3.5. Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z:

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz.U.2023 poz. 682).

- Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022 poz. 1225).

- Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U.2023 poz. 1040).

- Wszelkimi obowiązującymi w tym zakresie innymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

### 4. DOKUMENTACJA GRAFICZNA

#### 4.1. Spis rysunków

Rys. 1. Teren objęty realizacją zadania	4

Rys.2. Planowane zagospodarowanie terenu	7

Tab.3. Informacja o punktach kamerowych	8

Rys. 4. Planowane odcinki oświetlenia parkowego	13

Tab. 5. Tabela odcinków oświetlenia parkowego.	13

Tab. 6. Zestawienie odcinków kabla światłowodowego	15

Tab.7.  Lokalizacja węzłów sieciowych	16