Załącznik nr 2.1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Serwis i konserwacja instalacji przeciwpożarowych SSP i DSO, zainstalowanych w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o.

wg zadań 1-10

Zadanie nr 1

Serwis i konserwacja Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP), Dźwiękowego Systemu Ostrzegania                                 i Nagłośnienia (DSO) oraz odcinających klap pożarowych zainstalowanych w hali „GLOBUS”                                   przy ul. Kazimierza Wielkiego 8 w Lublinie.

Ze względu na różnorodność i złożoność systemu, niejednokrotnie utrudniony dostęp do poszczególnych urządzeń oraz charakter obiektu, wymuszający prowadzenie prac w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, przed złożeniem oferty zalecana jest wizja lokalna instalacji i urządzeń obiektu objętych zakresem prac.

System Sygnalizacji Pożaru SSP

System SAP serwisowany zgodnie z zapisami normy PKN-CEN-TS 54-14, wg której Wykonawca zobowiązany jest między innymi do:

Obsługi kwartalnej:

- sprawdzenie wszystkich zapisów w książce eksploatacji i podjęcie niezbędnych działań w celu doprowadzenia do prawidłowej pracy instalacji,

- spowodowanie zadziałania co najmniej jednej czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego w każdej strefie 
w celu sprawdzenia prawidłowości odbioru i wyświetlania określonych sygnałów, emisji alarmów akustycznych oraz uruchamiania wszystkich innych urządzeń alarmowych i pomocniczych,

- sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania nadzorowania uszkodzeń CSP,

- sprawdzenie działania wszystkich trzymaczy i zwalniaczy drzwi poprzez uaktywnienie centrali CSP,

- tam, gdzie jest to możliwe, spowodowanie zadziałania każdego łącza do straży pożarnej lub do zdalnego centrum alarmowego,

- przeprowadzenie wszystkich innych prób, określonych przez instalatora, dostawcę lub producenta,

- sprawdzenie stanu wszystkich akumulatorów rezerwowych.

Obsługi rocznej:

- przeprowadzenie prób zalecanych dla obsługi codziennej, miesięcznej i kwartalnej

- sprawdzenie wzrokowe wszystkich połączeń kablowych i aparatury pod względem sprawności, uszkodzeń 
i odpowiednich zabezpieczeń,

- sprawdzenie każdej czujki w celu potwierdzenia poprawnego działania, zgodnego z zaleceniami producenta,

- sprawdzenie działania wyjść funkcji pomocniczych poprzez uaktywnienie centrali,

- sprawdzenie, czy w budynku lub przeznaczeniu budynku nastąpiły zmiany budowlane, które mają wpływ 
na poprawność rozmieszczenia czujek lub ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz urządzeń alarmowych,

- sprawdzenie wymaganej wolnej przestrzeni (co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach) każdej czujki,

- sprawdzenie, czy wszystkie ręczne ostrzegacze pożarowe są dostępne i widoczne.

Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce eksploatacji i możliwie szybko usunięta.

Zestawienie Urządzeń Systemu Sygnalizacji Pożaru CSP-POLON 4200 w hali Globus:

Centrala CSP- POLON 4200 spełnia wymagania europejskiej normy EN-54 i jej polskich odpowiedników. Wyposażona jest w cztery pętle adresowalne z możliwością adresowania po 64 elementy liniowe w każdej pętli.

Jako elementy liniowe zastosowano:

- optyczne czujki dymu DOR-4043 (do nadzoru pomieszczeń biurowych, korytarzy) szt. 169

- czujki liniowe DOP-40 (do nadzoru hali widowiskowej i korytarza na poz.3,30) szt. 5

- adapter linii bocznej ADC-4001 szt. 5

- ręczne ostrzegacze pożarowe ROP-4001 szt. 26

- elementy kontrolno – sterujące EKS – 4001 (do sterowania trzymaczy drzwi pożarowych) szt. 4

- elementy kontrolno – sterujące EWK – 4001 szt. 4

- elementy kontrolno – sterujące EWS – 4001 szt. 2

- elektrotrzymacze podłogowe szt. 6

- elektrotrzymacze naścienne szt. 6

Przeciwpożarowe klapy odcinające w przewodach wentylacyjnych

Klapy przeciwpożarowe zamontowano na kanałach wentylacyjnych wywiewnych i nawiewnych na granicy stref przeciwpożarowych. Klapy przeciwpożarowe z napędem elektrycznym, klasy odporności ogniowej EL 120 firmy IMP Clima: PL.-7-EI120 z napędem BF24-T-ST + BKN230-24.

Liczba zamontowanych klap przeciwpożarowych -20 .

Do sterowania klapami pożarowymi dobrano trzy sterowniki BKS24-9A firmy BELIMO.

Zamontowane w instalacjach klapy przeciwpożarowe co najmniej raz na pół roku winny być poddawane kontroli pod kątem prawidłowości ich działania. Fakt ten winien być udokumentowany protokołem kontroli.

Aby sprawdzić prawidłowość działania klap, należy w szczególności:

a) warianty HO i HE - zwolnić dźwignię ręczną z zaczepu utrzymującego klapę w pozycji otwartej i po puszczeniu

dźwigni klapa musi się swobodnie zamknąć, a dźwignia ręczna musi się zablokować o element blokujący,

b) wariant MR - wyłączyć dopływ prądu zasilającego elektromagnes. Klapa musi się zamykać, a dźwignia ręczna

musi się zablokować o element blokujący (identycznie jak dla wariantu HI i HE),

c) wariant ER - wyłączyć dopływ prądu zasilającego siłowniki BELIMO klapa musi się zamknąć (sygnalizowane

przez zamontowaną na osi siłownika strzałka stalowa na pozycji ,,0,, podziałki). W przypadku poprawnego

działania klapy pozostawić w pozycji otwartej, fakt ten odnotować w protokole kontroli.

Części ruchome klap przeciwpożarowych nie wymagają smarowania, jednak nie wolno dopuścić do korozji w łożyskach klap. W tym celu podczas obsługi okresowej klap należy kilkakrotnie otworzyć i zamknąć klapę.

Dźwiękowy System Ostrzegania DSO i Nagłośnienie

Zakres czynności serwisowych obejmuje:

w ramach obsługi kwartalnej:

- kontrola stanu centrali DSO,

- weryfikacja przyczyn wyświetlania komunikatów uszkodzeń w centrali,

- weryfikacja przyczyn wyświetlania komunikatów alarmowych centrali,

- regulacja parametrów poszczególnych wzmacniaczy,

- sprawdzenie poprawności funkcjonowania głośników oraz pulpitów sterowniczych,

- próbne wprowadzenie systemu w stan alarmu oraz weryfikacja jego działania,

i współpracy z urządzeniami zewnętrznymi w stanie alarmu oraz awarii,

- kalibracja poszczególnych linii głośnikowych,

- sprawdzenie oraz pomiary parametrów elektrycznych zasilaczy awaryjnych systemu.

- sprawdzenia wszystkich zapisów w książce eksploatacji i podjęcia niezbędnych działań, w celu doprowadzenia do prawidłowej pracy instalacji,

- wymuszenia zadziałania co najmniej jednej linii głośnikowej w każdej strefie nagłośnienia, w celu sprawdzenia prawidłowości systemu DSO odbioru i reakcji na określone sygnały z centrali CSP, emisji komunikatów słownych generowanych automatyczne i ręcznie,

- sprawdzenia prawidłowości funkcjonowania nadzoru uszkodzeń centrali DSO,

- sprawdzenie stanu wszystkich akumulatorów rezerwowych.

- przeprowadzenie wszystkich innych prób określonych przez instalatora, dostawcę lub producenta.

w ramach obsługi rocznej:

- wykonanie wszystkich czynności jak w przeglądzie kwartalnym

- pomiar zrozumiałości mowy systemu DSO

- wykonanie wszystkich czynności zgodnie z obowiązującymi normami dla systemów DSO

Harmonogram przeglądów technicznych

Przeprowadzenie powyższych przeglądów serwisowych należy wykonać zgodnie z harmonogramem (załącznik nr 3, zad 1):

Wymagania dla Wykonawcy:

Z uwagi na charakter obiektu oraz konieczność zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa osób korzystających z obiektu, także w trakcie przeprowadzanych tam imprez masowych, konserwację systemów bezpieczeństwa obiektu może prowadzić uprawniona firma instalatorska, która posiada niezbędną wiedzę 
i doświadczenie, konieczne do prowadzenia skutecznych prac serwisowych.

Prace serwisowe i konserwacyjne może prowadzić jedynie wyspecjalizowana firma posiadająca Koncesję MSWiA w zakresie eksploatacji, konserwacji i napraw mechanicznych i elektronicznych systemów zabezpieczeń technicznych.

Firma powinna zatrudniać pracowników przeszkolonych w zakresie obsługi i serwisu poszczególnych systemów, posiadających licencje pracowników zabezpieczeń technicznych II stopnia.

Firma powinna posiadać wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia konserwacji systemów zabezpieczeń technicznych w obiektach sportowych, poparte stosowanymi rekomendacjami użytkowników tych instalacji.

Firma powinna posiadać rekomendację ogólnopolskiej, branżowej organizacji zrzeszającej firmy świadczące usługi instalacji i konserwacji systemów zabezpieczeń technicznych.

Firma powinna posiadać autoryzację producenta Systemu Sygnalizacji Pożaru Polon Alfa na instalację 
i konserwacje urządzeń sygnalizacji pożarowej.

Firma powinna zatrudniać pracowników posiadających świadectwa producenta Systemu Sygnalizacji Pożaru Polon Alfa uprawniające do instalowania, programowania i konserwacji urządzeń systemu POLON 4000.

Wymagania dodatkowe:

- Wykonawca w oferowaną cenę musi wkalkulować całkowity nakład pracy, dojazd do obiektu, koszty pracownicze, koszty narzędzi, jak również koszt materiałów eksploatacyjnych, za które przyjmuje się 
w szczególności: papier, tusz lub taśma do drukarek, smary, oleje, płyny, środki stałe i płynne do konserwacji 
i czyszczenia, śruby, nakrętki i inne materiały pomocnicze.

- W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego funkcjonowania urządzenia, Wykonawca dokona oględzin urządzenia, ustali przyczynę awarii i przedstawi opinię techniczną, zawierającą co najmniej:

a) 	opis i przyczynę usterki,

b) 	kalkulację kosztów naprawy (dla napraw pogwarancyjnych) – z wyszczególnieniem szacowanej liczby roboczogodzin przewidywanych na naprawę, wykazu części zamiennych, które należy wymienić, cen roboczogodziny i części zamiennych

c) 	przewidywany termin naprawy.

- Wszelkie opinie i ekspertyzy stanu technicznego urządzeń Wykonawca wykona bezpłatnie.