Załącznik nr 10 do SWZ

(dotyczy Pakietu nr 2)

Nr postępowania: 4/2022.

Zestawienie parametrów i wymagań granicznych oferowanego zasilacza awaryjnego (UPS) – 1 szt.

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pn.:

„Modernizacja serwerowni SP ZOZ MSWiA w Szczecinie w ramach Projektu e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów”

Nazwa i typ urządzenia: …………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..

Producent:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..

Model:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..

| Lp. | Nazwa komponentu/parametru | Charakterystyka/wymagania minimalne | Wartość graniczna | Parametr oferowany (opisać lub potwierdzić spełnianie) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Moc wyjściowa- Moc pozorna | nie mniej niż 5000 VA | Tak (podać) |  |
| 2. | Moc wyjściowa - Moc rzeczywista | nie mniej niż 4500 Wat | Tak (podać) |  |
| 3. | Napięcie wyjściowe | 220V, 240V | Tak (podać) |  |
| 4. | Architektura UPSa | podwójnej konwersji (online) | Tak |  |
| 5. | Gniazda wyjściowe | min. 2x IEC C13, min. 2x IEC C19 | Tak (podać) |  |
| 6. | Typ przebiegu podczas pracy na baterii | sinusoida | Tak (podać) |  |
| 7. | Współczynnik szczytu | od 3 : 1 do 5 : 1 | Tak (podać) |  |
| 8. | Wydajność przy pełnym obciążeniu | nie mniej niż 94,1 % | Tak (podać) |  |
| 9. | Czas podtrzymania dla obciążenia 100% | minimum 3 min | Tak (podać) |  |
| 10. | Czas podtrzymania przy obciążeniu 50% | minimum 11 min | Tak (podać) |  |
| 11. | Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym (full load) | 160-275 V | Tak (podać) |  |
| 12. | Częstotliwość danych wejściowych | 40 - 70 Hz | Tak (podać) |  |
| 13. | Zimny start | Tak | Tak |  |
| 14. | Typ akumulatora | bezobsługowe baterie ołowiowo-kwasowe | Tak |  |
| 15. | Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR) | Tak | Tak |  |
| 16. | Porty komunikacji | co najmniej RJ-45 10/100 Base-T, Serial/USB | Tak |  |
| 17. | Diody LED/wyświetlacz LCD wskazujące stan obciążenia, stan prac z sieci, prace z baterii, stan wymiany baterii, stan przeciążenia, stan przegrzania, awaria sieci zasilającej | Tak | Tak |  |
| 18. | Alarmy dźwiękowe | Tak | Tak |  |
| 19. | Typ obudowy | Rack-Mount | Tak |  |
| 20. | Możliwość dołączania zewnętrznych zestawów bateryjnych | Tak | Tak |  |
| 21. | Czas ładowania | nie więcej niż 3 godz. | Tak (podać) |  |
| 22. | Wysokość w szafie przemysłowej | maks. 3U | Tak (podać) |  |
| 23. | Maksymalna wysokość | 432 mm | Tak |  |
| 24. | Maksymalna szerokość | 130 mm | Tak |  |
| 25. | Maksymalna głębokość | 719 mm | Tak |  |
| 26. | Awaryjny wyłącznik zasilania | Tak | Tak |  |
| 27. | Obudowa umożliwiająca montaż w szafie 19" | Tak | Tak |  |
| 28. | Hałas słyszalny | nie więcej niż 55.0dBA | Tak (podać) |  |

.............................................                                        	  ………………………………………………………..

(data)                                                                                             (podpis)