|  |  | EGZEMPLARZ NR |  |
| --- | --- | --- | --- |

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Biuro Projektowo-Usługowe „eko-plan” mgr inż. Krzysztof Łudczak 97-400 Bełchatów, os. Dolnośląskie 229/9

RODZAJ OPRACOWANIA:

„Zagospodarowanie części działki nr 28/2 w Tuszynkach polegające między innymi na rekultywacji składowiska” Etap II: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZYLEGŁEGO DO KWATERY REKULTYWOWANEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE W MIEJSCOWOŚCI TUSZYNKI

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

KATEGORIA XXII

ADRES OBIEKTU:

m. Tuszynki, gm. Bukowiec jedn. ewid. 041401_2 obr. Tuszynki, dz. nr ewid. 28/2

INWESTOR:

Gmina Bukowiec ul. Dr Fl. CEYNOWY 14, 86-122 BUKOWIEC

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

| BRANŻA | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPRAWNIEŃ | PIECZĘĆ, PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| INST. I SIECI SANIT. I C.O. | Mgr inż. Krzysztof Łudczak | LOD/2860/PWBS/16 |  |

DATA OPRACOWANIA:

Maj 2024

SPIS TREŚCI

- Spis treści

I.	WSTĘP	4

1.	Przedmiot opracowania	4

2.	Podstawa formalna sporządzenia opracowania	4

3.	Inwestor	4

4.	Własność obiektu	4

5.	Cel i zakres opracowania	4

II.	Projektowane zagospodarowanie terenu	4

1.	Istniejący stanu zagospodarowania działki lub terenu.	4

2.	Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu.	5

3.	Warunki geologiczne	5

4.	Dane informujące o ochronie terenu inwestycji	5

5.	Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego	5

6.	Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi	5

7.	Dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych	6

8.	Warunki ochrony przeciwpożarowej	6

III.	Część opisowa	7

1.	Opis techniczny kontenera socjalno-biurowego	7

2.	Ogrodzenie	11

3.	UTWRADZENIE TERENU	13

4.	Instalacje elektryczne	14

5.	Instalacje ciepłej i zimnej wody użytkowej kanalizacji sanitarnej	18

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Spis rysunków:

| Nr. rys. | Tytuł | Nr str. |
| --- | --- | --- |
| Z-1 | Projekt zagospodarowania terenu | 32 |

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO PROJEKTU

| L.p. | Tytuł | Nr str. |
| --- | --- | --- |
| 1. | UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW | 29 |
| 2. | ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI PROJEKTANTÓW DO WŁAŚCIWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA | 30 |
| 3. | OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZĄDZENIU PROJEKTU | 31 |

# WSTĘP

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest projekt zagospodarowania terenu w ramach Rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Tuszynki

## Podstawa formalna sporządzenia opracowania

Umowa zawarta ze zleceniodawcą.

## Inwestor

Inwestorem przedsięwzięcia jest:

Gmina Bukowiec

86-122 Bukowiec, ul. Dr Fl. Ceynowy 14

## Własność obiektu

Przedmiotowy teren znajduje się na działce o nr ewid. 28/2, obręb geodezyjny Tuszynki którego  właścicielem jest Gmina Bukowiec. Zarządcą składowiska jest Gmina  Bukowiec.

## Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie sposobu zagospodarowania terenu przyległego do kwatery poddanej rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bukowiec, gmina Bukowiec.

# Projektowane zagospodarowanie terenu

## Istniejący stanu zagospodarowania działki lub terenu.

Teren Składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Tuszynki, znajduje się na działce nr 28/2.

Bezpośrednie sąsiedztwo przedmiotowego składowiska stanowią:

- od strony północnego-wschodu – użytki leśne,

- od strony północnego-zachodu – użytki leśne,

- od strony południowego wschodu – użytki leśne i rolne,

- od strony południowego zachodu – użytki leśne i rolne.

Położenie administracyjne:

- województwo: kujawsko-pomorskie,

- powiat: świecki,

- gmina: Bukowiec.

Na działce zlokalizowany są obiekty związane ze składowiskiem w tym:

- kontener socjalno-techniczny,

- garaż blaszany,

- waga samochodowa,

- ogrodzenie,

- przyłącze wodociągowe,

- przyłącze energetyczne,

W ramach inwestycji nie przewiduje się zmiany funkcji terenu.

## Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu.

Projektuje się wykonanie następujących prac budowlano – montażowych:

- utwardzenie terenu,

- montaż kontenera biurowo-socjalnego,

- montaż szczelnego zbiornika na ścieki socjalno-bytowe,

- remont ogrodzenia,

- wykonanie zewnętrznej instalacji wodociągowej i sanitarnej,

- wykonanie zewnętrznej instalacji elektrycznej,

## Warunki geologiczne

Zgodnie z rozporządzeniem MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych założono następujące warunki:

    - warunki gruntowe – proste,

    - konstrukcja obiektu – o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowych ,

    - stopień złożoności oddziaływań na konstrukcję – normowy od warunków środowiskowych (innych oddziaływań brak),

    - stopień zagrożenia życia i mienia awarią konstrukcji – niewielki (możliwe jedynie straty materialne),

    - wartość zabytkowa i techniczna – ze względu na charakter i funkcję obiektu nie uwzględnia się,

    - możliwość oddziaływania obiektu na środowisko – nie występują takie czynniki

## Dane informujące o ochronie terenu inwestycji

Projektowana inwestycja nie znajduje się na terenie objętym ochroną na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nadzabytkami.

Projektowana inwestycja nie znajduje się na terenie objętym ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody.

## Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego

Działka, na której projektowana jest inwestycja, znajduje się poza terenami górniczymi oraz nie znajduje się w obszarze zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych.

## Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi

Charakter projektowanej inwestycji nie stwarza zagrożenia dla środowiska oraz jej użytkowników. Wody opadowe z dachu oraz nawierzchni utwardzonych odprowadzane na nieutwardzony teren inwestora. Odprowadzenie ścieków bytowych do projektowanego zbiornika - szamba.

Instalacja ogrzewcza oraz instalacja ciepłej wody użytkowej zasilana z indywidualnego źródła ciepła podgrzewacza elektrycznego.

Projektowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Wobec powyższego nie podlega obowiązkowi uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określonej ustawą z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

## Dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych

Projektowane obiekty budowlane stanowią niewielkie obiekty posadowione bezpośrednio w prostych warunkach gruntowych. Wykonane będą z zastosowaniem standardowych, powszechnie znanych rozwiązań budowlanych.

Ze względu na sposób posadowienia oraz ilość kondygnacji projektowane obiekty zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej.

## Warunki ochrony przeciwpożarowej

Zgodnie z § 209 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków odpowiadać budynki i ich usytuowanie przyjęto:

- dla kontenera socjalno-biurowego - kategorię zagrożenia ludzi ZL III; przewidywana maksymalna przebywać w obiekcie wynosi do 3 osób; pomieszczeniem, w którym drzwi ewakuacyjne zewnątrz jest pomieszczenie higieniczno-sanitarne.

- dla kontenera na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz kontenera na przedmioty Q≤500 MJ/m2; przewidywana maksymalna ilość osób mogących przebywać w obiekcie wynosi ma pomieszczeń, w których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz.

Zgodnie z § 32 ust.1 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, projektowany obiekt należy wyposażyć w gaśnice przenośne spełniające wymagania Polskich Norm. Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach powinna przypadać na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej ZL oraz na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej PM≤500 MJ/m2.

Zaleca się wyposażenie obiektu w gaśnice proszkowe do gaszenia pożarów grupy A, B, C

Gaśnice w obiektach muszą być rozmieszczone w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności przy wejściach, w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki);

# Część opisowa

## Opis techniczny kontenera socjalno-biurowego

Parametry techniczne

| powierzchnia zabudowy | 10,83 |
| --- | --- |
| powierzchnia użytkowa | 8,79 m2 |
| kubatura | 29,24 m3 |
| szerokość | 2,44 m |
| długość | 4,44 m |
| wysokość | 2,80 m |
| ilość kondygnacji | 1 |

Zestawienie powierzchni użytkowych

| l.p. | pomieszczenie | powierzchnia (m2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | wiatrołap | 1,90 |
| 2 | biuro | 4,80 |
| 3 | łazienka | 2,09 |
| razem |  | 8,79 |

Forma architektoniczna

Projektowany kontener socjalno-biurowy jest tymczasowym obiektem  budowlanym pełniącym funkcję użytkową budynku. Ma wysokość jednej kondygnacji nadziemnej bez podpiwniczenia. Przykrycie stropodachem płaskim osłoniętym attyką. Konstrukcja kontenera stalowa z poszyciem z płyt warstwowych.

Warunki użytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu.

Obiekt zaopatrywany będzie w wodę do celów użytkowych z sieci wodociągowej.

Ścieki sanitarne z obiektu odprowadzane będą do zbiornika bezodpływowego - szamba.

Wody opadowe z dachu i z nawierzchni utwardzonych odprowadzane będą na nieutwardzony teren inwestora.

Energia elektryczna dostarczana będzie z istniejącego przyłącza do sieci elektroenergetycznej.

Instalacja ogrzewcza zasilana będzie energią elektryczną.

Odpady stałe gromadzone będą w sposób selektywny i sukcesywnie odbierane będą przez specjalistyczną firmę zajmującą się recyklingiem i utylizacją odpadów.

Układ konstrukcyjny

Projektowany obiekt wykonany będzie jako standardowa konstrukcja kontenerowa ze szkieletem stalowym zewnętrznym z poszyciem z płyt warstwowych. Płyty ścienne i dachowe z rdzeniem styropianowym, płyty podłogowe z rdzeniem poliuretanowym.

Rozwiązania materiałowe

- podłoga - płyta warstwowa poliuretanowa o gr. 100 mm i przenikalności termicznej zgodnej z obowiązującymi warunkami technicznymi, dodatkowo płyta OSB i wykładzina PCV;

- ściany zewnętrzne - płyta warstwowa styropianowa o gr. 100 mm i przenikalności termicznej zgodnej z obowiązującymi warunkami technicznymi; zewnątrz kolor grafitowy RAL 7016, wewnątrz kolor biały RAL 9010;

- dach jednospadowy - płyta warstwowa styropianowa o gr. 100 mm i przenikalności termicznej zgodnej z obowiązującymi warunkami technicznymi, zewnątrz kolor RAL 9006, wewnątrz kolor biały RAL 9010;

- obróbka blacharska - zewnętrzna i wewnętrzna kolor grafitowy RAL 7016;

- okno R/U o wymiarach 1600 mm x 1200 mm – 2szt. przenikalność termiczna zgodna z obowiązującymi warunkami technicznymi;

- drzwi wejściowe 900 mm x 2000 mm antywłamaniowe wyposażone w zamki wielozapadkowe - 1szt. przenikalność termiczna zgodna z obowiązującymi warunkami technicznymi;

- drzwi wewnętrzne Hormann 900 mm x 2000 mm – 2 szt.;

- ściany działowe szkieletowe z płyt gkw;

- instalacja elektryczna - 2 lampy, 1 plafon, 2 gniazda podwójne, 1 gniazdo pojedyncze, 1 włącznik podwójny, 1 włącznik pojedynczy, skrzynka z bezpiecznikami;

- rozdzielnica elektryczna;

- umywalka, WC i kabina prysznicowa (opcjonalnie);

- ciepła woda z przepływowego podgrzewacza;

- ogrzewanie konwektorami elektrycznymi;

- wentylacja łazienki mechaniczna uruchamiana włącznikiem światła;

- wentylacja biura grawitacyjna.

## Ogrodzenie

Elementy wyposażenia:

- słupki ogrodzeniowe

- bramy przesuwne i dwuskrzydłowe

- furtki

- podmurówki prefabrykowane i łączniki

- obejmy narożne, przelotowe i początkowe

- narzędzia do demontażu paneli

Zdj. Nr 1 Poglądowe zdjęcie ogrodzenia

Słupki panelowe

Parametry paneli HR4 i HR5

- szerokość paneli: 2500mm

- wypełnienie drutami HR5: 5 mm (+-0.3mm), HR4: 4 mm (+-0.3mm)

- oczka proste: 50x200mm (+-5mm)

- oczka profilowane: 50x50mm (+-5mm),

- wysokość paneli 1730 mm,

- ilość przetłoczeń - 3

- słupki: 60x40mm (+-3mm), grubość 1.5mm (+-0.3mm)

Bramy wjazdowe przesuwne

Automatyczne bramy wjazdowe mogą być wyposażone w profesjonalne systemy automatyczne dla wyższego komfortu obsługi. Bramy zdalnie sterowane pilotem. Standardowo komplet systemu automatyki obejmuje: siłownik, centralę sterującą, fotokomórki, piloty dwukanałowe oraz listwy zębate dla bram typu przesuwnego. Opcjonalnie automatyka może być także wyposażona w lampy ostrzegawcze, wyłączniki kluczykowe, anteny do poprawy zasięgu pilotów, dodatkowe piloty.

Zdj. Nr 2 Poglądowe zdjęcie bramy

Parametry bramy;

- Szerokość – 5 m,

- wysokość paneli - 1730 mm,

- ocynkowane i lakierowana proszkowo,

- wyposażona w  automatykę zdalnego otwierania,

Furtka

Parametry furtek

- Szerokość: 1000mm

- Wysokość: 1730mm,

- Wypełnienie: panel kratowy

Wykończenie furtek

• ocynkowane i lakierowana proszkowo.

Zdj. Nr 3 Poglądowe zdjęcie furtki

## Utwardzenie terenu.

Utwardzenie działki wykonać zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym z zachowaniem spadku 1% w kierunku wjazdu na działkę.  Powierzchnia do utwardzenia – 1194 m2

## Instalacje elektryczne

Zakres  opracowania

Opracowanie obejmuje instalacje elektryczne  wewnętrzne pozalicznikowe do kontenera biurowo-socjalnego z istniejącego przyłącza.

Stan projektowany

Opracowanie obejmuje:

- wewnętrzną linię zasilania (wlz), rozdzielnicę elektryczną RE

- instalacje elektryczne w projektowanym kontenerze socjalno-biurowym

W projektowanym kontenerze socjalno-biurowym przewidziano rozdzielnicę elektryczną „RE”. Rozdzielnicę  „RE”  wykonać jak przedstawiono na schemacie.

Zabezpieczenie przedlicznikowe w ZP -10A/bez członu zwarciowego /.Rozdzielnicę  RE

wykonać według  załączonego  schematu, IP 65 szczelna.

Instalacje elektryczne w projektowanym kontenerze socjalno-biurowym

W projektowanym kontenerze socjalno-biurowym przewidziano instalację oświetlenia , instalację gniazd wtyczkowych 230V , instalację dla zasilania ogrzewacz wody oraz dla grzejników konwentorowych. Przewidziano również zasilanie rogatki oraz oświetlenie terenu.

Instalację oświetlenia wykonać przewodem YDYżo 3x1,5 w  rurkach  osłonowych .

Średnie natężenie przyjęto zgodnie z obowiązującą normą .

Oprawy w wykonaniu szczelnym.IP65. Osprzęt szczelny.

Instalacja gniazd wtykowych 230V - wykonać przewodem YDYżo 3x2,5w ro;  przewidziano gniazda podwójne 230Vogólnego przeznaczenia 2x16A /230V , N + PE, w obudowie szczelnej.

Instalacja dla zasilania ogrzewacz wody oraz dla grzejników konwektorowych.

Instalację tą wykonać przewodem YDY3x2,5 i YDY3x4 w rurkach osłonowych.

zasilanie rogatki

Zasilanie to wykonać YKY3x2,5 w ro. oświetlenie terenu.

Instalacja  uziemiająca.

Ze względu na wykonanie projektowanego kontenera socjalno-biurowego - konstrukcja  stalowa- nalęży wykonać uziemienie. Uziemienie to wykonać  bednarką stalową ocynkowaną 25x4 oc oraz  uziomem szpilkowym z pręta stalowego fi 20. Oporność uziemienia Ru < 10 omów.

Instalację uziemienia wykonać zgodnie z załączonymi rysunkami.

Ochrona od porażeń

W instalacjach wewnętrznych kontenera jako dodatkowy system ochrony od porażeń prądem elektrycznym należy zastosować wyłącznik różnicowo – prądowy o czułości do 30 mA o działaniu bezpośrednim, zainstalowany przed bezpiecznikami instalacyjnymi lub na poszczególnych obwodach.

Układ pracy instalacji TN-C-S . W pawilonie należy wykonać połączenia

wyrównawcze, które powinny łączyć następujące części przewodzące:

- przewód ochrony obwodu rozdzielczego,

- główną szynę uziemiającą /PEN/,

- rury i inne urządzenia zasilające wewnętrzne obiektów budowlanych /wody, gazu/,

- metalowe elementy konstrukcyjne i urządzenia centralnego ogrzewania.

Jeżeli elementy przewodzące są doprowadzane z zewnątrz powinny być one połączone połączeniami wyrównawczymi, możliwie jak najbliżej wejścia do budynku.

Ochronę dodatkową od porażeń prądem elektrycznym oraz połączenia wyrównawcze główne należy wykonać zgodnie z normą PN-92/E-05009/41.

Jako uziomy instalacji elektrycznej należy wykorzystywać metalowe konstrukcje budynków,  inne metalowe elementy umieszczone w fundamentach, stanowiące sztuczny uziom  fundamentowy, zbrojenia fundamentów i ścian oraz przewodzące prąd instalacje wodoc. pod warunkiem uzyskania zgody jednostki eksploatującej sieć wodociągową.

1. W instalacjach elektrycznych należy stosować urządzenia ochrony przepięciowej. Sposób i miejsce instalowania oraz rezystancje uziemień urządzeń ochrony przepięciowej stosować zgodnie z PBUE.

Całość prac wykonać zgodnie z przepisami BHP i PBUE

## Instalacje ciepłej i zimnej wody użytkowej kanalizacji sanitarnej

W ramach przedsięwzięcia projektuje się wykonanie następujących robót montażowych:

- instalacja ciepłej wody użytkowej

- instalacja zimnej wody użytkowej

- instalacja kanalizacji sanitarnej,

- montaż zbiornika bezodpływowego – szamba,

INSTALACJA WODNA

Woda zimna

Źródłem zasilania wodnego będzie istniejące przyłącze wodociągowe. Średnica projektowanej instalacji zalicznikowej wynosi 40 mm PE. Wodomierz główny zlokalizowany będzie w pomieszczeniu na parterze budynku.

Instalację  zimnej wody od  wodomierza wykonać z rur PE.

W pomieszczeniu będzie zamontowany wodomierz skrzydełkowy JS 1,5 oraz zawory odcinające.

Przewody rozprowadzające za wodomierzami oraz podejścia do przyborów wykonać z rur warstwowych PEX/AL/PEX.

Woda ciepła

Projektuje się prowadzenie rur instalacji wody:

- przewody rozprowadzające w posadzkach – rury warstwowe PEX/AL/PEX.

- podejścia w ścianach – rury warstwowe z PEX/AL/PEX.

Średnice i trasy rurociągów wg części rysunkowej projektu. Rury prowadzić w bruzdach ściennych lub w przestrzeni izolacji styropianowej posadzki.

W przypadku zakrywania bruzd siatkami tynkarskimi należy wyeliminować możliwość uszkodzenia rury PEX o ostre krawędzie.  Montaż instalacji  powinien być prowadzony w oparciu o dokumentację techniczną. Należy stosować ogólne warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacyjnych. Przewody prowadzone w bruzdach  zaizolować otuliną np. TERMAFLEX gr min. 13 mm.

Nie dopuszcza się zarzucenia przewodów zaprawą. Przewody prowadzone przez przegrody konstrukcyjne nośne wykonać w tulejach ochronnych stalowych.

Po zakończeniu montażu urządzeń , przyborów, armatury oraz przewodów (przed  wykonaniem izolacji), całość poddać próbie ciśnieniowej, na ciśnienie nie mniejsze niż 0,5  MPa. Należy również przeprowadzić płukanie i badania wody zgodnie z obowiązującymi  przepisami.

Kanalizacja sanitarna - wewnętrzna.

Instalację kanalizacji sanitarnej prowadzoną pod płytą stropową parteru wykonać z rur z tworzywa sztucznego PVC do kanalizacji zewnętrznej.

Piony wykonać z rur kanalizacyjnych w systemie niskoszumowym. Podejścia do przyborów wykonać z rur PVC lub PP. Rury i kształtki łączyć ze sobą na uszczelki gumowe.

Przewiduje się zainstalowanie przyborów sanitarnych typowych dostępnych na rynku  krajowym o standardzie wg uznania Inwestora.

Podejścia kanalizacyjne do przyborów wykonać w stropie, w bruzdach ściennych lub w specjalnych wnękach, które zostaną zakryte ekranami. Przewody owinąć miękką otuliną (wełną mineralną) i dopiero można zalać zaprawą. Instalację wykonać z rur i kształtek atestowanych, aby uniknąć ewentualnych pęknięć. Odcinki pionów kanalizacyjnych przechodzących przez ławy lub bezpośrednio pod ławami układać w stalowych tulejach ochronnych. Przybory sanitarne przed włączeniem do instalacji należy zasyfonować.

Piony kanalizacyjne należy wyposażyć w rewizje. Rewizje montować na pionach na parterze.

Piony wyprowadzić ponad dach i zakończyć rura wywiewną ø 160 mm. Zakończyć zaworem napowietrzającym ø 50 mm. Przejścia przez przegrody budowlane – wykonać w tulejach osłonowych PVC, wypełnionych materiałem plastycznym. Średnice i trasy rurociągów wg części rysunkowej projektu.

Kanalizacja sanitarna - wewnętrzna.

Ścieki sanitarne z   kontenera biurowego odprowadzić do projektowanego zbiornika bezodpływowego - szamba

Włączenia dokonać za pomocą  rur kielichowych PCV-U litych SN8 łączonych na uszczelkę elastomerową zgodnie z normą PN-EN 1401-1:2009 o średnicy 160 mm ze spadkiem minimum 2% w kierunku zbiornika.

Bełchatów, maj 2024 r.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. u. z 2023 r. poz. 682, 553, 967. ), niniejszym oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu przyległego do kwatery rekultywowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Tuszynki na działce nr nr 28/2 w miejscowości Tuszynki wykonany dla Gminy Bukowiec  został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zespół projektowy:

| Projektant branży inst. i sieci sanit. i c.o. mgr inż. Krzysztof Łudczak LOD/2860/PWBS/16 |  |
| --- | --- |