# Opis przedmiotu zamówienia

# do projektu wymiany windy - dźwigu w budynku Domu Studenckiego XX-latka we Wrocławiu.

- Podstawa opracowania:

●  Umowa  z Zamawiającym

●  Szczegółowe  oględziny  wraz z oceną stanu technicznego szybu

windowego

●  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i sprawie ich usytuowanie

●  Wytyczne i uzgodnienia z Zamawiającym dotyczące  charakterystyki

oraz wymaganych parametrów technicznych dotyczących nowego

dźwigu, przystosowanego dla potrzeb osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich i przewozu łóżek szpitalnych

- Lokalizacja oraz ogólny opis konstrukcyjno – materiałowy szybu windy

Obiekt Domu Studenckiego XX-latka –żeński akademik przeznaczony dla około 1080 osób , został wykonany jako wolnostojący budynek o dziewięciu kondygnacjach nadziemnych , całkowicie podpiwniczony .

Z uwagi na pełnioną funkcję budynek Domu Studenckiego zakwalifikowany jest do kategorii zagrożenia ludzi ZLV- obiekt zamieszkania zbiorowego. W obiekcie znajdują się również pomieszczenia zakwalifikowane do kategorii zagrożenia ludzi ZLIII: apteka, świetlica oraz pomieszczenia biurowe i usługowe , a także pomieszczenia techniczno-magazynowe zakwalifikowane jako PM. Budynek wyposażony jest w dwa szyby windowe- przedmiotem niniejszej dokumentacji jest szyb „lewy”. Winda znajduje się w przestrzeni oddymianej klatki schodowej. Cały obiekt posiada wymagana klasę odporności pożarowej, a wszystkie jego elementy budowlane nierozprzestrzeniające ognia.  Wymiary w rzucie poziomym murowanej konstrukcji szybu dźwigowego, mierzone w świetle ścian wynoszą :

- szerokość 1600mm

- głębokość 1700mm

Parametry techniczne poszczególnych elementów szybu przedstawiają się następująco:

- głębokość podszybia 1200 mm,

-wysokość nadszybia 3100mm od posadzki ostatniego przystanku wykończonej na gotowo spodu haka.

W poziomie każdej kondygnacji, frontowa ściana szybu  posiada przystankowy otwór drzwiowy.

Postanowieniem nr 491/2008 z dnia 25 czerwca 2008r. – Dolnośląski Komendant Straży Pożarnej we Wrocławiu wyraził zgodę na brak w obiekcie dźwigu przystosowanego dla potrzeb ekip ratowniczych.

4. Ocena stanu technicznego istniejącej konstrukcji szybu windowego.

Stan techniczny istniejącej konstrukcji szybu windowego nie budzi zastrzeżeń. W wyniku przeprowadzonych oględzin stwierdzono, że konstrukcja szybu pozwala na wymianę  zamontowanego w nim istniejącego dźwigu, na nowy zmodernizowany dźwig o parametrach technicznych i nowoczesnym wyposażeniu, dostosowanym we właściwy sposób dla potrzeb użytkowych budynku.  Projektowany dobór i montaż nowego dźwigu nie spowoduje negatywnego wpływu na dotychczasową prawidłową pracę konstrukcji obiektu.

5. Opis projektowanych robót remontowo – budowlanych związanych

z wymianą istniejącej windy - dźwigu.

# Po zdemontowaniu istniejącej windy – dźwigu, dostosowanie szybu do zamontowania nowego urządzenia zachodzi konieczność wykonania niezbędnego zakresu robót remontowo – budowlanych. Otwory drzwi przystankowych na poszczególnych kondygnacjach wymagają prac demontażowych istniejących drzwi. Nowe drzwi przystankowe zostaną osadzone w istniejących otworach, bez wyburzeń i ingerencji w konstrukcję szybu. Przewiduje zamontowanie drzwi przystankowych w klasie odporności ogniowej EIS-60. Istniejące otwory drzwiowe należy dostosować do nowych,  automatycznych drzwi dwupanelowych, teleskopowych   o szerokości w świetle – 900 mm i wysokości 2000mm, umożliwiających transport osób niepełnosprawnych (aktualnie otwory, w których zamontowane są drzwi obudowane metalową konstrukcją drzwiową o wym.1200x2200). W obrębie wymienionych drzwi należy uzupełnić ubytki gładkich, wewnętrznych tynków cementowo – wapiennych. Konieczne jest również wykonanie prac malarskich, dotyczących fragmentów ścian wokół ościeży wymienianych drzwi windy oraz  wewnętrznych powierzchni ścian  szybu.

6. Opis projektowanej windy – dźwigu,  przystosowanego dla potrzeb

osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich i przewozu łóżek

szpitalnych

Projektowane przedsięwzięcie inwestycyjne dotyczy wymiany lewej windy – dźwigu w budynku Domu Studenckiego XX-Latka, zlokalizowanego przy ul. Piastowskiej we Wrocławiu, dokonanej  na bazie istniejącego szybu i maszynowni windy, dostosowanych do nowego urządzenia, w wyniku wykonania niezbędnych robót remontowo – budowlanych , określonych w punkcie 5 niniejszego opisu.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA DŹWIGU

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA DŹWIGU

| Element oraz parametry techniczne projektowanej windy - dźwigu | Opis elementu i parametrów technicznych projektowanej windy - dźwigu |
| --- | --- |
| Dźwig | Z napędem elektrycznym , trójfazowy silnik synchroniczny, ze zintegrowanym kołem ciernym, wykonanym z odlewu odpornego na ścieranie w górnej maszynowni, przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich . |
| Udźwig | min 700 kg/9 osób |
| Ilość przystanków | 9 |
| Ilość dojść | 9 - rozmieszczone jednostronnie |
| Prędkość | 1,0 m/s |
| Zasilanie | 3-400V/50Hz |
| Temperatura pracy dźwigu | Min.+5 C, max.+40 C |
| Wysokość podnoszenia | ok. 27 m |
| Drzwi kabinowe | Automatyczne, dwupanelowe , teleskopowe o wymiarach: 900 x 2000 mm, ocynkowane obłożone stalą nierdzewną, wyposażone w ogranicznik siły domykania , by uchronić osoby w sytuacji przycięcia przez skrzydła drzwi. Zastosowana w drzwiach krzywka gwarantuje ich ciche i bezlufowe zamykanie. |
| Drzwi szybowe | Automatyczne, dwupanelowe, teleskopowe o wymiarach: 900 x 2000 mm, aluminiowe ocynkowane . Bardzo sztywne prowadnice z profilu zamkniętego wykonanego z ocynkowanej stali . Nadproże drzwi w formie zamkniętej skrzynki , odpornej ( sztywnej) na skręcanie i na zabrudzenia. Panele drzwiowe wykonane zgodnie z normą DIN18091. |
| Wymiary kabiny | min 1100 x 1350 x 2100 mm, nieprzelotowa |
| Kabina dźwigu -wyposażenie: | Konstrukcja wsparta na ramie z profili stalowych , z prowadnikami ślizgowymi , chwytacze dwukierunkowe ,ściany kabiny panelowe, pokryte materiałem tłumiącym drgania. Wentylacja grawitacyjna poprzez otwory w dolnej części ścian. Sufit ze stali malowany na kolor RAL9005 . Oświetlenie LED, przykryte szkłem bezpiecznym. Wykonanie antywandal ( nie dopuszcza się elementów oświetlenia łatwopalnych – tworzywo sztuczne , plexa).Konstrukcja kabiny : stal nierdzewna szlifowana . Wypełnienie : panele systemowe ze stali nierdzewnej szlifowanej , usztywnione i wygłuszone bardzo lekkimi i wytrzymałymi płytami XPS, ułożone poziomo – ułatwiające wymianę ewentualnie uszkodzonych paneli , bez konieczności demontażu całej kabiny. Podłoga wyłożona płytą granitową promieniowaną jednoczęściowo o grubości 20mm. Antypoślizgowe i łatwe w utrzymaniu czystości rozwiązanie . Lustro szklane na całej wysokości , umieszczone na tylnej ścianie. Poręcz na tylnej ścianie , wykonana ze stali nierdzewnej szlifowanej. Cokoliki przypodłogowe wykonane ze stali nierdzewnej szlifowanej , zintegrowane otwory wentylacyjne. |
| Sygnalizacja w kabinie | Panel dyspozycji ze stali nierdzewnej szlifowanej na całą wysokość kabiny w wykonaniu antywandal , możliwość wyjęcia panela po uprzednim zdjęciu blokady z dachu kabiny. Wysokiej klasy przyciski za stali nierdzewnej wykonane zgodnie z normą EN-81-71 Klasa 1. Wyświetlacz kolorowy TFT, informujący o kierunku ruchu kabiny , piętrze , komunikaty o awariach, przeciążeniu , systemie łączności. Moduł komunikacji dwustronnej oparty na bramce GSM. Podświetlana tabliczka znamionowa dźwigu zintegrowana z oświetleniem awaryjnym . Awizacja głosowa. |
| Napęd | Elektryczny trójfazowy silnik synchroniczny, ze zintegrowanym kołem ciernym , wykonanym z odlewu odpornego na ścieranie . Średnica koła napędowego 240mm. Podwójny układ hamulców elektromagnetycznych . Okładziny szczęk hamulcowych wykonane z materiału niezawierającego azbestu. Certyfikowany hamulec stanowi zabezpieczenie przed niekontrolowanym ruchem kabiny do góry. Ręczne luzowanie hamulców w sytuacjach awaryjnych. Moc wyjściowa napędu : 4,5 kW Prąd znamionowy : 17,00A Prąd rozruchowy : 28,00A Zasilanie napędu : 3x400V,50Hz Oświetlenie : 230V, 50Hz Położenie napędu : istniejąca maszynownia górna . Posadowienie napędu do przebudowy. |
| Sterowanie | Zbiorcze dwukierunkowe. Elementy serwisowe i awaryjnego uwalniania znajdują się w panelu maszynowni . Dostęp do elementów układu sterowania tylko dla osób upoważnionych . Uwaga : musi być zapewniony dostęp do kondygnacji , na której znajdują się elementy układu sterowania. W standardzie zjazd awaryjny do najbliższego przystanku oparty na UPS. |
| Szyb | min. wymiary wew. istniejące: szer. 1700 mm gł. 1600 mm |
| Podszybie | 1200 mm |
| Nadszybie | 3100 mm |
| Maszynownia | Napęd umieszczony w górnej maszynowni, szafa sterowana umieszczona w górnej maszynowni, Doprowadzić przewód telefoniczny 8-żyłowy, pozwalający na łączność pomiędzy kabiną, a stałym miejscem łączności ze służbami ratowniczymi (np.portiernia) |
| Wentylacja | Grawitacyjna nawiewno – wywiewna szybu i maszynowni W maszynowni istnieje kratka wentylacyjna. |

Czynności gwarantujące oznaczenie dźwigu znakiem CE, poświadczającym że spełnia wszystkie wymagania przepisów i dyrektyw obowiązujących w momencie oddawania  do eksploatacji:

Opracowanie dokumentacji  rejestracyjno-eksploatacyjnej  dla dźwigu.

Wykonanie niezbędnych czynności regulacyjnych, sprawdzających i prób.

Doprowadzenie do odbioru technicznego przez UDT.

UWAGA !

Przed przystąpieniem do złożenia oferty cenowej, jak również realizacji zamówienia wykonawca zobowiązany jest do własnego  sprawdzenia 
i weryfikacji parametrów technicznych oraz wymiarów istniejącego szybu windowego. Wszelkie roboty pomocnicze/ tymczasowe nie ujęte w przedmiarze robót, Wykonawca jest zobowiązany skalkulować (ująć) w wartościach robot podstawowych.

Ponadto:

1. Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych naprawi wszelkie uszkodzenia powstałe w czasie prac, które nie były przewidziane do remontu, 
a uległy zabrudzeniu lub uszkodzeniu w trakcie remontu przez jego pracowników,

2. Usunięcie i wywóz gruzu oraz pozostałych materiałów z demontażu wraz z ich utylizacją oraz opłaty z tym związane ponosi Wykonawca,

3. Wykonawca w trybie natychmiastowym usunie wszelkie szkody i awarie spowodowane przez niego w trakcie realizacji robót.

Czynności wykonywane przy wymienionych poniżej robotach, będą podlegały wymogowi zatrudnienia pracowników na umowę o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy:

a). Roboty demontażowe i montażowe

b). Nakładanie powierzchni kryjących,

c). Roboty instalacji elektrycznej,

Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej przez Wykonawcę w DS „Dwudziestolatka” usytuowanym przy ul. Piastowskiej 1 we Wrocławiu, celem dokonania oceny potrzeb dla realizacji zamówienia.

Osobą wyznaczoną do kontaktu na terenie obiektu jest Kierownik obiektu Pan Piotr Czernichowski, tel. 71-328-15-38