Załącznik nr 1A

Opis przedmiotu zamówienia

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem postępowania jest: „Przegląd, czyszczenie, dezynfekcja instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178A”

Przedmiotem zamówienia jest:

- Przegląd, czyszczenie, dezynfekcja instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej, zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Wykaz instalacji i urządzeń zamieszczono w załączniku nr 1B, stanowiącym integralną część SIWZ.

- PRZEGLĄD, CZYSZCZENIE, DEZYNFEKCJA INSTALACJI WENTYLACYJNO-KLIMATYZACYJNEJ

Przegląd urządzeń i instalacji, czyszczenie i dezynfekcja obejmuje m.in.:

- Ustalenie ogólnego harmonogramu prac z Zamawiającym oraz indywidualnych terminów prac z użytkownikami.

- Przegląd central, automatyki, instalacji, urządzeń.

- Inspekcja instalacji wentylacji i klimatyzacji przed czyszczeniem (zdjęcia do protokołu odbioru).

- Zabezpieczenie maszyn, urządzeń, mebli, wyposażenia oraz ciągów komunikacyjnych przed zabrudzeniem.

- Odizolowanie kanałów podlegających procesowi czyszczenia balonami zaporowymi oraz montaż króćców do odciągu zanieczyszczeń (nie dotyczy wykonania prac za pomocą obracającej się szczotki z odkurzaczem, dopasowanej do przekroju kanału).

- Czyszczenie kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych poprzez ich szczotkowanie za pomocą obracającej się szczotki oraz „odsysanie” zanieczyszczeń poprzez wydajny wentylator z zestawem filtrów wstępnych i dokładnych lub obracającej się szczotki z odkurzaczem. W Salach operacyjnych należy użyć filtra dokładnego w klasie minimum H9, w pozostałych w klasie minimum H7. Do czyszczenia kanałów prostokątnych wymagane jest użycie szczotek z twardym włosiem wewnątrz oraz miękkim na obrzeżach lub przekładni typu „Y” („T”). Szczotki nie mogą niszczyć czyszczonych powierzchni np. nylon. Podczas czyszczenia Wykonawca zobowiązany jest posługiwać się dedykowanymi maszynami czyszczącymi dobranymi do przekroju i długości kanałów o zasięgu minimum 25 metrów.

- Czyszczenie: anemostatów, kartek nawiewnych i wyciągowych kierownic oraz powierzchni wokół kratek nawiewnych (kasetonów, ścian, itp.), klap przeciwpożarowych, przepustnic i innych elementów regulacyjnych.

- Wymiana około 100 metrów rur typu Spiro o różnych średnicach od 100 do 300 mm, które nie podlegają czyszczeniu.

- Ewentualne wykonanie dodatkowych klap rewizyjnych wg potrzeb – istniejące klapy są zamontowane maksymalnie co 30 mb.

- Czyszczenie central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (odzysk glikolowy lub krzyżowy, pompa ciepła w wykonaniu higienicznym, nagrzewnica pierwotna, chłodnica, nagrzewnica wtórna). Do mycia Wykonawca użyje środków opisanych w ppkt. 2.1.

- Czyszczenie i dezynfekcja m.in. wentylatorów wyciągowych, wentylatorów kanałowych, łączników antywibracyjnych oraz innych niewymienionych elementów instalacji.

- Dezynfekcja instalacji metodą zamgławiania, wykonana środkami dopuszczonymi do stosowania w jednostkach służby zdrowia poprzez zamgławianie. Preparaty powinny spełniać wymagania określone w ppkt. 2.1.

- Wymiana dostarczonych przez szpital filtrów HEPA - wykonać po czyszczeniu i dezynfekcji.

- Wykonanie inspekcji kanałów i urządzeń po czyszczeniu (zdjęcia do protokołu odbioru) oraz każdorazowe zgłaszanie do odbioru wyczyszczonej instalacji przed założeniem klap rewizyjnych oraz sufitów podwieszanych. Wyniki kontroli muszą być potwierdzone podpisem pracownika szpitala wykonującego sprawdzenie na przygotowanym w tym celu Formularzu. Szczegółowe informacje w ppkt. 2.3.

- Pobranie próbek i wykonanie badań mikrobiologicznych z nawiewnych kanałów wentylacyjnych przez Akredytowane Laboratorium przy udziale Zamawiającego w zakresie ogólnej liczby drobnoustrojów, grzybów, pleśni i drożdży. Laboratorium musi posiadać Akredytację na pobór i badania próbek w zakresie ogólnej liczby drobnoustrojów, grzybów, pleśni i drożdży. Uwaga! W przypadku negatywnych wyników badań czyszczenie i dezynfekcję należy powtórzyć.

- Pobranie próbek i wykonanie badań mikrobiologicznych metodą zderzeniową przez Akredytowane Laboratorium w obrębie 13 pól operacyjnych w pełnym zakresie. Wyniki badań Laboratorium przekazuje bezpośrednio do Szpitala.

- Regulacja instalacji – przywrócenie stanu pierwotnego.

- Uporządkowanie pomieszczeń i usunięcie zanieczyszczeń niezwłocznie po każdym wykonaniu pracy.

- Usunięcie odpadów powstałych w procesie czyszczenia i dezynfekcji central i kanałów wentylacyjnych.

- Sporządzenie dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. ocenę przeglądu oraz ocenę czystości powietrza w przewodach wentylacyjnych. Oceny czystości powietrza dokonuje Laboratorium wykonujące badania mikrobiologiczne.

  - Stosowanie preparatów biobójczych i czyszczących

Stosowany preparat biobójczy musi:

- Posiadać pozwolenie na obrót produktem biobójczym zgodnie art. 19 ust. 1 i art. 16 ust. 2 ustawy z dn. 9 października 2015r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 20018r. poz. 122 ze zm.).

- Być preparatem przeznaczonym do dezynfekcji małych, trudnodostępnych powierzchni na bazie alkoholi nie zawierający aldehydów. Wymagany zakres działania biobójczego: bakterie, wirusy, grzyby, prątki.

- Posiadać czas ekspozycji nie dłuższy niż 15 minut.

- Spełniać normy europejskie: bakterie (EN 13727), wirusy (EN 14476), grzyby (EN 13624), prątki (EN 14348).

W celu potwierdzenia spełnienia wymagań dotyczącego środka biobójczego należy dostarczyć:

- Oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowany do dezynfekcji środek posiada dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami dla preparatów wpisanych do rejestru produktów Biobójczych; spełnia normy europejskie: bakterie (EN 13727), wirusy (EN 14476), grzyby (EN 13624), prątki (EN 14348); posiada instrukcję użytkowania środka i etykietę opakowania jednostkowego środka zgodną z dokumentem rejestracyjnym.

Ponadto podczas trwania umowy:

- Zamawiający może żądać oryginałów badań bójczych i ich tłumaczeń na język polski oraz oryginałów załączników do dokumentów rejestracyjnych w postaci etykiety i instrukcji użytkowania z kraju producenta oraz ich tłumaczeń na język polski.

- Wykonawca będzie używał wyłącznie produkty w opakowaniach zaopatrzonych w oryginalną etykietę, zgodną z dokumentem rejestracyjnym.

Stosowany preparat czyszczący musi:

- Być dedykowany do czyszczenia wymienników ciepła i skraplaczy, zawierającym inhibitor korozji,

- Być bezkwasowym preparatem odtłuszczającym, usuwającym brud, osady, tłuszcze, smary, cząstki organiczne, rdzę, tlenki i osady tytoniowe oraz powłoki izolujące cieplnie.

  - Ocena stanu powierzchni po oczyszczeniu instalacji

Klasyfikacja punktów poboru wg Ministerstwa Zdrowia – „Wytyczne do projektowania szpitali ogólnych. Instalacje sanitarne. Zeszyt V Wentylacja i klimatyzacja. Sale operacyjne i pomieszczenia przyległe oraz inne dzielą się na trzy klasy:

I klasa – sale operacyjne o wysokiej aseptyce,

II klasa – sale operacyjne, przygotowania, sale intensywnej opieki medycznej,

III klasa –sale porodowe, zabiegowo-operacyjne, sterylizatornie, endoskopii, RTG i inne stanowiące pomieszczenia o zwykłych wymaganiach dotyczących małej ilości mikroorganizmów w powietrzu,

Pozaklasowe – pomieszczenia niemedyczne.

Po wykonaniu przeglądu, czyszczenia lub/i dezynfekcji instalacji i urządzeń należy wykonać badania mikrobiologiczne metodą zderzeniową na wszystkich systemach wentylacyjnych Zamawiającego w zakresie ogólnej liczby drobnoustrojów oraz grzybów, pleśni i drożdży (ocena ilościowa i jakościowa) wg Załącznika nr 1B oraz dla 13 dodatkowych badań w obrębie pól operacyjnych,

Ocena stanu powierzchni po czyszczeniu lub/i dezynfekcji dokonywana będzie wg wymaganych dopuszczalnych zakresów stężeń bakterii (OLD) oraz grzybów pleśniowych i drożdży (LPD), zadeklarowanych przez Wykonawcę w załączniku do Specyfikacji asortymentowo – ilościowo – cenowej (kryterium jakościowe).

Tabela nr 1. Dopuszczalna ilość kolonii grzybów pleśniowych i bakterii znajdujących się w przepływającym powietrzu w instalacjach użytkowanych.

| Miejsce poboru próbki | Mikroorganizmy | Klasa czystości pomieszczenia | Dopuszczalne stężenie [jtk/m3] | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wnętrze kanału wentylacyjnego lub bezpośrednio przy wylocie z kratki nawiewnej/wyrzutowej | Bakterie (OLD) | II | ≤ 200 | 8 pkt. |
|  |  |  | ≤ 250 | 3 pkt. |
|  |  |  | ≤ 300 | 0 pkt. |
|  |  | III | ≤ 500 | 8 pkt. |
|  |  |  | ≤ 600 | 3 pkt. |
|  |  |  | ≤ 700 | 0 pkt. |
|  | Grzyby pleśniowe i drożdże (LPD) | II | ≤ 15 | 8 pkt. |
|  |  |  | ≤ 25 | 3 pkt. |
|  |  |  | ≤ 30 | 0 pkt. |
|  |  | III | ≤ 60 | 8 pkt. |
|  |  |  | ≤ 100 | 3 pkt. |
|  |  |  | ≤ 120 | 0 pkt. |

  - Wykonanie i kontrola prac

Przed przystąpieniem do prac należy uzgodnić z Zamawiającym ogólny harmonogram wykonania prac oraz przystąpić do ustalenia terminów wykonania przeglądu i czyszczenia lub/i dezynfekcji z użytkownikami poszczególnych systemów i urządzeń. Priorytetem w wykonaniu prac będą instalacje zawierające filtry HEPA (do 30 dni od podpisania Umowy).

Jakość wykonanych robót będzie kontrolowana na bieżąco przez przedstawiciela Zamawiającego. W tym celu kilka minut przed założeniem kratek wentylacyjnych, klap rewizyjnych, obudowy każdego z urządzeń należy pracownikowi klimatyzacji zgłosić gotowość do kontroli urządzenia lub grupy urządzeń. Kontrolą muszą być objęte wszystkie urządzenia. Potwierdzeniem poprawności wykonania przeglądu i czyszczenia będzie podpis upoważnionego przez Szpital do kontroli pracownika na przygotowanym przez Wykonawcę Formularzu. Przekazanie uzupełnionego podpisami formularza oraz zgłoszenia gotowości do odbioru częściowego prac będzie podstawą do przystąpienia do odbioru częściowego.

Wyniki przeprowadzonych przeglądów i badań powinny być ujęte w formie protokołu, który sporządzi Wykonawca.

  - Odbiór robót

Zamawiający przewiduje odbiór częściowy po wykonaniu minimum 50% prac objętego zakresem umowy oraz odbiór końcowy. Do odbioru częściowego i końcowego należy przedłożyć protokoły z wykonanych przeglądów, czyszczenia lub/i dezynfekcji oraz ww. Formularz z potwierdzeniem poprawności wykonania.

Odbiór częściowy i końcowy będzie obejmował ponowne sprawdzenie kilku losowo wybranych jednostek oraz sprawdzenie dostarczonych protokołów z przeglądu, czyszczenia lub/i dezynfekcji. W celu sprawdzenia jakości wykonanej usługi należy zdjąć klapy lub/i obudowy z Wybranych przez Komisję urządzeń lub systemów. Po odbiorze robót w siedzibie Zamawiającego zostanie spisany Protokół odbioru robót (częściowy lub końcowy).

Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony po wykonaniu wszystkich prac.

Do odbioru częściowego oraz końcowego Wykonawca dostarczy:

- Formularz z kontroli wykonanych przez upoważnionego pracownika Szpitala, potwierdzający poprawność wykonania przeglądu, czyszczenia i dezynfekcji kanałów i urządzeń;

- Zapis na płycie CD widoku kanałów (przed czyszczeniem instalacji i po czyszczeniu i dezynfekcji);

- Wyniki badań mikrobiologicznych - prawidłowy wynik badań mikrobiologicznych dla czyszczonych lub/i dezynfekowanych systemów wentylacyjnych, przeprowadzonych po wykonaniu czyszczenia lub/i dezynfekcji. Pobranie próbek do badań mikrobiologicznych musi być przeprowadzone metodą zderzeniową przy udziale Zamawiającego. Bezpośredni Wykonawca badań (Laboratorium) ma obowiązek przekazania kopii uzyskanych wyników bezpośredniego do Zamawiającego w terminie do 14 dni roboczych od dnia pobrania próbek, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Potwierdzenie zlecenia Akredytowanemu Laboratorium wykonania dodatkowych badań mikrobiologicznych wraz z interpretacją wyników dla 13-stu wymienionych w Tabeli nr 2 pomieszczeń.

- Protokoły z przeglądu, czyszczenia lub/i dezynfekcji poszczególnych systemów, urządzeń, automatyki itp.

  - Dodatkowe informacje

W cenie przeglądu, czyszczenia lub/i dezynfekcji należy uwzględnić koszty wszelkich niezbędnych do wykonania zamówienia materiałów, koszty dojazdu i parkingu.

Zamawiający informuje Wykonawców o ich uprawnieniu do przeprowadzenia wizji lokalnej instalacji i urządzeń objętych przedmiotem zamówienia. Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania usług, które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej. Termin wykonania wizji ustala się indywidualnie z osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami.

UWAGA !

Z uwagi na charakter pomieszczeń szpitalnych Wykonawca zobowiązany jest wziąć pod uwagę pewne utrudnienia związane z czasowym wykonaniem prac (praca po południu, w nocy, w weekendy).

- BADANIA MIKROBIOLOGICZNE POWIETRZA W SALACH OPERACYJNYCH

Oprócz badań mikrobiologicznych potwierdzających wyczyszczenie lub/i dezynfekcję kanałów wentylacyjnych Wykonawca zobowiązany jest zlecić Akredytowanemu Laboratorium pobranie próbek i wykonanie badań mikrobiologicznych powietrza metodą zderzeniową, w obrębie pól operacyjnych, określając ogólną liczbę drobnoustrojów, grzybów, pleśni i drożdży (ocena ilościowa i jakościowa). Badania należy wykonać bezpośrednio po czyszczeniu i dezynfekcji instalacji wentylacyjnej oraz 6 miesięcy po czyszczeniu i dezynfekcji instalacji. Wykaz pomieszczeń objętych dodatkowymi badaniami zamieszczono w Tabeli nr 2. Próbki należy pobrać bezpośrednio z nad stołów operacyjnych. Wyniki badań wraz z ich interpretacją Laboratorium przekaże bezpośrednio do Szpitala.

Tabela nr 2. Wykaz pomieszczeń - dodatkowe badania mikrobiologiczne powierza

| Lp. | Lokalizacja | Terminy wykonania |
| --- | --- | --- |
|  |  | Bezpośrednio po czyszczeniu instalacji | 6 miesięcy po czyszczeniu instalacji |
|  | Blok Operacyjny Sala op. nr 1 | x | x |
|  | Blok Operacyjny Sala op. nr 2 | x | x |
|  | Blok Operacyjny Sala op. nr 3 | x | x |
|  | Blok Operacyjny Sala op. nr 4 | x | x |
|  | Blok Operacyjny Sala op. nr 5 | x | x |
|  | Blok Operacyjny Sala op. nr 6 | x | x |
|  | Blok Operacyjny Sala op. nr 7 | x | x |
|  | Pracownia Elektroterapii | x | x |
|  | Sala Cięć Cesarskich | x | x |
|  | Sala Operacyjna Okulistyki | x | x |
|  | Sala Zabiegowa Okulistyki | x | x |
|  | Pracownia Angiokardiografii | x | x |
|  | Pomieszczenie zabiegowe Brachyterapii | x | x |

- WALIDACJA FILTRÓW HEPA po czyszczeniu instalacji

Walidacja filtrów HEPA po czyszczeniu i wymianie obejmuje m.in.:

- Montaż nowych, dostarczonych przez Zamawiającego, filtrów HEPA i wykonanie pomiarów szczelności oraz integralności filtrów, zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 14644. Testy integralności i szczelności montażu tylko przy udziale przedstawiciela Zamawiającego (pracownika Klimatyzacji lub Kierownika Sekcji).

- Uporządkowanie pomieszczeń i usunięcie zanieczyszczeń niezwłocznie po wykonaniu pracy.

- Pobranie próbek powietrza z nad stołów operacyjnych lub zabiegowych celem wykonania badań mikrobiologicznych przez Akredytowane Laboratorium w wymienionych w Tabeli nr 2 lokalizacjach.

  - Lokalizacja filtrów absolutnych typu HEPA

Tabela nr 3. Lokalizacja filtrów absolutnych typu HEPA.

| Lp. | Nazwa towaru | Rozmiar [mm] | Klasa | j.m. | Ilość | Miejsce montażu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Filtr absolutny | 202x457x78 | H13 | szt. | 2 | Blok Porodowy - Sala Cięć Cesarskich-Bud. C IIp. |
|  | Filtr absolutny | 915x575x78 | H13 | szt. | 2 |  |
|  | Filtr absolutny | 335x335x78 | H13 | szt. | 3 | Blok Operacyjny-Sala nr 7 – Bud. E IIp. |
|  | Filtr absolutny | 610x610x69 | H13 | szt. | 6 | Oddział Okulistyki-Sala Operacyjna – Bud. A VIIp. |
|  | Filtr absolutny | 405x405x69 | H13 | szt. | 1 | Oddział Okulistyki-Sale przygotowania – Bud. A VIIp. |
|  | Filtr absolutny | 305x305x69 | H13 | szt. | 4 |  |
|  | Filtr absolutny | 305x610x78 | H13 | szt. | 1 | Oddział Okulistyki-Sala zabiegowa – Bud. A VIIp. |
|  | Filtr absolutny | 305x305x69 | H13 | szt. | 2 | Oddział Okulistyki-Pomieszczenia przygotowania – Bud. A VIIp. |
|  | Filtr absolutny | 305x610x252 | H13 | szt. | 7 | Zakład Radioterapii - Brachyterapia |
|  | Filtr absolutny | 457x457x78 | H13 | szt. | 4 | Pracownia Laku Cytostatycznego – Bud. D Ip. Strona prawa |
|  | Filtr absolutny | 405x405x78 | H13 | szt. | 1 |  |
|  | Filtr absolutny | 435x435x78 | H13 | szt. | 2 | Blok Operacyjny-Sala nr 7 – Bud. E IIp. |
|  | Filtr absolutny | 535x535x78 | H13 | szt. | 9 | SIN Noworodki – Bud. C IIp. |
|  | Filtr absolutny | 535x535x78 | H13 | szt. | 1 | Sala Resuscytacyjno-Zabiegowa – Bud. C IIp. |
| 3. | Filtr absolutny | 440x540x172 | H13 | szt. | 18 | Blok Operacyjny-Sale 1÷6 – Bud. B IIp. |
| 4. | Filtr absolutny | 457x457x78 | H13 | szt. | 2 | Sala Elektroterapii – Bud. A parter strona prawa |
|  | Filtr absolutny | 457x457x78 | H13 | szt. | 2 | Pracownia Angiokardiografii – Bud. A parter strona prawa |
|  | Filtr absolutny | 610x610x78 | H13 | szt. | 14 | Blok Operacyjny-Sala nr 7 – Bud. E IIp. |

Dopuszczalna ilość kolonii grzybów pleśniowych i bakterii znajdujących się w przepływającym powietrzu w instalacjach użytkowanych.

| Miejsce poboru próbki | Mikroorganizmy | Klasa czystości pomieszczenia | Dopuszczalne stężenie [jtk/m3] -- wpisuje i deklaruje Wykonawca | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wnętrze kanału wentylacyjnego lub bezpośrednio przy wylocie z kratki nawiewnej/wyrzutowej | Bakterie (OLD) | II |  | ≤ 200 - 8 pkt. ≤ 250 - 3 pkt. ≤ 300 - 0 pkt. |
|  |  | III |  | ≤ 500 - 8 pkt. ≤ 600 - 3 pkt. ≤ 700 - 0 pkt. |
|  | Grzyby pleśniowe i drożdże (LPD) | II |  | ≤ 15 - 8 pkt. ≤ 25 - 3 pkt. ≤ 30 - 0 pkt. |
|  |  | III |  | ≤ 60 - 8 pkt. ≤ 100 - 3 pkt. ≤ 120 - 0 pkt. |

Załącznik nr 1B

Wykaz instalacji wentylacji i klimatyzacji do przeglądu, czyszczenia i dezynfekcji

- Budynek A – Oddział Okulistyki

| Lp. | Oznaczenie | Długość kanałów wentylacyjnych [m] | Dodatkowe elementy do czyszczenia i dezynfekcji | Ilości prób mikrobiologicznych po czyszczeniu i dezynfekcji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N1 | 150 mb. | centrala, nagrzewnica elektryczna, chłodnico-nagrzewnica | 1 szt. |
|  | W1 | 110 mb. |  | - |
|  | N65 | 60 mb. | centrala, nagrzewnica elektryczna, chłodnica, nagrzewnica | 1 szt. |
|  | W65 | 80 mb. |  | - |
|  | Przedsionki p.poż. | 40 mb. |  | - |
| Łącznie | 440 mb. | - | 1 szt. |

- Budynek A – Oddział Kardiologii

| Lp. | Oznaczenie | Długość kanałów wentylacyjnych [m] | Dodatkowe elementy do czyszczenia i dezynfekcji | Ilości prób mikrobiologicznych po czyszczeniu i dezynfekcji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N1 | 110 mb. | centrala, odzysk glikolowy, nagrzewnica-2 szt., chłodnica freonowa | 1 szt. |
|  | W1 | 50 mb. | centrala, odzysk glikolowy, | - |
| Łącznie | 160 mb. |  | 1 szt. |

- Budynek A - strona lewa – O. Okulistyki (VIIp.), O. Urologii, O. Kardiologii (Vp.), O. Chorób Wewnętrznych i Ostrych Zatruć (IVp.), O. Chirurgii Ogólnej (IIIp.), O. Okulistyki, O. Ortopedii (IIp.),

| Lp. | Oznaczenie | Długość kanałów wentylacyjnych [m] | Dodatkowe elementy do czyszczenia i dezynfekcji | Ilości prób mikrobiologicznych po czyszczeniu i dezynfekcji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oddział Okulistyki | 3 wyciągi po 6 mb. | 27 szt. wentylatorów dachowych | - |
|  | Oddział Urologii | 20 wyciągów po 9 mb. oraz 7 wyciągów po 13 mb. |  | - |
|  | Oddział Kardiologii | 20 wyciągów po 11 mb. oraz 7 wyciągów po 15 mb. |  | - |
|  | Oddział Chorób Wewnętrznych i Ostrych Zatruć | 20 wyciągów po 15 mb. oraz 7 wyciągów po 19 mb. |  | - |
|  | Oddział Chirurgii Ogólnej | 20 wyciągów po 18 mb. oraz 7 wyciągów po 22 mb. |  | - |
|  | Oddział Ortopedyczno-Urazowy | 20 wyciągów po 22 mb. oraz 7 wyciągów po 26 mb. |  | - |
| Łącznie | 1561 mb. |  | - |

- Budynek A – strona prawa - O. Okulistyki (VIIp.), Oddział Neurochirurgii (VIp.), Oddział Kardiologii (Vp.), Oddział Chorób Wewnętrznych i Nefrologii (IVp.), O. Chirurgii Onkologicznej (IIIp.), Oddział Ginekologiczno-Położniczy (IIp.), Angiokardiografia, Elektroterapia, SOR

| Lp. | Oznaczenie | Długość kanałów wentylacyjnych [m] | Dodatkowe elementy do czyszczenia i dezynfekcji | Ilości prób mikrobiologicznych po czyszczeniu i dezynfekcji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oddział Okulistyki | 21 wyciągów po 6 mb. oraz 3 wyciągi po 9 mb. | 24 szt. wentylatorów | - |
|  | Oddział Neurochirurgii | 21 wyciągów po 9 mb. oraz 3 wyciągi po 13 mb. |  | - |
|  | Oddział Kardiologii | 3 wyciągi po 11 mb. oraz 3 wyciągi po 15 mb. |  | - |
|  | Oddział Chorób Wewnętrznych i Nefrologii | 21 wyciągów po 15 mb. oraz 3 wyciągi po 18 mb. |  | - |
|  | Oddział Chirurgii Onkologicznej | 21 wyciągów po 18 mb. oraz 3 wyciągi po 21 mb. |  | - |
|  | Oddział Ginekologiczno-Położniczy | 21 wyciągów po 21 mb. oraz 3 wyciągi po 25 mb. |  | - |
|  | Angiokardiografia | 3 wyciągi po 33 mb. |  | - |
|  | Elektroterapia | 2 wyciągi po 33 mb. |  | - |
|  | SOR | 6 wyciągów po 29 mb. |  | - |
| Łącznie | 2124 mb. |  | - |

- Budynek A – Oddział Rehabilitacji

| Lp. | Oznaczenie | Długość kanałów wentylacyjnych [m] | Dodatkowe elementy do czyszczenia i dezynfekcji | Ilości prób mikrobiologicznych po czyszczeniu i dezynfekcji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N4 | 38 mb. | nagrzewnica elektryczna, rekuperator | 1 szt. |
|  | W4 | 30 mb. | rekuperator | - |
| Łącznie | 68 mb. |  | 1 szt. |

- Budynek A – Centralna Pracownia Endoskopii

| Lp. | Oznaczenie | Długość kanałów wentylacyjnych | Dodatkowe elementy do czyszczenia i dezynfekcji | Ilości prób mikrobiologicznych po czyszczeniu i dezynfekcji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Czerpnia | 30 mb. | nagrzewnica | - |
|  | N1 | 26 mb. | centrala, wymiennik krzyżowy, chłodnica, nagrzewnica - 2szt., | 1 szt. |
|  | N2 | 24 mb. |  | 1 szt. |
|  | N3 | 20 mb. | nawiew na korytarz |  |
|  | W1 | 42 mb. | wentylator kanałowy | - |
|  | W2 | 18 mb. | wentylator kanałowy | - |
|  | W3 | 20 mb. | wentylator kanałowy | - |
|  | W4 | 18 mb. | wentylator kanałowy | - |
| Łącznie | 198 mb. |  | 2 szt. |

- Budynek A – Rezonans Magnetyczny nr 1

| Lp. | Oznaczenie | Długość kanałów wentylacyjnych [m] | Dodatkowe elementy do czyszczenia i dezynfekcji i dezynfekcji | Ilości prób mikrobiologicznych po czyszczeniu i dezynfekcji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N | 51 mb. | centrala, nagrzewnica, chłodnica | 1 szt. |
|  | W | 51 mb. | wentylator | - |
| Łącznie | 102 mb. |  | 1 szt. |

- Budynek A – Angiokardiografia, Elektroterapia

| Lp. | Oznaczenie | Długość kanałów wentylacyjnych [m] | Dodatkowe elementy do czyszczenia i dezynfekcji | Ilości prób mikrobiologicznych po czyszczeniu i dezynfekcji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N1 | 31 mb. | centrala, odzysk glikolowy, nagrzewnica-2 szt., chłodnica freonowa | 1 szt. |
|  | W1 | 65 mb. | centrala, odzysk glikolowy, | - |
|  | N2 | 75 mb. | centrala, odzysk glikolowy, nagrzewnica-2 szt., chłodnica freonowa | 1 szt. |
|  | W2 | 80 mb. | centrala, odzysk glikolowy, | - |
|  | N3 | 30 mb. | centrala, odzysk glikolowy, nagrzewnica-2 szt., chłodnica freonowa | 1 szt. |
|  | W3 | 50 mb. | centrala, odzysk glikolowy, | - |
| Łącznie | 331 mb. |  | 3 szt. |

- Budynek B – Blok Operacyjny

| Lp. | Oznaczenie | Długość kanałów wentylacyjnych | Dodatkowe elementy do czyszczenia i dezynfekcji | Ilości prób mikrobiologicznych po czyszczeniu i dezynfekcji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C1N | 70 mb. | centrala, odzysk glikolowy, pompa ciepła,nagrzewnica-2 szt., chłodnica | 1 szt. |
|  | C1W | 55 mb. | centrala, odzysk glikolowy, pompa ciepła | - |
|  | C2N | 70 mb. | centrala, odzysk glikolowy, pompa ciepła,nagrzewnica-2 szt., chłodnica | 1 szt. |
|  | C2W | 55 mb. | centrala, odzysk glikolowy, pompa ciepła | - |
|  | C3N | 70 mb. | centrala, odzysk glikolowy, pompa ciepła,nagrzewnica-2 szt., chłodnica | 1 szt. |
|  | C3W | 55 mb. | centrala, odzysk glikolowy, pompa ciepła | - |
|  | C4N | 70 mb. | centrala, odzysk glikolowy, pompa ciepła,nagrzewnica-2 szt., chłodnica | 1 szt. |
|  | C4W | 55 mb. | centrala, odzysk glikolowy, pompa ciepła | - |
|  | C5N | 70 mb. | centrala, odzysk glikolowy, pompa ciepła,nagrzewnica-2 szt., chłodnica | 1 szt. |
|  | C5W | 55 mb. | centrala, odzysk glikolowy, pompa ciepła | - |
|  | C6N | 70 mb. | centrala, odzysk glikolowy, pompa ciepła,nagrzewnica-2 szt., chłodnica | 1 szt. |
|  | C6W | 55 mb. | centrala, odzysk glikolowy, pompa ciepła | - |
| Łącznie | 750 mb. |  | 6 szt. |

- Budynek B – RTG, Tomograf nr 1, Tomograf nr 2, Mammograf cyfrowy, Ciemnia

| Lp. | Oznaczenie | Długość kanałów wentylacyjnych | Dodatkowe elementy do czyszczenia i dezynfekcji | Ilości prób mikrobiologicznych po czyszczeniu i dezynfekcji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Czerpnia | 25 mb. | nagrzewnica | - |
|  | Tomograf nr 1 N | 70 mb. | centrala, nagrzewnica, chłodnica | 1 szt. |
|  | Tomograf nr 1 W | 20 mb. | wentylator | - |
|  | Tomograf nr 2 N | 23 mb. | centrala z rekuperatorem, tłumik, nagrzewnica elektryczna | 1 szt. |
|  | Tomograf nr2 W | 47 mb. | rekuperator, tłumik | - |
|  | N9 | 92 mb. | centrala, nagrzewnica kanałowa, chłodnica kanałowa | 1 szt. |
|  | W9 | 70 mb. | wentylator | - |
|  | Mammograf N | 11 mb. | centrala z rekuperatorem, tłumik, nagrzewnica elektryczna | 1 szt. |
|  | Mammograf W | 15 mb. | rekuperator, tłumik | - |
|  | 10N (Ciemnia) | 14 mb. | centrala z rekuperatorem, tłumik, nagrzewnica elektryczna | 1 szt. |
|  | 10W (Ciemnia) | 16 mb. | rekuperator, tłumik |  |
|  | Korytarz RTG-N +N8 | 105 mb. | centrala, odzysk glikolowy, pompa ciepła, nagrzewnica-2 szt., chłodnica | 1 szt. |
|  | Korytarz RTG-W + W8 | 120 mb. | centrala, odzysk glikolowy, pompa ciepła | - |
| Łącznie | 628 mb. |  | 6 szt. |

- Budynek B – Rezonans Magnetyczny nr 2

| Lp. | Oznaczenie | Długość kanałów wentylacyjnych | Dodatkowe elementy do czyszczenia i dezynfekcji | Ilości prób mikrobiologicznych po czyszczeniu i dezynfekcji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1N | 52 mb. | centrala, odzysk glikolowy, nagrzewnica-2 szt., chłodnica | 1 szt. |
|  | 1W | 112 mb. | centrala, odzysk glikolowy | - |
|  | 1N awaryjny | 1 mb. | centrala, nagrzewnica | 1 szt. |
|  | 1W awaryjny | 11 mb. | - | - |
|  | Wyciąg z łazienek | 14 mb. | - | - |
| Łącznie | 190 mb. |  | 2 szt. |

- Budynek B – Centralna Sterylizacja

| Lp. | Oznaczenie | Długość kanałów wentylacyjnych | Dodatkowe elementy do czyszczenia i dezynfekcji | Ilości prób mikrobiologicznych po czyszczeniu i dezynfekcji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N5 | 53 mb. | centrala, odzysk glikolowy, nagrzewnica, chłodnica | 1 szt. |
|  | W5 | 45 mb. | odzysk glikolowy | - |
|  | N6 | 121 mb. | centrala, odzysk krzyżowy-przeciwprądowy, nagrzewnica, chłodnica | 1 szt. |
|  | W6 | 101 mb. | odzysk krzyżowy-przeciwprądowy | - |
|  | N7 | 67 mb. | centrala, odzysk krzyżowy-przeciwprądowy, nagrzewnica, chłodnica | 1 szt. |
|  | W7 | 83 mb. | odzysk krzyżowy-przeciwprądowy | - |
| Łącznie | 470 mb. |  | 3 szt. |

- Budynek B – Zakład Rehabilitacji, Apteka Szpitalna, Płyny Infuzyjne

| Lp. | Oznaczenie | Długość kanałów wentylacyjnych | Dodatkowe elementy do czyszczenia i dezynfekcji | Ilości prób mikrobiologicznych po czyszczeniu i dezynfekcji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | 20 mb | czerpnie | - |
|  | N1 | 32 mb. | odzysk krzyżowy-przeciwprądowy | 1 szt. |
|  | W1 | 24 mb. |  |  |
|  | N2 | 73 mb. |  | 1 szt. |
|  | W2 | 70 mb. |  | - |
|  | N13 | 50 mb. |  | 1 szt. |
|  | W13 | 62 mb. |  | - |
|  | N14 | 128 mb. |  | 1 szt. |
|  | W14 | 65 mb. |  | - |
|  | N15 | 43 mb. |  | 1 szt. |
|  | W15 | 33 mb. |  | - |
|  | N16 | 47 mb. |  | 1 szt. |
|  | W16 | 91 mb. | odzysk krzyżowy-przeciwprądowy | - |
|  | N18-Płyny inf. | 21 mb. | rekuperator | 1 szt. |
|  | W18-Płyny inf. | 42 mb. | rekuperator | - |
| Łącznie | 801 mb. |  | 7 szt. |

- Budynek B – Onkologia z pododdziałem Chemioterapii

| Lp. | Oznaczenie | Długość kanałów wentylacyjnych | Dodatkowe elementy do czyszczenia i dezynfekcji | Ilości prób mikrobiologicznych po czyszczeniu i dezynfekcji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N1 | 141 mb. | centrala, odzysk glikolowy, nagrzewnica, chłodnica | 1 szt. |
|  | W1 | 143 mb. | odzysk glikolowy | - |
|  | N2 | 58 mb. | centrala, odzysk glikolowy, nagrzewnica, chłodnica | 1 szt. |
|  | W2 | 75 mb. | odzysk glikolowy | - |
|  | N3 | 217 mb. | centrala, odzysk glikolowy, nagrzewnica, chłodnica | 1 szt. |
|  | W3 | 206 mb. | odzysk glikolowy | - |
| Łącznie | 840 mb. |  | 3 szt. |

- Budynek B – Dział Diagnostyki Laboratoryjnej

| Lp. | Oznaczenie | Długość kanałów wentylacyjnych | Dodatkowe elementy do czyszczenia i dezynfekcji | Ilości prób mikrobiologicznych po czyszczeniu i dezynfekcji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N1-Mikrobiologia | 44 mb. | centrala, odzysk glikolowy, nagrzewnica, chłodnica | 1 szt. |
|  | W1-Mikrobiologia | 45 mb. | odzysk glikolowy | - |
|  | N2-Analityka | 124 mb. | centrala, odzysk glikolowy, nagrzewnica, chłodnica | 1 szt. |
|  | W2-Analityka | 178 mb. | odzysk glikolowy | - |
|  | N3-Analityka | 28 mb. | rekuperator | 1 szt. |
|  | W3-Analityka | 53 mb. | rekuperator | - |
| Łącznie | 472 mb. |  | 3 szt. |

- Budynek C – Położnictwo, SIN Noworodki

| Lp. | Oznaczenie | Długość kanałów wentylacyjnych | Dodatkowe elementy do czyszczenia i dezynfekcji | Ilości prób mikrobiologicznych po czyszczeniu i dezynfekcji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1CK1-N | 87 mb. | centrala, odzysk glikolowy, nagrzewnica-2 szt., chłodnica | 1 szt. |
|  | 1CK1-W | 76 mb. | centrala, odzysk glikolowy | - |
|  | 2CK1-N | 74 mb. | centrala, odzysk glikolowy, nagrzewnica-2 szt., chłodnica | 1 szt. |
|  | 2CK1-W | 62 mb. | centrala, odzysk glikolowy | - |
| Łącznie | 272 mb. |  | 2 szt. |

- Budynek C – SOR

| Lp. | Oznaczenie | Długość kanałów wentylacyjnych | Dodatkowe elementy do czyszczenia i dezynfekcji | Ilości prób mikrobiologicznych po czyszczeniu i dezynfekcji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1kN | 80 mb. | centrala, odzysk glikolowy, pompa ciepła, nagrzewnica-2 szt., chłodnica | 1 szt. |
|  | 1kW | 160 mb. | centrala, odzysk glikolowy, pompa ciepła | - |
|  | Czerpnia | 20 mb. | nagrzewnica | - |
|  | N23-SOR Ogólny | 93 mb. | centrala, odzysk glikolowy, nagrzewnica, chłodnica | 1 szt. |
|  | W23-SOR Ogólny | 24 mb. | centrala, odzysk glikolowy | - |
|  | 2N | 150 mb. | centrala, odzysk glikolowy, pompa ciepła, nagrzewnica-2 szt., chłodnica | 1 szt. |
|  | 2W | 250 mb. | centrala, odzysk glikolowy, pompa ciepła | - |
|  | W3 | 8 mb. | wentylator | - |
| Łącznie | 785 mb. |  | 3 szt. |

- Budynek C – Blok Porodowy, Sala Cięć Cesarskich

| Lp. | Oznaczenie | Długość kanałów wentylacyjnych | Dodatkowe elementy do czyszczenia i dezynfekcji | Ilości prób mikrobiologicznych po czyszczeniu i dezynfekcji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2kN-1 | 42 mb. | centrala, odzysk glikolowy, pompa ciepła, nagrzewnica-2 szt., chłodnica | 1 szt. |
|  | 2kW-1 | 47 mb. | centrala, odzysk glikolowy, pompa ciepła | - |
|  | 2kN-2 | 23 mb. | centrala, odzysk glikolowy, pompa ciepła, nagrzewnica-2 szt., chłodnica | 1 szt. |
|  | 2kW-2 | 29 mb. | centrala, odzysk glikolowy, pompa ciepła | - |
| Łącznie | 141 mb. |  | 2 szt. |

- Budynek D – Szatnie, Korytarze, Administracja, Serologia

| Lp. | Oznaczenie | Długość kanałów wentylacyjnych | Dodatkowe elementy do czyszczenia i dezynfekcji | Ilości prób mikrobiologicznych po czyszczeniu i dezynfekcji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Czerpnia | 20 mb. | nagrzewnica | - |
|  | N24-Szatnie strona lewa | 121 mb. | centrala, odzysk krzyżowy-przeciwprądowy, nagrzewnica, chłodnica | 1 szt. |
|  | W24-Szatnie strona lewa | 131 mb. | odzysk krzyżowy-przeciwprądowy | - |
|  | N25 Sala konferencyjna | 83 mb. | centrala, odzysk obrotowy, nagrzewnica, chłodnica | 1 szt. |
|  | W25 Sala konferencyjna | 96 mb. | odzysk obrotowy | - |
|  | N26-Administracja | 95 mb. | rekuperator | 1 szt. |
|  | W26-Administracja | 98 mb. | rekuperator | - |
|  | N27 Serologia | 44 mb. | centrala, odzysk krzyżowy-przeciwprądowy, nagrzewnica, chłodnica | 1 szt. |
|  | W27 Serologia | 27 mb. | odzysk krzyżowy-przeciwprądowy | - |
|  | N28-Szatnie i korytarz strona prawa | 96 mb. | centrala, odzysk krzyżowy-przeciwprądowy, nagrzewnica, chłodnica | 1 szt. |
|  | W28-Szatnie i korytarz strona prawa | 92 mb. | odzysk krzyżowy-przeciwprądowy | - |
| Łącznie | 903 mb. |  | 5 szt. |

- Budynek D – Pracownia Leku Cytostatycznego, Chemioterapia Jednego Dnia

| Lp. | Oznaczenie | Długość kanałów wentylacyjnych | Dodatkowe elementy do czyszczenia i dezynfekcji | Ilości prób mikrobiologicznych po czyszczeniu i dezynfekcji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N29-Prac. Leku Cytost. | 49 mb. | centrala, odzysk glikolowy, nagrzewnica, chłodnica | 1 szt. |
|  | W29-Prac. Leku Cytost. | 43 mb. | centrala, odzysk glikolowy |  |
|  | N-Chemioterapia 1-dnia | 75 mb. | centrala, nagrzewnica, chłodnica | 1 szt. |
|  | W1÷W9 Chemioterapia 1-dnia | 165 mb. | Wentylatory dachowe W1÷W9 | - |
| Łącznie | 332 mb. |  | 2 szt. |

- Budynek E – Blok Operacyjny sala nr 7

| Lp. | Oznaczenie | Długość kanałów wentylacyjnych | Dodatkowe elementy do czyszczenia i dezynfekcji | Ilości prób mikrobiologicznych po czyszczeniu i dezynfekcji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1N | 35 mb. | centrala, odzysk glikolowy, nagrzewnica-2 szt., chłodnica | 1 szt. |
|  | 1W | 40 mb. | centrala, odzysk glikolowy | - |
| Łącznie | 75 mb. |  | 1 szt. |

- Budynek E - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Sale Wybudzeniowe

| Lp. | Oznaczenie | Długość kanałów wentylacyjnych | Dodatkowe elementy do czyszczenia i dezynfekcji | Ilości prób mikrobiologicznych po czyszczeniu i dezynfekcji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1kN | 57 mb. | centrala, odzysk glikolowy, pompa ciepła, nagrzewnica-2 szt., chłodnica | 1 szt. |
|  | 1kW | 35 mb. | centrala, odzysk glikolowy, pompa ciepła | - |
|  | 2kN | 126 mb. | centrala, odzysk glikolowy, pompa ciepła, nagrzewnica-2 szt., chłodnica | 1 szt. |
|  | 2kW | 103 mb. | centrala, odzysk glikolowy, pompa ciepła | - |
|  | 3N | 9 mb. | centrala, odzysk glikolowy, pompa ciepła, nagrzewnica-2 szt., chłodnica | 1 szt. |
|  | 3W | 16 mb. | centrala, odzysk glikolowy, pompa ciepła | - |
| Łącznie | 346 mb. |  | 3 szt. |

- Budynek E – Ośrodek Dializ, Akumulatornia, Magazyn, Węzeł Cieplny-Korytarz, Rozdzielnia

| Lp. | Oznaczenie | Długość kanałów wentylacyjnych | Dodatkowe elementy do czyszczenia i dezynfekcji | Ilości prób mikrobiologicznych po czyszczeniu i dezynfekcji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N30 | 144 mb. | centrala, odzysk glikolowy, nagrzewnica, chłodnica | 1 szt. |
|  | W30 | 128 mb. | centrala, odzysk glikolowy | - |
|  | W31A | 24 mb. | wentylator | - |
|  | W31M | 25 mb. | wentylator | - |
|  | N32 | 26 mb. | rekuperator | 1 szt. |
|  | W32 | 69 mb. | rekuperator | - |
| Łącznie | 416 mb. |  | 2 szt. |

- Budynek H – Kuchnia Mleczna

| Lp. | Oznaczenie | Długość kanałów wentylacyjnych | Dodatkowe elementy do czyszczenia i dezynfekcji | Ilości prób mikrobiologicznych po czyszczeniu i dezynfekcji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N33 | 72 mb. | centrala, odzysk glikolowy, nagrzewnica, chłodnica | 1 szt. |
|  | W33 | 68 mb. | centrala, odzysk glikolowy | - |
| Łącznie | 140 mb. |  | 1 szt. |

- Budynek H – Oddział Neurologii

| Lp. | Oznaczenie | Długość kanałów wentylacyjnych | Dodatkowe elementy do czyszczenia i dezynfekcji | Ilości prób mikrobiologicznych po czyszczeniu i dezynfekcji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Czerpnia | 10 mb | - | - |
|  | N | 50 mb. | centrala, nagrzewnica, pompa ciepła, | 1 szt. |
|  | W | 50 mb. | centrala | - |
| Łącznie | 110 mb. |  | 1 szt. |

- Ośrodek Psychiatryczny

| Lp. | Oznaczenie | Długość kanałów wentylacyjnych | Dodatkowe elementy do czyszczenia i dezynfekcji | Ilości prób mikrobiologicznych po czyszczeniu i dezynfekcji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AHU 1N | 354 mb. | centrala, wymiennik krzyżowy, nagrzewnica, chłodnica | 1 szt. |
|  | AHU 1W | 441 mb. | centrala, wymiennik krzyżowy | - |
|  | AHU 2N | 308 mb. | centrala, wymiennik krzyżowy, nagrzewnica, chłodnica | 1 szt. |
|  | AHU 2W | 344 mb. | centrala, wymiennik krzyżowy | - |
|  | AHU 3N | 175 mb. | centrala, wymiennik krzyżowy, nagrzewnica, chłodnica | 1 szt. |
|  | AHU 3W | 211 mb. | centrala, wymiennik krzyżowy | - |
|  | AHU 4N | 127 mb. | centrala, wymiennik krzyżowy, nagrzewnica, chłodnica | 1 szt. |
|  | AHU 4W | 166 mb. | centrala, wymiennik krzyżowy | - |
|  | AHU 5N | 127 mb. | centrala, odzysk glikolowy, nagrzewnica, chłodnica | 1 szt. |
|  | AHU 5W | 236 mb. | centrala, odzysk glikolowy | - |
|  | Wentylacja mechaniczna wyciągowa | 203 mb. | 12 wentylatorów dachowych 9 wentylatorów łazienkowych | - |
|  | Wp | 17 mb. | Wentylator wyciągowy z palarni papierosów | - |
| Łącznie | 3002 mb. |  | 5 szt. |

- Kuchnia

| Lp. | Oznaczenie | Długość kanałów wentylacyjnych | Dodatkowe elementy do czyszczenia i dezynfekcji | Ilości prób mikrobiologicznych po czyszczeniu i dezynfekcji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Czerpnia | 30 mb. |  | - |
|  | N34 | 50 mb. | centrala, odzysk obrotowy, nagrzewnica | 1 szt. |
|  | W34 | 50 mb. | odzysk obrotowy |  |
|  | N35 (Szatnie) | 30 mb. | centrala, odzysk krzyżowy-przeciwprądowy, nagrzewnica | 1 szt. |
|  | W35 (Szatnie) | 42 mb. | odzysk krzyżowy-przeciwprądowy | - |
|  | N36 (Przygotowanie) | 66 mb. | centrala, odzysk krzyżowy-przeciwprądowy, nagrzewnica | 1 szt. |
|  | W36 (Przygotowanie) | 29 mb. | odzysk krzyżowy-przeciwprądowy | - |
|  | N37 (Kuchnia) | 234 mb. | centrala, odzysk glikolowy, nagrzewnica | 1 szt. |
|  | W37 (Kuchnia) | 70 mb. | centrala, odzysk glikolowy | - |
|  | N38 (Agregatornia) | 49 mb. | - | 1 szt. |
|  | W38 (Agregatornia) | 70 mb. | wentylator | - |
|  | N39 (Magazyny) | 162 mb. | centrala, odzysk krzyżowy-przeciwprądowy, nagrzewnica | 1 szt. |
|  | W39 (Magazyny) | 115 mb. | odzysk krzyżowy-przeciwprądowy | - |
| Łącznie | Około 1000 mb. |  | 6 szt. |

- Dział Techniczny

| Lp. | Oznaczenie | Długość kanałów wentylacyjnych | Dodatkowe elementy do czyszczenia i dezynfekcji | Ilości prób mikrobiologicznych po czyszczeniu i dezynfekcji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Czerpnia | 23 mb. | - | - |
|  | N40 | 41 mb. | centrala, odzysk obrotowy, nagrzewnica | 1 szt. |
|  | W40 | 40 mb. | odzysk obrotowy | - |
|  | N41 | 32 mb. | centrala, odzysk obrotowy, nagrzewnica | 1 szt. |
|  | W41 | 59 mb. | odzysk obrotowy | - |
| Łącznie | Około 195 mb. |  | 2 szt. |

- Pralnia

| Lp. | Oznaczenie | Długość kanałów wentylacyjnych | Dodatkowe elementy do czyszczenia i dezynfekcji | Ilości prób mikrobiologicznych po czyszczeniu i dezynfekcji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Czerpnia | 15 mb. |  | - |
|  | N42 | 50 mb. | centrala, odzysk obrotowy, nagrzewnica | 1 szt. |
|  | W42 | 50 mb. | odzysk obrotowy | - |
|  | N43 | 72 mb. | centrala, odzysk obrotowy, nagrzewnica | 1 szt. |
|  | W43 |  | odzysk obrotowy | - |
|  | W44 | 2W 18 mb. | wentylator dachowy | - |
|  | W45 | 3N 51 mb. | wentylator dachowy |  |
|  |  | 3W 49 mb. |  |  |
|  | W46 | 4N 47 mb. | wentylator dachowy |  |
|  |  | 4W 28 mb. |  | - |
|  | W47 | 5W 10 mb. | wentylator dachowy | - |
|  | W48 | 6W 19 mb. | wentylator dachowy | - |
|  | N49 | 7N 110 mb. | centrala, odzysk krzyżowy-przeciwprądowy, nagrzewnica | 1 szt. |
|  | W49 | 7W 11 mb. | odzysk krzyżowy-przeciwprądowy | - |
|  | N50 | 8N 66 mb. | centrala, odzysk krzyżowy-przeciwprądowy, nagrzewnica | 1 szt. |
|  | W50 | 8W 40 mb. | odzysk krzyżowy-przeciwprądowy | - |
|  | N51 | 9N 75 mb. | centrala, odzysk krzyżowy-przeciwprądowy, nagrzewnica | 1 szt. |
|  | W51 | 9W 2 mb. | odzysk krzyżowy-przeciwprądowy | - |
|  | N52 | 10N 60 mb. | centrala, odzysk krzyżowy-przeciwprądowy, nagrzewnica | 1 szt. |
|  | W52 | 10W 2 mb. | odzysk krzyżowy-przeciwprądowy | - |
|  |  | 11N 202 mb. | centrala, odzysk krzyżowy-przeciwprądowy, nagrzewnica |  |
|  |  | 11W 2 mb. | odzysk krzyżowy-przeciwprądowy | - |
|  | N53 | 12N 56 mb. | centrala, odzysk krzyżowy-przeciwprądowy, nagrzewnica | 1 szt. |
|  | W53 | 12W 2 mb. | odzysk krzyżowy-przeciwprądowy | - |
|  | W54 |  | wentylator dachowy |  |
| Łącznie | Około 1100 mb. |  | 7 szt. |

- Zespół Warsztatów

| Lp. | Oznaczenie | Długość kanałów wentylacyjnych | Dodatkowe elementy do czyszczenia i dezynfekcji | Ilości prób mikrobiologicznych po czyszczeniu i dezynfekcji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Czerpnia | 22 mb. | nagrzewnica | - |
|  | N55 | 80N 40 mb, 81N 40 mb. | nagrzewnica, zespół wentylatorowy | 1 szt. |
|  | W55 | 80W 46 mb. 81W 40 mb. | nagrzewnica, zespół wentylatorowy | - |
|  | N56 | 78N 30 mb. | nagrzewnica, zespół wentylatorowy | 1 szt. |
|  | W56 |  | nagrzewnica, zespół wentylatorowy | - |
|  | N57 | 82N 36 mb. | nagrzewnica, zespół wentylatorowy | 1 szt. |
|  | W57 |  | Wentylator dachowy |  |
|  | N58 | 79N 23 mb. |  | 1 szt. |
|  | W58 | 79W 32 mb. | Wentylator dachowy | - |
|  | Wyrzutnia | 10 mb. | - | - |
|  |  |  | zespół wentylatorowy | - |
|  |  |  | zespół wentylatorowy | - |
|  |  |  | zespół wentylatorowy | - |
| Łącznie | Około 330 mb. | 79, 80,81 | 4 szt. |

- Zakład Patomorfologii

| Lp. | Oznaczenie | Długość kanałów wentylacyjnych | Dodatkowe elementy do czyszczenia i dezynfekcji | Ilości prób mikrobiologicznych po czyszczeniu i dezynfekcji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Czerpnia | 11 mb. | nagrzewnica | - |
|  | N59 (Pom. Administracyjne) | 97 mb. | wentylator kanałowy, nagrzewnica wodna i elektryczna, | 1 szt. |
|  | W59.1 | 8 mb. | wentylator dachowy | - |
|  | W59.2 | 6 mb. | wentylator dachowy | - |
|  | W59.3 | 2 mb. | wentylator dachowy | - |
|  | N60 (Sala Sekcyjna) | 91 mb. | centrala, odzysk glikolowy, nagrzewnica | 1 szt. |
|  | W60 (Sala Sekcyjna) | 50 mb. | centrala, odzysk glikolowy | - |
|  | N61 (Pobieranie Próbek) | 80 mb. | centrala, odzysk glikolowy, nagrzewnica | 1 szt. |
|  | W61 (Pobieranie Próbek) | 30 mb. | centrala, odzysk glikolowy | - |
|  | W61.1 | 7 mb. | Wentylator dachowy | - |
|  | W61.2 | 4 mb. | Wentylator dachowy | - |
|  | W61.4 | 8 mb. | Wentylator dachowy | - |
|  | N62 | 41 mb. | Rekuperator, nagrzewnica | 1 szt. |
|  | W62 | 18 mb. | rekuperator | - |
| Łącznie | 453 mb. |  | 4 szt. |

- Kaplica

| Lp. | Oznaczenie | Długość kanałów wentylacyjnych | Dodatkowe elementy do czyszczenia i dezynfekcji | Ilości prób mikrobiologicznych po czyszczeniu i dezynfekcji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N1 | 74 mb. | centrala, nagrzewnica-2 szt., chłodnica | 1 szt. |
|  | W1 | 22 mb. | wentylator | - |
|  | W2 | 24 mb. | wentylator | - |
|  | W3 | 23 mb. | wentylator | - |
|  | W4 | 9 mb. | wentylator | - |
| Łącznie | 152 mb. |  | 1szt. |

- Radioterapia

| Lp. | Oznaczenie | Długość kanałów wentylacyjnych | Dodatkowe elementy do czyszczenia i dezynfekcji | Ilości prób mikrobiologicznych po czyszczeniu i dezynfekcji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Czerpnia | 15 mb. | - | - |
|  | Odzysk ciepła N | 4 m2 | - | - |
|  | Odzysk ciepła W | 4 m2 | - | - |
|  | Centrale klimatyzacyjne | 9 szt. | Każda centrala wyposażona w nagrzewnice-2 szt., chłodnicę | 9 szt. (wybrane kratki nawiewne w poszcz. systemach wentylac.) |
|  | Kanały z ocynku | 1861 m2 | - | - |
|  | Kanały z wełny* | 1425 m2 |  | - |
|  | Kanał elastyczny | 137 mb. | - | - |
| Łącznie | 3286 m2 152 mb. |  | 9 szt. |

* - w kanałach znajdują się wzmocnienia poziome i pionowe

PODSUMOWANIE

| Lp. | Ośrodek zadaniowy | Długość kanałów wentylacyjnych | Dodatkowe elementy do czyszczenia i dezynfekcji | Ilości prób mikrobiologicznych po czyszczeniu i dezynfekcji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oddział Okulistyki | 440 mb. | centrala, nagrzewnica elektryczna, nagrzewnico-chłodnica | 2 szt. |
|  | Oddział Kardiologii | 160 mb. | Centrala, odzysk glikolowy, nagrzewnica-2 szt., chłodnica | 1 szt. |
|  | O. Chorób Wewnętrznych i Ostrych Zatruć, O. Urologii, O. Kardiologii | 1561 mb. | wentylator dachowy-27 szt., | - |
|  | O. Neurochirurgii, O. Gin-Poł., O. Kardiologii, Angiokardiografia, Elektroterapia, SOR | 2124/ mb. | wentylator dachowy-24 szt., | - |
|  | Oddział Rehabilitacji | 68 mb. | nagrzewnica elektryczna, rekuperator | 1 szt. |
|  | Centralna Pracownia Endoskopii | 198 mb. | nagrzewnica-3 szt., wentylator-2 szt., centrala, wymiennik krzyżowy, wentylator – 4 szt. | 2 szt. |
|  | Rezonans Magnetyczny nr 1 | 102 mb. | centrala, nagrzewnica, chłodnica, wentylator | 1 szt. |
|  | Angiokardiografia, Elektroterapia | 331 mb. | Centrala, odzysk glikolowy, nagrzewnica-2 szt., chłodnica | 3 szt. |
|  | Blok Operacyjny | 750 mb. | centrala-6 szt., odzysk glikolowy-12 kpl., pompa ciepła-6 kpl., nagrzewnica-12 szt., chłodnica-6szt. | 6 szt. |
|  | RTG, Tomograf nr 1, Tomograf nr 2, Mammograf cyfrowy, Ciemnia | 628 mb. | centrala-3szt., odzysk glikolowy-1 kpl., pompa ciepła-1 kpl., nagrzewnica-7 szt., chłodnica-3 szt., zespół wentylatorowy-6 szt., | 6 szt. |
|  | Budynek B – Rezonans Magnetyczny nr 2 | 190 mb. | Centrala-1szt., odzysk glikolowy-1 kpl, nagrzewnica-2 szt., chłodnica-1 szt. | 2 szt. |
|  | Centralna Sterylizacja | 470 mb. | Centrala, odzysk glikolowy, nagrzewnica, chłodnica Centrala-2 szt., odzysk krzyżowy-przeciwprądowy-2 szt., nagrzewnica-2 szt., | 3 szt. |
|  | Zakład Rehabilitacji, Apteka, Płyny Infuzyjne | 801 mb. | Centrala-4 szt., odzysk krzyżowy-przeciwprądowy-4 szt., nagrzewnica-4 szt., rekuperator | 7 szt. |
|  | Oddział Onkologii z pododdziałem Chemioterapii | 840 mb. | Centrala-3szt., odzysk glikolowy-3szt., nagrzewnica-3szt., chłodnica-3szt. | 3 szt. |
|  | Dział Diagnostyki Laboratoryjnej | 472 mb. | Centrala-2szt., odzysk glikolowy-2szt., nagrzewnica-2szt., chłodnica-2szt., rekuperator | 3 szt. |
|  | Budynek C – Położnictwo, SIN Noworodki | 272 mb. | centrala-2 szt., odzysk glikolowy- 2 kpl., nagrzewnica-4 szt., chłodnica-2 szt. | 2 szt. |
|  | SOR | 785 mb. | Centrala-3szt., odzysk glikolowy-3szt., nagrzewnica-3szt., chłodnica-3szt., wentylator | 3 szt. |
|  | Blok Porodowy, Sala Cięć Cesarskich | 141 mb. | centrala-2 szt., odzysk glikolowy- 2 kpl., pompa ciepła-2 kpl., nagrzewnica-4 szt., chłodnica-2 szt. | 2 szt. |
|  | Szatnie, Korytarze, Administracja, Serologia | 903 mb. | Centrala-4 szt., odzysk krzyżowy-przeciwprądowy-3 szt., odzysk obrotowy-1szt., nagrzewnica-4 szt., chłodnica-4 szt., rekuperator | 5 szt. |
|  | Pracownia Leku Cytostatycznego, Chemioterapia Jednego Dnia | 332 mb. | centrala-2 szt., odzysk glikolowy-1 kpl., nagrzewnica-2 szt., chłodnica-2 szt. | 2 szt. |
|  | Blok Operacyjny sala nr 7 | 75 mb. | centrala-2 szt., odzysk glikolowy-1 kpl., nagrzewnica-2 szt., chłodnica-1 szt. | 1 szt. |
|  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Sale Wybudzeniowe | 346 mb. | centrala-3 kpl., odzysk glikolowy-3 kpl., pompa ciepła-3 kpl., nagrzewnica-6 szt., chłodnica-3 szt. | 3 szt. |
|  | Ośrodek Dializ, Akumulatornia, Magazyn, Węzeł Cieplny-Korytarz, Rozdzielnia | 416 mb. | Centrala-2 kpl., odzysk glikolowy-1 kpl., nagrzewnica-1 szt., nagrzewnica elektr. -1 szt., chłodnica-1szt., rekuperator | 2 szt. |
|  | Kuchnia Mleczna | 140 mb. | Centrala, odzysk glikolowy, nagrzewnica, chłodnica | 1 szt. |
|  | Oddział Neurologii | 110 mb. | centrala-2 szt., pompa ciepła-1 kpl., nagrzewnica, chłodnica-1szt., | 1 szt. |
|  | Ośrodek Psychiatryczny | 3002 mb. | centrala-5 szt., nagrzewnica- 5 szt., chłodnica 5 szt., wymiennik krzyżowy – 4 kpl., odzysk glikolowy – 1 kpl., Wentylator dachowy – 12 szt., wentylatory z łazienek– 9 szt. wentylator wyciągowy z palarni papierosów – 1 szt. | 5 szt. |
|  | Kuchnia | 1000 mb. | Centrala-6kpl., odzysk glikolowy, odzysk krzyżowy-przeciwprądowy-3 szt., odzysk obrotowy, nagrzewnica-6 szt., chłodnica, wentylator | 6 szt. |
|  | Dział Techniczny | 195 mb. | Centrala-2 kpl., odzysk obrotowy-2 kpl., nagrzewnica-2 szt. | 2 szt. |
|  | Pralnia | 1100 mb. | Centrala-6kpl., odzysk krzyżowy-przeciwprądowy-3 kpl., odzysk obrotowy-2kpl., nagrzewnica-6 szt., wentylatory dachowe-5szt. | 7 szt. |
|  | Zespół Warsztatów | 330 mb. | Centrala-4kpl., odzysk krzyżowy-przeciwprądowy, odzysk obrotowy, nagrzewnica-4 szt., rekuperator-2kpl., wentylatory dachowe-2szt. | 4 szt. |
|  | Patomorfologia | 453 mb. | Centrala-2 kpl., odzysk glikolowy-2kpl., nagrzewnica-4 szt., nagrzewnica elektr. rekuperator, wentylator dachowy-6 szt., wentylator kanałowy-1 szt. | 4 szt. |
|  | Kaplica | 152 mb. | centrala, nagrzewnica-2 szt., chłodnica, wentylator-4 szt. | 1 szt. |
|  | Radioterapia | 152 mb. oraz 3286 m2 | centrala-9 szt., nagrzewnica- 19 szt., chłodnica 9 szt., odzysk glikolowy – 2 szt. | 9 szt. |
| Łącznie | 16 037 mb. 3286 m2 | - | 100 szt. |