## Piec 2 mech pozostałe
Lok. funk. | Oznaczenie | Zakres remontu | Ilość roboczogodzin | Stawka godzinowa PLN | Koszt usługi remontu PLN | Komentarz
PL1A-40-02PO-169 001 | Komory chłodnicy gorących gazów V2K50 z chłodnika V2K20 | Wymiana uszkodzonych rur chłodnicy (do wymiany około 250 szt. Materiał dostarcza zleceniodawca.) Proszę podać koszt wymiany 1 szt. i podać łączną cenę ryczałtową.
| Komory chłodnicy gorących gazów V2K50 z chłodnika V2K20 | Wymiana uszkodzonych kierownic gazów. (Do wymiany około 10 szt. z blachy 8 mm.), proszę podać koszt wymiany 1 szt. BLACHA;1250MM;350MM;6MM;16MO3;PROWADZĄCA-60954779 BLACHA;350MM;1270MM;6MM;16MO3;PROWADZĄCA- 60954851
| Komory chłodnicy gorących gazów V2K50 z chłodnika V2K20 | Uzupełnienie piasku w górnej części chłodnicy V1K50. Do uzupełnienia jest ok.1 T piasku w 2 komorach. Żwirek filtracyjny 3-5 mm - 60171923
| Komory chłodnicy gorących gazów V2K50 z chłodnika V2K20 | Spawanie pęknięć obudowy chłodnicy na obiekcie V2K50 (Do spawania ok. 5 mb napoiny). (Poziom 20,69 m - 25,25 m). W miejscach mocną spękanych nałożyć i pospawać nakładkę
| Komory chłodnicy gorących gazów V2K50 z chłodnika V2K20 | Montaż i spawanie nakładek z blachy S235 o gr. 6 mm w miejscach mocno spękanych na obudowie chłodnicy V2K50 (poziom 20,69 - 25,25 m). Do montażu ok. 2 m^2
| V2K55M1 (Przenośnik ślimakowy) | Przegląd ślimaka (uszczelnień, zasprzęglenia, smarowania, mocowania łożysk skrajnych i środkowych, obudowy, piór i wału ślimaka, rynny przenośnika i ewentualna naprawa zlokalizowanych usterek)
| Kompensatory na wyjściu z chłodnika V2K20 do kanału chłodnicy | Remont kompensatora na wyjściu z chłodnika V2K20 do kanału chłodnicy V2K50 - 1 szt. Spawanie pęknięć - ok. 3 mb, wymiana fragmentów blach - ok. 5 m^2, wymiana wyłożenia termoizolacyjnego i tkaniny kompensacyjnej + rusztowania
| V2K56M1 - celka | Przegląd celki
| V2K56S1 - klapa dwudrożna | Przegląd klapy dwudrożnej V2K56S1 (napęd, zasprzęglenie, przepustnica, obudowa przepustnicy)
PL1A-40-02PO-169 003 | V2J01 (poziomy łańcuchowy przenośnik zgrzebłowo korytowy 7753-04 spod filtra V2P01) | Przegląd przenośnika V2J01 (poziomy łańcuchowy przenośnik zgrzebłowo korytowy 7753-04 spod filtra V2P01). (Spr. stan techniczny łańcucha, sworzni łańcucha, pierścieni zamykających, skrobaka, koła łańcuchowego, krążka zwrotnego, łańcucha rolkowego, wieńca zębatego, zębnika łańcucha, szyny manganowej) Regulacja napięcia łańcucha zgodnie z DTR.
| V2J01S1 - klapa | Przegląd klapy (napęd, zasprzęglenie, przepustnica, obudowa przepustnicy)
| V2P15,P35 (przenośniki ślimakowe) | 1. Kontrola wstęg ślimaków i obudowy rurowej, sprawdzenie faktycznego stanu zużycia - regeneracja obudowy ślimaków (poprawienie wypalonych łat do awaryjnego wyciągnięcia worków filtracyjnych). 2. Wymiana szpilek i gum sprzęgłowych, 3. Kontrola motoredyktora (ustawienie napędu, wycieki), 4. Węzłu łożyskowe - sprawdzenie stanu łożysk i wymiana uszczelmień 5. Wyjecie i regeneracja zasów nożowych na 4 lejach filtra 6. Nadzór nad rozruchem przez 72 godziny
| V2P16,P36 (celki dwyklapowa) | 1. Wymiana szpilek i gum sprzęgłowych, 2. Kontrola przekładni, ustawienie napędów, 3. Kontrola łożysk klap ew. wymiana, 4. Regeneracja klap i obudowy 5. Wymiana kompensatorów 6. Wymiana wałów, ramion i krzywek klapy 7. Nadzór nad rozruchem przez 72 godziny
PL1A-40-02PO-169 006 | Wentylator wyciągowy V2P01 | Przegląd wentylatora (mocowanie, stan tech. komory i wirnika, mocowanie chłodnicy łożysk, mocowanie siatek zabezpieczających, stan techniczny osłon przed elementami wirującymi, stan techniczny sprzęgła, stan techniczny kompensatorów na wlocie i wylocie z wentylatora, stan techniczny mocowania obudowy wentylatora do fundamentu) i ewentualna naprawa.
| Wentylator wyciągowy V2P01 | Pomoc przy wyważaniu wentylatora
| Wentylator wyciągowy V2P01 | Ustawienie laserowe napędu wentylatora i pomoc przy ustawianiu
PL1A-40-02PO-170 001 | Pompa K2V06 | Wymiana łożysk: 60629874 - 24030 CC/W33 60694159 - NU 230E.M1
| Pompa K2V06 | Przegląd pompy K2V06 rozmiar 200. Wymiana uszczelnienia, kontrola tulei dławnicowej. Jeśli tuleja ma mocne bruzdy od pracujących uszczelnień - wymienić. (Pierścień filcowy IBD200 (60462625); O-Ring 200 (60171418), uszczelnienie pompy 200) ZEST USZCZ ORING;POMPA K1V06 ROZM.200 - 60171418 USZCZEL;POMPY K1V06 - 60171419 PIERŚC;FILC - 60462625
| K2V06 - instalacja transportu pyłu węglowego do palnika głównego. | Wymiana przetartych odcinków rurociągu transportującego pył węglowy z pompy na obiekcie K2V06 do palnika głównego W2T01, kompensatorów. (Do wymiany ok. 2 mb rurociągu i naprawy 2 szt kompensatorów.)
| Pompa K2V06 | Ustawienie laserowe napędu pompy i pomoc przy ustawieniu
PL1A-40-02PO-170 005 | W2V06 Pompa | Przegląd pompy. (sprawdzić stan techniczny obudowy pompy, uszczelnienia, połączeń śrubowych, smarowania, zasprzęglenia, połączenia pompy z fundamentem) Wymiana uszczelnienia, kontrola tulei dławnicowej. Jeśli tuleja ma mocne bruzdy od pracujących uszczelnień - wymienić ZEST USZCZ ORING;POMPA K1V06 ROZM.200 - 60171418 USZCZEL;POMPY K1V06 - 60171419 PIERŚC;FILC - 60462625
| W2V06 Pompa | Ustawienie laserowe napędu wentylatora i pomoc przy ustawianiu
| W2V06 - instalacja transportu pyłu węglowego do palnika Kalcynatora W1A55 | Wymiana przetartych odcinków rurociągu transportującego pył węglowy z pompy na obiekcie W2V06 do palnika kalcynatora W2A55, (szacunkowo do wymiany ok. 5 mb rurociągu)
| W2V16 Pompa | Przegląd pompy. (sprawdzić stan techniczny obudowy pompy, uszczelnienia, połączeń śrubowych, smarowania, zasprzęglenia, połączenia pompy z fundamentem) Wymiana uszczelnienia, kontrola tulei dławnicowej. Jeśli tuleja ma mocne bruzdy od pracujących uszczelnień - wymienić ZEST USZCZ ORING;POMPA K1V06 ROZM.200 - 60171418 USZCZEL;POMPY K1V06 - 60171419 PIERŚC;FILC - 60462625
| W2V16 Pompa | Ustawienie laserowe napędu wentylatora i pomoc przy ustawianiu.
| W2V16 - instalacja transportu pyłu węglowego do palnika Kalcynatora W1B55 | Wymiana przetartych odcinków rurociągu transportującego pył węglowy z pompy na obiekcie W2V16 do palnika kalcynatora W2B55, (szacunkowo do wymiany ok. 5 mb rurociągu)
PL1A-40-02PO-171 007 | Wentylator J2J01 | Wentylator J2J01. Przegląd wentylatora (mocowanie korpusu wentylatora do fundamentu, stan tech. komory i wirnika, stan techniczny kompensatorów na ssaniu i tłoczeniu, kontrola zasprzęglików z oceną GC)
Wentylator J2J02. Korekta ustawienie laserowe napędu wentylatora i pomoc przy ustawieniu
Wyważanie dynamiczne wentylatora - pomoc przy wyważaniu. Proszę skalkulować 2 os. x 8 godz.
| Klapa J2J01S1 | Klapa J2J01S1. Przegląd napędu klapy, skrzydeł klapy, obudowy - prostowanie, regulacja, przesmarowanie
| Wentylator J2J02 | Wentylator J1J01. Przegląd wentylatora (mocowanie korpusu wentylatora do fundamentu, stan tech. komory i wirnika, stan techniczny kompensatorów na ssaniu i tłoczeniu, kontrola zasprzęglików z oceną GC)
Wentylator J2J02. Korekta ustawienie laserowe napędu wentylatora i pomoc przy ustawieniu
Wyważanie dynamiczne wentylatora - pomoc przy wyważaniu. Proszę skalkulować 2 os. x 8 godz.
| Klapa J2J02S1 | Klapa J2J02S1. Przegląd napędu klapy, skrzydeł klapy, obudowy - prostowanie, regulacja, przesmarowanie.
| Wentylatory J2J01 i J2J02, Klapy J2J01S1 i J2J02S1 | Obsługa wentylatorów podczas rozruchu linii po remoncie średnim
PL1A-40-02PO-172 001 | Wieża schładzająca J2K1 | a) Przegląd wieży, ew. spawanie pęknieć na konstrukcji wieży b) Kontrola, ew. naprawa kierownic gazów na dolocie na poziomie wtrysku lanc c) Kontrola połączenia części starej konstrukcji z nową d) Sprawdzenie stężeń konstrukcji w dolnej części wieży oraz na wylocie
Wymiana poszycia wieży z blachy gr.8mm w części stożkowej wieży znajdującej się ponad przenośnikiem zgrzebłowym
| Przenośnik zgrzebłowy J2K12 | a) Przegląd całego łańcucha, wymiana uszkodzonych zgrzebeł (założyć wymianę 10szt.), prostowanie pogiętych b) Kontrola stanu technicznego stacji napędowej i zwrotnej ew. wymiana kół łańcuchowych oraz łańcuchów, c) Regulacja naciągu gwiazdy zwrotnej d) Kontrola szczelności obudowy przenośnika e) Regeneracja zesypów f) Kontrola łożysk ew. wymiana g) Nadzór nad rozruchem przez 72 godziny h) Regeneracja blach na zsypie do przenośnika zgrzebłowego
| Podawacz celkowy J2K13 | a) Kontrola łożysk ew. wymiana b) Kontrola wnętrza podawacza ew. regeneracja piór celki i obudowy c) Wymiana uszczelek na dławicach d) Nadzór nad rozruchem przez 72 godziny
PL1A-40-02PO-172 002 | Przenośniki ślimakowe J2P12, J2P22, J2P32, J2P42, J2P52, J2P62, J2P72, J2P82 | a) Kontrola łożysk początkowych i końcowych, ew. wymiana b) Kontrola wstęg ślimaków, ew. prostowanie piór c) Sprawdzenie przekładni, usunięcie nadmiaru smaru po stronie przeciwnapędowej d) Nadzór nad rozruchem przez 72 godziny
| Podawacze celkowe J2P13, J2P23, J2P33, J2P43, J2P53, J2P63, J2P73, J2P83 | a) Kontrola łożysk celek, ew. wymiana b) Wymiana uszczelnień na dławicach, ew. dokręcenie dławików c) Nadzór nad rozruchem przez 72 godziny
PL1A-40-02PO-172 003 | Przenośniki ślimakowe J2U01,U02,U03,U04, U06,U07,U08,U11 | a) Wymiana szpilek i gum sprzęgłowych, ew. pasków napędowych b) Kontrola szczelności przekładni – usunięcie wycieków, ew. ustawienie napędów c) Kontrola łożysk środkowych ew. wymiana czopów i panewek – założyć wymianę 50% zespołów łożyskowych d) Regeneracja pokryw i koryt przenośników ślimakowych e) Uszczelnienie pokryw ślimaka f) Geodezyjne ustawienie przenośników ślimakowych - operat z pomiarów!!! g) Nadzór nad rozruchem przez 72 godziny
PL1A-40-02PO-172 004 | Elewator J2U05 | a) Kontrola napędu, wymiana zużytych szpilek i gum sprzęgłowych b) Kontrola stanu technicznego i łożysk stacji napędowej c) Przegląd trasy - wymiana uszkodzonych kubłów i spinek łańcucha – założyć wymianę 10 kubłów d) Kontrola okładzin górnych i dolnych kół łańcuchowych e) Kontrola, ew. wymiana zużytych tulei ślizgowych na gwieździe dolnej f) Sprawdzenie obudowy elewatora, ew. regeneracja g) Nadzór nad rozruchem przez 72 godziny
PL1A-40-02PO-172 005 | Wentylator J2P01 | Wentylator J2P01. Przegląd wentylatora (mocowanie, stan tech. komory i wirnika, stan techniczny kompensatora)
Pomoc przy wyważaniu wentylatora
| Wentylator J2P02 | Wentylator J2P02. Przegląd wentylatora (mocowanie, stan tech. komory i wirnika, stan techniczny kompensatora)
Pomoc przy wyważaniu wentylatora