OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia publicznego jest:

Wykonanie bieżących napraw, przeglądów, czyszczenia, odgrzybiania i dezynfekcji urządzeń klimatyzacyjnych.

Zadanie obejmuje wykonanie bieżących napraw klimatyzatorów oraz wykonywanie okresowych przeglądów, gruntownego czyszczenia, odgrzybiania i dezynfekcji agregatów chłodniczych ze skraplaczami, chłodnic kanałowych, klimatyzatorów miejscowych z jednostkami zewnętrznymi, klimatyzatorów multisplit oraz klimakonwektorów. Ilekroć w opisie wystąpi zapis „przegląd i czyszczenie”, należy przez to rozumieć wykonanie wszystkich wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia czynności. Przegląd i czyszczenie należy wykonać zgodnie z zamieszczonym poniżej opisem zakresu robót. Zestawienie ilościowe zamieszczono w tabeli nr 1. Szczegółowe informacje zamieszczono w załączniku nr 2C - Harmonogram przeglądów, czyszczenia, odgrzybiania i dezynfekcji urządzeń klimatyzacyjnych. Do czyszczenia należy stosować preparaty spełniające wymagania zawarte w Tabeli nr 2.

Tabela nr 1 Zestawienie ilościowe klimatyzatorów wraz z terminami przeglądów oraz ilość r-h.

| Zestawienie ilościowe urządzeń podlegających przeglądowi i czyszczeniu oraz terminy przeglądów oraz przewidywana ilość roboczogodzin |  |
| --- | --- |
| 2024r. | 2024r. |
| Etap 1: do 30 dni od daty podpisania Umowy | Etap 2: lipiec |
| 268 kpl. | 75 kpl. |
| Przewidywana ilość roboczogodzin | 300 |

Tabela nr 2. Wymagania dla preparatu do czyszczenia i dezynfekcji

| Lp. | Rodzaj wymagania lub/i parametru | Opis wymagania lub/i parametru |
| --- | --- | --- |
|  | Producent/Nazwa preparatu | Nazwa Producenta/Nazwa handlowa preparatu* |
|  | Pozwolenie na obrót produktem biobójczym | Nr pozwolenia* |
|  | Atest higieniczny | Atest PZH lub równoważny* |
|  | Dopuszczenie do stosowania w jednostkach medycznych | Dokument potwierdzający dopuszczenie lub zapis w pozwoleniu na obrót* |
|  | Działanie | Dezynfekujące (bakterie, grzyby, drożdże, prątki)* |
|  |  | Czyszczące (usuwa brud, osady, kurz itp.)* |
|  |  | Likwidujące nieprzyjemne zapachy* |

* - Wymagane potwierdzenie parametrów na ulotce, karcie charakterystyki, ateście, pozwoleniu, dopuszczeniu itp.

- Zakres robót

- W ramach przeglądu i czyszczenia Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do:

- zdjęcia obudowy, wyciągnięcia i wymycia wirnika,

- gruntownego czyszczenia, odgrzybiania i dezynfekcji parownika oraz usunięcia wszelkich zanieczyszczeń z obudowy oraz z pozostałych elementach urządzenia,

- gruntownego mycia skraplacza,

- czyszczenia, odgrzybiania i dezynfekcji filtrów jednostki wewnętrznej,

- pomiaru wydajności chłodniczej (w przypadku niskiej wydajności pomiar i uzupełnienie czynnika chłodniczego),

- kontrola szczelności układu freonowego lub wodnego,

- sprawdzenia zamocowań instalacji elektrycznych,

- udrożnienie i wykonanie czyszczenia instalacji odprowadzania skroplin,

- przeprowadzeniem testu pracy urządzenia – pomiary temperatury na parowniku z wpisem do protokołu,

- sprawdzenie poprawności działania,

- wpis do dziennika konserwacji wyników wykonanego przeglądu, temperatur, wydajności chłodniczej, zaobserwowanych nieprawidłowości oraz ilość dopełnionego czynnika chłodniczego.

Roboty mają być wykonane zgodnie z warunkami i wymaganiami Zamawiającego oraz sztuką branżową.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie ze specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inwestora.

- Wykonanie i kontrola jakości robót

Podczas wykonania prac wykonawca użyje wytrzymałego, wodoodpornego pokrowca ochronnego do zabezpieczenia otoczenia wokół klimatyzatorów ściennych podczas czyszczenia i konserwacji. Pokrowiec od strony ściany musi dokładnie przylegać do klimatyzatora oraz zapewniać stabilne umiejscowienie po zamontowaniu oraz posiadać regulowany otwór od strony pomieszczenia, umożliwiający wykonanie czyszczenia urządzenia. Spód pokrowca musi posiadać odpływ umożliwiający usunięcie zużytych środków chemicznych oraz wody w sposób kontrolowany i zapobiegający rozpryskom. Do wykonania prac Wykonawca użyje automatycznej myjki ciśnieniowej nie wymagającej przyłącza wody oraz prądu.

Agregaty chłodnicze do jednostek wewnętrznych są zlokalizowane na dachu lub na ścianie zewnętrznej budynków.

Przed przystąpieniem do prac należy uzgadniać terminy wykonania przeglądu i czyszczenia z użytkownikami urządzeń.

Jakość wykonanych robót będzie kontrolowana na bieżąco przez przedstawiciela Zamawiającego. W tym celu kilka minut przed założeniem obudowy każdego z urządzeń należy pracownikowi klimatyzacji zgłosić gotowość do kontroli urządzenia lub grupy urządzeń. Kontrolą muszą być objęte wszystkie urządzenia. Potwierdzeniem poprawności wykonania przeglądu i czyszczenia będzie podpis pracownika klimatyzacji na przygotowanym Formularzu. Przekazanie uzupełnionego podpisami formularza oraz zgłoszenia gotowości do odbioru częściowego prac będzie podstawą do przystąpienia do odbioru.

Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołu, który sporządzi Wykonawca.

- Wykonywanie bieżących napraw

- Naprawy należy wykonywać na podstawie zgłoszeń e-mailowych lub telefonicznych, w terminie od 24 do 72 godzin od daty zgłoszenia, w przypadku drobnych napraw oraz do 14 dni (z możliwością wydłużenia terminu za zgodą Zamawiającego) w przypadku oczekiwania na części zamienne. Wykonanie napraw po akceptacji kosztów przez Zamawiającego.

- Odbiór

Do odbioru częściowego i końcowego należy przedłożyć protokoły z wykonanych przeglądów i czyszczenia oraz  Formularz z ww. potwierdzeniem poprawności wykonania.

Odbiór częściowy będzie obejmował sprawdzenie jednostek oraz sprawdzenie dostarczonych protokołów. W celu sprawdzenia jakości wykonanej usługi należy zdjąć obudowy z wskazanych przez Komisję jednostek.

Odbiór końcowy zostanie wystawiony po ostatnim przeglądzie.

- Dodatkowe informacje

- W cenie przeglądu i czyszczenia należy uwzględnić koszty wszelkich materiałów eksploatacyjnych, koszty dojazdu i parkingu.

- Zamawiający informuje Wykonawców o ich uprawnieniu do przeprowadzenia wizji lokalnej instalacji i urządzeń objętych przedmiotem zamówienia. Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania usług, które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej. Termin wykonania wizji ustala się indywidualnie z osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami.

UWAGA: Z uwagi na charakter pomieszczeń szpitalnych Wykonawca zobowiązany jest wziąć pod uwagę pewne utrudnienia związane z czasowym wykonaniem prac (dostosowanie się do godzin udostępnienia urządzeń przez użytkownika).

Aparatura kontrolna

Urządzenia, wykrywające gaz, którymi wykonywane będą przeglądy muszą posiadać datę kontroli < od 12 miesięcy. Czułość urządzeń musi wynosić przynajmniej 5 gram rocznie.

Terminy wykonania

Wg załącznika nr 1 C. Etap 1: do 30 dni od daty podpisania Umowy, Etap 2: lipiec 2024 roku.