OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zadania pn. „Konserwacja i bieżące utrzymanie urządzeń elektrycznych  obiektów mostowych przez rzekę Wisłę na terenie miasta Płocka w 2024 roku”.

- Przedmiot zamówienia.

- Przedmiot i lokalizacja zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w zakresie konserwacji i bieżącego utrzymanie urządzeń elektrycznych obiektów mostowych przez rzekę Wisłę na terenie miasta Płocka w 2024 roku.

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

konserwację i bieżące utrzymanie instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych na:

- moście przez rzekę Wisłę - Most im. Legionów J. Piłsudskiego,

- moście przez rzekę Wisłę - Most Solidarności,

- Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień /CPV/:

50232000 – 0 	Usługi w zakresie konserwacji publicznych instalacji

oświetleniowych i sygnalizatorów.

- Zakres zamówienia.

Na przedmiot zamówienia składają się:

- usługi konserwacyjne obejmujące:

konserwację instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych zlokalizowanych na mostach przez rzekę Wisłę w Płocku (Most im. Legionów  J. Piłsudskiego i Most Solidarności),

- usługi w zakresie bieżącego utrzymania instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych zlokalizowanych na mostach przez rzekę Wisłę w Płocku (Most im. Legionów  J. Piłsudskiego i Most Solidarności), realizowane sukcesywnie na zlecenie Zamawiającego.

- Usługi konserwacyjne.

1) Konserwacja instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych mostów, obejmująca:

- cotygodniowy przegląd konserwacyjny instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych mostów, estakad i kładek w celu utrzymania w sprawności technicznej urządzeń tj. zapewnienia poprawnej pracy urządzeń sterujących, detekcyjnych i transmisyjnych oraz właściwego stanu instalacji elektrycznej,

- bezzwłoczne usuwanie zauważonych lub zgłoszonych nieprawidłowości
w działaniu instalacji, instalacji oświetlenia i iluminacji, wpływających bezpośrednio na bezpieczeństwo również ruchu - zakończenie usuwania awarii niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, najpóźniej zaś w ciągu 12 godzin; jeżeli jest to niemożliwe z przyczyn technicznych, w czasie niezwłocznym do realizacji naprawy,

- usuwanie zauważonych lub zgłoszonych nieprawidłowości w działaniu instalacji i instalacji oświetlenia i iluminacji, nie wpływających bezpośrednio na bezpieczeństwo również ruchu należy usunąć w ciągu 3 dni,

- dbałość o estetykę (np. czyszczenie opraw, kloszy opraw i konstrukcji wsporczych, skrzynek):

– czyszczenie opraw, kloszy opraw iluminacji Mostu im. Legionów Piłsudskiego tj. naświetlacze iluminacji dwa razy do roku, marzec-kwiecień oraz październik-listopad, oprawy led iluminacji na pylonach mostu kolor niebieski i czerwony raz do roku lipiec-sierpień,

- czyszczenie opraw, kloszy opraw konstrukcji wsporczych (słupów) na zjazdach pieszo-rowerowych Mostu Solidarności dwa razy do roku, marzec-kwiecień oraz październik-listopad,

- czyszczenie opraw, kloszy opraw – naświetlaczy pylonów dwa razy do roku, marzec-kwiecień oraz październik-listopad,

- czyszczenie skrzynek rozdzielnic, złączy konstrukcji wsporczych (np. słupów oświetleniowych) itp. w razie konieczności, potrzeby raz w roku.

- wykonywanie okresowych badań skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz badań stanu izolacji przewodów elektrycznych oraz doprowadzenie ich do właściwego stanu w przypadku wyników negatywnych (po wymianach elementów mających wpływ na skuteczność ochrony przeciwporażeniowej),

- opisywanie wykonanych czynności w Dzienniku robót,

- dokonywanie wpisów do Dziennika robót o dokonanej kontroli, w zakresie prac wykonanych w ramach konserwacji, niezbędnych dla ich właściwego funkcjonowania oraz o poczynionych obserwacjach i konieczności wykonania prac poza zakresem konserwacji.

- konserwacja sygnalizacji sygnałowych zlokalizowanych na mostach przez rzekę Wisłę w Płocku (Most im. Legionów J. Piłsudskiego i Most Solidarności), w zakresie:

- konserwacji sygnalizacji na pylonach mostu podwieszanego (Most Solidarności),

- konserwacji sygnalizacji przęsła żeglownego mostu podwieszanego (Most Solidarności),

- konserwacji sygnalizacji nad wałem ziemnym mostu podwieszanego (Most Solidarności),

- konserwacji sygnalizacji przęsła żeglownego mostu drogowo – kolejowego (Most im. Legionów Marsz. J. Piłsudskiego).

- konserwacja instalacji elektrycznych na Moście Solidarności i Moście im. Legionów  J. Piłsudskiego , obejmująca:

Most Solidarności:

- wymianę źródeł światła, wkładek bezpiecznikowych, dławików, układów zapłonowych (do wyceny należy przyjąć 30 zestawów),

- konserwację instalacji oświetlenia wewnętrznego mostu wraz z oświetleniem awaryjnym i iluminacją,

- konserwację instalacji oświetlenia wewnętrznego estakad wraz z oświetleniem awaryjnym,

- konserwację instalacji oświetlenia kładki pod estakadą wraz z oświetleniem awaryjnym,

- konserwację instalacji elektrycznej rozdzielni serwisowych,

- konserwację zasilającej instalacji elektrycznej monitoringu wizyjnego,

- konserwację oświetlenia ulicznego na moście oraz estakadzie,

- konserwację przyłączy zasilających

Most im. Legionów J. Piłsudskiego:

- wymianę źródeł światła, wkładek bezpiecznikowych, dławików, układów zapłonowych (do wyceny należy przyjąć 15 zestawów),

- konserwację instalacji oświetlenia przyczółków,

- konserwację instalacji elektrycznej iluminacji,

- konserwację instalacji elektrycznej rozdzielni iluminacji mostu znajdującej się na przyczółku przy ul. Mostowej,

Zakres konserwacji obejmuje także wszelkie czynności pomocnicze niezbędne do prawidłowego wykonania powyższych prac.

Wykonanie prac konserwacyjnych jest obligatoryjne i nie wymaga dodatkowego zlecenia Zamawiającego (wpis przedstawiciela Zamawiającego do Dziennika robót).

- Usługi objęte w zakresie bieżącego utrzymania:

Bieżące utrzymanie, obejmujące:

- dokonywanie poważniejszych napraw, wymian, regulacji lub w razie potrzeby montaż elementów instalacji np. wymiana opraw oświetlenia, opraw iluminacji, opraw sygnałowych, puszek, skrzynek, kabli i przewodów, zużytych lub rozregulowanych urządzeń, itp. – po wpisaniu polecenia do Dziennika robót przez przedstawiciela Zamawiającego,

- dokonywanie napraw oraz sporządzanie dokumentacji fotograficznej, opisu uszkodzenia i kosztorysu w przypadku uszkodzeń powstałych w wyniku wypadków drogowych, aktów wandalizmu itp.,

- dokonywanie napraw, wymiany, regulacji elementów instalacji iluminacji Mostu im. Legionów J. Piłsudskiego i Mostu Solidarności.

Powyższe prace będą wykonywane na podstawie wpisu przedstawiciela Zamawiającego do Dziennika robót określającego ich zakres i termin wykonania.

- W przypadku konieczności wykonania usług nieprzewidzianych przez Zamawiającego, a ściśle związanych z przedmiotem zamówienia, wartość tych usług ustalona zostanie na podstawie obmiaru robót i kosztorysu powykonawczego, każdorazowo zatwierdzanego przez Zamawiającego po jego sporządzeniu przez Wykonawcę. Zastosowane  wskaźniki cenotwórcze nie mogą być większe, niż średnie stawki publikowane przez wydawnictwo SEKOCENBUD za okres poprzedni; koszty materiałów i sprzętu według max. średnich stawek wydawnictwa SEKOCENBUD z okresu wbudowania materiałów; w przypadku ich braku wg faktur zakupu lub cen najmu sprzętu po wcześniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiającym.

- W przypadku konieczności bezzwłocznego usunięcia zauważonych lub zgłoszonych nieprawidłowości w działaniu instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych wpływających bezpośrednio na bezpieczeństwo również ruchu, gdy niemożliwym będzie akceptacja Zamawiającego (brak możliwości kontaktu z przedstawicielem Zamawiającego i zatwierdzenia zlecenia), Wykonawca będzie rozliczany na podstawie kosztorysu powykonawczego, po dokonaniu odbioru wykonanych prac przez przedstawiciela Zamawiającego, w obecności kierownika robót Wykonawcy.

- Elementy objęte bieżącym utrzymaniem:

- sygnalizacje sygnałowe zlokalizowane na mostach przez rzekę Wisłę w Płocku (Most im. Legionów J. Piłsudskiego i Most Solidarności), w zakresie:

- sygnalizacji na pylonach mostu podwieszanego (Most Solidarności),

- konserwacji sygnalizacji przęsła żeglownego mostu podwieszanego (Most Solidarności),

- sygnalizacji nad wałem ziemnym mostu podwieszanego (Most Solidarności),

- sygnalizacji przęsła żeglownego mostu drogowo – kolejowego (Most im. Legionów Marsz. J. Piłsudskiego).

- instalacje elektryczne na Moście Solidarności i Moście im. Legionów  J. Piłsudskiego , obejmujące:

Most Solidarności:

- instalacje oświetlenia wewnętrznego mostu wraz z oświetleniem awaryjnym i iluminacją,

- instalacje oświetlenia wewnętrznego estakad wraz z oświetleniem awaryjnym,

- instalacje oświetlenia kładki pod estakadą wraz z oświetleniem awaryjnym,

- instalacje elektrycznej rozdzielni serwisowych,

- zasilająca instalacja elektryczna monitoringu wizyjnego,

- oświetlenia ulicznego na moście oraz estakadzie,

- przyłączy zasilających

Most im. Legionów J. Piłsudskiego:

    - instalacje oświetlenia przyczółków,

    - instalacje elektrycznej iluminacji,

    - instalacje elektrycznej rozdzielni iluminacji mostu znajdującej się na przyczółku przy ul. Mostowej,

- Ustalenia dodatkowe.

- Wszystkie prace, które obejmuje zakres przedmiotu zamówienia zlokalizowane są na terenie miasta Płocka.

- Wszystkie prace związane z utrzymaniem elektrycznych urządzeń zlokalizowanych na obiektach inżynierskich muszą być wykonywane tak, aby nie stwarzały zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

- Kolejność i zakres prac należy każdorazowo ustalać z przedstawicielem Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- utrzymania stanu pełnej gotowości do usuwania awarii w ciągu całej doby (także w niedziele i święta oraz pozostałe dni wolne od pracy);

- dokonywanie napraw w trybie awaryjnym, w tym w szczególności:

- przystąpienie do usuwania awarii w ciągu 30-60 minut od chwili otrzymania               zgłoszenia (zgodnie z oferta),

- zakończenie usuwania awarii niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, najpóźniej zaś w ciągu 12 godzin.

- gromadzenie, rozliczanie i utylizacja elementów z demontażu. Prowadzenie depozytu przekazanych na podstawie protokołu materiałów z demontażu i odzysku.

- Pracownicy zatrudnieni bezpośrednio przy wykonywaniu robót, muszą być wyposażeni  w niezbędną odzież ochronną i ostrzegawczą oraz posiadać aktualne wymagane badania lekarskie (również do pracy na wysokości). Ponadto z względu na potrzebę wykonania prac w trudno dostępnych miejscach na obiektach mostowych i na znacznej wysokości wykonawca powinien posiadać zestawy uprzęży alpinistycznych do tego rodzaju pracy na wysokości.

- Odbiór wykonanych prac dokonywany będzie przez przedstawiciela Zamawiającego, w obecności kierownika robót Wykonawcy.

- Uszczegółowienie załącznika kosztorysu ofertowego do SWZ.

Zamawiający udostępnia dokumentację powykonawczą instalacji objętych przedmiotem zamówienia celem doboru materiałów, określenia i oszacowania oferty.

| Lp. | Wyszczególnienie | Minimalne wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wymiana wkładu LED sygnalizacji przęsła żeglownego mostu podwieszonego (most Solidarności) oraz mostu drogowo-kolejowego im. Legionów M. Piłsudskiego | Musi posiadać znak CE, zasilanie 230V, wkład sygnalizacyjny LED fi 300 mm (latarnia sygnalizacyjna jednokomorowa) klasa fantomowa min. 4, kolor żółty, zielony |
| 2. |  | Musi posiadać znak CE, musi zostać dopuszczony do użytku na terenie UE, posiada funkcjonalność zegara astronomicznego |
|  | Wymiana czujnika zmierzchowego sygnalizacji przęsła żeglownego mostu podwieszonego (most Solidarności |  |
| 3. |  | Musi posiadać znak CE Barwa światła biała min. 100W (możliwy zamiennik Led o szerokim kącie rozsyłu światła i odpowiedniku mocy) gwint e27 |
|  | Wymiana żarówki sygnalizacji nad wałem ziemnym mostu podwieszonego (most Solidarności) |  |
| 4. | Wymiana opraw LED iluminacji mostu drogowo-kolejowego (most im. Legionów Marsz. J. Piłsudskiego) kolor bursztynowy | *Oprawa architektoniczna LED do montażu bezpośrednio na konstrukcji mostu (świeci do góry), bezpośrednio na konstrukcji mostu (świeci w dół), przy pomocy uchwytów, kolor srebrny, a obudowa - profil aluminiowy o wymiarach 1212x205x90x66. Układ świetlny stanowi dioda LED i soczewka o kącie świecenia 10°. Klosz oprawy to szyba hartowana. Oprawa świecąca w sposób bezpośredni. Układ optyczny pozwala na osiągnięcie skuteczności świetlnej 42lm/W. Oprawa świeci w kolorze: amber. Zastosowano zasilacz ED o znamionowym napięciu 220-240V 50/60Hz i sprawności >75%. Całkowity pobór mocy oprawy to 28W, a strumienia świetlnego 1170lm. Żywotność oprawy jest przewidziana na 50 000 h dla L70B50 zgodnie z TM21 Przewidziany zakres temperatur pracy dla tej oprawy to -30 ... +35°C. Zgodnie z normą EN 61140 oprawa w II klasie ochronności przed porażeniem elektrycznym, stopień szczelności na poziomie IP66 (wg normy EN 60529), odporność na uszkodzenia mechaniczne na poziomie IK09 (zgodnie z normą EN 62262) gwarancja 5 lat |
| 5. | Wymiana opraw LED iluminacji mostu drogowo-kolejowego (most im. Legionów Marsz. J. Piłsudskiego) kolor czerwony | *Oprawa architektoniczna LED do montażu bezpośrednio na konstrukcji mostu (świeci do góry), bezpośrednio na konstrukcji mostu (świeci w dół), przy pomocy uchwytów, kolor srebrny, a obudowa - profil aluminiowy o wymiarach 612x205x90x66. Układ świetlny stanowi dioda LED i soczewka o kącie świecenia 10°. Klosz oprawy to szyba hartowana. Oprawa świecąca w sposób bezpośredni. Układ optyczny pozwala na osiągnięcie skuteczności świetlnej 29lm/W. Oprawa świeci w kolorze: czerwonym. Zastosowano zasilacz ED o znamionowym napięciu 220-240V 50/60Hz i sprawności >75%. Całkowity pobór mocy oprawy to 15W, a strumienia świetlnego 430lm. Żywotność oprawy jest przewidziana na 50 000 h dla L70B50 zgodnie z TM21 Przewidziany zakres temperatur pracy dla tej oprawy to -30 ... +35°C. Zgodnie z normą EN 61140 oprawa w II klasie ochronności przed porażeniem elektrycznym, stopień szczelności na poziomie IP66 (wg normy EN 60529), odporność na uszkodzenia mechaniczne jest na poziomie IK09 (zgodnie z normą EN 62262) |
|  |  | gwarancja 5 lat |
| 6. | Wymiana opraw LED iluminacji mostu drogowo-kolejowego (most im. Legionów Marsz. J. Piłsudskiego) kolor niebieski | *Oprawa architektoniczna LED do montażu bezpośrednio na konstrukcji mostu (świeci do góry), bezpośrednio na konstrukcji mostu (świeci w dół), przy pomocy uchwytów, kolor srebrny, obudowa - profil aluminiowy o wymiarach 312x205x90x66. Układ świetlny stanowi dioda LED i soczewka o kącie świecenia 15x40°. Klosz oprawy szyba hartowana. Oprawa świecąca w sposób bezpośredni. Układ optyczny pozwala na osiągnięcie skuteczności świetlnej 25lm/W. Oprawa świeci w kolorze: niebieskim. Zasilacz ED o znamionowym napięciu 220-240V 50/60Hz i sprawności >75%. Całkowity pobór mocy oprawy to 8W, a strumienia świetlnego 200lm. Żywotność oprawy jest przewidziana na 50 000 h dla L70B50 zgodnie z TM21 Przewidziany zakres temperatur pracy dla tej oprawy to -30 ... +35°C. Zgodnie z normą EN 61140 oprawa występuje w II klasie ochronności przed porażeniem elektrycznym, stopień szczelności jest na poziomie IP66 (wg normy EN 60529) a odporność na uszkodzenia mechaniczne jest na poziomie IK09 (zgodnie z normą EN 62262) gwarancja 5 lat |
| 7. | Wymiana naświetlaczy iluminacji mostu drogowo-kolejowego (most im. Legionów Marsz. J. Piłsudskiego) | *Zastosowane oprawy będą posiadały takie same lub lepsze parametry techniczne: - muszą posiadać znak CE i deklarację zgodności - muszą posiadać certyfikat ENEC lub równoważny - skuteczność świetlna opraw nie może być gorsza niż 145lm/W - muszą spełniać wymogi I klasy ochronności, - stopień szczelności opraw nie może być mniejszy niż IP65 - Poziom klasyfikacji wytrzymałości mechanicznej min. IK09 - zakres temperatur pracy od - 40° do + 35° - gwarancja 5 lat - oprawa powinna mieć możliwość pracy w systemie sterowania oświetleniem Korpus opraw powinien spełniać następujące wymagania: a) waga oprawy max. 10kg b) oprawa powinna być wyposażona w min. 1 klips umożliwiający dostęp do komory osprzętu elektrycznego, nie dopuszcza się stosowania śrub. c) oprawa wykonana z wysokociśnieniowo wtryskiwanego odlewu aluminium stanowiącego jednocześnie radiator oprawy, nie dopuszcza się stosowania radiatora w postaci użebrowania, d) korpus malowany proszkowo, e) oprawa powinna być wyposażona w uchwyt regulowany Oprawy muszą być wyposażone w panel LED o następujących cechach: a) temperatura barwowa 4000K +/-5% b) współczynnik oddawania barw – CRI>70 c) trwałość strumienia światła L80B10 100 000 h. d) każda dioda w panelu LED musi być wyposażona w indywidualną soczewkę pozwalającą emitować światło równomiernie na całą oświetlaną przez oprawę powierzchnię. W przypadku przepalenia się którejś z diod zmieni się jedynie strumień świetlny a nie rozsył światła, e) bryła fotometryczna kształtowana za pomocą płaskiej wielosoczewkowej matrycy LED. f) optyka wykonana z materiałów wytrzymałych na promieniowanie UV (PMMA lub PC). g) możliwość wymiany panelu LED bez połączeń lutowanych h) źródło światła - panel LED osłonięty płaską szybą ze szkła hartowanego Oprawy mają być wyposażone w układ zasilający o następujących cechach minimalnych: a) Układ zasilający ma zabezpieczać źródło światła przed przepięciami o napięciu na poziomie 10kV, Zabezpieczenie powinno być zabudowane w zasilaczu lub jako dodatkowe wymienne urządzenie, b) Układ zasilający ma mieć możliwość zaprogramowania co najmniej 5-stopniowej autonomicznej redukcji mocy. |
| 8. | Wymiana opraw oświetlenia wraz ze złączem bezpiecznikowym na estakadach i ścieżkach rowerowych w obrębie mostu „Solidarności” | *Zastosowane oprawy będą posiadały takie same lub lepsze parametry techniczne: - Moc około 35 W, strumień nie mniejszym niż 4000lm, (moc oprawy nie większa, a strumień światła nie mniejszy od wymaganych wartości). - muszą posiadać znak CE i deklarację zgodności, - muszą posiadać certyfikat ENEC lub równoważny i ENEC + lub równoważny, - przy ustawieniu 0° w stosunku do podłoża, nie mogą emitować światła w górną półprzestrzeń zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009, - muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa fotobiologicznego lamp i systemów lampowych IEC 62471, - zakres temperatur pracy od - 40° do + 35°, - gwarancja min. 5 lat. Wymagane cechy mechaniczne oprawy: a) korpus dwukomorowy, wykonany z ciśnieniowo odlewanego aluminium, zabezpieczonego farbą proszkową, stanowiący jednocześnie radiator oprawy, nie dopuszcza się stosowania radiatora w postaci użebrowania, b) konstrukcja korpusu powinna umożliwiać samoczynne oczyszczanie się jego górnej części podczas deszczu, oprawa płaska od góry, c) dostęp do komory zasilającej od góry, otwieranie beznarzędziowe, d) korpus zbudowany z osobnej komory zasilania i komory oświetlenia, otwarcie komory osprzętu nie powoduje rozszczelnienia komory optycznej, uszczelnienie komory optycznej i zasilacza wykonane za pomocą wylewanej uszczelki, dostęp do komory zasilania od góry oprawy ze względu na ułatwienie przyszłych prac konserwacyjno-eksploatacyjnych, e) klosz oprawy musi być wykonany z płaskiego, hartowanego szkła, f) oprawa musi posiadać stopień ochrony przed wnikaniem pyłu i wody nie mniejszym niż IP66 oraz stopień ochrony przed uderzeniami mechanicznymi min. IK10, g) uchwyt mocujący oprawę musi być częścią oprawy i umożliwiać montaż oprawy na słupie / wysięgniku o średnicy od 48mm do 60mm lub 76mm, bez stosowania reduktora w uchwycie montażowym, h) regulacja nachylenia oprawy przy montażu bezpośrednio na słupie i na wysięgniku ,od -15° do min. +15°, i) waga oprawy max. 4kg. j) maksymalne wymiary dla korpusu oprawy: 500mmx200mmx100mm Wymagania dotyczące modułu LED: Moc około 35W, strumień światła nie mniej niż 4000 lm a) temperatura barwowa emitowanego światła 4000K +/-5%, b) współczynnik oddawania barw – CRI>70, c) krzywa światłości kształtowana za pomocą wielosoczewkowej optyki wykonanej z PMMA lub PC, zabezpieczonej przed działaniem promieniowania UV, d) trwałość strumienia światła L90 min. 100 000h e) Oprawa musi posiadać soczewkę z ukierunkowanym strumieniem światła. Wymagania minimalne parametry układu zasilającego: a) II klasa ochrony przeciwporażeniowej, b) oprawa musi być wyposażona w układ zabezpieczający przed przepięciami co najmniej 10kV, umieszczony poza zasilaczem, c) nominalna wartość cos fi ≥ 0,98, d) oprawa musi być wyposażona w autonomiczny układ redukcji mocy umożliwiający czasową redukcję strumienia świetlnego dla min. 5 różnych przedziałów czasowych, e) programowanie zasilaczy odbywa się poprzez linię zasilającą lub magistralę DALI, Wymagane dokumenty na potwierdzenie parametrów: a) Deklaracja CE oraz RoHS od producenta, b) Certyfikat ENEC, c) Certyfikat ENEC+, d) Karta katalogowa opraw, e) Raport z badania IK i IP z certyfikowanego laboratorium, f) Raport LM-80 zastosowanych diod LED, dla temperatur referencyjnych, wraz z prognozą trwałości strumienia światła zgodnie ze wzorem Memorandum Technicznym TM-21, potwierdzający trwałość strumienia światła oprawy ulicznej o najniższej trwałości spośród oferowanych opraw ulicznych, mierzoną parametrem L90 dla opraw oświetlenia ulicznego g) Obliczenia oświetleniowe Moc oprawy nie większa, a strumień światła nie mniejszy od wymaganych wartości. * Przed przystąpieniem do wymiany zastosowanych opraw przygotowanie przez Wykonawcę obliczeń fotometrycznych. |

*Wykonawca powinien przedstawić równoważność zastosowanych opraw poprzez porównanie ich z opisanymi powyżej parametrami technicznymi.

Zamawiający definiuje pojęcie konserwacja: są to czynności eksploatacyjne czyli wykonywanie robót mających na celu utrzymanie w sprawności technicznej instalacji elektrycznej poprzez ogólną ocenę stanu instalacji pozwalającą na wykrycie wszelkich nieprawidłowości, przerw w działaniu instalacji aby utrzymać ją w ciągłej pracy bez uszkodzenia, szereg czynności tj. oględzin instalacji, przewodów, skrzynek, rozdzielnic, opraw i sprawdzenia poprawności działania m.in. wyłączników różnicowoprądowych, nadprądowych, oraz wszystkich jej elementów wchodzących w skład instalacji m.in. włączniki, gniazda, gniazdka, rozdzielnie, źródła światła itd. Na podstawie tych czynności podejmowane są m.in. decyzje o zakresie dalszych prac.

Poprzez zakres prac konserwacyjnych w tym przeglądów cotygodniowych można będzie uniknąć trybów awaryjnych i przygotować się na działania mające na celu ograniczenie przestojów i nieprzewidzianych przerw w działaniu instalacji.