OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu i konserwacji, serwisowanie, usuwanie awarii oraz wyłączenie po zakończonym sezonie grzewczym kotłowni gazowych w Zakładzie Kynologii Policyjnej CSP w Sułkowicach w okresie od 01 stycznia 2020 r.                               do 31 maja 2020 r.:

I.

Przegląd i konserwacja, serwisowanie, usuwanie awarii oraz wyłączenie po zakończonym sezonie grzewczym kotłowni gazowej znajdującej się w budynku nr 44 zbudowanej                         z podzespołów firmy VIESSMANN:

- dwa kotły niskotemperaturowe typu VITOPLEX 100 o pojemności 259 litrów                    i mocy 170 kW,

- kocioł niskotemperaturowy typu VITOPLEX 200 o pojemności 260 litrów                          i mocy 150 kW,

- dwa pojemnościowe podgrzewacze wody  typu VITOCELL V-100 o poj. 750 litrów.

II.

Przegląd i konserwacja, serwisowanie, usuwanie awarii oraz wyłączenie po zakończonym sezonie grzewczym dwóch kotłowni gazowych zbudowanych na bazie kotłów De Dietrich:

Kotłownia nr 1 (budynek nr 2)

- kocioł  wodny  DTG  350  10  NEZ  E  o  pojemności  76  litrów  i  mocy  180  kW,

- kocioł  wodny  DTG  350  10  NEZ  DIEM o pojemności 76 litrów i mocy 180 kW,

- trzy pojemnościowe zasobniki wody WCW – 600 Pomex o poj. 600 litrów.

Kotłownia nr 2 (budynek nr 11)

- kocioł wodny DTG 350 10 NEZ E o pojemności 76 litrów i mocy 200 kW,

- kocioł wodny DTG 350 10 NEZ DIEM o pojemności 76 litrów i mocy 180 kW.

III.

Przegląd i konserwacja, serwisowanie, usuwanie awarii oraz wyłączenie po zakończonym sezonie grzewczym kotłowni gazowych zbudowanych na bazie kotłów De Dietrich:

Kotłownia nr 1 (budynek nr 45)

- kocioł kondensacyjny dwu funkcyjny MC 25 LP BS 80 o mocy 25,5 KW

z  podgrzewaczem wody o pojemności 80 litrów.

Kotłownia nr 2 (budynek nr 46)

- kocioł kondensacyjny dwufunkcyjny MC 25 LP BS 80 o mocy 25,5 KW

z  podgrzewaczem wody o pojemności 80 litrów.

Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń kotłowni oraz usuwania awarii w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 maja 2020 r.

Wykonawca wykona zamówienie własną ekipą serwisową przy użyciu własnych narzędzi              i sprzętu, dojeżdżając do miejsca wykonywania usługi na swój koszt transportem serwisowym wyposażonym w sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonywania usługi.

Wykonawca zobowiązany będzie do:

- Wykonania przeglądu i konserwacji do 15 maja 2019 r.

- Wyłączenie kotłowni po zakończonym sezonie grzewczym.

- Reakcji na zgłoszenie awarii lub nieprawidłowości w działaniu urządzeń w ciągu         do czterech  godzin od otrzymania powiadomienia.

- Zdiagnozowania awarii.

- Usunięcia awarii  w terminie do dwóch dni od momentu przyjęcia zgłoszenia o awarii.

- Terminu określonego w pkt. 5 nie stosuje się w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

- braku zasilania energią elektryczną;

- braku zasilania gazem lub zasilaniu o niewłaściwych parametrach;

- zalania kotłowni wodą;

- pęknięcia kotła;

- awarii  urządzenia  instalacji  technologii  kotłowni,  które  jest  dostępne  tylko

na zamówienie w firmowych sklepach, awarii lub trwałego uszkodzenia,                   		na którego naprawę Wykonawca nie posiada uprawnień serwisowych.

Opłaty związane z realizacją zlecenia nie obejmują kosztów:

- części użytych do usunięcia awarii;

- materiałów eksploatacyjnych.

W przypadku konieczności wymiany któregoś z podzespołów kotłowni objętych zleceniem, Wykonawca określi koszt podzespołów i bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego.

Po uzyskaniu zgody od Zamawiającego, Wykonawca dokona wymiany, a kosztami zakupu podzespołów obciąży Zamawiającego.

Szczegółowe czynności, które Wykonawca musi wykonać w ramach przeglądu kotłów VIESSMANN oraz kotłów De Dietrich:

1. 	Przegląd konserwacyjny kotłów:

- czyszczenie części spalinowej kotła,

- sprawdzenie stanu izolacji termicznej kotła,

- test przekaźników,

- sprawdzenie działania nastaw automatyki.

2.	Przegląd konserwacyjny palnika gazowego:

- sprawdzenie czujnika ciśnienia powietrza,

- pomiar i sprawdzenie zgodności prądu jonizacji z zalecanym przez producenta,

- sprawdzenie stanu przyłączy elektrycznych,

- czyszczenie palnika, sprawdzenie zamocowania rury palnika i wirnika wentylatora,

- sprawdzenie elektrod: zapłonowej i jonizującej i ich ewentualna wymiana,

- sprawdzenie szczelności zaworów w armaturze gazowej,

- sprawdzenie i ewentualna wymiana wkładki filtrującej w armaturze gazowej,

- sprawdzenie szczelności wszystkich połączeń na drodze gazowej,

- regulacja i uruchomienie palnika.

3.	Przegląd konserwacyjny pojemnościowych podgrzewaczy wody:

- sprawdzenie szczelności połączeń śrubowych po stronie wody grzewczej                  i wody użytkowej, w razie konieczności dociągnąć,

- sprawdzenie funkcjonowania zaworów bezpieczeństwa wg danych producenta,

- wyczyszczenie wnętrza podgrzewacza (usunięcie osadów zgromadzonych                           w zasobnikach),

- sprawdzenie i ewentualna wymiana anody magnezowej,

- sprawdzenie stanu filtra wody użytkowej.

4.	Przegląd konserwacyjny technologii kotłowni:

- sprawdzenie stanu układu technologicznego kotłowni,

- sprawdzenie i regulacja pracy stacji uzdatniania wody kotłowej,

- czyszczenie filtrów i magneto – odmulaczy,

- czyszczenie zaworów regulujących.

Szczegółowe czynności, które Wykonawca musi wykonać w ramach konserwacji kotłów VIESSMANN oraz kotłów De Dietrich:

- Kontrola szczelności uszczelek i sznurów uszczelniających i w razie potrzeby dodatkowe uszczelnienie.

- Kontrola elementów termoizolacyjnych drzwi kotłowych.

- Kontrola urządzeń zabezpieczających (zawór bezpieczeństwa, STB, ogranicznik poziomu wody itp.).

- Kontrola układu podwyższania temperatury powrotu.

- Kontrola parametrów spalin pod względem zgodności z zaleceniami producenta oraz ewentualna ich regulacja.

- Analiza jakości wody w układzie (twardość, 02, pH), lub po każdym dopuszczeniu wody do układu.

- Zapisanie stanu licznika wody wprowadzonej do układu, lub po każdym dopuszczeniu wody do układu.

- Kontrola ciśnienia w instalacji.

- Kontrola działania urządzeń regulacyjnych.

- Sprawdzenie i regulacja pracy stacji uzdatniania wody kotłowej.

- Szczegółowy wpis w książce kotłowni.

Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę (po wykonaniu przeglądu i konserwacji)                      w oparciu o Protokół odbioru usługi, stanowiącego załącznik do zlecenia.

Zapłata faktury nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w ciągu 30 dni roboczych od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego.

Za datę płatności przyjmuje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi przelać na konto Wykonawcy należytą mu kwotę (data przyjęcia przez bank polecenia przelewu).

PROTOKÓŁ ODBIORU DOSTAW / USŁUG / 
ROBÓT BUDOWLANYCH*

Miejsce dokonania odbioru: …………………………………………………………………….

.......................................................................................................................................................

Data dokonania odbioru: ………………………………………………………………………..

Ze strony wykonawcy …..............................................................................................................

…...................................................................................................................................................

(nazwa i adres)

odbioru dostaw / usług / robót budowlanych* dokonuje:

1. ……………………………………………………..

2. ……………………………………………………..

Ze strony zamawiającego ………………………………………………………………………

......................................................................................................................................................

(nazwa i adres)

odbioru dostaw / usług / robót budowlanych* dokonuje upoważniony przedstawiciel CSP / Komisja* w składzie:

1. ……………………………………………………..

2. ……………………………………………………..

3. ……………………………………………………..

4. ……………………………………………………..

Przedmiotem dostawy / usługi / robót budowlanych* i odbioru w ramach Zlecenia nr …......... z dnia ….................... jest:

| Lp. | Nazwa przedmiotu dostawy/usługi | Jednostka miary | Ilość | Nr seryjny | Wartość | Dokumentacja techniczna / instrukcja obsługi/ świadectwo jakości | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Potwierdzenie kompletności dostawy / usługi / robót budowlanych*:

- tak*

- nie* –  zastrzeżenia   ....................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

Potwierdzenie zgodności i jakości przyjmowanej dostawy / usługi / robót budowlanych* 
z parametrami / funkcjonalnością* zaoferowaną w ofercie:

- zgodne*

- niezgodne* –  zastrzeżenia ......................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

Świadczenia dodatkowe (jeśli były przewidziane w ofercie):

- wykonane zostały zgodnie ze zleceniem*

- nie zostały wykonane zgodnie ze zleceniem* –  zastrzeżenia .............................................................................................................

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

Końcowy wynik odbioru:

- pozytywny*

- negatywny* –  zastrzeżenia ..........................................................................................................

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

Ze strony zamawiającego:					Ze strony wykonawcy:

1. ..........................................................			1. ....................................................

2. ..........................................................			2. ....................................................

3. ..........................................................				                (podpisy)

4. ..........................................................

(podpisy)