## Stacja zmiękcz i uzdatniania
x | L.p. | Nazwa urządzenia/ podstawowe parametry techniczne urządzenia | Szt. | Typ / model | Producent dostawca | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | S
Pomieszczenie SUW 0/02, Magazyn sprzętu nowego 0/05
|  | Stacja uzdatniania wody | 1 | x |  |  | 0 |  | 0
• Filtr wstępny siatkowy z wkładem filtrującym 100 mikronów.
• Filtr multimedialny z automatycznym sterowaniem czasowym, usuwający zmętnienie, zanieczyszczenia częściami stałymi, utlenione związki żelaza, wyposażony w wielowarstwowe złoże
• Filtr węglowy z automatycznym sterowanie czasowym, usuwający wolny chlor
• Zmiękczacz dwukolumnowy ze sterownikiem czasowym o wydajności dostosowanej do osmozera. Proces regeneracji i płukania odbywa się automatycznie. Automatyczny system dozowania solanki. Sterownik wyposażony w ciekłokrystaliczny wyświetlacz wysokokontrastowy z dużą ilością ikon. W przypadku zaniku zasilania elektrycznego zegar posiada możliwość podtrzymania pamięci (zegar, data).
• Zmiękczacz dwukolumnowy ze sterownikiem czasowym o wydajności dostosowanej do zapotrzebowania na wodę zmiękczoną zaoferowanych urządzeń. Proces regeneracji i płukania odbywa się automatycznie. Automatyczny system dozowania solanki. Sterownik wyposażony w ciekłokrystaliczny wyświetlacz wysokokontrastowy z dużą ilością ikon. W przypadku zaniku zasilania elektrycznego zegar posiada możliwość podtrzymania pamięci (zegar, data).
• Filtr osłonowy RO – 10”
• Odwrócona osmoza, produkcja wody demineralizowanej dla urządzeń przy zasoleniu wody wynikającym z analizy wody, przewodność wody max. 5 mikrosiemensów. Wydajność dostosowana do wydajności urządzeń technologicznych. Automatyczne opłukiwanie membran. Miernik przewodności wody na wyjściu z osmozera Wyposażona w pompę, elektroniczny moduł sterowania, ciągły pomiar przewodności.
• Demineralizator min. 50 l z ciągłym pomiarem przewodności i progiem alarmowym
• Zbiornik retencyjny wykonany z tworzywa sztucznego, wyposażony w komplet przyłączy i czujników poziomu sterujących pracą osmozera. Pojemność min. 1500 dm3. Wyposażony w filtr oddechowy antybakteryjny.
• System podnoszenia ciśnienia wykonany ze stali nierdzewnej