P R O J E K T   B U D O W L A N Y

Temat opracowania : Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej

– uzbrojenie terenu przy ul. Granicznej w Lądku-Zdroju

Obiekt : sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej

Lokalizacja : Gmina Lądek-Zdrój, jedn. ew. 020808_4 Lądek-Zdrój - miasto

obręb Stary Zdrój, dz. nr : 116, 117, 118/2, 122/2, 131, 139/2, 143/2, 143/5, 143/6, 143/7, 143/9, 146, 147, 148/1, 149, 150/3, 150/4, 150/5, 150/6, 151, 158

obręb Nowy Zdrój, dz. nr 253/1, 253/2

Inwestor : Gmina Lądek-Zdrój

ul. Rynek 31

57 – 540 Lądek-Zdrój

Kategoria obiektu : XXVI

- Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.1994.89.414 z dnia 1994.08.25 ze zmianami) oświadczam, iż niniejszy projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inż. Krzysztof Irzyński

Sprawdzający:

mgr inż. Zbigniew Wnęk

Lądek Zdrój, październik 2020 r.

Zawartość opracowania

- Część opisowa

| 1. | Strona tytułowa | str. 1 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Zawartość opracowania | str. 2 |
| 3. | Opis techniczny | str. 3 - 27 |

| II. | Uzgodnienia i załączniki | str. 28 - 82 |
| --- | --- | --- |

- Część graficzna

| 1. | Orientacja | skala 1 : 10.000 | rys. nr 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Projekt zagospodarowania terenu | skala 1 : 500 | rys. nr 2 |
| 3. | Projekt zagospodarowania terenu | skala 1 : 500 | rys. nr 3 |
| 4. | Schemat montażu węzłów wodociągowych |  | rys. nr 4 |
| 5. | Profil sieci wodociągowej od węzła nr 1 do węzła nr 6 | skala 1 : 500/100 | rys. nr 5 |
| 6. | Profil sieci wodociągowej od węzła nr 5 do węzła nr 7 | skala 1 : 500/100 | rys. nr 6 |
| 7. | Profil sieci kanalizacji sanitarnej: odcinek S0 – S8 | skala 1 : 500/100 | rys. nr 7 |
| 8. | Profil sieci kanalizacji sanitarnej: odcinek S9 – S29 | skala 1 : 500/100 | rys. nr 8 |
| 9. | Profil sieci kanalizacji sanitarnej: kanały boczne | skala 1 : 500/100 | rys. nr 9 |

OPIS  TECHNICZNY

do projektu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

– uzbrojenia terenu przy ul. Granicznej w Lądku-Zdroju

Spis treści :

| 1. | Dane ogólne | str. 4 |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Przedmiot i zakres opracowania | str. 4 |
| 1.2. | Podstawa opracowania | str. 4 |
| 2. | Dane szczegółowe | str. 4 |
| 2.1. | Bilans wody i ścieków bytowo – gospodarczych i obliczenie średnic przewodów sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej | str. 4 |
| 2.1.1. | Zapotrzebowanie na wodę | str. 4 |
| 2.1.1.1. | Zapotrzebowanie na wodę do celów bytowo-gospodarczych | str. 5 |
| 2.1.1.2. | Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych | str. 5 |
| 2.1.2. | Ilość ścieków sanitarnych | str. 5 |
| 2.1.3. | Określenie średnic i przepustowości przewodów sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej | str. 5 |
| 2.2. | Charakterystyka terenu inwestycji | str. 6 |
| 2.3. | Istniejące uzbrojenie podziemne | str. 6 |
| 2.4. | Sieć wodociągowa | str. 8 |
| 2.4.1. | Krótka charakterystyka projektowanego rozwiązania | str. 8 |
| 2.4.2. | Rury, kształtki i armatura | str. 8 |
| 2.4.3. | Montaż sieci wodociągowej | str. 9 |
| 2.4.4. | Układanie wodociągu | str. 9 |
| 2.4.5. | Bloki oporowe | str. 10 |
| 2.4.6. | Rury osłonowe | str. 10 |
| 2.4.7. | Ciśnienie próbne | str. 10 |
| 2.4.8. | Płukanie i dezynfekcja rurociągów | str. 10 |
| 2.5. | Kanalizacja sanitarna | str. 11 |
| 2.5.1. | Krótka charakterystyka projektowanego rozwiązania | str. 11 |
| 2.5.2. | Studnie rewizyjne | str. 11 |
| 2.5.3. | Posadowienie kanalizacji | str. 12 |
| 2.5.4. | Rury ochronne | str. 12 |
| 2.5.5. | Próba szczelności | str. 12 |
| 2.6. | Roboty ziemne | str. 13 |
| 2.7. | Wytyczenie geodezyjne w terenie projektowanych sieci | str. 13 |
| 2.8. | Zestawienie ilościowe projektowanej kanalizacji | str. 15 |
| 3. | Wpływ projektowanej inwestycji na środowisko | str. 15 |
| 4. | Informacja o ochronie zabytków | str. 19 |
| 5. | Obszar oddziaływania obiektu | str. 20 |
| 6. | Warunki dotyczące wykonawstwa | str. 21 |
| 7. | INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA | str. 22 |
| 8. | OPINIA GEOTECHNICZNA | str. 25 |

- Dane ogólne

- Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej przy ul. Granicznej w północno-wschodniej części Lądka-Zdroju.

Zaprojektowane sieci wodociągowa i kanalizacji sanitarnej znajdą się po ich wykonaniu we wspólnym systemie wodociągowo – kanalizacyjnym miasta Lądek-Zdrój.

Obszar, na którym planowana jest realizacja przedsięwzięcia, obejmuje tereny usług turystyki zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XLIV/299/13 Rady miejskiej Lądka-Zdroju z 19.12.2013 r.,  Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XVII/102/15 Rady miejskiej Lądka-Zdroju z 30.11.2015 r. oraz Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVI/247/13 Rady miejskiej Lądka-Zdroju z 30.04.2013 r..

Realizacja przedsięwzięcia umożliwi doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków z niezwodociągowanej i nieskanalizowanej części Lądka-Zdroju.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Lądek-Zdrój.

- Podstawa opracowania

- umowa zlecenie na opracowanie projektu budowlanego z dn. 6.04.2020 r. ,

- mapa sytuacyjno-wysokościowa terenu w skali 1 : 500,

- warunki techniczne podłączenia się do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków sanitarnych wydane przez Lądeckie Usługi Komunalne Sp. z o. o.,

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,

- wykonane czynności sprawdzające i pomiary w terenie,

- normy i przepisy branżowe,

- uzgodnienia branżowe, uzgodnienia z inwestorem.

- Dane szczegółowe

2.1. Bilans wody i ścieków bytowo – gospodarczych i obliczenie średnic przewodów sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

Obliczeń wielkości zapotrzebowania na wodę i ilości ścieków bytowo - gospodarczych w perspektywie 25 lat dla danego obszaru objętego projektem dokonano przyjmując następujące wskaźniki :

- średnie dobowe zapotrzebowanie na wodę w mieszkalnictwie : q = 150 dm3/Mk*d,

- średnie dobowe zapotrzebowanie na wodę w pensjonatach i domach wypoczynkowych: q = 150 dm3/miejsce noclegowe *d

- wsp. nierównomierności dobowej Nd = 1,5, wsp. nierównomierności godzinowej Nh = 2,5

- zapotrzebowanie na wodę na cele technologiczne wodociągu oraz straty – 10 % całkowitego średniego dobowego zapotrzebowania na wodę,

- ilość odprowadzanych ścieków  z terenów, na których jest zabudowa mieszkalna i obiekty usługowe, jest równa 95 % wielkości zapotrzebowania na wodę.

2.1.1. Zapotrzebowanie na wodę

2.1.1.1. Zapotrzebowanie na wodę do celów bytowo-gospodarczych

Przewiduje się, że w perspektywie 25 lat tj. w 2045 r. przedmiotowy obszar i sąsiadujące z nim tereny, będzie zamieszkiwało maksymalnie 200 osób (wliczając turystów i wczasowiczów): Qdśr = 200 Mk * 150 dm3/Mk*d = 30,0 m3/d Qmaxd = 30,0 m3/d * 1,5 = 45,0 m3/d Qmaxh = 45,0 m3/d * 2,5 : 12 = 9,4 m3/h

2.1.1.2. Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych

Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych dla całej jednostki osadniczej, jaką jest miasto Lądek-Zdrój (liczba mieszkańców mniejsza niż 10.000), wynosi 15 dm3/s zgodnie z tabelą nr 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.2009.124.1030 z dnia 2009.08.06).

Zgodnie z § 9 ust. 3 w/w rozporządzenia dopuszcza się budowę sieci wodociągowej przeciwpożarowej rozgałęzieniowej tam, gdzie łączna wymagana ilość wody nie przekracza 20 dm3/s. Jednocześnie § 9 ust. 2 w/w rozporządzenia mówi, że sieć wodociągowa przeciwpożarowa powinna zapewniać wydajność nie mniejszą niż 5 dm3/s i ciśnienie w hydrancie zewnętrznym nie mniejsze niż 0,1 MPa przez co najmniej 2 godziny.

Warunek powyższy będzie spełniony dla przedmiotowego terenu w Lądku-Zdroju, co pokazano w punkcie 2.1.3.

2.1.2. Ilość ścieków sanitarnych

w perspektywie 25 lat tj. w 2045 r. : Qmaxh = 9,4 m3/h * 95 % = 8,9 m3/h

2.1.3. Określenie średnic i przepustowości przewodów sieci wodociągowej

i kanalizacji sanitarnej

Przy określaniu średnic przewodów rozdzielczej sieci wodociągowej wzięto pod uwagę wymagania przepisów w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz to, że zalecane prędkości przepływu w rozdzielczej sieci wodociągowej wynoszą 0,5  1.0 m/s, maksymalne – do 2,0 m/s.

Przyjęto wykonanie sieci wodociągowej z rur polietylenowych o średnicy 160 mm (gr. ścianki 9,5 mm). Przepustowość wodociągu ø 160 PE przy prędkości przepływu 1,0  2,0 m/s wyniesie 15,6 – 31,2 dm3/s, tj. 56,2 – 112,3 m3/h.

Zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych projektowana sieć wodociągowa będzie więc posiadała wydajność zapewniającą łącznie wymaganą ilość wody dla potrzeb przeciwpożarowych i bytowo-gospodarczych, ograniczonych do 15 %.

Średnicę grawitacyjnych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej określono w taki sposób, aby była jak najmniejsza i równocześnie przepustowość całkowicie napełnionego kanału była większa niż obliczona maksymalna godzinowa ilość ścieków powiększona o 30 % (uwzględniono możliwość wystąpienia wód przypadkowych i infiltracyjnych w wysokości 30 % Qhmax).

Ze względu na to, że minimalna średnica dla grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej nie powinna być mniejsza niż 0,200 m, przyjęto wykonanie grawitacyjnych odcinków podstawowej sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV ø 0,200 klasy S, litych (SN 8).

Przepustowość kanału ø 0,200 PCV przy najmniejszym projektowanym spadku 1,0 %, określona na podstawie nomogramu dla całkowicie napełnionych rur kanalizacyjnych z PCV klasy S, wyniesie 35,0 dm3/s tj. 126,0 m3/h.

Przepustowość zaprojektowanej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej znacznie przewyższa perspektywiczne potrzeby.

2.2. Charakterystyka terenu inwestycji

Obszar, na którym planowana jest realizacja przedsięwzięcia, obejmuje tereny usług turystyki zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Teren, pod którym zostaną umieszczone sieci wodociągowe i kanalizacji sanitarnej, stanowią głównie drogi powiatowe i gminne o nawierzchni asfaltowej i gruntowej. Znaczna część sieci wodociągowej i kanalizacyjnej będzie poprowadzona skrajem działek budowlanych. Znajdująca się tutaj szata roślinna, to głównie trawa, nieliczne kilkuletnie krzewy i drzewka będące samosiejkami, które mogą kolidować w niewielkim stopniu w kilku miejscach z trasą projektowanego kanału sanitarnego na terenie działek gminnych nr 150/4, 143/6, 150/5 i 150/6 (co będzie jednakże wiadome po dokładnym wytyczeniu trasy projektowanego kanału przez geodetę).

Teren inwestycji znajduje się:

- w otulinie Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego (poza granicami parku),

- częściowo w strefie „K” ochrony krajobrazu kulturowego,

- poza obszarami natura 2000,

- poza strefą ochrony ujęć wody,

- w strefie „B” ochrony uzdrowiskowej,

- poza strefą „A” ochrony uzdrowiskowej, za wyjątkiem projektowanego krótkiego odcinka wodociągu o długości około 40m (włączenie do istniejącego wodociągu wA200),

- poza strefą „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej,

- poza strefą „B” ochrony konserwatorskiej, za wyjątkiem projektowanego krótkiego odcinka kanału sanitarnego o długości około 30 - 40m (włączenie do istniejącego kanału w ul. Brzozowej).

2.3. Istniejące uzbrojenie podziemne

Opracowana mapa do celów projektowych oraz dokonane uzgodnienia branżowe (kserokopie dołączone do niniejszego projektu) wskazują na to, że na obszarze, na którym planowana jest realizacja przedsięwzięcia objętego niniejszym projektem, znajdują się sieci gazowe, kabel telekomunikacyjny, kable energetyczne, sieci wodociągowe oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa.

Z projektowanym kanałem sanitarnym na odcinku S12-S13 krzyżują się gazociągi gA80c (wyłączony z eksploatacji) i gA100, kabel telekomunikacyjny tA, kabel energetyczny eND oraz przepust betonowy ø 300, co jest pokazane na planie sytuacyjno-wysokościowym (rys. nr 3) oraz na profilu podłużnym kanału (rys. nr 8).

Z projektowanym wodociągiem na odcinku Pz2-Pz3 krzyżuje się kabel niskiego napięcia eNAc.

Roboty ziemne w pobliżu obcego uzbrojenia podziemnego należy wykonywać bezwzględnie ręcznie.

Dla istniejącej czynnej sieci gazowej należy zachować właściwe strefy kontrolowane wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013.640 z dnia 2013.06.04).

W odległości mniejszej niż 1 metr od osi sieci gazowej nie wolno prowadzić robót ziemnych sprzętem mechanicznym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401 z dnia 2003.03.19).

Szczególną ostrożność należy zachować w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z sieciami gazowymi oraz zabezpieczać je zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Prace należy prowadzić w sposób wykluczający uszkodzenie sieci gazowej lub urządzeń gazowych.

Sieci gazowe budowane we wcześniejszych latach z rur stalowych posadowione są na głębokości od 1 m do 1,5 m, natomiast sieci gazowe wykonane z polietylenu są posadowione na głębokości 0,6 – 1,0 m.

O terminie rozpoczęcia robót należy bezwzględnie powiadomić pisemnie Rejon Dystrybucji Gazu Kłodzko, ul. Fabryczna 1, 57-300 Kłodzko.

Całość prac związanych z projektowaną inwestycją należy prowadzić w porozumieniu i pod nadzorem w/w Rejonu.

Każdorazowe odkrycie czynnej sieci gazowej należy przed zasypaniem zgłosić do RDG.

Wykonawca jest zobowiązany zgłosić do ORANGE POLSKA S.A. (Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury, ul. Długa 60, 58-309 Wałbrzych, tel. 74/842 28 90, fax. 74/843 40 02 ) prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. 14 dni przed przystąpieniem do robót.

Roboty budowlano-montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej należy wykonywać zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności ręcznie i pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela Orange Polska S.A. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie, należy je zabezpieczyć i powiadomić użytkownika. Planowane prace nie mogą spowodować przemieszczenia, osiadania i przerwania urządzeń telekomunikacyjnych w trakcie prowadzenia prac oraz po ich zakończeniu. Dodatkowe szczegóły zabezpieczenia ustalić na roboczo z przedstawicielem Orange Polska S.A. Miejsca zbliżeń i skrzyżowań z kablami telekomunikacyjnymi podlegają przed ich zasypaniem obowiązkowi zgłoszenia użytkownikowi tj. Wydziałowi Utrzymania Usług i Infrastruktury w Wałbrzychu, ul. Długa 60, tel. 74 / 867 39 10, 504 173 464.

Zgłoszenie o zakończeniu prac inwestor powinien pisemnie przekazać z 14-dniowym wyprzedzeniem na adres ORANGE POLSKA S.A. Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury, ul. Długa 60, 58-309 Wałbrzych, w celu obioru technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokołu odbioru lub notatki służbowej.

Prace w pobliżu kabli elektroenergetycznych należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Kategorycznie zabronione jest prowadzenie robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z projektowanymi rurociągami należy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5 m poza krawędź wykopu.

Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:

- dla kabli 1 kV – rury o średnicy minimum 110 mm koloru niebieskiego,

- dla kabli SN – rury minimum 160 mm koloru czerwonego.

Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych należy wykonywać z zachowaniem środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych.

Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane prze pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Wykonawca może przystąpić do robót w strefie sieci energetycznych po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem właściciela bądź użytkownika sieci.

Przed rozpoczęciem wykopów należy odkryć miejsca skrzyżowań projektowanych rurociągów i istniejącego uzbrojenia bez użycia sprzętu mechanicznego. W przypadku kolizji projektowanych i istniejących sieci należy problem zgłosić projektantowi, aby dokonał stosownej korekty.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji powykonawczej.

  - Sieć wodociągowa

2.4.1. Krótka charakterystyka projektowanego rozwiązania

Zaprojektowano rozdzielczą sieć wodociągową z rur polietylenowych o średnicy 160 mm. Sieć zostanie połączona z wodociągiem przesyłowym ø 200 stalowym i będzie funkcjonowała we wspólnym systemie wodociągowym miasta Lądek-Zdrój.

Ciśnienie wody w miejscu włączenia projektowanej sieci do wodociągu ø 200 stalowego wynosi, zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci wydanymi przez Lądeckie Usługi Komunalne, około 6,0 bar.

Projektowana sieć wodociągowa została zaprojektowana jako sieć rozgałęzieniowa.

2.4.2. Rury, kształtki i armatura

Wykonanie sieci wodociągowej zaprojektowano z rur polietylenowych (PE100; SDR 17; 10,0 bar) o średnicy 160 mm. Krótkie odnogi do hydrantów p.poż. nr 1 i 4  będą wykonane z rur polietylenowych 90 mm (PE100; SDR 17; 10,0 bar). Wymagane ciśnienie nominalne dla rur, kształtek i armatury wynosi 1 Mpa (10 bar).

Armatura wodociągowa powinna odpowiadać normom:

PN-EN 1074-1 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 1: Wymagania ogólne

PN-EN 1074-2 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 2: Armatura zaporowa

Należy stosować zasuwy z żeliwa sferoidalnego kołnierzowe (zabudowa długa F5) z miękkouszczelniającym klinem, równoprzelotowe, z teleskopową obudową trzpienia oraz skrzynką uliczną osadzoną na podstawie stabilizującej.

Wszystkie hydranty projektowane są jako nadziemne (DN 80, wielkość B przy głębokości zabudowy H1=1500mm, długość hydrantu H=2150 mm, PN10).

2.4.3. Montaż sieci wodociągowej

Rury i kształtki polietylenowe będą łączone ze sobą za pomocą połączeń zgrzewnych (zgrzewanie doczołowe), natomiast łączenie elementów PE z elementami z żeliwa (armaturą) - za pomocą złącz kołnierzowych i uszczelek gumowych (tulei kołnierzowych).

Na trasie sieci wodociągowej zaprojektowano :

- 3 zasuwy osiowe ø 150,

- 5 hydrantów p.poż. ø 80 nadziemnych na odgałęzieniach z zasuwami odcinającymi kołnierzowymi ø 80.

Wszelką armaturę na wodociągu (zasuwy i hydranty) należy oznakować za pomocą tablic orientacyjnych umieszczonych na słupach betonowych (stalowych).

Wszystkie zasuwy wymagają wytrzymałości na 10 bar. Każda zasuwa żeliwna powinna spoczywać na betonowym podłożu, podobnie jak każde kolano ze stopką podpierające hydrant. Obudowy do zasuw (do sterowania zasuw) należy zastosować teleskopowe, co pozwoli na łatwe dostosowanie się do poziomu terenu.

Skrzynki zasuwowe należy umieścić na poziomie terenu istniejącego.

Większość zasuw osiowych oraz zasuw odcinających hydranty, zostanie zamontowana pod nawierzchnią dróg gruntowych i tłuczniowych, po których odbywa się ruch pojazdów. Wszystkie skrzynki zasuwowe w drogach gruntowych, tłuczniowych i na poszerzeniach dróg należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem się i osiadaniem poprzez posadowienie na zagęszczonym tłuczniowym podłożu (0,8m * 0,8m * 0,15m) i wykonanie wokół nich płyt stabilizujących z betonu C20/25 o wymiarach 0,8m * 0,8m * 0,15m, zbrojonych w dolnej części siatką z prętów stalowych ø 10 co 15 cm.

Do zmian kierunku wodociągu zastosowano odpowiednie kształtki z PE wyszczególnione na profilach. Przy zmianie kierunku rur polietylenowych można wykorzystywać ich giętkość pamiętając, aby nie przekroczyć dopuszczalnego minimalnego promienia załamania tj. 20 * D przy temp. +20 ° C (D - średnica rury), 35 * D przy temp. + 10 ° C i 50 * D przy temp. 0 °.

Przy izolacji elementów stalowych i żeliwnych np. lepikami na bazie rozpuszczalników, nie można dopuścić do styku ich z tworzywem ze względu na destrukcyjne oddziaływanie tych materiałów na tworzywo.

2.4.4. Układanie wodociągu

Minimalna projektowana głębokość ułożenia wodociągu wynosi 1,5 m od wierzchu rury do nawierzchni. Rurociągi należy posadowić na projektowanych rzędnych (zgodnie z profilami podłużnymi).

Poszczególne odcinki rurociągu należy układać w wykopach oszalowanych na podsypce piaskowej gr. 15 cm. Ułożoną rurę należy dobrze podbić piaskiem. Niedopuszczalne jest wyrównywanie podłoża przez podkładanie pod rurę podkładek z drewna, cegły lub kamienia. Nad rurą należy zastosować obsypkę piaskową grubości 15 cm.

Po obsypaniu rurociągu ziemią pozbawioną kamieni, korzeni itp. do wysokości 30 - 40 cm ponad wierzch rury i ręcznym zagęszczeniu ziemi, należy ułożyć taśmę ostrzegawczą sygnalizacyjną w kolorze niebieskim z tworzywa sztucznego, o szerokości nie mniejszej niż średnica zewnętrzna rurociągu, z wtopionym drutem miedzianym DY 1,5 mm2 (drut połączyć z elementami metalowymi). Następnie wykop należy zasypać do pełnej wysokości z zagęszczeniem mechanicznym warstwami. Przy zasypywaniu wykopu nie należy wrzucać dużych kamieni, które utrudnią lub uniemożliwią właściwe zagęszczenie gruntu.

2.4.5. Bloki oporowe

Ze względu na znaczne ciśnienie robocze, któremu będzie poddawana projektowana sieć wodociągowa, przewiduje się wykonanie bloków oporowych zgodnie z normą BN-81/9192-05-Bloki oporowe (wymiary i warunki stosowania) na odgałęzieniach (trójnikach) tego rurociągu, odgałęzieniach ku hydrantom, na końcówkach wodociągu oraz na łukach przekraczających bądź równych 30 º.

Przy stosowaniu betonowych bloków oporowych konieczne jest oddzielenie rur i kształtek od betonu grubą folią lub taśmą z tworzywa.

2.4.6. Rury osłonowe

W miejscu krzyżowania się projektowanego wodociągu na odcinku Pz22-Pz23 z dwoma projektowanymi kanałami sanitarnymi, należy zastosować na tym wodociągu rurę ochronną z PCV o długości 4m, ze względu na to, że odległość skrajni krzyżujących się rur jest mniejsza niż 0,5 m (miejsce te pokazano na profilu podłużnym).

Rurę osłonową należy umieścić symetrycznie w stosunku do krzyżujących się rurociągów. Rurociąg należy osadzić w rurze osłonowej centrycznie na plastikowych płozach. Końce rury ochronnej należy uszczelnić pianką poliuretanową i zaprawą cementową.

2.4.7. Ciśnienie próbne

Przed przystąpieniem do wykonania próby szczelności należy hydranty zamknąć, zasuwy otworzyć i wszystkie odgałęzienia i końcówki zaślepić.

Cały odcinek rurociągu sprawdzić na ciśnienie próbne 10 bar.

Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 805:2002

2.4.8. Płukanie i dezynfekcja rurociągów

Po pozytywnej próbie hydraulicznej, rurociągi należy przepłukać czystą wodą o szybkości przepływu nie mniejszej niż 2 m/s.

Przed włączeniem projektowanych rurociągów do eksploatacji należy poddać je dezynfekcji za pomocą roztworu wapna chlorowanego (20 - 30 mg czynnego chloru na 1 litr wody), który należy pozostawić w rurociągach przez 24 h. Następnie rurociąg należy przepłukać wodą z wodociągu.

Rurociągi mogą być przekazane do eksploatacji po uzyskaniu pozytywnych wyników analizy bakteriologicznej i fizyko - chemicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.5. Kanalizacja sanitarna

2.5.1. Krótka charakterystyka projektowanego rozwiązania

Projektowane są 2 oddzielne ciągi sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Pierwszy ciąg będzie połączony z istniejącym kanałem sanitarnym ø 0,200 kamionkowym w ul. Brzozowej (dz. nr 131) poprzez istniejącą studnie betonową ø 1000 (oznaczoną na rys. nr 2 jako S0). Drugi ciąg zostanie włączony do istniejącego kanału ø 0,200 PCV na dz. nr 253/1 w pobliżu potoku Wądół. W miejscu włączenia zostanie wybudowana studnia betonowa połączeniowa ø 1000 (oznaczona na rys. nr 3 jako S9).

Przyjęto wykonanie wszystkich odcinków kanalizacji sanitarnej, także kanałów bocznych, z rur PCV klasy S (SN 8), litych o średnicy 200 mm. Użyte kształtki (kolana, złączki i nasuwki) powinny być także klasy S.

Po wybudowaniu sieć będzie funkcjonowała we wspólnym systemie kanalizacji sanitarnej miasta Lądek-Zdrój.

2.5.2. Studnie rewizyjne

Uzbrojenie kolektorów grawitacyjnych będą stanowiły studnie rewizyjne betonowe ø 1200 i ø 1000 oraz studzienki z tworzyw sztucznych o średnicy 400 mm.

Na profilach podłużnych wyszczególnione zostały podstawowe cechy każdej studni (średnica studni, rodzaj zastosowanej kinety, rodzaj zwieńczenia).

Studnie betonowe należy wykonać z elementów prefabrykowanych z betonu klasy C30/37, zgodnie z normą PN-EN 206+A1:2016-12 (Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność), o wskaźniku wodoszczelności min. W8, o nasiąkliwości nie większej niż 5%, max w/c 0,55. Przejścia kanałów przez ściany studni muszą być szczelne, w stopniu uniemożliwiającym infiltrację i eksfiltrację ścieków. Elementy prefabrykowane (dna, kręgi, zwężki, płyty pokrywowe) należy łączyć na uszczelki wykonane z elastomeru EPDM lub SBR, odporne na agresywne działanie ścieków i gazów kanałowych. Studnie powinny być wyposażone w stopnie włazowe mocowane mijankowo wykonane zgodnie z normą PN-EN 13101:2005. Elementy prefabrykowane powinny posiadać fabrycznie wykonane przejścia szczelne  oraz wyprofilowane kinety.

Studnie o średnicy 1000 mm i 1200 mm zostaną przykryte włazami żeliwnymi o średnicy 600 mm klasy D400 (40 t) lub A15. Włazy należy osadzić na betonowych pierścieniach odciążających.

Studnie betonowe należy posadowić na zagęszczonej podsypce piaskowej grubości minimum 15 cm, dodatkowo na podkładzie z chudego betonu C8/10 o grubości 15 cm i o średnicy o 10 cm większej od zewnętrznej średnicy studni.

Studzienki niewłazowe o średnicy 400 mm będą zamknięte rurą teleskopową i włazami żeliwnymi typu D400 (40 t) bądź pokrywami z tworzyw sztucznych klasy A15. Grunt wokół studzienek należy zagęścić, a teren wokół włazów i pod kołnierzami  włazów - utwardzić np. tłuczniem lub kamieniami (dzięki zastosowanym rurom teleskopowym będzie możliwa regulacja poziomu pokryw i dostosowanie ich do poziomu nawierzchni).

Zmiany kierunku przy kinetach studni z tworzyw sztucznych należy dokonywać z pomocą kolan nie mniejszych niż 45° np. zmianę kierunku o 75° wykonać z kolan 45° i 30°.

Zwieńczenia studni (włazy żeliwne) w drogach asfaltowych i gruntowych oraz w poboczach zostały zaprojektowane równo z poziomem istniejącego terenu. W terenie o nawierzchni nieutwardzonej włazy kanałowe należy obetonować betonem klasy C16/20.

Na terenach zielonych (poza drogami) włazy studni należy wynieść o 10 cm ponad teren i wykonać wokół nich opaski betonowe (beton klasy C16/20).

Wszystkie studnie należy wykonać zgodnie z zasadami przedstawionymi przez producenta w instrukcjach i wytycznych montażu.

Studnie rewizyjne S1, S3, S14, S15, S16 i S22 zostały zaprojektowane jako kaskadowe. W przypadku studni S22 kaskada będzie wykonana od strony kanału S22-S22.1.

Kaskady kanałowe należy wykonywać dla studni włazowych w przypadku, gdy różnica wysokości pomiędzy rzędną dna kanału dochodzącego a rzędną dna kinety w studni przekracza 0,5 m. Przy średnicy studni wynoszącej 1200 mm, kaskadę można wykonać wewnątrz studni. Kaskada wewnątrz studni powinna być zamocowana do ściany studni i zakończona na dnie kolanem.

2.5.3. Posadowienie kanalizacji

Zagłębienie kanalizacji pod powierzchnią terenu (licząc od dna rurociągów do powierzchni terenu) wynosi od 1,40 m do 4,33 m.

Rurociągi należy posadowić na projektowanych rzędnych (zgodnie z profilami podłużnymi).

Poszczególne odcinki rurociągów należy układać w wykopach oszalowanych na podsypce piaskowej grubości 15 cm. Ułożone rury należy dobrze podbić od spodu piaskiem. Niedopuszczalne jest wyrównywanie podłoża przez podkładanie pod rury podkładek z drewna, cegły lub kamieni. Nad rurociągami należy zastosować obsypkę piaskową grubości 15 cm.

2.5.4. Rury ochronne

Przejście kanału pod drogą powiatową na odcinku S18-S19 (dz. nr 150/3 – droga do przejścia granicznego nr 3250D) należy wykonać przeciskiem lub przewiertem w stalowej rurze osłonowej ø 300 (ø 323,9 mm) z izolacją polietylenową (z powłoka zewnętrzną i wewnętrzną) o długości 11 m. Jako rury osłonowej można użyć także rury GRP ø 300 z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym.

Wykonawca przed rozpoczęciem robót w obrębie dróg powiatowych powinien spełnić wymogi postawione przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku w decyzji nr 66/2020 z dnia 29.04.2020 r.

Przejścia kanału pod drogami powiatowymi na odcinkach S11-S13 (dz. nr 158) i S28-S29 (dz. nr 148/1), należy wykonać także przeciskami lub przewiertami bądź metodą wykopu otwartego, stosując się do wymogów postawionych przez zarządcę dróg w decyzji nr 66/2020.  Jako rur osłonowych należy użyć rur z tworzyw sztucznych (np. PCV) o średnicy 300 mm, sztywności obwodowej (SN) nie mniejszej niż 8 kN/m2 i długości 6 m każda.

Odcinki kanału PCV ø 0,200, które znajdą się w rurach osłonowych ø 300, będą umieszczone centrycznie na plastikowych płozach dystansowych o wysokości 50 mm. Odległość pomiędzy płozami: min. 1,5m (0,15m od początku i od końca rury osłonowej). Uszczelnienie końców rur osłonowych będzie stanowił beton z dodatkiem uszczelniającym np. ADDIMENT DM2 w ilości 8% do masy cementu.

2.5.5. Próba szczelności

Wykonaną sieć kanalizacyjną grawitacyjną należy poddać próbie szczelności na eksfiltrację i infiltrację zgodnie z PN-EN 1610.

2.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z PN-B-10736:99.

Zakłada się wykonanie wykopów pod rurociągi w formie wykopów otwartych wąskoprzestrzennych, o ścianach pionowych obudowanych i rozpartych.

Ze względu na wykopy przekraczające na części odcinków głębokość 2 m należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe wykonanie pogłębień wykopów i deskowanie ich ścian. Przy pogłębianiu wykopu zachodzi konieczność wykonywania tej czynności stopniami wraz z deskowaniem jego ścian. Pozwoli to na bezpieczne prowadzenie robót ziemnych w dole wykopu przy prowizorycznym zabezpieczeniu ścian, mając jednocześnie rozpartą w sposób bezpieczny i stateczny górną część wykopu. Bardzo ważną rzeczą jest bowiem należyte rozparcie wykopu w jego górnej części przy krawędzi ściany.

Wykopy powinny być zabezpieczone i oznakowane tablicami informacyjnymi „Głębokie wykopy”. Należy także zabezpieczyć kładki dla pieszych i dojazd do posesji.

Należy zadbać, aby odległość skrajni wykonywanych przewodów od istniejących drzew nie była mniejsza niż 2 m.

Dno wykopu powinno być równe, a opuszczanie przewodów i ich układanie na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu podłoża z piasku.

Wykopy należy zasypywać, po wykonaniu piaskowej obsypki rur, gruntem rodzimym z jednoczesnym zagęszczaniem gruntu co 30-50 cm, do wymaganych parametrów tj. pod drogami zasypkę należy zagęścić do Is = 98 % bądź do wartości wskazanych przez zarządcę drogi, a dla pozostałych gruntów – do wskaźnika Is ≥95%. W wypadku słabych wartości wytrzymałościowych gruntów rodzimych, wykopy należy zasypać gruntem o wymaganych parametrach wytrzymałościowych np. piaskiem drobnoziarnistym lub należy użyć innego materiału o podobnych parametrach.

Po zakończeniu wszystkich robót ziemnych należy teren doprowadzić do stanu pierwotnego.

2.7. Wytyczenie geodezyjne w terenie projektowanych sieci

Wytyczenie w terenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przez służby geodezyjne powinno nastąpić na podstawie projektu zagospodarowania terenu oraz poniższego zestawienia współrzędnych projektowanych studzienek kanalizacyjnych :

| Nr studzienki | X | Y |
| --- | --- | --- |
| S1 | 5.579.725,5 | 6.421.120,3 |
| S2 | 5.579.726,5 | 6.421.137,5 |
| S3 | 5.579.736,5 | 6.421.162,5 |
| S4 | 5.579.755,9 | 6.421.188,4 |
| S5 | 5.579.778,0 | 6.421.219,0 |
| S6 | 5.579.793,9 | 6.421.243,1 |
| S7 | 5.579.814,6 | 6.421.281,5 |
| S8 | 5.579.842,3 | 6.421.331,0 |
| S9 | 5.580.040,5 | 6.420.998,5 |
| S10 | 5.580.032,8 | 6.421.013,1 |
| S11 | 5.580.041,3 | 6.421.034,1 |
| S12 | 5.580.066,5 | 6.421.086,1 |
| S13 | 5.580.072,0 | 6.421.106,4 |
| S14 | 5.580.053,1 | 6.421.117,9 |
| S15 | 5.580.030,0 | 6.421.132,2 |
| S16 | 5.580.024,6 | 6.421.135,6 |
| S17 | 5.580.002,2 | 6.421.149,4 |
| S18 | 5.579.973,4 | 6.421.131,5 |
| S19 | 5.579.956,8 | 6.421.147,4 |
| S20 | 5.579.962,9 | 6.421.156,7 |
| S21 | 5.579.985,1 | 6.421.190,0 |
| S22 | 5.580.018,6 | 6.421.239,6 |
| S23 | 5.580.025,9 | 6.421.241,5 |
| S24 | 5.580.039,1 | 6.421.266,6 |
| S25 | 5.580.047,3 | 6.421.287,4 |
| S26 | 5.580.056,8 | 6.421.323,0 |
| S27 | 5.580.064,0 | 6.421.359,9 |
| S28 | 5.580.071,6 | 6.421.398,6 |
| S29 | 5.580.048,5 | 6.421.422,5 |
| S7.1 | 5.579.822,5 | 6.421.277,4 |
| S19.1 | 5.579.952,2 | 6.421.143,0 |
| S19.2 | 5.579.921,9 | 6.421.145,1 |
| S19.3 | 5.579.916,2 | 6.421.149,9 |
| S22.1 | 5.579.984,9 | 6.421.272,2 |
| S22.1.1 | 5.579.980,8 | 6.421.276,1 |
| S22.1.2 | 5.579.978,5 | 6.421.271,5 |

Wytyczenie w terenie projektowanych sieci wodociągowych przez służby geodezyjne powinno nastąpić na podstawie projektu zagospodarowania terenu oraz poniższego zestawienia współrzędnych węzłów wodociągowych oraz punktów zmiany kierunku :

|  | X | Y |
| --- | --- | --- |
| Węzeł nr 1 | 5.579.706,4 | 6.421.239,0 |
| Pz1 | 5.579.733,5 | 6.421.233,6 |
| Pz2 | 5.579.744,7 | 6.421.232,4 |
| Pz3 | 5.579.778,1 | 6.421.221,4 |
| Węzeł nr 2 | 5.579.782,5 | 6.421.228,1 |
| Pz4 | 5.579.792,7 | 6.421.243,8 |
| Pz5 | 5.579.813,4 | 6.421.282,0 |
| Pz6 | 5.579.831,3 | 6.421.314,0 |
| Pz7 | 5.579.842,4 | 6.421.321,0 |
| Pz8 | 5.579.849,6 | 6.421.319,0 |
| Pz9 | 5.579.856,9 | 6.421.307,8 |
| Węzeł nr 3 | 5.579.861,7 | 6.421.295,4 |
| Pz10 | 5.579.870,0 | 6.421.273,0 |
| Pz11 | 5.579.878,5 | 6.421.260,5 |
| Pz12 | 5.579.886,8 | 6.421.252,5 |
| Pz13 | 5.579.891,9 | 6.421.249,3 |
| Pz14 | 5.579.916,7 | 6.421.250,5 |
| Pz15 | 5.579.925,5 | 6.421.260,4 |
| Pz16 | 5.579.937,9 | 6.421.284,0 |
| Pz17 | 5.579.946,2 | 6.421.298,8 |
| Węzeł nr 4 | 5.579.949,6 | 6.421.303,7 |
| Pz18 | 5.579.961,9 | 6.421.321,2 |
| Pz19 | 5.579.969,3 | 6.421.329,9 |
| Pz20 | 5.579.980,5 | 6.421.341,5 |
| Pz21 | 5.580.009,5 | 6.421.366,0 |
| Węzeł nr 5 | 5.580.037,5 | 6.421.388,7 |
| Węzeł nr 6 | 5.580.043,9 | 6.421.409,2 |
| Pz22 | 5.580.041,4 | 6.421.384,0 |
| Pz23 | 5.579.981,8 | 6.421.269,3 |
| Węzeł nr 7 | 5.580.018,5 | 6.421.233,7 |

UWAGA : Trasa wodociągu na odcinku Pz3–Pz6 jest równoległa do trasy kanału sanitarnego S5-S8, a odległość między osiami obu rurociągów wynosi 1,2 m.

2.8. Zestawienie ilościowe projektowanych rurociągów

| Sieć wodociągowa ø 160 PE | 703,3 m |
| --- | --- |
| Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ø 0,200 PCV | 942,8 m |

- Wpływ projektowanej inwestycji na środowisko

Planowana inwestycja ma charakter liniowy i jej celem jest uzbrojenie istniejących działek budowlanych. Ze względu na podziemną lokalizację rurociągów, nie będą zajęte powierzchnie działek – skrzynki zasuwowe, hydranty przeciwpożarowe oraz włazy studni kanalizacyjnych nie będą ograniczać dotychczasowego sposobu wykorzystywania działek. Oddziaływanie przedsięwzięcia nie będzie wykraczać poza teren działek, na których została zaplanowana budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Realizacja przedsięwzięcia umożliwi doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków z niezwodociągowanej i nieskanalizowanej części Lądka-Zdroju. Ścieki bytowo – gospodarcze poprzez przewidzianą do wykonania kanalizację grawitacyjną odprowadzane będą do istniejącej sieci kanalizacyjnej, zgodnie z warunkami operatora, a następnie do oczyszczalni ścieków w Lądku-Zdroju, celem oczyszczenia w stopniu określonym obowiązującymi przepisami prawa.

Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na prowadzenie zgodnej z przepisami gospodarki ściekowej na obszarze przeznaczonym w MPZP pod tereny usług turystyki.

Teren, pod którym zostaną umieszczone sieci wodociągowe i kanalizacji sanitarnej, stanowią głównie drogi powiatowe i gminne o nawierzchni asfaltowej i gruntowej.

Teren inwestycji znajduje się:

- w otulinie Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego (poza granicami parku),

- częściowo w strefie „K” ochrony krajobrazu kulturowego,

- poza obszarami natura 2000,

- poza strefą ochrony ujęć wody.

Znajdująca się na terenie planowanej inwestycji szata roślinna, to głównie trawa, nieliczne kilkuletnie krzewy i drzewka będące samosiejkami, które mogą kolidować w niewielkim stopniu w kilku miejscach z trasą projektowanego kanału sanitarnego na terenie działek gminnych nr 150/4, 143/6, 150/5 i 150/6 (co będzie jednakże wiadome po dokładnym wytyczeniu trasy projektowanego kanału przez geodetę) przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z MPZP odpowiadającą terenom usług turystyki.

Tereny robót po zakończeniu inwestycji będą uporządkowane i doprowadzone do stanu pierwotnego.

Negatywny wpływ inwestycji na środowisko może mieć miejsce w następujących okolicznościach:

- w przypadku awarii sieci – ochroną przed wystąpieniem takich zdarzeń jest przewidywane wykonanie inwestycji z zastosowaniem najnowocześniejszych rozwiązań technicznych, zgodnie z obowiązującymi zasadami budowlanymi i normami technicznymi,

- w przypadku zdarzeń losowych – szkody wynikające z takich zdarzeń, których nie można było przewidzieć na etapie projektowania inwestycji będą usuwane w drodze indywidualnych decyzji kierownictwa infrastruktury lub instancji wyższych.

W fazie realizacji przedsięwzięcia negatywne oddziaływanie na środowisko wynikać będzie z prowadzonych robót budowlano - montażowych, zwłaszcza przy użyciu ciężkiego sprzętu mechanicznego. Do elementów tego oddziaływania należą:

- większa awaryjność systemu,

- podwyższona emisja hałasu, drgań, spalin,

- pogorszenie warunków krajobrazowych,

- zmiana stosunków wodnych w gruncie ze względu na przewidywane odwadnianie wykopów,

- pogorszenie warunków i bezpieczeństwa komunikacji na drogach, w których prowadzi się roboty budowlane oraz dojazdowych do placu budowy itp.

Zdarzenia takie będą miały jednak charakter krótkotrwały i całkowicie zanikający. Przed w/w oddziaływaniem można się zabezpieczyć poprzez:

- wprowadzenie odpowiednich harmonogramów realizacji inwestycji,

- wykonywanie uciążliwych prac budowlanych w godzinach dziennych,

- prawidłowe zabezpieczenie placu budowy (ochrona przed urazami, przeciwpożarowa, przed porażeniem prądem),

- wprowadzenie w niezbędnym zakresie rozwiązań dotyczących organizacji ruchu,

- właściwe wcześniejsze poinformowanie mieszkańców o możliwym wystąpieniu trudności w związku z wykonywaniem prac.

Eksploatacja, zrealizowanej zgodnie z niniejszym projektem infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, nie będzie wymagała wykorzystywania materiałów i nie będzie stanowiła zagrożenia dla środowiska.

W celu ochrony szaty roślinnej Wykonawca robót jest zobligowany do prowadzenia robót budowlanych stosując się do poniższych wymagań :

- Drzewa rosnące w pobliżu prowadzonych robót winny zostać wysoko oszalowane odpowiednimi materiałami, by wykluczyć uszkodzenia pni. Może to być w postaci wysokiego odeskowania lub np. poprzez owinięcie pnia materiałami jutowymi, matami słomianymi lub folią pęcherzykową. Zabezpieczenie winno znajdować się do wysokości nie mniej niż 150 cm, dolna część desek powinna opierać się na podłożu, a nie na pniu czy przyporach korzeniowych, oszalowanie należy opasać drutem bądź taśmą, deski powinny ściśle przylegać do pnia.

- Nie można manewrować sprzętem ciężkim w pobliżu drzew.

- W celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy prowadzone w pobliżu drzew i krzewów należy zasypywać w jak najkrótszym czasie. Wykopy w obrębie drzew nie mogą być prowadzone dłużej niż 1 tydzień i winny być oszalowane. W przypadku przerwania robót wykopy winny być prowizorycznie wypełnione lub przykryte matami. Odkryte korzenie drzew i gleby zabezpieczyć przed przesuszeniem poprzez osłonięcie ściany wykopu od strony drzewa warstwą torfu i np. folii przy jednoczesnym stałym utrzymywaniu warstwy torfu w stanie wilgotnym. W przypadku niebezpieczeństwa mrozu ściany wykopów w obrębie korzeni drzew winny być przykryte materiałem chroniącym np. matami. Wykopy należy niezwłocznie wypełnić.

- W przypadku prowadzenia robót w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopów należy obficie podlać, zaś w przypadku prowadzenia robót w okresie jesienno-zimowego spoczynku drzew, korzenie podczas wykopów należy owinąć jutą lub matami. Nie należy zasypywać powstałych w sąsiedztwie drzew wykopów ziemią wydobytą z dna wykopu, ponieważ jest to ziemia pozbawiona próchnicy, nieurodzajna. Należy ją zastąpić warstwą kompostu lub ziemi urodzajnej.

- W obrębie korzeni zaniechać zagęszczania gruntu.

- W obrębie korzeni i koron nie wolno składować żadnych materiałów ziemnych ani materiałów budowlanych zwłaszcza z wykopów, gdyż uniemożliwia to wymianę gazową, czego konsekwencją jest zamieranie korzeni. Woda opadowa spływająca do gleby poprzez zgromadzone pod drzewem materiały budowlane wypłukuje z nich zanieczyszczenia. Nie wolno instalować żadnych maszyn budowlanych.

- W obrębie koron nie wolno przeprowadzać żadnych czynności przy użyciu maszyn.

- Kopanie w pobliżu drzew (w obrębie korzeni) należy wykonywać ręcznie.

- Zakaz zmiany poziomu gruntu do odległości rzutu korony + 1m. Konsekwencją podwyższenia terenu może być utrudniona wymiana gazowa i pogorszenie warunków wodnych

Ze względu na konieczność ochrony drobnych zwierząt przed wpadnięciem do wykopu Wykonawca robót jest zobligowany do prowadzenia robót budowlanych stosując się do poniższych wymagań :

- należy ograniczyć maksymalnie czas trwania wykopów – należy przeprowadzać próby ciśnieniowe wodociągu i kanału sanitarnego na odcinkach długości 250-300 m, a po pozytywnym wyniku prób wykopy zasypywać,

- należy kontrolować zabezpieczenie wykonanych studni kanalizacyjnych.

W celu ochrony warstwy humusowej gleby w miejscu wykopów i w ich najbliższym otoczeniu Wykonawca robót powinien usunąć darninę i ziemię urodzajną z terenu objętego robotami ziemnymi oraz z tych części placu budowy, gdzie mogłaby ulec zniszczeniu lub zanieczyszczeniu. Prace te nie mogą być wykonywane w czasie silnych opadów deszczu lub w przypadku gruntu nadmiernie nasyconego wodami opadowymi. Zebrany humus należy odpowiednio zabezpieczyć (zaplanować sposób i miejsce czasowego składowania humusu, aby materiał ten nie stanowił zanieczyszczenia terenu i nie generował spływów do podmokłych obniżeń terenu) i następnie ponownie rozłożyć w terenie.

Wykonawcy powinna zostać przez Inwestora wskazana lokalizacja miejsca pod zaplecze budowy.

Ze względu na ochronę powierzchni ziemi Wykonawca robót jest zobligowany do prowadzenia robót budowlanych stosując się do poniższych wymagań :

- przy organizacji zaplecza budowy należy kierować się zasadą minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni,

- materiały budowlane należy składać w ilości niezbędnej do zapewnienia ciągłości robót budowlanych, w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem środowiska wodno-gruntowego np. pod przykryciem,

- należy wyposażyć miejsce prowadzenia prac, tankowania, konserwacji maszyn i sprzętu oraz magazynowania materiałów pędnych i odpadów niebezpiecznych w środki techniczne i chemiczne do usuwania lub neutralizacji substancji, tak by w przypadku awaryjnego wycieku olejów z maszyn budowlanych i taboru samochodowego zanieczyszczenia mogły być zebrane i wywiezione do unieszkodliwienia,

- materiały pędne należy magazynować w sposób uniemożliwiający przedostawanie się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego: na szczelnym podłożu, w szczelnych, zamykanych i opisanych pojemnikach, odpornych na działanie magazynowanych w nich substancji, w miejscu osłoniętym przed działaniem czynników atmosferycznych i ingerencją osób nieupoważnionych.

Zrealizowanie wyżej przedstawionego sposobu organizacji zaplecza budowy ochroni środowisko naturalne przed zanieczyszczeniem szkodliwymi substancjami i ściekami.

W celu ochrony środowiska gruntowego i wodnego w trakcie budowy przed zanieczyszczeniem zawiesiną i substancjami ropopochodnymi Wykonawca robót jest zobligowany do prowadzenia robót budowlanych stosując się do poniższych wymagań :

- przy organizacji placu budowy oraz dróg technicznych należy kierować się zasadą minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni,

- należy unikać wprowadzania ciężkiego sprzętu na teren nieobjęty inwestycją, aby ograniczyć niszczenie struktury profili glebowych,

- należy na bieżąco czyścić powierzchnie dróg dojazdowych, dróg technologicznych oraz miejsc położonych w pobliżu wykonywanych prac budowlanych,

- należy używać tylko sprawnych urządzeń, maszyn i pojazdów oraz dokonywać okresowych przeglądów technicznych sprzętu budowlanego. Prowadzenie bieżącej konserwacji sprzętu technicznego winno następować poza terenem budowy i jego zapleczem w miejscach do tego przystosowanych np. w zakładach mechaniki maszyn,

- w celu ograniczenia zmian stosunków wodnych, w rejonie realizacji inwestycji, oraz drenującego charakteru wykopów budowlanych, związanych z realizacją obiektów, należy w miarę możliwości, w przypadku głębokich wykopów, stosować zabudowę przegród pionowych tj.: ścianek szczelnych (grodzic),

- powstające w trakcie budowy odpady należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach zabezpieczonych przed możliwością zanieczyszczenia podłoża; miejsca magazynowania odpadów należy lokalizować w jak najbliższej odległości od miejsca prowadzenia prac,

- należy wyposażyć miejsce prowadzenia prac w środki techniczne i chemiczne do usuwania lub neutralizacji substancji, tak by w przypadku awaryjnego wycieku olejów z maszyn budowlanych i taboru samochodowego zanieczyszczenia mogły być zebrane i wywiezione do unieszkodliwienia,

Inwestor powinien wskazać Wykonawcy robót miejsce oraz określić warunki odprowadzania zanieczyszczonych wód z odwodnień wykopów oraz z przeprowadzonych prób szczelności i płukania rurociągów.

W celu ochrony powietrza przed zbyt dużą emisją substancji oraz hałasu Wykonawca robót jest zobligowany do prowadzenia robót budowlanych stosując się do poniższych wymagań:

- prace związane z przemieszczaniem mas ziemnych i wykonywaniem podsypek i obsypek piaskowych rurociągów winny być prowadzone w sposób ograniczający pylenie – w przypadku suchej i wietrznej pogody zraszać pylące powierzchnie,

- maszyny i sprzęt transportowy winny być sprawne, a ich praca na biegu jałowym ograniczona do minimum,

- materiały pylące (w tym ziemia z wykopów) winny być przewożone samochodami wyposażonymi w plandeki,

- materiały sypkie przechowywane na terenie budowy powinny być odpowiednio zabezpieczone przed pyleniem,

- w miarę możliwości urządzenia emitujące hałas o dużym natężeniu nie powinny pracować równocześnie.

Wykonawca robót będzie musiał dysponować sprzętem do odspajania i wydobywania gruntu transportu mas ziemnych, sprzętu, materiałów i ludzi, zagęszczania gruntu i naprawy uszkodzonych nawierzchni. Sprzęt powyższy będzie powodował hałas w czasie trwania budowy tj. przez okres około 2 miesięcy oraz emisję spalin.

Z uwagi na charakter przedsięwzięcia nie przewiduje się stosowania specjalnych rozwiązań chroniących środowisko. W czasie wykonywania robót ziemnych wykonawca będzie miał obowiązek dostarczenia, zainstalowania i obsługiwania tymczasowych urządzeń zabezpieczających, takich jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Wykopy pod rurociągi będą wykonywane mechanicznie i ręcznie. Będą musiały mieć pionowe obudowy (z bali drewnianych, pali szalunkowych (wyprasek), deskowań systemowych). Będą musiały być zabezpieczone przed osobami postronnymi za pomocą metalowych barierek ochronnych, barierek z desek oraz słupków ograniczających z taśmą z folii polietylenowej biało-czerwonej.

Grunt wydobywany z wykopów będzie składowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na odkład.

Projektowana inwestycja nie stwarza potencjalnego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

W ocenie autora niniejszego opracowania planowana inwestycja nie będzie wywierać negatywnego wpływu na elementy przyrodnicze (faunę i florę) zarówno na etapie wykonawstwa, jak i eksploatacji.

Z informacji przekazanej przez Burmistrza Stronia Śląskiego w piśmie nr IF.6220.6.2020.411 z dnia 31.08.2020r. (dołączono do niniejszego projektu) wynika, że dla planowanego przedsięwzięcia objętego niniejszym projektem, przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest bezprzedmiotowe. Przedsięwzięcie nie jest zaliczone do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

4. Informacja o ochronie zabytków

Z pozytywnej opinii uzyskanej z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu (kserokopia dołączona do niniejszego projektu) wynika, że trasa zamierzenia nie koliduje z rozpoznanymi stanowiskami archeologicznymi oraz innymi obiektami i obszarami podlegającymi ochronie konserwatorskiej. Jednakże, kto w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków.

5. Obszar oddziaływania obiektu

Ze względu na podziemną lokalizację wodociągów i kanalizacji, nie będą zajęte powierzchnie działek – rurociągi, włazy studni kanalizacyjnych i skrzynki zasuwowe nie będą ograniczać dotychczasowego sposobu wykorzystywania działek (łąki i pastwiska, drogi lokalne, działki budowlane).

Sieci będą poprowadzone przede wszystkim pod drogami gminnymi oraz skrajem niezabudowanych działek budowlanych. Takie rozwiązanie nie spowoduje ograniczeń w dotychczasowym sposobie korzystania z działek i umożliwi przyłączenie do wodociągu i kanalizacji sanitarnej kolejnych obiektów, które powstaną w przyszłości na niezabudowanych działkach budowlanych.

Na ułożenie rurociągów pod terenem działek wymienionych na stronie tytułowej niniejszego projektu, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, wyrazili zgodę w stosownych oświadczeniach wszyscy właściciele działek. Przedmiotowa inwestycja nie wykracza poza działki, do których Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Po analizie niżej wymienionych aktów prawnych:

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2020.1219 t.j. z dnia 2020.07.09),

- ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.470 t.j. z dnia 2020.03.18),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia 2019.06.07),

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 t.j. z dnia 2016.01.29),

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719 z dnia 2010.06.22),

należy stwierdzić, że brak jest odrębnych przepisów, które wprowadzałyby ograniczenia w zagospodarowaniu terenu, w tym zabudowy, w otoczeniu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Zatem nie będą ograniczone możliwości zagospodarowania działek sąsiadujących z działkami, na których zostaną posadowione sieci wodociągowe i kanalizacji sanitarnej, i nie będzie utrudnień w korzystaniu z tych nieruchomości zgodnie z ich przeznaczeniem.

Powyższą informację o obszarze oddziaływania obiektu zawarto zgodnie z wymogiem zawartym w art. 34 ust. 3 pkt. 5 Prawa Budowlanego. Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany, co wypełnia wymóg co do zakresu informacji o obszarze oddziaływania obiektu postawiony w §  13a rozporządzenia ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

6. Warunki dotyczące wykonawstwa

- Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi   wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji i zaleconymi do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa .

- Wszelkie prace budowlane i instalacyjne należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp.

- Należy powiadomić z wyprzedzeniem 2 tygodni zainteresowane instytucje i osoby prywatne o terminie rozpoczęcia robót i odbiorze końcowym.

- Należy spełnić warunki postawione przez instytucje w załączonych do niniejszego projektu uzgodnieniach, decyzjach i postanowieniach.

- Ułożone rurociągi należy zgłosić przed zasypaniem do inwentaryzacji upoważnionej do tego jednostce geodezyjnej oraz do odbioru technicznego ze strony Działu Wodociągów i Kanalizacji Lądeckich Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Lądku-Zdroju.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

Inwestycja : Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej

– uzbrojenie terenu przy ul. Granicznej w Lądku-Zdroju

Inwestor : Gmina Lądek-Zdrój, ul. Rynek 31, 57 – 540 Lądek-Zdrój

Projektant :

mgr inż. Krzysztof Irzyński

Lądek Zdrój, październik 2020 r.

7. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z art. 21 a Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z informacją podaną poniżej przez projektanta.

Plan BIOZ należy sporządzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. 151/2002, poz. 1256) oraz rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 / 2003 poz. 1126).

Do robót można przystąpić po uprzednim powiadomieniu zainteresowanych stron.

Prace należy wykonywać zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym oraz z uzgodnieniami i decyzjami dołączonymi do niniejszego projektu.

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów :

- geodezyjne wytyczenie sieci wraz z przyłączami w terenie,

- wykonanie wykopów otwartych o ścianach pionowych obudowanych o gł. do 4,5 m,

- wykonanie podsypek piaskowych pod rurociągi,

- ułożenie sieci wodociągowej z rur polietylenowych o średnicy 160 mm oraz sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm,

- montaż zasuw wodociągowych, hydrantów, studni kanalizacyjnych,

- wykonanie prób szczelności rurociągów,

- zasypanie wykopów z zagęszczeniem gruntu oraz uporządkowanie terenu,

- odtworzenie uszkodzonych nawierzchni drogowych.

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych :

- jezdnie asfaltowe, tłuczniowe i gruntowe,

- Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi : nie występują.

- Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia :

- niebezpieczeństwo wpadnięcia do wykopu – duże zagrożenie,

- niebezpieczeństwo obsunięcia się ziemi w wykopie i zasypania w przypadku niewłaściwego wykonania skarp lub niewłaściwego zabezpieczenia ścian wykopów – bardzo duże zagrożenie,

- niebezpieczeństwo spadnięcia z drabiny przy schodzeniu do wykopu,

- niebezpieczeństwo uderzenia przez spadające przedmioty i narzędzia kładzione  przy krawędzi wykopów – duże zagrożenie,

- kontakt z przedmiotami ostrymi i szorstkimi,

- niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym przy posługiwaniu się elektronarzędziami, przy obsłudze betoniarki – duże zagrożenie,

- niebezpieczeństwo zachlapania oczu przy robotach betoniarskich, murarskich i izolacyjnych,

- niebezpieczeństwo upadku z pomostu przy wykonywaniu robót murarskich,

- niebezpieczeństwo zatrucia przy robotach izolacyjnych (impregnacyjnych),

- niebezpieczeństwo poparzenia płytą grzejną przy doczołowym zgrzewaniu rur polietylenowych,

- niebezpieczeństwo potknięcia na nierównościach terenu,

- narażenie na hałas występujący podczas obsługi sprzętu.

- Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia :

- zabezpieczenie wykopów przed osobami postronnymi za pomocą metalowych barierek ochronnych, barierek z desek oraz słupków ograniczających z taśmą z folii polietylenowej biało - czerwonej

- umieszczenie tablic : „UWAGA GŁĘBOKIE WYKOPY”

- Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych :

- o możliwych zagrożeniach pracownicy są informowani podczas instruktażu prowadzonego przez kierownika budowy, kierownika robót oraz brygadzistę przed rozpoczęciem prac,

- instruktaż powinien obejmować w szczególności : imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań, określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń, wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach, konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

- przeprowadzony instruktaż powinien być udokumentowany w „Zeszycie szkolenia instruktażowego” – fakt odbycia szkolenia instruktażowego pracownicy potwierdzają własnoręcznym podpisem,

- w trakcie prowadzenia instruktażu należy wykorzystać instrukcje bhp,

- Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia :

o wszelkich nieprawidłowościach i zagrożeniach podczas wykonywania robót pracownicy zawiadamiają swojego bezpośredniego przełożonego tj. brygadzistę, kierownika robót, kierownika budowy,

- Informacje o konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej: odzież ochronna, kaski, buty skór.-gum, okulary ochronne, nauszniki,

- Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby : nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy sprawuje bezpośrednio brygadzista lub kierownik robót,

- Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy,

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń; roboty nie będą wykonywane w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia, ani w ich sąsiedztwie.

- Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych.

OPINIA  GEOTECHNICZNA

Inwestycja : Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej

– uzbrojenie terenu przy ul. Granicznej w Lądku-Zdroju

Inwestor : Gmina Lądek-Zdrój, ul. Rynek 31, 57 – 540 Lądek-Zdrój

Projektant :

mgr inż. Krzysztof Irzyński

Lądek Zdrój, październik 2020 r.

8. OPINIA GEOTECHNICZNA

Warunki geologiczno-inżynierskie pod projektowaną sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej we wsi Goszów zostały określone w opinii geotechnicznej opracowanej przez firmę „GEOTECH” Ewa Twardysko, ul. Ks. Bolka 18/1, 58-100 Świdnica.

WYNIKI BADAŃ

W ramach badań terenowych wykonano 3 wykopy badawcze. Wszystkie wykopy wykonano koparką, od głębokości 2,5 m do 4,0 ppt – głębokości mniejsze niż 4,0 m w miejscach występowania skały.

W wykopie nr 1 stwierdzono :

- od 0,0 do 0,5 m – humus z kamieniami,

- od 0,5 do 2,5 m – skała bardzo zwietrzała (zwietrzelina) z wypełnieniem żwirowym, mało wilgotna, brązowa,

- od 2,5 m – skała umiarkowanie zwietrzała, brak możliwości pogłębienia wykopu.

W wykopie nr 2 stwierdzono :

- od 0,0 do 0,6 m - humus,

- od 0,6 do 3,0 m – żwir, mało wilgotny, średnozagęszczony ID ≥ 0,35

- od 3,0 m – skała umiarkowanie zwietrzała, brak możliwości pogłębienia wykopu.

W wykopie nr 3 stwierdzono:

- od 0,0 do 1,2 m – nasyp (nasyp budowlany) o składzie: kamienie, żwir, okruchy asfaltu, mało wilgotny,

- od 1,2 do 1,8 m – nasyp (nasyp niekontrolowany) dawna gleba z kamieniami, fragmenty szkła barwy czarno-brązowej, mało wilgotny, o konsystencji twardoplastycznej (ilość wałeczków 1/1)  IL ≤ 0,25,

- od 1,8 m do 2,5 m – pył, małowilgotny, o konsystencji twardoplastycznej (ilość wałeczków -/-)  IL ≤ 0,25, brązowy,

- od 2,5 do 4,0 m – żwir z pyłem (żwir gliniasty), mało wilgotny, o konsystencji twardoplastycznej (ilość wałeczków 1/1)  IL ≤ 0,25.

WARUNKI WODNE:

Do głębokości 4,0 m ppt, nie stwierdzono zwierciadła wody gruntowej.

WARUNKI GRUNTOWE:

Na terenie inwestycji stwierdzono występowanie gruntów rodzimych, jednorodnych genetycznie i litologicznie, o dobrej nośności. Jedynie w otworze nr 3 stwierdzono nasypy powstałe podczas budowy drogi. Zwierciadła wód gruntowych nie stwierdzono do głębokości 4,0 m tj. do głębokości robót ziemnych. Warunki gruntowe dla tej inwestycji można zaliczyć do prostych.

KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U.2012.463) wykopy obudowane o głębokości do 2,0 m, a także nasypy budowlane do wysokości 3,0 m wykonywane w szczególności przy budowie dróg, pracach drenażowych oraz układaniu rurociągów; zalicza się do I kategorii geotechnicznej. Odcinki głębszych wykopów należy zaliczyć do II kategorii geotechnicznej.

PRZYDATNOŚĆ GRUNTÓW NA POTRZEBY BUDOWNICTWA wg PN-B- 06050 Geotechnika, Oznaczanie powierzchni właściwej gleby, Wymagania ogólne:

- Nasyp (nasyp niekontrolowany – kamienie z humusem) – jest nieprzydatny do robót ziemnych; kategoria urabialności 3 – grunty łatwo urabialne,

- Nasyp (nasyp budowlany) – jest przydatny do robót ziemnych; kategoria urabialności 3 – grunty łatwo urabialne,

- Pył – przydatny do posadowienia, przydatny do budowy dolnych warstw nasypów, gdy będzie wbudowany w miejsca suche lub przejściowo zawilgocone, przydatny na górne warstwy nasypów po ulepszeniu dodatkiem spoiwa, grunt bardzo wysadzinowy, kategoria urabialności – 4 – grunty średnio urabialne; pył jest gruntem bardzo podatnym na szybkie rozmakanie i utratę nośności pod wpływem wody; dlatego wykopy należy chronić przed wodą opadową; ponadto jest to grunt trudno zagęszczalny, w związku z czym bez ulepszenia posiada ograniczoną przydatność do budowy nasypów.

- Żwir – jest przydatny na cele budowlane bez zastrzeżeń, jest to grunt niewysadzinowy, kategoria urabialności 3 – grunty łatwo urabialne.

- Żwir z pyłem (żwir gliniasty) – przydatny do posadowienia i do robót ziemnych w miejscach suchych poniżej głębokości przemarzania, w strefie przemarzania przydatny po ulepszeniu spoiwem, kategoria urabialności – 3 grunty łatwo urabialne.

- Skała bardzo zwietrzała (zwietrzelina) – przydatna do bezpośredniego posadowienia, przydatne do robót ziemnych po wcześniejszym rozkruszeniu lub odziarnieniu drobniejszą frakcją, grunt niewysadzinowy, kategoria urabialności 3 – grunty łatwo urabialne.

- Skała umiarkowanie zwietrzała (gnejs) – przydatna do posadowienia, przydatna do zasypek wykopów po wcześniejszym rozkruszeniu i odziarnieniu drobniejszą frakcją, kategoria urabialności 7 – skały trudno urabialne.

ODDZIAŁYWANIE OBIEKTU Z OBIEKTAMI SĄSIADUJĄCYMI:

W strefie bezpośredniego oddziaływania wykopu pod projektowaną sieć wodociągową oraz kanalizacji sanitarnej nie znajdują się żadne obiekty, na które projektowana inwestycja mogłaby oddziaływać. Na odcinkach, gdzie wykopy będą prowadzone w drogach lub tuż przy nich i ruch pojazdów będzie odbywał się przy krawędzi wykopu, należy zabezpieczyć wykop obudową z rozporami.

STATECZNOŚĆ SKARP WYKOPÓW WG. PN-B- 06050 Geotechnika, Roboty ziemne, Wymagania ogólne:

Wykopy nieobudowane do stropu skały umiarkowanie zwietrzałej należy wykonywać z bezpiecznym kątem nachylenia:

- 1:1 w skale bardzo zwietrzałej (zwietrzelina),

- 1:1,25 w pyle, żwirze z pyłem (żwir gliniasty), nasypie niekontrolowanym,

- 1:1,5 w żwirze.

W skale umiarkowanie zwietrzałej do głębokości 4,0 m wykopy mogą być pionowe. Przy większej głębokości zaleca się wykonywać wykop do głębokości około 2,0 m szerszy o 1 m z każdej strony.

Przy wykonywaniu wykopu w skale należy sprawdzić stan ścian. W przypadku dużych spękań, wysięków wody, wykop należy kształtować z bezpiecznym kątem nachylenia 1:1.

Spis uzgodnień i załączników

| 1. | Zaświadczenia o przynależności projektanta do Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie | str. 29 - 30 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Zaświadczenie o przynależności sprawdzającego do Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie | str. 31 |
| 3. | Wypisy z 3 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego | str. 32 - 62 |
| 4. | Oświadczenie Burmistrza Lądka-Zdroju nr IF.6220.6.2020.411 z dnia 31.08.2020 r. o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko | str. 63 |
| 5. | Zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków oraz warunki przyłączenia do sieci wod-kan wydane przez Lądeckie Usługi Komunalne Sp. z o. o. – pismo nr 640/05/20/LUK z dn. 4.05.2020 r. | str. 64 - 66 |
| 6. | Decyzja nr 66/2020 Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku w sprawie zezwolenia na lokalizację sieci wod-kan w pasie drogi nr 3250D i 3251D – pismo nr TT.4200-66-1/20 z dnia 29.04.2020 r. | 67 |
| 7. | Uzgodnienie z Burmistrzem Lądka-Zdroju w sprawie lokalizacji projektowanych sieci pod terenem działek stanowiących własność Gminy Lądek-Zdrój – pismo nr IF.6853.5.2020.408 z dnia 9.09.2020 r. | str. 68 |
| 8. | Postanowienie Burmistrza Lądka-Zdroju nr WR.7230.14.2020.203 z dn. 28.09.2020 r. w sprawie zgody na umiejscowienie projektowanych sieci pod terenem dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Lądek-Zdrój | str. 69 |
| 9. | Uzgodnienie z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków Delegatura w Wałbrzychu – pismo nr W/Arch.5183.314.2020.MK z dnia 18.09.2020 r. | str. 70 |
| 10. | Uzgodnienie z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych z dnia 2.09.2020 r. | str. 71 |
| 11. | Informacja Lądeckich Usług Komunalnych Sp. z o. o. o wydajności hydrantów zlokalizowanych w pobliżu miejsca wpięcia projektowanej sieci wodociągowej w ul. Brzozowej i Granicznej – pismo nr 1061/08/20/LUK z dnia 27.08.2020 r. | str. 72 - 73 |
| 12. | Protokół z narady koordynacyjnej nr GK.KG.6630.78.2020 z dn. 30.09.2020 r. | str. 74 - 76 |
| 13. | Opinia nr OMD4/NK/KK/78/2020 TAURON Dystrybucja S.A. do protokołu z narady koordynacyjnej | str. 77 |
| 14. | Uzgodnienie z Tauron Dystrybucja S.A. Region Kłodzko - pismo nr TD/OWB/OMD4/2020-10-21/0000002 z dnia 21.10.2020 r. | str. 78 - 79 |
| 15. | Uzgodnienie z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o. o. Oddział we Wrocławiu – pismo nr PSGWR.ZMSZ.763.198.EK.20 z dnia 21.10.2020 r. | str. 80 - 81 |
| 16. | Uzgodnienie niniejszego projektu budowlanego z Lądeckimi Usługami Komunalnymi Sp. z o. o. – pismo nr 1257/10/20/LUK z dnia 26.10.2020 r. | str. 82 |