| Stadium: | PROJEKT WYKONAWCZY |
| --- | --- |
| Nr tomu: | TOM II – PROJEKT BUDOWLANY WIELOBRANŻOWY – SKRZYDŁO B4, B4A |
| Nr część - branża: | CZĘŚĆ IV.1 – PROJEKT BRANŻY SANITARNEJ- WENTYLACJA |
| Nr dokumentu | 376-IP-B4-XX-TD-W-57001 |
| Temat: | MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA „PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU” ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU |
| Inwestor: | Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń |
| Nazwa i adres: | Włocławek 87-800, ul. Wieniecka 49 2/1, 2/32, 2/35; Obręb KM 124/1 Włocławek |
| Kategoria obiektu: | IV, XI, XXII, XXIII, XXVI, XXVIII |
| Projektant: | inż. Tomasz Sokołowski |
|  | upr. nr 66/Gd/00 |
|  | w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń |
| Projektant: | mgr inż. Łukasz Tryc |
|  | upr. nr POM/0059/PWOS/15 |
|  | w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń |
| Sprawdzający: | mgr inż. Iga Mrowicka |
|  | upr. nr POM/0048/PWBS/16 |
|  | w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń |

| Nr rewizji | Data | Opis | Nr stron |
| --- | --- | --- | --- |
| 02 04 | 07.04.2023 16.08.2023 | Zmiany aranżacji Zmiany w regulacji, aktualizacja tłumików | II.IV.1.61; II.IV.1.84; II.IV.1.87; II.IV.1.128 II.IV.1.127 – II.IV.1.188 II.IV.1.215 – II.IV.1.225 |
| 05 | 12.12.2023 | Zmiany w regulacji, zmiana wentylatorów i materiału odciągów z centralnej sterylizatorni i dygestorium. korekta ilości nagrzewnic, korekta ilości wywiewników HEPA, korekta ilości kratek pęczniejących | II.IV.1.17; II.IV.I.26; II.IV.1.71; II.IV.1.78; II.IV.1.92; II.IV.1.108; II.IV.1.170; II.IV.1.184; II.IV.1.203; II.IV.1.208-210; II.IV.1.218; II.IV.1.220-221; II.IV.1.226 |

# ZAWARTOŚĆ PROJEKTU WYKONAWCZEGO

## Spis zawartości części opisowej

1	ZAWARTOŚĆ PROJEKTU WYKONAWCZEGO	3

1.1	Spis zawartości części opisowej	3

1.2	Spis części rysunkowej	6

2	DOKUMENTY POWIĄZANE	7

2.1	Podstawa opracowania	7

3	DANE OGÓLNE	8

3.1	Przedmiot i zakres opracowania	8

3.2	Zakres opracowania	8

4	ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE– WENTYLACJA	8

4.1	Opis ogólny instalacji oraz założenia projektowe	8

4.2	Opis szczegółowy instalacji klimatyzacyjnych w pomieszczeniach o wysokich wymaganiach higienicznych	13

4.2.1	Wentylacja sal operacyjnych oraz bloku operacyjnego	13

4.2.2	Wentylacja izolatek	17

4.2.3	Wentylacja sal intensywnej terapii	17

4.2.4	Podsumowanie	18

4.3	Opis szczegółowy instalacji klimatyzacyjnych w pom. o standardowych wymaganiach higienicznych	18

4.3.1	Wentylacja pokoi łóżkowych	18

4.3.2	Wentylacja pom.lekarski, pielęgniarskich, gab. Diag.-zabiegowych, gab. ordynatorów, sekretariaty.	21

4.3.3	Wentylacja aptek	21

4.3.4	Wentylacja szatni i umywalni	21

4.3.5	Wentylacja pomieszczeń mycia i dezynfekcji wózków	21

4.3.6	Sprężarkownia	21

4.4	Opis pozostałych instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych	21

5	ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE –  KLIMATYZACJA	22

5.1	Instalacja chłodnicza dla klimatyzacji	22

5.2	Belki chłodzące	22

5.3	Klimakonwektory	23

5.4	Układy freonowe klimatyzacji	24

5.4.1	Serwerownia	24

6	MATERIAŁY ORAZ WYKONANIE INSTALACJI	26

6.1	Materiały i wykonanie instalacji freonowej	26

6.2	Materiały i wykonanie kanałowej instalacji wentylacji	26

7	IZOLACJE	28

7.1	Instalacje wentylacji	28

8	ZABEZPIECZENIE PRZED HAŁASEM I WIBRACJĄ	29

9	ZABEZPIECZENIA POŻAROWE	30

9.1	Zabezpieczenie instalacji kanałowej i rurowej	30

9.2	Wentylacja pożarowa w budynku	32

9.2.1	Wentylacja pożarowa klatek schodowych KL1, KL2, KL3	32

9.2.2	Wentylacja pożarowa szybu ekip ratowniczych i przedsionka pożarowego	32

9.3	Ochrona przeciwpożarowa – wymagania ogólne	33

10	WYKORZYSTANIE OZE, ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ	33

11	WYTYCZNE EKSPLOATACYJNE	34

12	WYTYCZNE DLA PRAC BRANŻOWYCH	34

12.1	Architektura i konstrukcje budowlane	34

12.2	Elektryka, teletechnika, automatyka i sterowanie	35

12.3	Instalacje technologiczne i wod-kan dla klimatyzacji	38

12.4	Montaż instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz pozostałych instalacji sanitarnych	38

13	STANDARDY URZĄDZEŃ	38

13.1	Centrale wentylacyjne	38

13.2	Belki chłodnicze	43

13.3	Nawilżacze powietrza	44

13.4	Terminale wentylacyjne	45

13.5	Tłumiki akustyczne	46

14	UWAGI OGÓLNE	53

15	TABELE I ZESTAWIENIA	57

15.1	Bilans powietrza wentylacyjnego dla poszczególnych pomieszczeń	58

15.2	Parametry central wentylacyjnych	85

15.3	Parametry wentylatorów bytowych	92

15.4	Parametry wentylatorów pożarowych	94

15.5	Parametry nawilżaczy powietrza- przy centralach wentylacyjnych	94

15.6	Zestawienie Belek Chłodniczych	99

15.7	Zestawienie Klimakonwektorów- zasilanych wodą lodową	101

15.8	Zestawienie układów freonowych klimatyzacji- typu SPLIT	104

15.9	Zestawienie układów freonowych klimatyzacji- typu VRV	105

15.10	Zestawienie układów freonowych klimatyzacji- inne	106

15.11	Zestawienie kanałowych nagrzewnic elektrycznych	107

15.12	Klasy szczelności kanałów wentylacyjnych	109

15.13	Zestawienie klap odcinających	113

15.14	Zestawienie klap wentylacji pożarowej	127

15.15	Zestawienie regulatorów VAV	127

15.16	Zestawienie regulatorów CAV	134

15.17	Zestawienie przepustnic ręcznych	139

15.18	Zestawienie przepustnic z siłownikiem	170

15.19	Zestawienie tłumików	170

16	ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW	189

17	ZAŁĄCZNIKI- CZĘŚĆ RYSUNKOWA	229

18	ZAŁĄCZNIKI- KARTY KATALOGOWE URZĄDZEŃ	230

## Spis części rysunkowej

| Nr dokumentu | Tytuł | Skala |
| --- | --- | --- |
| 376-IP-B4-B1-DR-W-57001 | Rzut piętra B1 - Wentylacja | 1:100 |
| 376-IP-B4-00-DR-W-57002 | Rzut piętra P00 - Wentylacja | 1:100 |
| 376-IP-B4-01-DR-W-57003 | Rzut piętra P01 - Wentylacja | 1:100 |
| 376-IP-B4-02-DR-W-57004 | Rzut piętra P02 - Wentylacja | 1:100 |
| 376-IP-B4-03-DR-W-57005 | Rzut piętra P03 - Wentylacja | 1:100 |
| 376-IP-B4-04-DR-W-57006 | Rzut piętra P04 - Wentylacja | 1:100 |
| 376-IP-B4-05-DR-W-57007 | Rzut piętra P05 - Wentylacja | 1:100 |
| 376-IP-B4-ZZ-SD-W-57008 | Wentylacja Pożarowa Schematy | 1:- |

# DOKUMENTY POWIĄZANE

## Podstawa opracowania

- Umowa na wykonanie prac projektowych,

- Podkład architektoniczno-budowlany,

- Konsultacje i uzgodnienia z zakresu ochrony p.poż., BHP, warunków higieniczno-sanitarnych,

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500,

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462, z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414, z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065),

- Wszystkie pozostałe obowiązujące akty prawne,

- Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem,

- Uzgodnienia międzybranżowe,

- Normy, normatywy, uzgodnienia, literatura.

# DANE OGÓLNE

## Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zamienny zagospodarowania terenu oraz skrzydła B4 
i łącznika B4A Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku.

## Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje założenia projektowe, opis przyjętych rozwiązań dla instalacji wentylacji i klimatyzacji.

Wykaz podstawowych urządzeń oraz rozwiązania instalacji przedstawione na rysunkach.

# ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE– WENTYLACJA

Poniższy opis techniczny musi być rozpatrywany łącznie z częścią rysunkową. Wszystkie systemy lub urządzenia wyszczególnione tylko w opisie technicznym, a nie przedstawione w części  rysunkowej lub odwrotnie, należy traktować pełnoprawnie z tymi, które opisano w obu częściach, opisowej i rysunkowej opracowania.

## Opis ogólny instalacji oraz założenia projektowe

W budynku została zaprojektowana wentylacja mechaniczna nawiewno – wywiewna, wywiewną lub nawiewno – wywiewna z klimatyzacją centralną właściwą dla sposobu użytkowania pomieszczeń i wymagań technologicznych. Ilości/krotności powietrza wentylacyjnego dla poszczególnych pomieszczeń zostały określone na podstawie wymagań dla danego pomieszczenia na podstawie wymagań medycznych, wymagań klas czystości (ISO7, ISO8) 
z jednoczesnym zachowaniem minimalnych strumieni powietrza świeżego (30-40 m3/h*osobę) lub wg wymaganej technologią krotności wymian. Zaprojektowano odpowiednią wentylację dla stopnia czystości pomieszczeń klasa filtrów (od EU5 do H14) oraz gradację ciśnienia w pomieszczeniach (nadciśnienie, równowaga, podciśnienie).

Wyjątek stanowią klatki schodowe i szyby windowe, dla których przewiduje się wentylację grawitacyjną.

Dla wybranych grup pomieszczeń zaprojektowano:

- centralną klimatyzację z nawilżaniem powietrza,

- klimatyzację z zastosowaniem klimakonwektorów/klimatyzatorów umożliwiających indywidualną regulację temperatury  - lecz bez nawilżania powietrza,

- klimatyzację z zastosowaniem aktywnych belek chłodzących umożliwiających indywidualną regulację temperatury (sale łóżkowe) - lecz bez nawilżania powietrza,

- klimatyzację z zastosowaniem aktywnych belek chłodzących umożliwiających indywidualną regulację temperatury (pokoje lekarskie bloku operacyjnego)- z nawilżaniem powietrza,

- wentylację z centralnym chłodzeniem powietrza, umożliwiającą podniesienie komfortu przez utrzymanie temperatury na poziomie 24 OC ÷ 28OC (przy tz=32OC) - lecz bez indywidualnej regulacji temperatury i bez nawilżania.

Zakłada się wspólne instalacje wentylacyjne dla grup pomieszczeń o tej samej lub podobnej funkcji 
i jednakowych wymaganiach higienicznych.

Organizacja powietrza w pomieszczeniach przebiega w taki sposób, aby zapewnić przepływ powietrza od stref „czystych”, do „brudnych” (np. nawiew do korytarza, wywiew przez magazyny lub WC). Wywiew powietrza 
z pomieszczeń „brudnych” (brudowniki, WC, magazyny brudnej bielizny, itp.) i technicznych zrealizowano przez odrębne zespoły wywiewne.

Instalacje wentylacyjne będą pracowały w sposób ciągły, przez całą dobę, ze stałą lub zmienną wydajnością, 
w sposób opisany poniżej.

Instalacja klimatyzacji zapewni w klimatyzowanych pomieszczeniach przez cały rok temperaturę i wilgotność względną regulowaną w zakresie opisanym w poniższej tabeli.

Niniejszy projekt klimatyzacji i wentylacji zakłada pracę wszystkich zespołów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w całości na powietrzu zewnętrznym, za wyjątkiem wentylacji sal operacyjnych, które to mają zaprojektowaną recyrkulację powietrza.

Zestawienie/bilans powietrza wentylacyjnego dla poszczególnych pomieszczeń oraz podział na poszczególne centrale wentylacyjne/układy wentylacyjne wraz z przyporządkowaniem do obsługiwanych pomieszczeń i oddziałów umieszczono załączono w tabelach w dalszej części opracowania. Ilość układów wentylacyjnych uzależniona jest od ilości grup pomieszczeń o różnym stopniu zanieczyszczenia powietrza oraz podziale funkcjonalnym.

| PARAMETRY DOTYCZĄCE ŚRODOWISKA WEWNETRZNEGO WYBRANYCH POMIESZCZEŃ SZPITALNYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Pomieszczenie | Wentylacja mechaniczna | Chłodzenie | Temperatura powietrza [°C] | Wilgotność względna powietrza [%] | Min. krotność wymian powietrza [wym/h] | Klasa czystości | Relacja ciśnienia w stosunku do pomieszczeń sąsiadujących | Poziom hałasu [dB] |
| 1. | SALA OPERACYJNA | + | + | 19-24 | 35-55 | 30 | S1a | nadciśnienie | 35 |
| 2. | SALA PRZYGOTOWANIA LEKARZY (blok operacyjny) | + | + | 19-24 | 35-55 | 10 | S2 | podciśnienie - względem sali operacyjnej nadciśnienie-względem pozostałych pom. | 35 |
| 3. | SALA PRZYGOTOWANIA PACJENTA (blok operacyjny) | + | + | 20-24 | 35-55 | 12 | S2 | podciśnienie - względem sali operacyjnej nadciśnienie-względem pozostałych pom. | 35 |
| 4. | BEZPOŚREDNIE OTOCZENIE SAL OPERACYJNYCH -KORYTARZ CZYSTY | + | + | 22-24 | 40-60 | 5 | S2 | nadciśnienie - względem pom poza blokiem operacyjnym | 40 |
| 5. | BEZPOŚREDNIE OTOCZENIE SAL OPERACYJNYCH -KORYTARZ BRUDNY | + | - | 22-24 | 40-60 | 5 | S3 | - | 40 |
| 6. | POKÓJ/SALA ŁÓZKOWA | + | + | zima - 22 lato – 24 | - | 40m3/h na 1 osobę | S4 | - | 25 |
| 7. | IZOLATKA TYP I | + | + | zima - 22 lato - 24 | 40-60 | 14 | S2 | Podciśnienie, część możliwością regulacji +/0/- | 25 |
| 8. | IZOLATKA TYP II | + | + | zima - 22 lato - 24 | 40-60 | 12 | S2 | Podciśnienie | 25 |
| 9. | WC | + | - | 24 | - | nawiew pośredni z pomieszczenia łózkowego-ilość wymian wynikowa | S4 | - | 40 |
| 10. | SALA WYBUDZEŃ / SALA POOPERACYJNA | + | + | 22-26 | 40-60 | 10 | S2 | nadciśnienie | 30 |
| 12. | GABINETY PRZEZNACZONE DO ROZBIERANIA SIĘ | + | + | 24 | - | 4 | S4 | - | 35 |
| 13. | GABINETY DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWE | + | + | 22-24 | - | 4 | S3 | nadciśnienie | 35 |
| 13. | SALE ZABIEGOWE | + | + | 22-24 | - | 14 (20 – intensywna terapia) | S2 | nadciśnienie | 35 |
| 14. | POMIESZCZENIA BIUROWE | + | + | 20 | - | 30m3/h na 1 osobę | S4 | - | 35-40 |
| 15. | SALE NARAD/ SALE KONFERENCYJNE | + | + | 20 | - | 30m3/h na 1 osobę | S4 | - | 35 |
| 16. | BRUDOWNIKI | + | - | 20 | - | 6 | S4 | podciśnienie | - |
| 17. | KOMUNIKACJA, KORYTARZE | + | - | 20 | - | 1 | S4 | - | 40 |
| 18. | POCZEKALNIA | + | - | 20 | - | 30m3/h na 1 osobę; min 4 wym/h | S4 | - | 40 |
| 19. | SZATNIA | + | - | 24 | - | 4 | S4 | - | 40 |
| 20. | MAGAZYN | + | - | 16 | - | 2 | S4 | - | - |
| 21. | MAGAZYN CZYSTY | + |  | 16 | - | 2 | S4 | - | - |
| 22. | MAGAZYN BRUDNY | + |  | 16 | - | 4 | S4 | - | - |
| 23. | POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE | + | - | 16 | - | 3 | S4 | - | - |
| 24. | UMYWALNIA | + | - | 24 | - | 5 | S4 | - | - |
| 25. | PRO-MORTE | + | + | 18 | - | 4 | S4 | podciśnienie | - |

Parametry powietrza zewnętrznego:

Parametry powietrza zewnętrznego przyjęto wg normy PN-76/B-03420.

Włocławek położony jest w II strefie klimatycznej dla okresu letniego oraz III strefie klimatycznej dla okresu zimowego:

| LATO: | ZIMA: |
| --- | --- |
| t = +32°C | t = -20°C |
| φ = 45% | φ = 100% |

Parametry powietrza wewnętrznego:

Ilości powietrza oraz krotności wymian w poszczególnych pomieszczeniach przyjęto zgodnie z:

| Ilości powietrza oraz krotności wymian | Podstawa prawna |
| --- | --- |
| Ilość powietrza dla jednej osoby 40m3/h | - PN- B- 03430:1983 – Wentylacja i klimatyzacja Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania. |
| Ilość powietrza na ustęp 50m3/h | - Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, Dz. U. z dnia 23 października 1997 r., wraz z późniejszymi zmianami. |
| Ilość powietrza na pisuar 30m3/h |  |
| Ilość powietrza w szatni 4w/h |  |

- Wytycznymi projektowania szpitali ogólnych. Instalacje sanitarne. Zeszyt 5. Wentylacja i klimatyzacja, Biuro Projektów Służby Zdrowia, 1984.

- W pomieszczeniach medycznych, ilości powietrza ustalono na bazie w/w wytycznych, które zostały potwierdzone przez technologa medycznego oraz rzeczoznawcę sanepid.

- Wytycznymi dostawców specjalistycznych urządzeń medycznych i technologicznych.

Procesy uzdatniania powietrza w centralach wentylacyjnych:

Powietrze zewnętrzne w zależności od aktualnych parametrów zewnętrznych i przeznaczenia obsługiwanych pomieszczeń, poddane będzie odpowiedniej obróbce: filtrowaniu, nagrzewaniu, chłodzeniu, osuszaniu lub nawilżaniu 
i kierowane będzie do elementów nawiewnych.

Filtracja:

W zależności od przeznaczenia technologicznego pomieszczeń obsługiwanych przez instalację wentylacji 
i klimatyzacji, przewidziano dwu/trzy stopniową filtrację powietrza:

- 1 stopień (filtry EU5), zlokalizowany w centrali nawiewnej;

- 2 stopień (filtry EU7 - EU9), zlokalizowany w centrali nawiewnej;

- 3 stopień (filtry absolutne H10,11 lub 14), zlokalizowany w nawiewnikach lub stropie nawiewnych;

Ponadto w zespołach z odzyskiem ciepła, powietrze wywiewane przed wejściem do segmentu, w którym następuje odzysk ciepła, oczyszczane będzie na filtrach minimum EU4.

Promieniowa Jonizacja Katalityczna

W centralach w wykonaniu higicznicznym przewidziano sekcję do zabudowy urządzeń RCI wykorzystujących technologię promieniowej jonizacji katalitycznej.

Odzysk ciepła:

Dla systemów wentylacyjnych o wydajności powyżej 500m3/h, projektuje się odzysk ciepła za pomocą różnego typu wymienników:

- obrotowego wymiennika ciepła;

- krzyżowego wymiennika ciepła;

- przeciwprądowego wymiennika ciepła;

- wymiennika glikolowego, wymiennika ciepła z czynnikiem pośrednim. Wymienniki glikolowe zastosowane zostaną w systemach wentylacyjnych, obsługujących pomieszczenia, w których należy unikać mieszania się strumieni powietrza.

- wymienników glikolowych dla dwóch sekcji wyciągowych

Dla zespołów wyciągowych, w których występuje ryzyko emisji substancji szkodliwych dla zdrowia oraz dla wyciągów technologicznych, nie przewiduje się systemu odzysku ciepła.

Ogrzewanie:

Przewidziano wielostopniowy podgrzew powietrza:

- 1 stopień - glikolowy, obrotowy,przeciwprądowy lub krzyżowy wymiennik ciepła, zlokalizowany w centrali wentylacyjnej;

- 2 stopień – nagrzewnice wodne (wstępne, wtórne) zlokalizowane w centrali. W okresie letnim, nagrzewnice służyć będą osuszaniu powietrza za chłodnicą – układy wentylacyjne współpracujące z belkami chłodząco grzewczymi;

- 3 stopień – nagrzewnice elektryczne wtórne na instalacji kanałowej – zabezpieczenie przed nadmiernym wychłodzeniem pomieszczeń o zwiększonej krotności wymian(np. Sale IT0 w przypadku nierównomiernego obciążenia chłodniczego

Chłodzenie:

Chłodzenie powietrza przy pomocy chłodnic glikolowych lub wodnych zamontowanych w centralach. Chłodnice zasilane będą z maszynowni wody lodowej - agregatów chłodniczych.

Nawilżanie:

Dla wybranych central wentylacyjnych przewiduje się nawilżanie powietrza. Będzie ono realizowane przez indywidualne wytwornice pary (elektryczne) zlokalizowane w bezpośredniej bliskości centrali wentylacyjnej z którą współpracują. Rozprowadzenie pary nastąpi w kanale wentylacyjnym z wykorzystaniem specjalnych lanc parowych. Do nawilżacza zostanie doprowadzona woda. Odpływ kondensatu zostanie zrealizowany z wykorzystaniem elementu schładzającego wbudowanego w nawilżacz.

Dodatkowo dla wybranych pomieszczeń przewiduje się lokalne nawilżacze powietrza umieszczone na kanałach wentylacyjnych. Rozmieszczenie, typ urządzeń i obsługiwane pomieszczenia wg. opracowania projektu Technologii Medycznej.

Prędkości powietrza:

W klimatyzowanych i wentylowanych pomieszczenia o różnych przeznaczeniach, prędkość przepływu powietrza na wysokości 1800mm nad podłogą i 300mm od ścian będzie następująca:

Korytarze i ciągi komunikacyjne:		0,25 – 0,30 m/s,

Sale chorych, zabiegowe:			0,15 – 0,25 m/s,

Prędkość przepływu powietrza w odniesieniu do kanałów wentylacyjnych dla wentylacji bytowej:

Czerpnie powietrza:		< 2,5 m/s (w świetle otworu),

Wyrzutnie powietrza:				<4 m/s (w świetle otworu),

Kanały główne:					3,5 – 5,0 m/s (spadek ciśnienia 0,6 – 1,2 Pa/m),

Kanały rozprowadzające			1,5 – 3,5 m/s (spadek ciśnienia 0,2 – 1,0 Pa/m),

Kanały przyłączeniowe do nawiewników		1,5 –3,0 m/s,

Kratki wentylacyjne:				1,0 - 2,5 m/s,

Kratki transferowe:				1,0 – 1,5 m/s (w świetle otworu).

Prędkość przepływu powietrza w odniesieniu do kanałów wentylacyjnych dla wentylacji pokoi łóżkowy klimatyzowanych poprzez belki chłodząco grzewcze:

Kanały główne:					3,5 - 4,5 m/s,

Kanały rozprowadzające			2,5 – 3,0 m/s (spadek ciśnienia 0,2 – 0,5 Pa/m),

Kanały przyłączeniowe do belek			2,0 – 3,0 m/s.

Czerpnie powietrza

Powietrze na potrzeby wentylacji będzie pobierane w przypadku central wentylacyjnych zlokalizowanych 
w  maszynowni  z czerpni ściennej w elewacji budynku, natomiast w przypadku pozostałych central zlokalizowanych na dachu czerpnie zostaną wyprowadzone na dach, gdzie czerpnie powietrza będą zamontowane na kanałach. Centrale wentylacyjne na dachu będą pobierały powietrze poprzez poziome czerpnie powietrza zamontowane na kanałach.

Wyrzutnie

Centrale zlokalizowane w maszynowni będą odprowadzały poweietrze do wyrzutni zlokalizowanych w elewacji lub poprzez strop do indywidualnych wyrzutni na dachu. Centrale zlokalizowane na dachu wyposażone w niezależne wyrzutnie dachowe. Wszystkie wyrzutnie indywidualne projektuje się z wyrzutem pionowym.

## Opis szczegółowy instalacji klimatyzacyjnych w pomieszczeniach o wysokich wymaganiach higienicznych

### Wentylacja sal operacyjnych oraz bloku operacyjnego

W pomieszczeniach bloku operacyjnego zostanie zapewniona pełna klimatyzacja z korektą wilgotności powietrza latem i zimą, na odrębnych układach nawiewno – wywiewnych o parametrach dostosowanych do przeznaczenia i klas czystości obsługiwanych pomieszczeń.

Sale operacyjne wraz z przygotowaniem lekarzy oraz magazynami podręcznymi przy Sali operacyjnej będą obsługiwane każda przez własną centralę nawiewno-wywiewną z pełna klimatyzacją.

Zakładane parametry wewnętrzne powietrza dla Sali operacyjnej:

- Temperatura powietrza w pomieszczeniu (lato/zima) – 19-24°C;

- Temperatura nawiewu powietrza – 19°C;

- Wilgotność względna powietrza (lato/zima) – 35-55%;

- Min. krotność wymian powietrza (lato/zima) - 20-25 wym./h;

- Poziom hałasu – 35dB;

- Prędkość wypływu z nawiewnika 0,15-0,45m/s

- Wysokość pomieszczenia h=3,30m;

- Sala operacyjna w klasie czystości S1a., filtry na nawiewie H14;

- Gradacja ciśnień,

Wszystkie centrale obsługujące sale operacyjne zostały wyposażone sekcję recyrkulacji. Ma ona na celu zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych generowanych przez układ instalacji wentylacji i klimatyzacji nie pogarszając warunków komfortu oraz czystości nawiewanego powietrza. Każda centrala będzie dostarczała minimum 2500m3/h świeżego powietrza.

Centrala wentylacyjna (SOP.7) dla Sali Operacyjnej będzie posiadała możliwość pracy ze 100% udziałem powietrza świeżego.

Schemat systemu wentylacyjnego dla Sali operacyjnej

W celu dostarczenia powietrza do Sali operacyjnej projektuje się obwodowy system nawiewu powietrza, skierowany zarówno do wewnątrz, w kierunku środka pola operacyjnego i na zewnątrz w obwodzie pomieszczenia. Przepływ powietrza zachowuje się w taki sposób, że strumień powietrza nawiewanego do wewnątrz wypiera zanieczyszczone powietrze w obszarze operacyjnym, ale również zapobiega przedostawaniu się powietrza nawiewanego do zewnątrz w centrum pola operacyjnego. Sala operacyjna powinna osiągnąć poziom czystości ISO 7 na całej powierzchni sali oraz osiągnąć czas regeneracji <15min. Po wykonaniu instalacji należy wykonać walidację systemu i przeprowadzić ją w co najmniej 3 różnych miejscach sali operacyjnej zgodnie z normą EN ISO 14644.

Urządzenie nawiewne o wymiarach 3000x3000mm przeznaczone jest do wszystkich sal operacyjnych oraz 
o wymiarach 3600x6000mm dla sali operacyjnej hybrydowej, składa się z modułów umożliwiających zachowanie wolnej przestrzeni w suficie nad polem operacyjnym. Połączenia modułów wykonane są szczelnie z uszczelką polietylenową. Każdy moduł wykonany jest z aluminium oraz pokryty farbą antybakteryjną. Moduł wyposażony w punkty pomiarowe różnicy ciśnień wbudowanego filtra HEPA, oraz w filtry HEPA H14.

Moduł nawiewny

OBIEG POWIETRZA W SALI OPERACYJNEJ

Wyciąg powietrza z sali będzie się odbywał ściennymi modułami z kratkami wylotowymi i pionowym przewodem wentylacyjnym zgodnie z częścią rysunkową projektu w proporcji 80% dolną kratką i 20% górną kratką, zgodnie 
z wytycznymi odnośnie zabezpieczania sal operacyjnych przed gazami poanestetycznymi.

Moduł wyciągowy powinien zawierać:

• dwie kratki wylotowe, pionowy przewód powietrzny i łącznik do podłączenia wylotowego przewodu poziomego

• Jedna trzecia (1/3) powietrza wywiewanego przepływa przez kratkę górną, a 2/3 przez kratkę dolną

• dostosowany rozmiary podłączeń do projektowanej instalacji do przewodów wentylacyjnych

• Kratki ze stali nierdzewnej z siatkowymi filtrami ze stali nierdzewnej

• łatwo zdejmowalny do czyszczenia przedni panel kratki, możliwy do sterylizacji w autoklawie

• kratki wywiewne muszą być wyposażone są w filtry siatkowe wykonane ze stali nierdzewnej. Standardowe oczka siatki mają rozmiar 0,2 mm.

W każdym okresie temperatura nawiewu ustalana jest na podstawie odczytów temperatury powietrza na wywiewie z danej sali operacyjnej, tak aby w miarę możliwości zapewnić temperaturę powietrza wywiewanego na poziomie temperatury zadanej dla tego pomieszczenia. Indywidualna regulacja temperatury w każdej sali w zakresie 19-24oC.

Wilgotność powietrza utrzymywana na stałym poziomie: 40-55% zimą, na podstawie odczytów z kanałowego czujnika wilgotności. Zimą przewiduje się podnoszenie wilgotności powietrza za pomocą nawilżacza umieszczonego przy centrali wentylacyjnej z lancą parową zamontowaną w kanale nawiewnym. Latem, przewiduje się osuszanie powietrza poprzez jego przechłodzenie i wtórne podgrzanie na nagrzewnicy wodnej w centrali.

Sterowanie ww parametrami będzie odbywało się z panela sterującego zainstalowanego w Sali operacyjnej lub z poziomu BMS.

Przedstawione na rysunkach opracowanie wentylacji Sali operacyjnej pozwala na ewentualna zmianę elementu nawiewnego na inny typ. Konsekwencją takiej zmiany będą jedynie korekty na kanałach nawiewnych (w obrębie Sali operacyjnej) mające na celu dopasowanie do króćców przyłączeniowych wybranego elementu nawiewnego.

Dla pozostałych pomieszczeń bloku operacyjnego (korytarze czyste, pom. przygotowania pacjenta, sale pooperacyjne, ale IT etc.) zaprojektowano osobne układy wentylacyjne z pełną klimatyzacją, regulacją opartą na VAVach, wymienione w tabelach z bilansem powietrza oraz zestawieniem central zamieszczonych na końcu niniejszego opisu.

### Wentylacja izolatek

Izolatki obsługiwane są  przez niezależne centrale wentylacyjne do nich dedykowane. W większości przypadków każda izolatka posiadają dedykowaną centralę nawiewną (wyjątek stanowią izolatki neurochirurgii, gdzie trzy izolatki oraz izolacji CHO; izolatki te mają jedną wspólną centralę nawiewną) oraz niezależny moduł wyciągowy dla każdej z nich spięte układem glikolowym w celu odzysku ciepła z powietrza wyrzutowego. Każda łazienka z izolatki ma swój dedykowany wentylator wyciągowy.

Nawiew powietrza do izolatek odbywać się będzie za pomocą nawiewników z filtrami HEPA (H14), natomiast wywiew realizowany będzie za pomocą wywiewników wirowych, a w przypadku izolatek na oddziale SOR, Izbie Przyjęć Planowanych i Intensywnej Terapii wywiewników z filtrami HEPA (H14).

Wszystkie centrale wyposażone są w podwójne filtry  M5 oraz F9 powietrza nawiewanego oraz filtr M5 powietrza wywiewanego.

W celu zapewnienia odpowiedniej zmiennej gradacji ciśnień(nadciśnienie/podciśnienie) instalacja wyposażona została regulatory przepływu VAV, które będą współpracowały z dedykowaną dla izolatek automatyką sterującą.

Z uwagi na znaczną ilość nawiewanego powietrza całość zysków ciepłą z izolatek odbierane będzie poprzez instalację wentylacji. regulacja temp. odbywać się będzie centralnie w centrali wentylacyjnej.

Zimą przewiduje się podnoszenie wilgotności powietrza za pomocą nawilżacza umieszczonego przy centrali wentylacyjnej z lancą parową zamontowaną w kanale nawiewnym. Latem, przewiduje się osuszanie powietrza poprzez jego przechłodzenie i wtórne podgrzanie na nagrzewnicy wodnej w centrali.

### Wentylacja sal intensywnej terapii

Sale intensywnej terapii obsługiwane są  przez niezależne centrale wentylacyjne z odzyskiem glikolowym.

Nawiew powietrza do sal IT odbywać się będzie za pomocą nawiewników z filtrami HEPA (H14), natomiast wywiew realizowany będzie za pomocą wywiewników wirowych.

Wszystkie centrale wyposażone są w podwójne filtry  M5 oraz F9 powietrza nawiewanego oraz filtr M5 powietrza wywiewanego.

W celu zapewnienia odpowiedniej stałej gradacji ciśnień(nadciśnienie/podciśnienie) instalacja wyposażona została regulatory przepływu CAV/VAV.

Z uwagi na znaczną ilość nawiewanego powietrza całość zysków ciepłą z sal IT odbierane będzie poprzez instalację wentylacji. regulacja temp. odbywać się będzie centralnie w centrali wentylacyjnej. W przypadku nierównomiernego obciążenia chłodem zostanie uruchomiona elektryczna nagrzewnica wtórna dla dedykowanej Sali IT.

Zimą przewiduje się podnoszenie wilgotności powietrza za pomocą nawilżacza umieszczonego przy centrali wentylacyjnej z lancą parową zamontowaną w kanale nawiewnym. Latem, przewiduje się osuszanie powietrza poprzez jego przechłodzenie i wtórne podgrzanie na nagrzewnicy wodnej w centrali.

### Podsumowanie

Na odgałęzieniach do poszczególnych pomieszczeń obsługiwanych przez wspólna centralę klimatyzacyjną zastosowano regulatory VAV w celu uzyskania projektowanych strumieni powietrza oraz zapewnienia projektowanego układu ciśnień. Z regulatorami VAV będą współpracowały wentylatory w centralach, które będą wyposażone 
w falowniki zapewniające stałą wydajność strumienia powietrza przy zmiennych oporach instalacji (filtry).

Wszystkie wyżej wymienione instalacje o wysokich wymaganiach higienicznych będą pracowały ze stałą wydajnością w sposób ciągły, przez całą dobę, ze 100% udziałem powietrza świeżego( z wyjątkiem sal operacyjnych na, gdzie na recyrkulację uzyskano odstępstwo) i z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego z możliwością zmniejszenia wydajności do 25%, podczas przerw w pracy (sale operacyjne i izolatki, zespoły obsługujące grupę pomieszczeń intensywnej terapii), zapewniając ekonomiczną pracę instalacji.

Dla każdej z wymienionych ww. grup pomieszczeń przewiduje się odrębne instalacje klimatyzacyjne nawiewno – wywiewne z centralami klimatyzacyjnymi, w których powietrze będzie uzdatnione w następujący sposób:

- filtracja na filtrze wstępnym klasy M5,

- odzysk ciepła przy użyciu czynnika pośredniczącego – glikolu etylenowego 35%,

- chłodzenie i osuszanie powietrza latem na chłodnicy glikolowe/wodnej,

- podgrzewanie powietrza w nagrzewnicy glikolowej/wodnej,

- oczyszczanie na filtrach dokładnych klasy F9,

- nawilżanie powietrza parą wodną wytworzoną w elektrycznych wytwornicach pary.

Ostatni, trzeci stopień filtracji będzie realizowany na nawiewnikach z filtrem absolutnym H14 (sale operacyjne, intensywna terapia, przygotowanie lekarzy i pacjenta, korytarze czyste, sala pooperacyjna, izolatki) zamontowanych bezpośrednio w obsługiwanych pomieszczeniach.

Dla pomieszczeń „czystych” zostały zaprojektowane centrale w wykonaniu higienicznym posiadające właściwe atesty higieniczne należy przez to rozumieć, że będą one posiadały stosowną deklarację własności użytkowych poświadczoną przez jednostkę notyfikowaną.

W niniejszym projekcie częściowo posłużono się informacjami zawartymi w „Wytyczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą” stworzone przez zespół autorów pod przewodnictwem dr inż. Anny Charkowskiej (Warszawa 2018).

Część wymagań ujęta ww opracowaniu została odrzucona i zastąpiona wymaganiami wynikającymi 
z doświadczeń zespołu projektowego oraz zespołu technologów medycznych.

## Opis szczegółowy instalacji klimatyzacyjnych w pom. o standardowych wymaganiach higienicznych

### Wentylacja pokoi łóżkowych

Pomieszczenia sali łóżkowych wentylowane i chłodzone będą z wykorzystaniem aktywnych belek chłodzących. Źródłem świeżego powietrza będą centrale wentylacyjne zlokalizowane w wentylatorni na kondygnacji P04 i na dachu nad P04. Źródłem chłodu dla belek będzie agregat wody lodowej zainstalowany na dachu budynku ( wg opracowania projektu instalacji rurowych). Nawiew do pokoju łóżkowego w całości realizowany będzie z wykorzystaniem belek chłodzących. Wywiew został zorganizowany w sposób aby większość powietrza wyciągać przez łazienkę, pozostałą jego część w strefie wejściowej do pokoju wywiewnikiem zainstalowany w suficie podwieszanym. Przyjęto układ centrali aby w całości odzyskać ciepło z powietrza wywiewanego. W tym wypadku zastosowano jedną centralę nawiewną oraz dwie centrale wywiewne. Jedna z nich obsługuje sanitariaty, druga zaś pokoje łóżkowe. Grupa urządzeń spięta instalacją odzysku glikolowego.

Lokalizacja belek chłodzących w przykładowej sali łóżkowej:

Symulacja przepływu powietrza przez aktywne belki w trybie chłodzenia:

Schemat systemu wentylacyjnego dla sal łóżkowych, gab. lekarskich:

### Wentylacja pom.lekarski, pielęgniarskich, gab. Diag.-zabiegowych, gab. ordynatorów, sekretariaty.

Wentylacja i chłodzenie pom. personelu szpitala wentylowane i chłodzone będą z wykorzestaniem klimakonwektorów. Układ oparty o jedną centralę nawiewną oraz dwie wyciągowe. Jedna z nich obsługuje sanitariaty, druga zaś pozostałe pomieszczenia. Układ w całości spięty instalacją odzysku glikolowego. Pomieszczenia 
o podwyższonej klasie czystości (S3) w nadciśnieniu w stosunku do pomieszczeń przyległych sterowane układami za pomocą regulatorów VAV.

### Wentylacja aptek

Wentylacja i chłodzenie za pomocą dedykowanych central wentylacyjnych zgodnie z zestawieniem central 
i bilansem powietrza wentylacyjnego. Klasy szczelności kanałów wentylacyjnych dla układów apteki – D. Dla obszaru aptek przewiduje się 5 ukadów opartych na centralch wentylacyjnych współpracujących z lokalnymi wentylatorami. Powietrze nawiewane do obszaru apteki zostanie dodatkowo nawiżone. Centrale wentylacyjne zlokalizowane na dachu oraz w maszynowni P04.

### Wentylacja szatni i umywalni

Dla szatni i umywalni zaprojektowano odrębną instalację wentylacyjną z centralą nawiewno-wywiewną zlokalizowaną w wentylatorni P04.

Nawiew powietrza będzie się odbywał do szatni, wywiew powietrza będzie się odbywał przez pomieszczenia natrysków i bezpośrednio z szatni oraz przez pomieszczenia WC. Przepływ powietrza z szatni, do natrysków i toalet będzie realizowany przez podciśnienie, przez kratki przepływowe/transferowe umieszczone w drzwiach i w ścianach. Do regulacji strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego w poszczególnych pomieszczeniach zastosowano regulatory stałego wydatku umieszczone w zbiorczych kanałach nawiewnych i wywiewnych lub/i przy indywidualnych terminalach wentylacyjnych.

### Wentylacja pomieszczeń mycia i dezynfekcji wózków

Dla pomieszczeń mycia wózków, komory dekontaminacji oraz magazynu wózków, zaprojektowano instalację nawiewno-wywiewną.

Centrale zostały zlokalizowana w wentylatorni, wentylatory wyciągowe z komory dekontaminacji oraz magazynu wózków brudnych zlokalizowane w maszynowni.

### Sprężarkownia

Wentylacja pomieszczenia będzie realizowane z ogólnej centrali nawiewno wywiewnej. Powietrze do sprężarek będzie pobierane z czerpni zlokalizowanej na ścianie oraz w celu zapobieganiu przed wychłodzeniem pomieszczenia zimą zostaną zamontowane na żaluzjach przepustnice z siłownikiem analogowym, wyrzut ze sprężarek skierowany będzie na ścianę przeciwległą. W celu podgrzewu zimnego powietrza napływowego dla sprężarek oraz samego pomieszczenia, projektuje się(ujęte w opracowaniu BMS) układ z przepustnicami strefowymi, które pozwalają na zawracanie gorącego powietrza wyrzutowego ze sprężarek do pomieszczenia. Na układach wyrzutowych projektuje się tłumiki akustyczne. Dodatkowo dla odebrania nadmiaru zysków w okresie letnim  projektuje się klimakonwektor zasilany wodą lodową.

## Opis pozostałych instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych

Brudowniki

Dla brudowników została zaprojektowana instalacja wywiewna, obsługiwana przez wentylatory dachowe. Nawiew powietrza odbywa się w sposób niewymuszony, z sąsiednich pomieszczeń, przez kratkę przepływową umieszczoną w drzwiach.

Pomieszczenia pro morte

Dla pomieszczenia pro morte została zaprojektowana odrębna instalacja wywiewna, obsługiwana przez wentylatory wyciągowe. Nawiew powietrza odbywa się w sposób niewymuszony, z sąsiednich pomieszczeń, przez kratkę przepływową umieszczoną drzwiach.

Projektuje się chłodzenie pomieszczeń pro morte z wykorzystaniem klimakonwektorów.

Węzeł ciepła

Wentylacja węzła cieplnego odbywać się będzie z wykorzystaniem ogólnej centrali nawiewno wywiewnej 
z odzyskiem ciepła obsługującej pomieszczenia o podobnym przeznaczeniu. Nawiew jak i wywiew odbywać się będzie za pomocą nawiewników talerzowych zainstalowanych w dogodnym miejscu nie kolidującym z instalacją rurową. 
W pomieszczeniu projektuje się stałą dwukrotną wymianę powietrza.

Serwerownia

Wentylacja Serwerowni odbywać się będzie z wykorzystaniem ogólnej centrali nawiewno wywiewnej 
z odzyskiem ciepła obsługującej pomieszczenia o podobnym przeznaczeniu. Nawiew jak i wywiew odbywać się będzie za pomocą nawiewników talerzowych zainstalowanych w dogodnym miejscu nie kolidującym z poszostałymi instalacjami. W pomieszczeniu projektuje się stałą dwukrotną wymianę powietrza. Wentylacja nawiewna i wyciągowa obługuje jedynie korytarz zimny w serwerowni. Wydzielenie szaf Rack w formie korytarza ciepłego nie jest objęte wentylacją bytową.

Pomieszczenie odpadów

Pomieszczenie na odpady wentylowane za pomocą dedykowanej centrali wyciągowej z odzyskiem glikolowym. Napływ kompensacyjny powietrza wentylacyjnego z pomieszczeń sąsiednich( przedsionki i korytarze). 
W pomieszczeniu przewiduje się dodatkowe jednostki chłodnicze na potrzeby utrzymania zadanej obniżonej temperatury w pomieszczeniu.

# ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE –  KLIMATYZACJA

Dla poprawienia komfortu przyszłych pacjentów oraz pracowników przebywających w przedmiotowej Inwestycji planuje się obniżenie temperatury wewnątrz pomieszczeń latem. Obniżenie temperatury odbywać się będzie dwutorowo. Pierwszym składnikiem systemu będzie schłodzenie powietrza w wybranych centralach wentylacyjnych, drugim składnikiem będzie chłód wprowadzany do pomieszczeń poprzez system belek chłodzących, klimakonwektorów podłączonych do instalacji wody lodowej.

Pomieszczenia elektryczne i teletechniczne z uwagi na możliwość występowania w nich zysków ciepła wyposażone zostaną w dedykowane systemy chłodnicze oparte na freonie.

## Instalacja chłodnicza dla klimatyzacji

Opracowanie wg projektu instalacji rurowych.

## Belki chłodzące

Zadaniem instalacji klimatyzacyjnej z zastosowaniem aktywnych belek chłodzących zlokalizowanych w sufitach podiweszanych jest doprowadzenie projektowanej ilości świeżego powietrza oraz utrzymanie właściwej temperatury wewnątrz pomieszczenia, poprzez dostarczenie odpowiedniej ilości chłodu. Niwelowanie zysków ciepła odbywa się za pośrednictwem dwóch mediów: powietrza i wody.

Powietrze z modułu jest dostarczane do pomieszczenia w kierunku stycznym do sufitu, wykorzystując efekt Coandy, struga obrobionego termicznie(osuszonego) powietrza dociera do naprzeciwległej ściany skutecznie wentylując całą kubaturę pomieszczenia.

Powietrze wtórne podsysane jest poprzez kratkę cyrkulacyjną z pomieszczenia, a następnie opływając baterię lamelową wymiennika, schładzane. Po zmieszaniu z powietrzem pierwotnym jest wdmuchiwane do pomieszczenia.

Moduły indukcyjne wyposażone są w kierownice powietrza pozwalające na zmianę kierunku wypływu powietrza. Zmiana położenia kierownic pozwala na zmianę wypływu powietrza w przypadku, gdy w pobliżu zainstalowanego modułu (belki) występuje przeszkoda typu ściana lub słup.

System zapobiega tworzeniu strumienia powietrza o zbyt dużej prędkości, jaki powstałby w przypadku napotkania przez powietrze przeszkody.

Dodatkowo zastosowano w modułach chłodniczych system pozwalający na zmianę konfiguracji dysz zainstalowanego sufitowego modułu indukcyjnego w przypadku zmiany np. aranżacji pomieszczenia. System pozwala na elastyczne dopasowanie wypływu powietrza do wymaganych warunków. Konfiguracja dysz może być ustalona na etapie produkcji lub bezpośrednio na budowie lub w istniejącym pomieszczeniu w bardzo prosty i szybki sposób.

System z zastosowaniem modułów sufitowych projektuje się do pracy na podwyższone parametry wody chłodniczej w celu uniknięcia powstawania skroplin, zalecane parametry to 15/18°C oraz powietrza osuszonego 
w centrali o temp. 18stC. Ponadto każda belka została wyposażona w czujnik wykroplenia co dodatkowo zabezpiecza układ prze wykropleniem.

Dostawca systemów belek chłodzących zobowiązany jest do wykonania badania Mock-Up Test i potwierdzenia parametrów doboru dla wskazanych przez projektanta 2-3 pomieszczeń (badanie parametrów komfortu 
w pomieszczeniu w warunkach laboratoryjnych, odwzorowując rzeczywistą skalę pomieszczenia i zyski ciepła dla okresu letniego). Wyniki badań muszą być potwierdzone szczegółowym raportem.

## Klimakonwektory

W wybranych pomieszczeniach szpitala np. biurowych, salach konferencyjnych etc. gdzie występują zyski ciepła od urządzeń jak również wymagane jest utrzymywanie stałej temperatury zaprojektowano chłodzenie 
z wykorzystaniem klimakonwektora kasetonowego lub ściennego.

Klimakonwektory będą sterowane za pomocą sterowników naściennych (jeden sterownik dla jednego pomieszczenia) lub poprzez system BMS.

W wyniku ochładzania powietrza obiegowego w pomieszczeniach następuje między innymi wykraplanie się wilgoci na wymiennikach klimatyzatorów. Wodę, która wówczas pojawia się na tzw. tacy ociekowej należy grawitacyjnie odprowadzić do kanalizacji. W przypadku braku takiej możliwości należy zastosować pompki skroplin. Włączenie do kanalizacji wykonać z wykorzystaniem pustki powietrznej tj. syfonów z blokadą antyzapachową lub wykorzystując syfony umywalek lub zlewów stosując tzw. syfony pralkowe.

Zasilanie klimakonwektorów nastąpi z głównych węzłów wody lodowej z wykorzystaniem instalacji rurowej. Na odejściach na każdej kondygnacji od pionu wody lodowej na potrzeby klimakonwektorów, zaprojektowano armaturę regulacyjną, odcinającą i pomiarową. Poziome rozprowadzenia zaprojektowane powyżej sufitu podwieszonego, transportujące czynnik chłodzący do gałązek zasilających klimakonwektory będą zakończone zaworami odcinająco-regulacyjnymi przed odbiornikami. Bezpośrednie połączenie pomiędzy kilmakownektorem a instalacją, będzie realizowane za pomocą wężyków elastycznych, pozwalających na serwisowanie i czyszczenie urządzenia.

W przypadku pomieszczeń technicznych, elektrycznych, BMS, SSP króćce czynnika zasilającego klimakonwektory należy dodatkowo zabezpieczyć osłoną z blachy, aby w przypadku rozszczelnienia instalacji uniemożliwić zalanie sprzętu ele-tele.

Dostawca klimakonwektorów zobowiązany jest do wykonania badania Mock-Up Test i potwierdzenia parametrów doboru dla wskazanych przez projektanta 2-3 pomieszczeń (badanie parametrów komfortu 
w pomieszczeniu w warunkach laboratoryjnych, odwzorowując rzeczywistą skalę pomieszczenia i zyski ciepła dla okresu letniego). Wyniki badań muszą być potwierdzone szczegółowym raportem.

## Układy freonowe klimatyzacji

W wybranych pomieszczeniach szpitala np. elektrycznych, teletechnicznych etc. gdzie występują zyski ciepła od urządzeń jak również wymagane jest utrzymywanie stałej temperatury zaprojektowano klimatyzację typu split, multisplit, etc.

Klimatyzatory będą sterowane za pomocą sterowników naściennych (jeden sterownik dla jednego pomieszczenia) lub poprzez system BMS. Bramki BMS z protokołem np. M-BUS powinny umożliwiać komunikację przekazywanych danych w zakresie sterowania urządzeniami, diagnostyki oraz sygnalizacji stanów alarmowych.  Szczegółowe wytyczne systemu w części elektrycznej projektu lub projektu BMS.

W wyniku ochładzania powietrza obiegowego w pomieszczeniach następuje między innymi wykraplanie się wilgoci na wymiennikach klimatyzatorów. Wodę, która wówczas pojawia się na tzw. tacy ociekowej należy grawitacyjnie odprowadzić do kanalizacji. W przypadku braku takiej możliwości należy zastosować pompki skroplin. Włączenie do kanalizacji wykonać z wykorzystaniem pustki powietrznej tj. syfonów z blokadą antyzapachową lub wykorzystując syfony umywalek lub zlewów stosując tzw. syfony pralkowe.

Jednostki zewnętrzne projektuje się umieścić na dachu budynku na specjalnej konstrukcji wsporczej (zabezpieczonej przeciw drganiowo). Montaż jednostek na systemowych rozwiązaniach podkonstrukacjach/elementach montażowych.

Okablowanie pomiędzy jednostką wewnętrzną a zewnętrzną po stronie dostawcy urządzeń.

### Serwerownia

W pomieszczneiu serwerowni gdzie występują znączące zyski ciepła od urządzeń jak również wymagane jest utrzymywanie stałej temperatury zaprojektowano klimatyzację precyzyjną bez kontroli wilgotności.

Zaprojektowano 4 szafy klimatyzacji precyzyjnej. Szafy pracują w trybie 3+1. Trzy jednostki pracują w trybie podstawowym, jedna jednostka rezerwowa. Moc chłodnicza trzech pracujących urządzeń jest w stanie pokryć zapotrzebowanie pomieszczenia.

Projektuje się szafy w zabuwowie InRow, z podłączeniem od góry. W pomieszczeniu przewiduje 
się wydzielenie tzw. korytarzy zimnych i ciepłych.

Szafy będą sterowane za pomocą sterownika naściennego (jeden sterownik dla pomieszczenia) lub poprzez system BMS. Bramki BMS z protokołem np. M-BUS powinny umożliwiać komunikację przekazywanych danych 
w zakresie sterowania urządzeniami, diagnostyki oraz sygnalizacji stanów alarmowych.  Szczegółowe wytyczne systemu w części elektrycznej projektu lub projektu BMS.

W wyniku ochładzania powietrza obiegowego w pomieszczeniach następuje między innymi wykraplanie się wilgoci na wymiennikach. Wodę, która wówczas pojawia się na tzw. tacy ociekowej należy odprowadzić do kanalizacji. Należy zastosować pompki skroplin. Włączenie do kanalizacji wykonać z wykorzystaniem pustki powietrznej tj. syfonów z blokadą antyzapachową lub wykorzystując syfony umywalek lub zlewów stosując tzw. syfony pralkowe.

Jednostki zewnętrzne projektuje się umieścić na dachu budynku na specjalnej konstrukcji wsporczej (zabezpieczonej przeciw drganiowo). Montaż jednostek na systemowych rozwiązaniach podkonstrukacjach/elementach montażowych.

Okablowanie pomiędzy jednostką wewnętrzną a zewnętrzną po stronie dostawcy urządzeń.

# MATERIAŁY ORAZ WYKONANIE INSTALACJI

## Materiały i wykonanie instalacji freonowej

Instalację freonową wykonanie z rur miedzianych ciągnionych łączonych poprzez lutowanie twarde. Przewody freonowe należy izolować cieplnie za pomocą systemowych otulin z pianki kauczukowej.

Lutowanie, skręcanie i zaciskanie rurociągów może być wykonywane jedynie przez osoby przeszkolone oraz posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Przy wszystkich pracach należy zachować przepisy BHP: Dz.U.2000.040.0470 "Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych".

Do wykonania instalacji odwadniającej zostaną zastosowane rury kanalizacyjne PP zgrzewane dn32/50. 
Nie dopuszcza się zastosowania przewodów elastycznych z powodu możliwości zmniejszenia przekroju w wyniku niezamierzonego zagniecenia. Rurociągi należy prowadzić ze spadkiem min. 2%. Włączenie do kanalizacji wykonać 
z wykorzystaniem pustki powietrznej tj. syfonów z blokadą antyzapachową lub wykorzystując syfony umywalek lub zlewów stosując tzw. syfony pralkowe.

Uwaga:

Prowadzenie instalacji freonowej przez małe pomieszczenia należy poprzedzić analizą, czy nie nastąpi przekroczenie dopuszczalnej koncentracji freonu w powietrzu takiego pomieszczenia w wypadku awarii i wycieku całości czynnika chłodniczego do tego pomieszczenia. Każdorazowo należy uzyskać informację od producenta ze względu na możliwość zastosowania różnych czynników chłodniczych. W szczególnych okolicznościach przekroczenie stężenia czynnika chłodniczego może prowadzić do śmiertelnego wypadku w wyniku uduszenia się.

## Materiały i wykonanie kanałowej instalacji wentylacji

Kanały zaprojektowane z blachy stalowej ocynkowanej w odpowiedniej dla danego układu klasie szczelności 
i zapewnić właściwą redukcję szumów pochodzących od urządzeń wentylacyjnych poprzez zastosowanie odpowiednich prędkości powietrza, tłumików akustycznych, króćców elastycznych oraz poprzez odpowiednią konfigurację tras przewodów wentylacyjnych.

Dla odciągów z myjni dezynfektorów oraz myjni wózków zastosować kanały ze stali nierdzewnej 316 L.

Wymagania akustyczne dla pomieszczeń przyjęto zgodnie z normą PN-87/B-02151/02 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.

- Kanały wentylacyjne wykonać i zmontować w odpowiedniej klasie szczelności (PN-EN-12237:2005, PN-EN-1507:2007,PN-EN 1506:2001,PN-EN 12097, PN-EN-13779:2008P, PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okrągłym wykonać z blachy ocynkowanej zwiniętej spiralnie). Grubości blach na kanały przyjmować tak, aby przewody poddane działaniu różnicy założonych ciśnień roboczych nie wykazywały słyszalnych odkształceń płaszcza ani widocznych ugięć przewodów między podporami. Dodatkowe wzmocnienia powinny być zapewnione poprzez przetłoczenia na ściankach i profile wzmacniające wspawane z boku. Zmiany kierunku i odgałęzienia (w przypadku kanałów o przekroju prostokątnych) wyposażyć w łopatki kierownicze, promień wewnętrzny kształtek musi wynosić co najmniej 100 [mm]. Przewody i kształtki muszą mieć powierzchnię gładką, bez wgnieceń i uszkodzeń powłoki ochronnej. Technologiczne ubytki powłoki ochronnej muszą być zabezpieczone środkami antykorozyjnymi.

Połączenia przewodów prostokątnych należy wykonywać jako kołnierzowe z uszczelnieniem po całym obwodzie

Dla pomieszczeń związanych z technologia medyczną (izolatki, pokoje chorych, gabinety zabiegowe, sale intensywnego nadzoru etc.) przewiduje się wykonanie instalacji wentylacji wklasie szczelności „C” zgodnie z normami PN-EN 12237 w przypadku kanałów i kształtek okrągłych oraz PN-EN 1507:2007 dla kanałów prostokątnych. Dla pozostałych układów (pomieszczenia szatni, pomieszczenia techniczne) wykonanie w klasie szczelności „B”. W tabeli na końcu opracowania zestawiono wszystkie systemy wentylacyjne wraz z minimalnymi klasami szczelności.

Przyłącza do terminali wentylacyjnych wykonać z wykorzystaniem elastycznego przewodu tłumiącego

Kanały i urządzenia wentylacyjne powinny być poddawane okresowemu przeglądowi i czyszczeniu. W związku z tym

należy pamiętać o konieczności montażu otworów rewizyjnych i wyczystek na kanałach wentylacyjnych umożliwiające czyszczenie instalacji. Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniżać wytrzymałości i szczelności przewodów, jak również własności cieplnych akustycznych i przeciwpożarowych. Ponadto czyszczenie instalacji może odbywać się poprzez demontaż elementów składowych instalacji lub przez wyczystki (otwory rewizyjne) i otwory nawiewników, czy wywiewników na zakończeniach przewodów.

Pokrywy otworów rewizyjnych powinny łatwo się otwierać. W przewodach o przekroju kołowym o średnicy nominalnej mniejszej niż 200mm należy stosować zdejmowane zaślepki lub trójniki z zaślepkami do czyszczenia. 
Należy zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym. 
Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia, do urządzeń zamontowanych na przewodach: przepustnic, klap ppoż, tłumików akustycznych, filtrów i wentylatorów przewodowych.

| Wymiar boku przewodu / /średnica przewodu | Minimalny wymiar otworu rewizyjnego [mm] |
| --- | --- |
| Przewody prostokątne – wymiar boku przewodu (s) |  |
| 200 s 315 | 300x100 |
| 315 < s 500 | 400x200 |
| > 500 | 500x400 |
| gdy czyszczenie związane jest z wejściem do wnętrza przewodu | 600x500 |
| Przewody okrągłe |  |
| d 200 | 300x100 |
| 200 < d 500 | 400x200 |

Klapy rewizyjne należy tak zabudować, aby ułatwić dostęp do czyszczenia urządzeń, zamontowanych na przewodach wentylacyjnych:

- przepustnicach (z dwóch stron),

- klapach pożarowych (z dwóch stron),

- tłumikach akustycznych prostokątnych (z dwóch stron),

- filtrach (z dwóch stron),

- wentylatorach kanałowych (z dwóch stron),

- regulatorach przepływu (z dwóch stron),

- na kanałach wentylacyjnych co maksimum 30 m,

- przy kolanach i łukach z wewnętrznym kierownicami (z jednej strony),

- przy zwężkach, jeżeli następuje na nich zmiana wysokości więcej niż o 100 mm.

W celu odpowiedniego zrównoważenia układu instalacja wentylacji wyposażona została w różnego rodzaju przepustnice i regulatory zmiennego oraz stałego wydatku. Zostało to precyzyjnie wskazane na rysunkach, opisane 
w legendzie oraz w niniejszym opisie.

W celu uzyskania odpowiedniej akustyki w pomieszczeniach niezbędne jest stosowanie tłumików akustycznych. W zależności od klasy czystości układu zastosowano tłumiki akustyczne zwykłe lub tłumki akustyczne higieniczne z otworami rewizyjnymi przeznaczonymi do mycia kulis tłumiących.

Podpory i podwieszenia kanałów wentylacyjnych wg BN-67/8865-25 i BN-67/8867-26. Przewody będą mocowane do stropu pomieszczenia. Rozstaw podpór w zależności od wymiarów i sztywności kanałów zgodnie 
z normą BN-67/8865-26. Podwieszenia można wykonać za pomocą systemu z perforowanymi kształtownikami, 
np. wibroizolatorami gumowymi, prętami gwintowanymi i kółkami metalowymi.

Wszystkie materiały zastosowane w instalacji powinny posiadać odpowiednie atesty oraz dopuszczenia 
i muszą być wykonane jako niepalne lub nie rozprzestrzeniające ognia.

- Prace montażowe i odbiór poszczególnych instalacji powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót wentylacyjnych – zeszyt 5 wydany przez COBRTI INSTAL

- Pomiary i regulację instalacji wentylacji i klimatyzacji należy  przeprowadzić przed obudowaniem kanałów wentylacyjnych. Eksploatację instalacji należy powierzyć osobom przeszkolonym w zakresie fachowym i BHP.

- Wykonanie i odbiór wszystkich robót zgodnie z "Wymaganiami technicznymi COBRIT INSTAL 2001-2003", zgodnie ze sztuką techniczną, a także zgodnie z instrukcjami producentów zastosowanych materiałów.

Po zamontowaniu central wentylacyjnych i całego układu wentylacyjnego należy przeprowadzić regulację całego układu, zweryfikować wydatki i spręże zaprojektowanych central wentylacyjnych/wentylatorów oraz wyczyścić całą instalację.

Po uruchomieniu całej instalacji wentylacji (centrale wentylacyjne, agregaty wody lodowej, agregaty skraplające, wentylatory etc.) należy przeprowadzić pomiary hałasu do środowiska. W przypadku nadmiernego emitowanego do otoczenia należy zastosować środki zaradcze np. ekrany akustyczne, tłumiki akustyczne etc.

# IZOLACJE

## Instalacje wentylacji

Wszystkie kanały wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzone wewnątrz budynku muszą być zaizolowane samoprzylepną matą lamelową ze skalnej wełny mineralnej pokrytej zbrojoną folią aluminiową, z warstwą kleju zabezpieczoną folią PE. o grubości 30mm, gęstości nominalnej 40kg/m3 i o współczynniku λ =0,042 [W/mK]  Odporność ogniowa A2-S1, d0 wyrób

Wszystkie kanały wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzone na zewnątrz budynku muszą być zaizolowane samoprzylepną matą lamelową ze skalnej wełny mineralnej pokrytej zbrojoną folią aluminiową, 
z warstwą kleju zabezpieczoną folią PE. o grubości 50mm, gęstości nominalnej 40kg/m3 i o współczynniku λ =0,050 [W/mK]  Odporność ogniowa A2-S1, d0 wyrób.

Kanały czerpne i wyrzutowe prowadzone wewnątrz budynku muszą być zaizolowane matą z kauczuku syntetycznego o zamkniętych porach, o grubości 25mm, o współczynniku dla 0stC λ =0,033 [W/mK] EN 12667 (DIN 52612)ENISO 8497 (DIN 52613) Odporność ogniowa: Euroclasse BL-S2, d0 (EN 13501-1),  Euroclasse B-S3, d0 (EN 13501-1)

Kanały wyrzutowe prowadzone na zewnątrz budynku muszą być zaizolowane matą z kauczuku syntetycznego o zamkniętych porach, o grubości 25mm, o współczynniku dla 0stC λ =0,033 [W/mK] EN 12667 (DIN 52612) ENISO 8497 (DIN 52613) Odporność ogniowa: Euroclasse BL-S2, d0 (EN 13501-1),  Euroclasse B-S3, d0 (EN 13501-1)

Wszystkie kanały wentylacyjne(nawiewne, wywiewne, czerpne i wyrzutowe) prowadzone poza budynkiem zaizolowane dodatkowo płaszczem z  blachy ocynkowanej  gr. 0,5mm

# ZABEZPIECZENIE PRZED HAŁASEM I WIBRACJĄ

W celu zabezpieczenia przed hałasem w pomieszczeniach należy stosować przyłącza do terminali wentylacyjnych z wykorzystaniem 1 metrowego elastycznego przewodu tłumiącego, który to jest wykonany z płaszcza zewnętrznego z jednej warstwy aluminium, dwóch warstw poliestrowych. Kanał wewnętrzny tego przewodu składa się z trzech warstw aluminiowych oraz dwóch poliestrowych. Warstwę izolacji stanowi wełna szklana o grubości 25mm. Kanał wewnętrzy elastycznego przewodu wykonany z gęsto perforowanego aluminium z dodatkowym welonem z folii paroszczelnej.

Ponadto dla wytłumienia hałasu generowanego przez urządzenia (centrale wentylacyjne, wentylatory)koniecznej jest stosowanie tłumików akustycznych. W zależności od klasy czystości układu zastosowano tłumiki akustyczne zwykłe lub tłumki akustyczne higieniczne z otworami rewizyjnymi przeznaczonymi do mycia kulis tłumiących. Każdy zastosowany tłumik musi posiadać odpowiednia testy i dopuszczenia oraz musi posiadać charakterystyki tłumienia w pasmach oktawowych potwierdzone badaniami laboratoryjnymi. Jednostkowe opory takiego tłumika nie mogą przekraczać 35Pa. Tłumik należy dobrać pod kątem spełnienia dopuszczalnego poziomu hałasu w pomieszczeniu z najbliżej położonym elementem wywiewnym, hałas urządzeń nie może przekraczać 
w żadnym chronionym pomieszczeniu dopuszczalnego poziomu dźwięku od wyposażenia technicznego budynku.

Dodatkowo należy stosować:

- centrale klimatyzacyjne w pełnej obudowie, z warstwą izolacyjną oraz amortyzacją zespołów wentylatorowych,

- wszystkie centrale wentylacyjne powinny być posadowione na konstrukcjach za pośrednictwem wibroizolatorów dobranych przez dostawcę central(lub specjalistycznej firmie mającej doświadczenie w tym zakresie) tak, aby ich charakterystyki i punkty podparcia odpowiadały ciężarom elementów oraz częstotliwościom i dynamice obciążeń.

- agregaty chłodnicze dostarczyć w wykonaniu wyciszonym i/lub z dodatkową obudową akustyczną pozwalająca uzyskać nieprzekraczalny hałas ujęty w operacie akustycznym,

- wszystkie agregaty chłodnicze powinny być posadowione na konstrukcjach za pośrednictwem wibroizolatorów dobranych przez dostawcę urządzeń tak, aby ich charakterystyki i punkty podparcia odpowiadały ciężarom elementów oraz częstotliwościom i dynamice obciążeń.

- wibroizolację zamocowań kanałów

- w głównym szachcie wyciągowym nie przekraczać dopuszczalnych prędkości powietrza przywołanych 
w niniejszym opisie

- wszystkie regulatory CAV i VAV w wykonaniu z izolacją akustyczną/termiczną. Za regulatorami należy zamontować tłumik akustyczny

- podłączenia do belek i nawiewników wykonać z elastycznego przewodu tłumiącego Sonodec 25 o długości min. 0,5 ÷ 1,0 m

- kanały wentylacyjne mocować do sztywnych lub masywnych elementów konstrukcji budynku o masie powierzchniowej > 220 kg/m2 ,

- Należy stosować króćce i podkładki elastyczne

- izolację akustyczną przewodów wentylacyjnych prowadzonych w wentylatorniach, szachtach oraz przestrzeniach pomiędzy stropem a sufitem odwieszanym

- wentylatory wyciągowe posadowić na konstrukcji za pośrednictwem wibroizolacji, częstotliwość rezonansowa układu wentylatora i stropu < 60 Hz,

- wentylatory powinny pracować w punkcie maksymalnej sprawności oraz przy możliwie najniższej prędkości obrotowej zapewniającej projektowy wydatek,

- stosować należy długie i łagodne redukcje instalacji w pobliżu wentylatora, celem zmniejszenia turbulencji 
i hałasu,

- wentylatory umieszczone na dachu wyposażyć w systemową podstawę tłumiącą

- unikać kolan ostrych wygięć instalacji w pobliżu wentylatora, stosować kolana z kierownicami

- izolować materiałami wibroizolacyjnymi (elastycznymi) wszystkie przejścia kanałów przez ściany i stropy budynku

- izolację akustyczną wentylatorni (wg proj. architektury).

Ponadto system wentylacji nie może powodować w pomieszczeniach chronionych przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu od urządzeń i instalacji w budynku. System wentylacji nie może obniżać izolacyjności akustycznej kwalifikowanych przegród budowlanych poziomych i pionowych.

Przy ostatecznym wyborze dostawcy central, agregatów chłodniczych, wentylatorów, tłumików, nawiewników 
i wywiewników, należy zwrócić uwagę, by urządzenia te charakteryzował taki poziom mocy akustycznej (zdolność tłumienia – w przypadku tłumików),  aby po uwzględnieniu chłonności akustycznej pomieszczeń, poziom hałasu pochodzącego od wszystkich urządzeń i elementów instalacji, w strefie przebywania ludzi, w każdym pomieszczeniu, nie przekraczał wartości ustalonych przez normę PN-EN 15251 oraz PN-B-02151-2.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku, równoważny poziom dźwięku pochodzący od instalacji i pozostałych obiektów lub grupy źródeł hałasu, dla tego terenu nie może przekroczyć wartości:w dzień - 55dB(A), w nocy - 45 dB(A).

# ZABEZPIECZENIA POŻAROWE

## Zabezpieczenie instalacji kanałowej i rurowej

Budynek Szpitala został podzielony na kilka stref pożarowych z lokalnymi wydzieleniami, takimi jak klatki schodowe, węzeł cieplny, wentylatornie, hydrofornia i pomieszczenia elektryczne oraz teletechniczne.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową 
i dymoszczelność (E I S).

Klapy zostaną wyposażone w wyzwalacz termoelektryczny (72oC), siłowniki oraz wyzwalacz elektromagnetyczny, współpracujący z centralną instalacją sygnalizacji pożaru.Klapy przeciwpożarowe muszą być wyposażone w wyłączniki krańcowe umożliwiające monitorowanie stanu klapy (zamknięta, otwarta) dla wpięcia 
w system SSP.

W przypadku braku możliwości montażu klapy bezpośrednio w przegrodzie, przestrzeń na około kanału pomiędzy przegrodą a klapą przeciwpożarowa obudować płytą ogniochronną o odporności równej klapy oddzielenia pożarowego dla zapewnienia wymaganej klasy odporności ogniowej

Klapy przeciwpożarowe muszą posiadać wszystkie niezbędne dopuszczenia i certyfikaty wymagane 
w Polsce.

Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni 
w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanałach i przewodach wentylacyjnych powinny być wykonane z materiałów niepalnych.

Elastyczne elementy łączące, służące do połączenia sztywnych przewodów wentylacyjnych z elementami instalacji lub urządzeniami, z wyjątkiem wentylatorów, powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych, posiadać długość nie większą niż 4 m, przy czym nie powinny być prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego.

Elastyczne elementy łączące wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich długość nie powinna przekraczać 0,25 m.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku, powinny spełniać następujące wymagania:

- przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a także aby przechodziły przez przegrody 
w sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu,

- zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej,

- w przewodach wentylacyjnych nie należy prowadzić innych instalacji,

- filtry i tłumiki powinny być zabezpieczone przed przeniesieniem się do ich wnętrza palących się cząstek,

- maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynku powinny być wydzielone ścianami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI60 i zamykane drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI30; nie dotyczy to obudowy urządzeń instalowanych ponad dachem budynku.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefę pożarową, której nie obsługują, powinny mieć klasę odporności ogniowej wymaganą dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego tych stref pożarowych z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność (E I S), lub powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające.

Przepusty ogniochronne wykonać zgodnie z odpowiadającymi im aprobatami technicznymi i wytycznymi producenta.

W razie wystąpienia pożaru instalacje wentylacyjne będą wyłączane zgodnie ze scenariuszem pożarowym przez centralną instalację sygnalizacji pożaru. System zamykania klap przeciwpożarowych musi być skoordynowany 
z systemem wyłączania central tak aby zamknięcie klap przeciwpożarowych spowodowało wyłączenie centrali wentylacyjnej obsługującej dany układ kanałów wentylacyjnych, aby nie dopuścić do nadmiernego wzrostu ciśnienia wewnątrz kanałów. Stan położenia klapy będzie sygnalizowany w systemie BMS.

Wszystkie klimakonwektory/klimatyzatory zamontowane w przestrzeni sufitów podwieszonych w danej strefie pożarowej będą wyłączane z ruchu przez system SSP w przypadku wykrycia dymu w w/w przestrzeniach.

Wszystkie przejścia rurociągów instalacji chłodniczej oraz ciepła technologicznego przez przegrody oddzieleńp.poż. będą zabezpieczone p.pożarowo przy użyciu mas i opasek ogniochronnych posiadających aprobatę techniczną ITB.

## Wentylacja pożarowa w budynku

Zgodnie z wytycznymi p.pożarowymi opracowanymi przez Rzeczoznawcę, dla wszystkich klatek schodowych ewakuacyjnych zostało zaprojektowane oddymianie z zastosowaniem klap dymowych oraz w urządzenia wspomagające oddymianie.

Urządzenia (klapy oddymiające, przepustnice, etc.) zostaną wyposażone w odpowiednie siłowniki uruchamiane automatycznie z systemu SSP oraz z pomieszczenia BMS.

Szczegółowe rozwiązania dotyczące klap oddymiających w projekcie architektonicznym, który musi być uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Podczas normalnej pracy szpitala wszystkie urządzenia, przepustnice doprowadzające powietrze oraz klapy dymowe pozostają zamknięte

### Wentylacja pożarowa klatek schodowych KL1, KL2, KL3

Dobrany system oddymiania klatki schodowej dobrano w oparciu o : „CNBOP-PIB W-0003:2016, wydanie 2, maj 2019 Systemy oddymiania klatek schodowych”

W rozpatrywanym budynku proponowane jest zastosowanie systemu oddymiania klatek schodowych KL1,2 i 3 wspomaganego nawiewem mechanicznych: upust dymu będzie realizowany za pomocą klapy dymowej  zlokalizowanej w stropie klatki schodowej, mechaniczny nawiew powietrza kompensacyjnego na najniższej kondygnacji realizowany za pomocą wentylatora kanałowego  ze zmiennym wydatkiem. Wentylator kanałowy zlokalizowany na dachu w wykonaniu zewnętrznym.

W projektowanym systemie oddymiania przyjęto że: Certyfikowany system oddymiania klatek schodowych ze zmiennym mechanicznym wydatkiem kompensacji, W przypadku wypływu na klatkę schodową dużych ilości dymu 
i zwiększenia przepływu przez klapę, strumień nawiewanego powietrza będzie utrzymywany na poziomie niezbędnego Vmin (minimalnego przepływu powietrza przez klatkę określonego na podstawie obliczeń).

Wydajność systemu nawiewnego: 24500 m3/h.

Okablowanie i sterowanie

Moduł zasilająco sterujący (MSZ) wentylatorów podłączyć zgodnie z wytycznymi producenta. Lokalizacja modułów wskazana na Schematach Wentylacji Pożarowej opracowania.

### Wentylacja pożarowa szybu ekip ratowniczych i przedsionka pożarowego

Szyb windowy W5 będzie mieć nawiew zapewniający nadciśnienie rzędu 20-50 Pa. nadmiar powietrza usuwany będzie poprzez nieszczelności oraz wentylacje grawitacyjną szybu.

Wydajność systemu nawiewnego: 20000 m3/h.

Powietrze dostarczane do szachtu w dwóch miejsach.

Obliczenia i dobór układu napowitrzania wykonano w oparciu o normę 12101-6 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła -- Część 6: Wymagania techniczne dotyczące systemów różnicowania ciśnień -- Zestawy urządzeń.

Zaprojektowane elementy systemu nadciśnieniowego są uruchamiane przez centralę sterującą sterowaną z systemu sygnalizacji pożaru.

Pomiar ciśnienia różnicowego

Pomiar ciśnienia realizowany przez czujnik ciśnienia zabudowany w urządzeniu. Pomiar realizowany wewnętrznym czujnikiem ciśnienia w urządzeniu poprzez wyprowadzone sondy impulsowe. Ciśnienie odniesienia- ciśnienie atmosferyczne mierzone z czujnika na obudowie urządzenia. Ciśnienie w przestrzeni chronionej- sonda impulsowa zlokalizowana w klatce schodowej.

Przewody łączące sonde impulsową przestrzeni chronionej z wentylatorem prowadzić wspólniowo przy kanale wentylacyjnym napowietrzającym w osłonowej rurce instalacyjnej.

Okablowanie i sterowanie

Do urządzeń napowietrzających doprowadzić okablowanie zgodnie ze schematem okablowania producenta.
Kable telekomunikacyjne połączyć pomiędzy wentylatorem  a Tablica Montoringu Stanów Pracy Urządzęń (MSPU) zlokalizowanych w pomieszczeniu recepcji na poziomie parteru.

Jednostki napowietrzające połączyć z układami podwójnej czerpni przewodem zasilająco/sterującym przewody prowadzić wspólniowo przy kanale czerpnym w osłonowej rurce instalacyjnej.

Wentylacja przedsionka pożarowego

Projektuje się wentylację wyciągową przedsionka w ilości 400 m3/h. Wentylacja uruchamiana z SSP. Uruchomienie powoduje otwarcie klapy przy kratce transferowej na kondygnacji objętej pożarem.

Kanał wyciągowy w wykonaniu EIS120.

Wentylator w wykonaniu F300, w wykonaniu zewnętrznym.

Powietrze wyciągane będzie pochodziło z przepływu powietrza z nieszczelności drzwi szybu.

## Ochrona przeciwpożarowa – wymagania ogólne

Należy przewidzieć doprowadzenie sygnału alarmu do szaf zasilająco-sterujących central  klimatyzacyjnych 
i wentylacyjnych oraz sterowników grup wentylatorów w celu wyłączenia ich zasilania w przypadku pożaru 
i w przypadku zamknięcia klap p.poż umieszczonych na przewodach zbiorczych danej instalacji. Sterowanie powinno obejmować zamknięcie klap p.poż. w przypadku wykrycia dymu i automatyczne wyłączanie urządzeń wentylacyjnych 
i klimatyzacyjnych w strefie pożarowej, w której nastąpiło wykrycie zadymienia. Sterowanie wg. odrębnego opracowania (branża teletechniczna). Zasilanie wg. odrębnego opracowania (branża elektryczna).

# WYKORZYSTANIE OZE, ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

Ekonomiczna i energooszczędna praca instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych będzie zapewniona przez zastosowanie energooszczędnych urządzeń, o współczynnikach SFP zalecanych przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 01.01.2014r, odzysk ciepła z powietrza wywiewanego realizowany 
w centralach klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, automatyczną regulację wydajności chłodniczej i grzewczej central oraz klimatyzatorów, zmniejszenie wydajności powietrza do 25% w zespołach operacyjnych i w izolatkach chwilowo nie użytkowanych.

Przewiduje się odzysk ciepła we wszystkich centralnych instalacjach klimatyzacyjnych i wentylacyjnych nawiewno – wywiewnych. Przyjęto system odzysku ciepła z czynnikiem pośredniczącym – glikolem z wymiennikami przeciwprądowymi, obrotowymi lub krzyżowymi.

Dodatkowo w celu poprawienia energooszczędności stosuje się:

- W centralach wentylacyjnych: wymienników ciepła o jak największej sprawności odzysku ciepła z powietrza wywiewanego co pozwoli na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych;

- Zastosowanie central wentylacyjnych z płynną regulacją wydatku (falowniki) co pozwala na dostosowanie wydajności do aktualnego zapotrzebowania zmniejszając tym samym pobór energii elektrycznej;

- W układach wentylacyjnych obsługujących np. pomieszczenia tj. Hol Główny, poczekalnie, etc. stosowanie czujników CO2  i temperatury, pozwalających na dostosowanie ilości powietrza do aktualnego zapotrzebowania; Dostosowanie ilości powietrza do wymaganej ilości poprzez zastosowanie regulatorów zmiennego wydatku (VAV) i stałego wydatku (CAV) oraz sterowanie poprzez system BMS;

- Projektowany System Zarządzania Budynkiem (ang. BMS) będzie m.in. integrował instalację chłodniczą, grzewczą oraz sterowanie komfortem w pomieszczeniach. Jednym z elementów składowych systemu będą zadajniki wraz z regulatorami pomieszczeniowymi. Do poszczególnych pokoi (lub grup pokoi) z systemu nadrzędnego zostanie podana temperatura zadana oraz tryb w jakim znajduje się dane pomieszczenie (komfort/przejściowy/ekonomiczny). Zadajniki umożliwią zmianę temperatury zadanej w zakresie +/-2°C. 
Na podstawie pracy poszczególnych regulatorów zostanie wypracowany sygnał zapotrzebowania na ciepło/chłód do maszynowni wody lodowej i węzła ciepła;

# WYTYCZNE EKSPLOATACYJNE

Dla zapewnienia prawidłowego użytkowania instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i chłodniczych należy opracować instrukcje obsługi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urządzeń wraz z planem przeglądów 
i konserwacji elementów instalacji. Celowe jest zatrudnienie do eksploatacji układów klimatyzacyjnych osób 
o odpowiednich kwalifikacjach, przeszkolonych w zakresie funkcjonowania całego systemu klimatyzacji i wentylacji.

Czyszczenie sieci powietrznej i urządzeń należy przeprowadzać nie rzadziej niż co 1 roku i zlecić je specjalistycznej firmie dysponującej odpowiednimi maszynami. Każdorazowo podczas czyszczenia należy wymienić lub wyczyścić akustyczne przewody elastyczne wykorzystane do podłączenia terminali oraz urządzeń(np. belki) wentylacyjnych.

Niezależnie od czyszczenia, po ukończeniu tych prac, kanały wentylacyjne należy zdezynfekować, aby usunąć 
z nich czynniki chorobotwórcze. Do tego celu używać wyłącznie atestowanych środków uznanych przez Państwowy Zakład Higieny.

W niniejszej specyfikacji materiałowej ujęto ilościowo i jakościowo klapy rewizyjne. Należy je zainstalować 
w przewodach po zakończeniu montażu wszystkich instalacji technicznych, w miejscach umożliwiających dobry dostęp. Dla pomieszczeń o wysokich wymogach higienicznych ( sale operacyjne, sale zabiegowe, sale wzmożonego nadzoru ) klapy te należy montować w miarę możliwości  poza pomieszczeniem.

# WYTYCZNE DLA PRAC BRANŻOWYCH

## Architektura i konstrukcje budowlane

Zakres niezbędnych prac z branży konstrukcyjnej i architektonicznejcelem prawidłowego wykonaniem instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnychobejmuje:

- konstrukcje wsporcze do posadowienia agregatów chłodniczych i agregatów skraplających instalacji VRF, central wentylacyjnych, wentylatorów wyciagowych oraz split,

- cokoły pod wyrzutnie dachowe,

- komory czerpne powietrzno szczelne izolowane termicznie, z drzwiami powietrzno szczelnymi w wentylatorni na 4 piętrze,

- komory wyrzutowe powietrzno szczelne izolowane termicznie, z drzwiami powietrzno szczelnymi 
w wentylatorni na 4 piętrze,

- drzwi szczelne (z mechanizmami zapewniającymi szczelność) do sal operacyjnych; wymagane min. nadciśnienie w salach operacyjnych wynosi 15Pa,

- drzwi szczelne do pomieszczeń przygotowania lekarzy, pacjenta; wymagane min. nadciśnienie wynosi 10Pa,

- drzwi szczelne do izolatki; wymagane min. podciśnienie/nadciśnienie wynosi ± 10Pa

- drzwi szczelne do śluzy przy izolatce; wymagane min. podciśnienie/nadciśnienie wynosi ± 5Pa

- czerpnie i wyrzutnie ścienne,

- żaluzje zewnętrzne

- wyjście na dach umożliwiające serwisowanie urządzeń,

- przebicia przez ściany i stropy, obudowy maskujące, sufity podwieszone,

- dostępy rewizyjne do klap p.pożarowych i do elementów regulacyjnych (przepustnic, regulatorów CAV i VAV, armatury oraz tłumików akustycznych płytowych z wyjmowanymi kulisami w instalacjach obsługujących pomieszczenia o najwyższych wymaganiach higienicznych) poprzez odejmowane elementy sufitów podwieszonych,

- kratki przepływowe w drzwiach pomieszczeń sanitarnych lub podcięcia w drzwiach,

- klapy oddymiające klatki schodowe i szyby windowe zgodnie z wytycznymi Rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń pożarowych

- Przejścia instalacyjne przez elementy architektoniczno – budowlane wymagające ochrony radiologicznej wykonać zgodnie z dedykowanym do tego projektem.

## Elektryka, teletechnika, automatyka i sterowanie

Zakres niezbędnych prac z branży elektrycznej, teletechnicznej, automatyki i sterowania oraz BMS celem prawidłowego wykonaniem instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych obejmuje:

- w pomieszczeniach technicznych dla wyżej opisanej technologii oraz urządzeń z zestawień w dalszej części opracowania wykonać rozdzielnie elektryczne (Szafy zasilająco-sterujące) oraz zasilić elektrycznie wszystkie urządzenia elektrycznie i doprowadzić sygnały sterujące,

- wykonać zasilanie odbiorników systemu wentylacji – silników wentylatorów, nawilżaczy, nagrzewnic elektrycznych i gazowych,

- wykonać zasilanie odbiorników systemu wentylacji pożarowej zgodnie z tabelą (włącznie z zasilaniem rezerwowym)

- wykonanie zasilania i sterowania agregatów chłodniczych, pomp wody lodowej, zespołu utrzymania ciśnienia, zespołu odgazowującego, zespołu uzdatniania

- należy przewidzieć odrębne liczniki energii elektrycznej w pomieszczeniach węzłów wody lodowej dla pomp obiegowych oraz agregatów chłodniczych

- wykonanie zasilania elektrycznych kabli grzejnych na rurociągach, które zostały wskazane w części rysunkowej.

- dostosować zabezpieczenia oraz okablowanie zgodne z DTR zakupionych urządzeń,

- zagwarantowanie zasilania kabli grzejnych na przewodach wodnych i kondensatu z wytwornic pary umieszczonych na dachu,

- wykonanie systemu automatyki wentylacji i klimatyzacji wraz z systemem nadzoru BMS z wyjątkiem urządzeń dostarczanych z fabryczną automatyką tj. centrale wentylacyjne, agregaty wody lodowej, nawilżacze powietrza, pokoje łóżkowe (adaptacja przez BMS),

- autonomiczne (przez sterownik agregatu) automatyczne sterowanie pracą agregatów chłodniczych i pomp obiegowych,  Załączane przez BMS instalacji chłodniczej – przy tz = 5oC i t7 =7oC, sygnał I/0 do załączenia agregatu chłodniczego, (sygnał start/stop podłączany jest tylko do jednego z agregatów - opcja Master/Slave realizuje rotację urządzeń, dodanie/odjęcie drugiego urządzenia przy zmianie zapotrzebowania oraz przełączenie w przypadku awarii),udostępnienie danych do systemu BMS,

- wykonanie automatycznego sterowania pracą klimakonwektorów i belek chłodzących (0-10V) za pomocą sterowników pomieszczeniowych (jeden, wspólny sterownik dla urządzenia klimatyzacyjnego i grzejnika w dostawie klimakonwektora lub belki chłodzącej), zabezpieczenie przed jednoczesną pracą klimakonwektorów/belek i o.p. lub grzejników c.o.  przez wprowadzeniem różnicy temperatur =3K pomiędzy załączaniem/wyłączaniem trybu ogrzewania i chłodzenia,

- wyłączenie chłodzenia/grzania przez system BMS przy otwartych oknach,

- wykonania zasilania siłowników zaworów równoważących i regulacyjnych instalacji wody lodowej

- zagwarantowanie pracy naprzemiennej klimatyzatorów w pomieszczeniach, w których będzie zamontowany klimatyzator rezerwowy,

- zagwarantowanie pracy naprzemiennej pomp cyrkulacyjnych w instalacjach, w których zamontowano urządzenie rezerwowe,

- sprzężenie pomp obiegowych z agregatem chłodniczym (sygnał sterujący z agregatu) i udostępnienie ich stanu pracy w systemie BMS,

- sprzężenie wentylatorów wywiewnych z odpowiednimi centralami wentylacyjnymi lub klimatyzacyjnymi 
i udostępnienie ich stanu pracy w systemie BMS,

- automatyczne sterowanie pracą klimatyzatorów typu Split w funkcji temperatury pomieszczeń, udostępnić kontroli zał/wył w systemie BMS,

- wykonanie odcięcia zasilania belek chłodzących w poszczególnych pokojach w przypadku zadziałania czujnika rosy – czujnik powinien zostać zamontowany na przewodzie zasilającym do każdego pokoju,

- alarm dźwiękowy w chłodni odpadów medycznych w piwnicy – zabezpieczenie przed zamknięciem ludzi wewnątrz pomieszczenia, możliwość ręcznego wyłączenia chłodzenia w tym pomieszczeniu,

- sterowanie zdalne-ręczne położeniem przepustnic na wentylacji w pomieszczeniach dekontaminacji

- udostepnienie do BMS opomiarowania zużycia energii chłodniczej i cieplnej dla central, grup belek chłodzących i klimakonwektorów,

- sprzężenie wentylatorów wywiewnych z odpowiednimi centralami wentylacyjnymi lub klimatyzacyjnymi 
i udostępnienie ich stanu pracy w systemie BMS,

- sterowanie niezależnymi wentylatorami wywiewnymi – zał./wył. z systemu BMS; w każdej tablicy elektrycznej, z której są zasilane wentylatory indywidualne do wentylacji, należy zamontować moduły komunikacyjne 
i wprowadzić do nich sygnały od załączenia lub awarii wentylatorów. Wszystkie moduły należy wpiąć do BMS,

- sterowanie (zał./wył., wybór stopnia pracy) z systemu BMS pracą kurtyn powietrznych,

- automatyczne sterowanie pracą zaworów nagrzewnic i chłodnic (0-10V) w centralach klimatyzacyjnych 
i wentylacyjnych (regulacja temperatury powietrza nawiewanego) w funkcji temperatury powietrza nawiewanego lub wywiewanego (ogrzewanie powietrzem z centrali) - czujniki temperatury będą umieszczone w zbiorczych przewodach wywiewnych i nawiewnych odczyt temperatury w BMS,

- autonomiczne (przez sterownik centrali) sterowanie wentylatorami nawiewnymi i wywiewnymi w centralach - zał./wył; regulacja wydajności wentylatorów z zastosowaniem falowników - centrale pracują ze stałą wydajnością strumienia powietrza, udostępnienie w/w danych i ich parametryzacji oraz zał/wył. z systemu BMS,

- autonomiczne (przez sterownik centrali) sterowanie pracą central z zastosowaniem zegarów programowych, 
z możliwością wyłączenia ich z ruchu, z zachowaniem ustawień przez ustaloną z Użytkownikiem liczbę dni; udostępnienie w/w danych i ich parametryzacji z systemu BMS,

- autonomiczne (przez sterownik centrali)  zabezpieczenie wymienników odzysku ciepła przed oblodzeniem,

- sterowanie z systemu nadrzędnego BMS (monitorowanie i regulacja układu ciśnień) przez Operatora, regulatorami wydajności strumienia powietrza VAV, wyposażonymi w siłowniki elektryczne, zamontowanymi na przewodach, w funkcji zadanej wartości nadciśnienia/podciśnienia – izolatki, pokoje intensywnej terapii, sale operacyjne, sale nadzoru poznieczuleniowego, pokoje przygotowania pacjenta, korytarze na bloku operacyjnym; regulatory VAV będą zamontowane na przewodach nawiewnych i wywiewnych, do poszczególnych pomieszczeń,

- sterowanie z systemu nadrzędnego BMS (zamykanie/otwieranie) przez Operatora, regulatorami wydajności strumienia powietrza VAV, wyposażonymi w siłowniki elektryczne, zamontowanymi na przewodach, w funkcji temperatury pomieszczenia i stężenia CO2

- sterowanie przez Użytkownika temperaturą i wilgotnością względną w salach operacyjnych z panelu sterującego umieszczonego w każdej Sali operacyjnej,

- sterowanie systemem wentylacji p.poż. w przedsionku ppoż,,

- sygnalizacja akustyczna i świetlna uruchomienia systemu gaszenia serwerowni umieszczona na zewnątrz pomieszczenia, przy klapie odciążającej,

- sygnalizacja pracy i awarii central klimatyzacyjnych i wentylacyjnych (awaria wentylatora), wentylatorów wywiewnych, agregatów chłodniczych, pomp obiegowych, klimatyzatorów, kurtyn powietrznych w systemie BMS,

- sygnalizacja zabrudzenia filtrów H13/H14 w nawiewnikach w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach (jeden nawiewnik w zespole wentylacyjnym),

- wykonanie sterowania w systemie SSP klap przeciwpożarowych, przepustnic upustowych, automatycznie otwieranych okien i drzwi, wentylatorów i innych elementów oddymiania oraz napowietrzania,

- sterowania z systemu SSP położeniem klap p.poż w instalacji nawiewnej wentylacji p.pożarowej; klapy powinny otworzyć się w przypadku pożaru (normalnie są zamknięte),

- wyłączania instalacji wentylacyjnych z ruchu, zamknięcie klap p.poż. z instalacji SSP w przypadku wystąpienia pożaru, wyjątek stanowią centrale wentylacyjne oraz klapy p.poż. obsługujące blok operacyjny, które to zostaną świadomie wyłączone przez strażaka po uzgodnieniu z osobą odpowiedzialna ze strony szpitala.

- automatyczne wyłączanie instalacji wentylacyjnych z ruchu w przypadku zamknięcia klapy p.poż na głównych ciągach danej instalacji,

- sygnalizacja położenia klap p.poż. w systemie SSP

- sygnalizacja zadziałania klap p.pożarowych z monitorowaniem przez BMS,

- zasilić i opomiarowąc moduły RCI w centralach wentylacyjnych w wykonaniu higienicznym,

## Instalacje technologiczne i wod-kan dla klimatyzacji

Zakres niezbędnych prac z branży cieplnej oraz wod-kan celem prawidłowego wykonaniem instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych obejmuje:

- doprowadzenie wody do elektrycznych/gazowych wytwornic pary i odprowadzenie z nich  kondensatu,

- doprowadzenia ciepła do nagrzewnic w centralach wentylacyjnych,

- doprowadzenie chłodu do central wentylacyjnych, belek chłodzących, klimakonwektorów

- odprowadzenie skroplin z klimakonwektorów, klimatyzatorów typu Split, z chłodnic central klimatyzacyjnych 
i z wymienników odzysku ciepła,

- odprowadzenie skroplin z szaf klimatyzacji preczyzyjnej w serwerowni,

- kratki kanalizacyjne w wentylatorniach,

- zlew ze złączką do węża we wszystkich wentylatorniach,

## Montaż instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz pozostałych instalacji sanitarnych

Montaż do stropów z płyt kanałowych dopuszczalny tylko w przestrzeni kanałowej, przy pomocy systemowych, certyfikowanych rozwiązań. Do uzgodnienia z dostawcą płyt, przed montażem.

Zabrania się montażu elementów kotew, śrub etc. oraz wykonywania nawierceń w strefach występowania zbrojenia płyt. W szczególności dotyczy to montażu instalacji, sufitów podwieszanych oraz montażu dachu i urządzeń dachowych itp.

Zabrania się odsłaniania i/lub przecinania zbrojenia płyt kanałowych oraz belek. Wykonywanie otworowań tylko po uprzedniej akceptacji dostawcy, po uwzględnieniu wytycznych producenta.

Zabrania się nawiercania i montażu elementów montażowych w strefach lokalizacji zbrojenia sprężanego belek żelbetowych.

Wykonywanie otworowania i sposób mocowania instalacji w belkach i słupach prefabrykowanych jest dopuszczony jedynie po uprzednim uzgodnieniu z producentem i dostawcą. W szczególności powyższe należy każdorazowo uzgodnić z producentem/dostawą belek ukrytych. Wykonanie otworów, nawierceń i montaż do belek bez uzgodnienia może spowodować naruszenie lub utratę nośności, właściwości użytkowych i przeciwpożarowych.

# STANDARDY URZĄDZEŃ

## Centrale wentylacyjne

Dla pomieszczeń „czystych” zostały zaprojektowane centrale w wykonaniu higienicznym posiadające właściwe atesty higieniczne należy przez to rozumieć, że będą one posiadały stosowną deklarację własności użytkowych poświadczoną przez jednostkę notyfikowaną. Centrale wentylacyjne wraz z całym osprzętem zostały tak dobrane, aby spełnić wymagania akustyczne i nie przekraczać dopuszczalnym norm akustycznych.

Centrale wentylacyjne będą spełniały wymogi Rozporządzenia KE 1253/2014. Producenci central wentylacyjnych muszą zgodnie z Dz. U. Nr 75, poz. 690, ze zmianami zachować współczynniki SFP. Obwody elektryczne zasilające poszczególne centrale wentylacyjne będą wyposażone w opomiarowanie wg. odrębnego opracowania (branża elektryczna).

Wszystkie centrale wentylacyjne będą wyposażone w silniki EC.

Centrale w wykonaniu higienicznym

Konstrukcja obudowy oparta o technologii szkieletu zewnętrznego. Grubość obudowy 50mm. Szkielet kompozytowy. Panele obudowy wypełnione wełną mineralną, zamknięte zewnętrzną i wewnętrzną profilowaną blachą stalową, połączoną za pośrednictwem izolatora mostka cieplnego z tworzywa sztucznego.

Standard obudowy wg PN-EN 1886:2008

- Wytrzymałość mechaniczna obudowy - w klasie min. D1;

- Przy podciśnieniu 400 Pa – w klasie min. L1;

- Przy nadciśnieniu 700 Pa - w klasie min. L1;

- Współczynnik przenikania ciepła w klasie min. T2;

- Współczynnik wpływu mostków cieplnych w klasie min. TB2.

Centrale z certyfikatem Eurovent w zakresie certyfikacji programu doboru i certyfikatem TUV na zgodność 
z DIN 1946-4 w zakresie higieniczności.

Wewnętrzna i zewnętrzna powierzchnia paneli obudowy pokryta hutniczo poliestrem. Wewnętrzna powierzchnia podłóg wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304.

Tace ociekowe, min. dwuspadowe, wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304.

Sekcje filtrów, wentylatorów oraz chłodnicy z odkraplaczem powinny być wyposażone w okrągłe okna rewizyjne min. 200mm oraz niskonapięciowe oświetlenie LED. Montaż okna w sekcji filtra - po stronie brudnej 
z odpowiednim wydłużeniem sekcji, w sekcji chłodnicy - pomiędzy wymiennikiem, a odkraplaczem, w celu umożliwienia obserwacji stanu podzespołów podczas pracy.

Uszczelnienie drzwi i pokryw rewizyjnych za pomocą demontowalnej uszczelki silikonowej.

Filtr elektrostatyczny powietrza nawiewanego powinien być wielokrotnego użytku, z możliwością wyjęcia do czyszczenia. Z uwagi na zależność skuteczności filtracji od prędkości przepływu powietrza, powierzchnia czynna filtra elektrostatycznego nie może być mniejsza niż podana w karcie dobru.

Odkraplacz chłodnicy powietrza nawiewanego oraz wymiennika glikolowego odzysku ciepła na w torze wywiewu, powinien być zabudowany w odrębnej sekcji za wymiennikiem, z odrębną tacą ociekową oraz odrębnym dostępem serwisowym, z możliwością wyjęcia do czyszczenia i umożliwienia rewizji.

Jednostka zabudowana na fabrycznej ramie stalowej o grubości min. 2mm, zabezpieczonej przed korozją powłoką cynkowo-magnezową ZM250.

Wyposażenie:

- Filtry kieszeniowe, kasetowe, klasy G4 / M5 / F7 / F9 z atestem PZH;

- Filtry elektrostatyczne – do wielokrotnego czyszczenia bez konieczności wymiany z atestem PZH;

- Wysokosprawny glikolowy wymiennik odzysku ciepła. Centrala wyposażona w dedykowany węzeł hydrauliczny glikolowego odzysku ciepła dla układów 1+1, 1+2… (instalacja do 5mb, bez izolacji, do montażu i izolacji na budowie przez wykonawcę). Po stronie powietrza wyciągowego wymiennik glikolowy 
z odkraplaczem i dwuspadową tacą ociekową, izolowaną, z króćcem spustowym wyprowadzonym przez podłogę;

- Higroskopijny wymiennik obrotowy;

- Wysokosprawny wymiennik krzyżowy lub krzyżowo-przeciwprądowy;

- Wentylatory EC / AC (falowniki);

- Chłodnica wyposażona w odkraplacz, chłodnica i odkraplacz wyposażone z dwuspadową tacę ociekową;

- Nagrzewnica wodna;

- Przepustnice aluminiowe z mechanizmem schowanym w podwójnym profilu, umieszczone na zewnątrz;

- Fabryczne przejścia i podłączenia rurek impulsowych do pomiaru ciśnienia.

Automatyka poza funkcjami utrzymania procesu obróbki termodynamicznej wg karty doboru, powinna realizować funkcje utrzymania stałego przepływu poprzez nadążną zmianę prędkości obrotowej wentylatorów wraz ze zmieniającym się oporem wewnętrznym jednostki w zależności od stanu zabrudzenia filtrów.

Sterownik powinien posiadać wbudowany webserwer do zdalnego zarządzania i wizualizacji pracy urządzenia.

Instalacja odzysku glikolowego do 15m w zakresie dostawcy centrali.

Centrale w wykonaniu standardowym

Konstrukcja obudowy oparta o technologii szkieletu zewnętrznego. Grubość obudowy 50mm. Szkielet kompozytowy. Panele obudowy wypełnione wełną mineralną, zamknięte zewnętrzną i wewnętrzną profilowaną blachą stalową, połączoną za pośrednictwem izolatora mostka cieplnego z tworzywa sztucznego.

Standard obudowy wg PN-EN 1886:2008

- Wytrzymałość mechaniczna obudowy - w klasie min. D1;

- Przy podciśnieniu 400 Pa – w klasie min. L1;

- Przy nadciśnieniu 700 Pa - w klasie min. L1;

- Współczynnik przenikania ciepła w klasie min. T2;

- Współczynnik wpływu mostków cieplnych w klasie min. TB2.

Centrale z certyfikatem Eurovent w zakresie certyfikacji programu doboru i certyfikatem TUV na zgodność 
z normą PN-EN 1886:2008, PN-EN 13053+A1:2011

Wewnętrzna i zewnętrzna powierzchnia paneli obudowy pokryta powłoką cynkowo-magnezową ZM250, min. grubość powłoki 250g/m2.

Tace ociekowe, min. dwuspadowe, wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304.

Filtr elektrostatyczny powietrza nawiewanego powinien być wielokrotnego użytku, z możliwością wyjęcia do czyszczenia. Z uwagi na zależność skuteczności filtracji od prędkości przepływu powietrza, powierzchnia czynna filtra elektrostatycznego nie może być mniejsza niż podana w karcie dobru.

Jednostka zabudowana na fabrycznej ramie stalowej o grubości min. 2mm, zabezpieczonej przed korozją powłoką cynkowo-magnezową ZM250 min. grubość powłoki 250g/m2.

Wyposażenie:

- Filtry kieszeniowe, kasetowe, klasy G4 / M5 / F7 / F9 z atestem PZH;

- Wysokosprawny glikolowy wymiennik odzysku ciepła. Centrala wyposażona w dedykowany węzeł hydrauliczny glikolowego odzysku ciepła dla układów 1+1, 1+2… (instalacja do 5mb, bez izolacji, do montażu i izolacji na budowie przez wykonawcę). Po stronie powietrza wyciągowego wymiennik glikolowy 
z odkraplaczem i dwuspadową tacą ociekową, izolowaną, z króćcem spustowym wyprowadzonym przez podłogę;

- Higroskopijny wymiennik obrotowy;

- Wysokosprawny wymiennik krzyżowy lub krzyżowo-przeciwprądowy;

- Wentylatory EC / AC (falowniki);

- Chłodnica wyposażona w odkraplacz, chłodnica i odkraplacz wyposażone z dwuspadową tacę ociekową;

- Nagrzewnica wodna;

- Przepustnice aluminiowe z mechanizmem schowanym w podwójnym profilu, umieszczone na zewnątrz;

- Fabryczne przejścia i podłączenia rurek impulsowych do pomiaru ciśnienia.

Automatyka poza funkcjami utrzymania procesu obróbki termodynamicznej wg karty doboru, powinna realizować funkcje utrzymania stałego przepływu poprzez nadążną zmianę prędkości obrotowej wentylatorów wraz ze zmieniającym się oporem wewnętrznym jednostki w zależności od stanu zabrudzenia filtrów.

Sterownik powinien posiadać wbudowany webserwer do zdalnego zarządzania i wizualizacji pracy urządzenia.

Instalacja odzysku glikolowego do 15m w zakresie dostawcy centrali.

Promieniowa Jonizacja Katalityczna (RCI)

Wyposażenie central w wykonaniu higienicznym w technologię RCI (Radiant Catalytic Ionization, ang. RCI) - promieniową jonizację katalityczną, która skutecznie oczyszcza powietrze oraz powierzchnie eliminując bakterie, alergeny, wirusy oraz grzyby. Celem zastosowania technologii stanowiącej system oczyszczania i aktywnej dezynfekcji powietrza oraz powierzchni, opartego na technologii RCI, jest zapewnienie ww. efektów w budynkach skrzydła B4-B4A kompleksu szpitalnego  Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku.

Opis urządzeń

•	Urządzenia do zastosowania profesjonalnego.

•	Urządzenia monoblokowe stanowiące zespół od 1 do 10 wymiennych ogniw procesowych (2-częściowa matryca kompozytowa z nanopowłoką fotokatalityczną i położoną pomiędzy częściami matryc lampą UV, całość 
w obudowie z aluminium anodowanego) wraz z odpowiadającymi im statecznikami lamp umieszczonymi w obudowie podstawy. Ogniwo połączone ze statecznikiem elektronicznym (balastem) lampy UVC za pomocą 4-pinowego tubusa. Zewnętrzna rama stabilizująca wszystkie ogniwa procesowe oraz obudowa podstawy wykonane ze stali nierdzewnej. Elementy złączne (nity, śruby, itp.) wykonane ze stali nierdzewnej.

•	Konstrukcja urządzeń wchodzących w skład systemu nie zawiera elementów mechanicznych, dystrybucja powietrza poprzez centralę wentylacyjną i kanały nawiewne.

•	Możliwość montażu urządzeń w poziomie i pionie.

•	Urządzenia pracujące w systemie wykazują brak wpływu na pracę instalacji oraz otoczenia: brak wpływu na temperaturę, brak wpływu na wilgotność, urządzenia nieemitujące hałasu.

•	System urządzeń uzdatniających powietrze, nie będzie wymagał obsługi bieżącej, regulacji, nie zmniejszy się jego wydajność w zależności od zapotrzebowania na wysoki przepływ powietrza lub spadki przepływu w cyklu dobowym.

•	Zastosowane w urządzeniach lampy UV na balaście elektronicznym, wykazują trwałość pojedynczego promiennika (żywotność) do 18 000 roboczogodzin.

•	Zastosowane w urządzeniach lampy UV, przeznaczone do HVAC, emitują promieniowanie UV-C o długości fali λ 254nm – zapewniając prawidłowość procesu. Lampy bezozonowe.

•	Temperatura pracy otoczenia (w przepływie powietrza) od 3 do co najmniej 93,3°C.

•	Moc urządzeń zależna od zastosowanego modelu.

•	Dobór urządzeń wg V przyjęte dla układu, o wydajności nie mniejszej niż wartość wydatku centrali nawiewnej, w której mają zostać zamontowane.

•	Dobór urządzeń dostosowywany do parametrów centrali wentylacyjnej i układu wentylacyjnego, uwzględniający: wydatek powietrza nawiewanego V przyjęte, przeznaczenie i klasę czystości pomieszczeń obsługiwanych przez daną centralę, rozpiętość i układ przestrzenny rozprowadzenia kanałów wentylacyjnych.

•	Dostęp przy czyszczeniu central i przewodów wentylacyjnych, przeglądach i serwisie:

-	Na czas czyszczenia i dezynfekcji wymontować urządzenia z miejsca instalacji po uprzednim odłączeniu 
z zasilania. Urządzenia czyścić zgodnie z Instrukcją obsługi/DTR. Po zakończeniu prac zainstalować ponownie, włączyć zasilanie.

•	Ochrona akustyczna – praca urządzeń nie generuje dźwięków.

•	Urządzenia systemowe nie są wyrobami budowlanymi.

•	W celu zapewnienia ciągłości prawidłowej pracy urządzeń i skutecznego działania technologii w układach objętych systemem, urządzenia montowane w centrali wentylacyjnej wymagają wymiany części zamiennej ulegającej zużyciu (ogniwa procesowego), najpóźniej w co 24-ym miesiącu działania (dla gwarancji 60 miesięcy odbywa się 2-krotna wymiana – w 24’ i 48’miesiącu)

Warunki i zasady montażu w sekcji centrali

•	Montaż urządzeń bezpośrednio w centralach nawiewnych, ostatnia sekcja za filtrami wtórnymi, przed wylotem powietrza w kanał.

•	Montaż bezpośrednio do podłogi lub ściany sekcji przez płytę podstawną urządzenia.

•	Orientacja montażowa urządzenia (ogniwa w pionie lub w poziomie) zależna od dobranego modelu oraz parametrów sekcji centrali.

•	Przygotowanie otworowania podłogi lub ściany sekcji – w zakresie producenta centrali, na etapie produkcji. Otwory pod montaż urządzeń mają zostać zabezpieczone nitonakrętkami ze stali nierdzewnej. Rozkład, wielkość otworów wg DTR urządzeń.

•	Każde urządzenie wyposażone w kabel zasilający: 3x1.5mm2. W przypadku większej niż 1 szt. ilości urządzeń w sekcji, kable zasilające wewnątrz sekcji należy podłączyć do puszki rozgałęźnej, z sekcji zostaje wyprowadzony pojedynczy kabel zasilający do szafy. Kable wewnętrzne prowadzone w peszlach ochronnych.

•	Po stronie obsługowej centrali: drzwiczki serwisowe lub pokrywy (panele na dociski) sekcji centrali, w której ma być zainstalowane urządzenie, należy wyposażyć w okno inspekcyjne wykonane z tworzywa sztucznego lub innego tworzywa /szkła/ szkła bezpiecznego z powłoką odporną na promienie UV. Na drzwiczkach serwisowych lub pokrywach sekcji (panelach na dociski) należy umieścić odpowiednie ostrzeżenie przed zagrożeniem promieniowaniem UV.

•	Na drzwiczkach serwisowych lub pokrywach sekcji należy zamontować wyłącznik awaryjny.

•	Montaż urządzeń do przygotowanej infrastruktury podłączeniowej – bezpośrednio na budowie.

Zasilanie i sterowanie pracą urządzeń

Standardowe rozwiązanie – niezależne od producenta central

•	Urządzenia montowane w centralach – zasilanie z szafy zasilająco-sterującej danej centrali. Praca urządzenia skojarzona z pracą centrali włączona/wyłączona. Szafę sterowniczą należy doposażyć w przekaźnik załączający się podczas pracy centrali wentylacyjnej (np. wraz z potwierdzeniem sprężu wentylatora nawiewnego) oraz 
w zabezpieczenie nadmiaroprądowe obwodu zasilającego urządzenie. Faza zasilająca przepuszczana przez styk przekaźnika i doprowadzona do urządzenia.

Monitorowanie pracy urządzenia: użycie wolnego styku przekaźnika służącego do sterowania załączaniem/wyłączaniem urządzenia. Styk ten należy podłączyć do najbliższego sterownika, który zinterpretuje zapięcie styku jako potwierdzenie zasilenia/pracę lamp.

Możliwość monitorowania przez system BMS stanu zabezpieczenia nadprądowego chroniącego obwód zasilania urządzenia. W takim wypadku zabezpieczenie nadprądowe należy doposażyć w styk pomocniczy i podłączyć do najbliższego sterownika, który zinterpretuje zadziałanie zabezpieczenia jako awarię obwodu zasilania urządzenia.

## Belki chłodnicze

Moduł sufitowy składa się dwóch bloków - z modułu wydajności oraz modułu zewnętrznego. Zastosowano moduły o następujących wymiarach nominalnych 3000x600mm; 2400x600mm; podłączenie powietrzne Ø 125 mm.

Aktywna belka chłodząca w wykonaniu higienicznym z możliwością chłodzenia przeznaczona dla szpitali oraz  innych budynków gdzie wymagany jest podwyższony poziom higieny.

Panel przedni belki z możliwością otarcia oraz całkowitego demontażu bez użycia specjalnych narzędzi. Wymiennik belki z możliwością opuszczenia zabezpieczony mechanizmem podtrzymującym w celu łatwego czyszczenia urządzenia zarówno od spodu jak i od góry. Wymiennik posiada możliwość całkowitego demontażu 
z urządzenia. Krawędzie boczne wymiennika zabezpieczone obudową w celu uniknięcia uszkodzenia w procesie czyszczenia. Belka chłodząca posiada elastyczne przyłącza wody, w celu łatwego opuszczenia wymiennika oraz jego całkowitego demontażu. Panel przedni urządzenia perforowany na całej swojej powierzchni z otworami o średnicy 2mm. Dystans pomiędzy lamelami w wymienniku wynosi 5mm w celu łatwego czyszczenia.

Szerokość urządzenia wynosi 595mm, wysokość 195mm, przyłącze powietrza pierwotnego 125mm 
z możliwością podłączenia z 3 boków, od frontu, z lewej oraz prawej strony.

Wymiennik belki pomalowany farbą antybakteryjną w kolorze białym RAL 9003.

Belka chłodząca jest wyposażona w dodatkowy ręczny upust powietrza w celu zwiększenia lub zmniejszenia ilości powietrza pierwotnego, upust może być zarówno ręczny jak i z siłownikiem.

Belka chłodząca jest wyposażona w system zmiany ilości powietrza indukowanego.

Rury wymiennika wykonane z miedzi z grubością ścianki 0,9-1.0mm, lamele wymiennika wykonane 
z aluminium. Szczelność wymiennika testowana fabrycznie. Maksymalne ciśnienie robocze 1.0 MPa.

Belka chłodząca posiada króciec pomiarowy w celu zmierzenia ilości powietrza pierwotnego, jako opcja, może być wyposażona w przepustnicę regulacyjną.

Opcjonalnie, belka może być wyposażona w zawór wyciągowy.

Belka chłodząca jest zabezpieczona folią, przyłącza powietrza oraz wody uszczelnione na czas transportu.

Belka chłodząca wyposażona w naklejki oznaczone typem urządzenia.

Panel sterujący

Panel sterujący zainstalowany w pomieszczeniu sal chorych wskazuje rzeczywisty tryb pracy i stan alarmu oraz umożliwia pacjentowi dostosowanie temperatury w pomieszczeniu, warunków oświetlenia oraz aktywację wezwania pielęgniarki w panelu pielęgniarskim znajdującym się w pomieszczeniu personelu medycznego.

Nadzór lokalny przez personel medyczny

Panel sterujący dla personelu znajduje się w pomieszczeniu personelu medycznego. Służy do nadzorowania wszystkich (lub wybranych) pomieszczeń na oddziale. Posiada 3 różne poziomy bezpieczeństwa chronione hasłem dla pielęgniarek oraz personelu serwisowego. Ekran dotykowy z graficznie przejrzystymi widokami ułatwiającymi dostęp do informacji o pokojach. Interfejs użytkownika umożliwia wizualizacje:

•	Tryb pracy

•	Alarmy

•	Pozycja okna (otwarte/zamknięte)

•	Temperatura w pomieszczeniu

•	Oświetlenie

Interfejs pozwala na zmianę następujących parametrów:

•	Tryb pracy

•	Alarmy

•	Temperatura w pomieszczeniu

•	Oświetlenie

Sterownik elektroniczny w pomieszczeniu sal chorych umożliwia komunikację z systemem zarządzania budynkiem (BMS), wykorzystując protokół komunikacyjny Modbus IP.

## Nawilżacze powietrza

Rezystancyjny nawilżacz parowy:

- Przystosowany do pracy z wodą wodociągową, częściowo zmiękczoną lub zdemineralizowaną;

- Para produkowana za pomocą rezystancyjnych elementów grzejnych;

- Trwały i wytrzymały cylinder parowy wykonany ze stali chromowo-niklowej;

- Cylinder parowy wykonany ze stali chromowo-niklowej opróżniany za pomocą pompy spustowej;

- Doprowadzenie wody do cylindra parowego wykonane za pomocą otwartego, bezciśnieniowego zbiornika przelewowego (wymóg DIN 1988);

- Wyposażony w opatentowany łatwo dostępny, szybko zdejmowalny, zbiornik kamienia, umożliwiający ciągłą i bezawaryjną pracę nawilżacza, ograniczając do minimum wymagane czynności serwisowe;

- Konstrukcja grzałek i cylindra parowego zapewnia ciągłe odprowadzanie kamienia z przestrzeni roboczej nawilżacza;

- Wydajność liniowo sterowalna w zakresie od 0 do 100%;

- Wbudowany regulator PI umożliwiający płynną regulację;

- Przystępny interfejs użytkownika wyposażony w czytelny i intuicyjny dotykowy panel sterowania;

- System diagnostyczny;

- Zegar czasu rzeczywistego;

- System schładzania drenażu gwarantuje temperaturę zrzucanej wody 60°C i niższą;

- Interfejs komunikacyjny Modbus i BACNet IP.

- Urządzenia zlokalizowane na dachu lub na zewnątrz powinny być fabrycznie wysposażone w obudowę mrozoodporną.

Automatyka:

- Nawilżacz wyposażony w sterownik z wyświetlaczem dotykowym;

- Urządzenie musi posiadać możliwość obsługiwania połączeń z BMS po protokołach Modbus, BacNet 
i LonWorks;

- Wbudowany regulator wilgotności PI umożliwia autonomiczną pracę urządzenia, ale może też być sterowany z zewnętrznego regulatora.

Najważniejsze wymagania dotyczące funkcji sterownika:

- Monitoring parametrów pracy;

- Ciągłe testy wewnętrzne w celu kontroli poprawności działania poszczególnych podzespołów (np. systemu kontroli poziomu wody w zbiorniku, systemu zapłonowego palników etc.);

- Funkcja podtrzymania temperatury wody w zbiorniku w czasie postoju w celu zapewnienia szybkiego startu urządzenia;

- Komunikacja BacNet, Modbus i LonWorks;

- Zegar czasu rzeczywistego.

## Terminale wentylacyjne

Nawiewniki wirowe

Wysokoindukcyjny nawiewnik wirowy, powierzchnia wypływu, opór i poziom mocy akustycznej nie zależą od położenia lamel. Przeznaczony zarówno do chłodzenia jak i ogrzewania. Płyta czołowa wykonana z blachy stalowej, pokrytej wysokiej jakości lakierem proszkowym w kolorze RAL 9010 (biały). Z ruchomymi przestawialnymi lamelami 
o aerodynamicznym kształcie, z tworzywa sztucznego w kolorze RAL 9010 (biały), RAL9005 (czarny, standard).  Wysoka indukcja, gwarantująca szybką redukcję prędkości i różnicy temperatur. Stabilny strumień powietrza także przy minimalnej ilości powietrza.

Nawiewniki z filtrami HEPA

Nawiewnik z filtrem absolutnym HEPA H14, z możliwością zmiany kierunku wypływu powietrza przeznaczony do szpitali oraz pomieszczeń czystych. Nawiewnik przeznaczony zarówno do chłodzenia jak i ogrzewania. Dysze nawiewne posiadają mechanizm zatrzaskowy w celu zabezpieczenia zmiany położenia podczas czyszczenia. Panel przedni oraz obudowa nawiewnika wykonana ze stali ocynkowanej pokryta farbą antybakteryjną. Nawiewnik posiada króciec do pomiaru różnicy ciśnień w celu kontroli stopnia zabrudzenia filtra oraz króciec do pomiaru ilości cząsteczek w nawiewanym powietrzu. Przekaźnik informujący o spadku ciśnienia zabudowany w obudowę nawiewnika (opcja).

## Tłumiki akustyczne

Okrągłe tłumiki akustyczne w wykonaniu higienicznym.

- Obudowa tłumika akustycznego wykonywana z blachy stalowej, ocynkowanej;

- Króćce połączenia tłumika z kanałami posiadają gumowe uszczelki;

- Certyfikowany materiał izolacyjny;

- Materiał dźwiękochłonny tłumika posiada deklarację techniczną dotyczącą czyszczenia, porywania włókien oraz odporności na starzenie i emisję;

- Skompresowana wełna mineralna o długich włóknach jest chroniona przez specjalną, perforowaną folię aluminiową;

- Prostokątny tłumik do kanałów okrągłych o minimalnej przestrzeni instalacyjnej;

- Mały spadek ciśnienia przy wysokiej zdolności tłumienia.

Prostokątne tłumiki akustyczne w wykonaniu higienicznym.

- Obudowa tłumika akustycznego wykonywana z blachy stalowej, ocynkowanej odpowiadającej klasie środowiska C2;

- Tłumik akustyczny musi być wyposażony w fabrycznie montowane klapy inspekcyjne umożliwiające wyjmowanie kulis i czyszczenie tłumika;

- Tłumik musi posiadać ramy podłączeniowe przystosowane do podłączenia za pomocą klamr;

- Ramy podłączeniowe powinny być wyposażone w listwy uszczelniające;

- Wyjmowalne kulisy tłumika wykonane z wełny mineralnej;

- Zewnętrzna powierzchnia materiału dźwiękochłonnego pokryta powłoką z włókna szklanego, która powinna charakteryzować się długą żywotnością oraz odpornością na porywanie włókien przez przepływające powietrze;

- Prowadnice z blachy ocynkowanej;

- Certyfikowany materiał izolacyjny;

- Materiał dźwiękochłonny tłumika posiada deklarację techniczną dotyczącą czyszczenia, porywania;

- Włókien oraz odporności na starzenie i emisję;

- Skompresowana wełna mineralna o długich włóknach jest chroniona przez specjalną, perforowaną folię aluminiową;

- Wymagane obliczeniowe parametry tłumienia należy przedstawić za pomocą karty katalogowej lub wydruku z programu doborowego.

| Szerokość B (mm) | Kod | Długość (mm) | Tłumienie statyczne, (dB) zgodne z ISO 7235 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1K | 2K | 4K | 8K | P |
| 400 | 0410 | 750 | 2 | 4 | 9 | 14 | 15 | 18 | 10 | 7 | 1.3 |
| 400 | 0420 | 1350 | 3 | 7 | 15 | 21 | 29 | 24 | 13 | 9 | 1.5 |
| 400 | 0430 | 1950 | 4 | 8 | 23 | 31 | 34 | 27 | 15 | 11 | 1.6 |
| 500 | 0510 | 750 | 3 | 5 | 10 | 15 | 27 | 27 | 17 | 13 | 2.9 |
| 500 | 0520 | 1350 | 4 | 7 | 17 | 25 | 35 | 36 | 27 | 19 | 3.4 |
| 500 | 0530 | 1950 | 4 | 8 | 24 | 36 | 40 | 40 | 30 | 22 | 3.6 |
| 600 | 0610 | 750 | 4 | 8 | 13 | 19 | 30 | 27 | 17 | 13 | 4.9 |
| 600 | 0620 | 1350 | 5 | 11 | 23 | 32 | 39 | 36 | 25 | 19 | 5.8 |
| 600 | 0630 | 1950 | 6 | 13 | 31 | 44 | 43 | 40 | 30 | 22 | 6.2 |
| 700 | 0710 | 750 | 3 | 6 | 11 | 15 | 22 | 22 | 12 | 9 | 2.2 |
| 700 | 0720 | 1350 | 4 | 9 | 18 | 26 | 33 | 29 | 17 | 13 | 2.5 |
| 700 | 0730 | 1950 | 5 | 10 | 25 | 38 | 38 | 32 | 22 | 15 | 2.8 |
| 800 | 0810 | 750 | 2 | 4 | 9 | 14 | 15 | 18 | 10 | 7 | 1.3 |
| 800 | 0820 | 1350 | 3 | 7 | 15 | 21 | 29 | 24 | 13 | 9 | 1.5 |
| 800 | 0830 | 1950 | 4 | 8 | 23 | 31 | 34 | 27 | 15 | 11 | 1.6 |
| 900 | 0910 | 750 | 4 | 8 | 13 | 19 | 30 | 27 | 17 | 13 | 4.9 |
| 900 | 0920 | 1350 | 5 | 11 | 23 | 32 | 39 | 36 | 25 | 19 | 5.8 |
| 900 | 0930 | 1950 | 5 | 13 | 31 | 44 | 43 | 40 | 30 | 22 | 6.2 |
| 1000 | 1010 | 750 | 3 | 7 | 12 | 17 | 24 | 23 | 13 | 10 | 2.8 |
| 1000 | 1020 | 1350 | 4 | 10 | 19 | 28 | 35 | 31 | 20 | 15 | 3.3 |
| 1000 | 1030 | 1950 | 5 | 11 | 27 | 39 | 39 | 34 | 24 | 17 | 3.6 |
| 1100 | 1110 | 750 | 3 | 5 | 10 | 15 | 19 | 21 | 11 | 8 | 1.7 |
| 1100 | 1120 | 1350 | 4 | 8 | 17 | 25 | 32 | 28 | 16 | 11 | 2.0 |
| 1100 | 1130 | 1950 | 4 | 9 | 24 | 36 | 37 | 29 | 20 | 13 | 2.3 |
| 1200 | 1210 | 750 | 4 | 8 | 13 | 19 | 30 | 27 | 17 | 13 | 4.9 |
| 1200 | 1220 | 1350 | 5 | 11 | 23 | 32 | 39 | 36 | 25 | 19 | 5.8 |
| 1200 | 1230 | 1950 | 6 | 13 | 31 | 44 | 43 | 40 | 30 | 22 | 6.2 |
| 1300 | 1310 | 750 | 3 | 7 | 12 | 18 | 25 | 24 | 14 | 11 | 3.2 |
| 1300 | 1320 | 1350 | 5 | 10 | 20 | 29 | 36 | 32 | 21 | 16 | 3.9 |
| 1300 | 1330 | 1950 | 6 | 11 | 28 | 40 | 39 | 36 | 25 | 18 | 4.1 |
| 1400 | 1410 | 750 | 3 | 6 | 11 | 15 | 22 | 22 | 12 | 9 | 2.2 |
| 1400 | 1420 | 1350 | 4 | 9 | 18 | 26 | 33 | 29 | 17 | 13 | 2.5 |
| 1400 | 1430 | 1950 | 5 | 10 | 25 | 38 | 38 | 32 | 22 | 15 | 2.8 |
| 1500 | 1510 | 750 | 3 | 5 | 10 | 15 | 17 | 20 | 11 | 8 | 1.6 |
| 1500 | 1520 | 1350 | 4 | 8 | 16 | 24 | 31 | 27 | 15 | 10 | 1.9 |
| 1500 | 1530 | 1950 | 5 | 9 | 23 | 35 | 35 | 30 | 18 | 12 | 2.1 |
| 1600 | 1610 | 750 | 3 | 7 | 12 | 18 | 26 | 25 | 15 | 11 | 3.4 |
| 1600 | 1620 | 1350 | 4 | 10 | 21 | 30 | 37 | 33 | 22 | 17 | 3.9 |
| 1600 | 1630 | 1950 | 5 | 12 | 29 | 41 | 40 | 37 | 26 | 19 | 4.5 |
| 1800 | 1810 | 750 | 4 | 8 | 13 | 19 | 30 | 27 | 17 | 13 | 4.9 |
| 1800 | 1820 | 1350 | 5 | 11 | 23 | 32 | 39 | 36 | 25 | 19 | 5.8 |
| 1800 | 1830 | 1950 | 6 | 13 | 31 | 44 | 43 | 40 | 30 | 22 | 6.2 |
| 2000 | 2010 | 750 | 3 | 7 | 12 | 17 | 24 | 23 | 13 | 10 | 2.8 |
| 2000 | 2020 | 1350 | 4 | 10 | 19 | 28 | 35 | 31 | 20 | 15 | 3.3 |
| 2000 | 2030 | 1950 | 5 | 11 | 27 | 39 | 39 | 34 | 24 | 17 | 3.6 |
| 2200 | 2210 | 750 | 3 | 5 | 10 | 15 | 19 | 21 | 11 | 8 | 1.7 |
| 2200 | 2220 | 1350 | 4 | 8 | 17 | 25 | 32 | 28 | 16 | 11 | 2.0 |
| 2200 | 2230 | 1950 | 5 | 9 | 24 | 36 | 37 | 29 | 20 | 13 | 2.3 |

Prostokątne tłumiki akustyczne w wykonaniu standardowym

- Obudowa tłumika akustycznego wykonywana z blachy stalowej, ocynkowanej odpowiadającej klasie środowiska C2;

- Aerodynamicznie wyprofilowane kulisy, zapewniające spadek ciśnienia przy przepływie powietrza niższy niż w konwencjonalnych tłumikach;

- Tłumik musi posiada ramy podłączeniowe typu METU;

- Wymiar zewnętrzny tłumika powinien odpowiadać wymiarom podłączenia – lepsze tłumienie dźwięku;

- Zewnętrzna powierzchnia materiału dźwiękochłonnego pokryta powłoką z włókna szklanego, która powinna charakteryzować się długą żywotnością oraz odpornością na porywanie włókien przez przepływające powietrze;

- Kulisy tłumika wykonane z wełny mineralnej a prowadnice z blachy ocynkowanej;

- Certyfikowany materiał izolacyjny;

- Materiał dźwiękochłonny tłumika posiada deklarację techniczną dotyczącą czyszczenia, porywania włókien oraz odporności na starzenie i emisję;

- Wymagane obliczeniowe parametry tłumienia należy przedstawić za pomocą karty katalogowej lub wydruku z programu doborowego.

| Wysokość H (mm) | Kod | Dłogość (mm) | Tłumienie statyczne, (dB) zgodne z ISO 7235 |  |  |  |  |  |  |  | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1K | 2K | 4K | 8K |  |
| 400 | 0418 | 650 | 4 | 8 | 12 | 18 | 22 | 20 | 11 | 8 | 2.7 |
|  | 0428 | 1250 | 6 | 12 | 19 | 32 | 37 | 31 | 15 | 12 | 3.5 |
|  | 0438 | 1850 | 8 | 16 | 26 | 45 | 47 | 38 | 19 | 16 | 5.5 |
| 500 | 0517 | 650 | 4 | 7 | 12 | 18 | 22 | 19 | 11 | 8 | 3.1 |
|  | 0527 | 1250 | 6 | 12 | 19 | 31 | 36 | 30 | 15 | 12 | 3.5 |
|  | 0537 | 1850 | 8 | 17 | 21 | 43 | 45 | 37 | 20 | 16 | 4.5 |
| 600 | 0616 | 650 | 4 | 8 | 13 | 21 | 28 | 26 | 17 | 13 | 4.7 |
|  | 0626 | 1250 | 5 | 11 | 23 | 36 | 46 | 42 | 38 | 19 | 5.2 |
|  | 0636 | 1850 | 6 | 13 | 31 | 50 | 50 | 48 | 34 | 23 | 9.1 |
| 700 | 0716 | 650 | 4 | 9 | 15 | 22 | 28 | 24 | 16 | 13 | 4.1 |
|  | 0726 | 1250 | 5 | 12 | 23 | 36 | 41 | 36 | 23 | 18 | 4.5 |
|  | 0736 | 1850 | 7 | 15 | 31 | 46 | 49 | 43 | 28 | 23 | 7.9 |
| 800 | 0816 | 650 | 4 | 10 | 15 | 23 | 27 | 27 | 15 | 10 | 3.7 |
|  | 0826 | 1250 | 7 | 15 | 24 | 39 | 45 | 40 | 23 | 17 | 4.1 |
|  | 0836 | 1850 | 8 | 19 | 32 | 48 | 50 | 45 | 30 | 22 | 7.2 |
|  | 0817 | 650 | 4 | 8 | 12 | 18 | 22 | 20 | 11 | 8 | 2.7 |
|  | 0827 | 1250 | 5 | 12 | 19 | 32 | 37 | 31 | 15 | 11 | 3.5 |
|  | 0837 | 1850 | 7 | 15 | 26 | 44 | 48 | 38 | 19 | 16 | 5.5 |
| 900 | 0916 | 650 | 3 | 6 | 9 | 14 | 18 | 16 | 8 | 5 | 2.3 |
|  | 0926 | 1250 | 4 | 10 | 16 | 28 | 33 | 27 | 9 | 6 | 2.7 |
|  | 0936 | 1850 | 5 | 12 | 21 | 42 | 45 | 34 | 12 | 10 | 3.6 |
| 1000 | 1016 | 650 | 4 | 9 | 14 | 21 | 27 | 26 | 16 | 14 | 3.2 |
|  | 1026 | 1250 | 6 | 13 | 23 | 35 | 45 | 40 | 24 | 18 | 3.8 |
|  | 1036 | 1850 | 7 | 16 | 31 | 48 | 50 | 45 | 32 | 21 | 6.3 |
|  | 1017 | 650 | 4 | 8 | 12 | 17 | 20 | 15 | 11 | 10 | 2.2 |
|  | 1027 | 1250 | 5 | 11 | 18 | 28 | 32 | 22 | 13 | 12 | 2.5 |
|  | 1037 | 1850 | 6 | 14 | 25 | 37 | 42 | 27 | 15 | 15 | 3.4 |
| 1100 | 1116 | 650 | 4 | 6 | 10 | 13 | 16 | 13 | 8 | 8 | 1.7 |
|  | 1126 | 1250 | 5 | 9 | 17 | 22 | 27 | 19 | 12 | 11 | 1.9 |
|  | 1136 | 1850 | 6 | 12 | 22 | 32 | 35 | 23 | 13 | 13 | 2.6 |
| 1200 | 1217 | 650 | 4 | 6 | 10 | 12 | 16 | 12 | 9 | 8 | 1.4 |
|  | 1227 | 1250 | 5 | 9 | 16 | 20 | 24 | 17 | 12 | 11 | 1.5 |
|  | 1237 | 1850 | 6 | 11 | 21 | 28 | 30 | 20 | 13 | 12 | 1.7 |
|  | 1247 | 2540 | 7 | 14 | 26 | 36 | 37 | 23 | 15 | 13 | 1.9 |
|  | 1218 | 650 | 5 | 8 | 13 | 19 | 23 | 20 | 12 | 9 | 2.2 |
|  | 1228 | 1250 | 7 | 11 | 20 | 33 | 38 | 32 | 17 | 13 | 2.9 |
|  | 1238 | 1850 | 8 | 15 | 26 | 44 | 48 | 39 | 21 | 18 | 4.8 |
|  | 1248 | 2450 | 11 | 20 | 31 | 50 | 50 | 46 | 28 | 21 | 5.7 |
| 1300 | 1316 | 650 | 5 | 10 | 15 | 23 | 27 | 27 | 15 | 10 | 2.8 |
|  | 1326 | 1250 | 6 | 15 | 24 | 39 | 45 | 40 | 23 | 17 | 3.2 |
|  | 1336 | 1850 | 8 | 19 | 32 | 48 | 50 | 45 | 30 | 22 | 5.4 |
|  | 1346 | 2450 | 10 | 24 | 38 | 50 | 50 | 50 | 40 | 26 | 6.5 |
| 1400 | 1416 | 650 | 4 | 7 | 10 | 14 | 17 | 13 | 8 | 8 | 1.6 |
|  | 1426 | 1250 | 5 | 10 | 17 | 24 | 28 | 20 | 12 | 10 | 1.8 |
|  | 1436 | 1850 | 6 | 11 | 22 | 33 | 38 | 25 | 14 | 11 | 2.4 |
|  | 1446 | 2450 | 6 | 13 | 27 | 42 | 48 | 31 | 17 | 11 | 2.8 |
|  | 1417 | 650 | 6 | 10 | 15 | 19 | 23 | 21 | 13 | 11 | 2.1 |
|  | 1427 | 1250 | 8 | 14 | 24 | 33 | 40 | 35 | 20 | 15 | 2.7 |
|  | 1437 | 1850 | 10 | 18 | 31 | 46 | 50 | 42 | 25 | 18 | 4.5 |
|  | 1447 | 2450 | 13 | 23 | 34 | 50 | 50 | 49 | 30 | 21 | 5.4 |
| 1500 | 1526 | 1250 | 5 | 12 | 19 | 29 | 35 | 27 | 16 | 13 | 2.5 |
|  | 1536 | 1850 | 6 | 16 | 26 | 40 | 44 | 34 | 18 | 16 | 3.5 |
|  | 1546 | 2450 | 7 | 20 | 31 | 46 | 50 | 40 | 20 | 19 | 4.4 |
| 1600 | 1627 | 1250 | 5 | 11 | 18 | 27 | 32 | 22 | 13 | 12 | 2.0 |
|  | 1637 | 1850 | 6 | 14 | 25 | 38 | 42 | 27 | 15 | 15 | 2.7 |
|  | 1647 | 2450 | 8 | 17 | 29 | 49 | 50 | 33 | 18 | 17 | 3.3 |
|  | 1628 | 1250 | 7 | 12 | 21 | 33 | 39 | 33 | 18 | 14 | 2.7 |
|  | 1638 | 1850 | 8 | 15 | 28 | 44 | 48 | 40 | 23 | 18 | 4.6 |
|  | 1648 | 2450 | 11 | 21 | 33 | 50 | 50 | 47 | 30 | 22 | 5.6 |
| 1800 | 1826 | 1250 | 7 | 15 | 24 | 39 | 45 | 40 | 23 | 17 | 2.7 |
|  | 1836 | 1850 | 9 | 19 | 32 | 48 | 50 | 45 | 30 | 22 | 4.7 |
|  | 1846 | 2450 | 11 | 24 | 38 | 50 | 50 | 50 | 40 | 26 | 5.6 |
|  | 1827 | 1250 | 4 | 9 | 16 | 21 | 25 | 18 | 11 | 11 | 1.3 |
|  | 1837 | 1850 | 5 | 11 | 21 | 30 | 33 | 21 | 13 | 13 | 1.9 |
|  | 1847 | 2450 | 6 | 15 | 27 | 38 | 40 | 25 | 15 | 14 | 2.3 |
| 2000 | 2026 | 1250 | 6 | 13 | 20 | 31 | 37 | 31 | 16 | 14 | 2.2 |
|  | 2036 | 1850 | 8 | 17 | 21 | 42 | 45 | 38 | 21 | 17 | 3.5 |
|  | 2046 | 2450 | 10 | 21 | 33 | 47 | 50 | 46 | 25 | 20 | 4.1 |
|  | 2027 | 1250 | 5 | 9 | 15 | 26 | 31 | 25 | 8 | 6 | 1.7 |
|  | 2037 | 1850 | 6 | 11 | 20 | 40 | 44 | 33 | 10 | 9 | 2.2 |
|  | 2047 | 2450 | 7 | 16 | 25 | 49 | 51 | 43 | 17 | 10 | 2.6 |
| 2200 | 2227 | 1250 | 5 | 11 | 18 | 27 | 32 | 22 | 13 | 12 | 1.8 |
|  | 2237 | 1850 | 6 | 14 | 25 | 38 | 42 | 27 | 15 | 15 | 2.4 |
|  | 2247 | 2450 | 8 | 17 | 28 | 50 | 50 | 33 | 18 | 17 | 2.9 |
|  | 2228 | 1250 | 7 | 12 | 21 | 34 | 39 | 34 | 19 | 15 | 2.4 |
|  | 2238 | 1850 | 8 | 16 | 28 | 45 | 48 | 40 | 24 | 19 | 4.1 |
|  | 2248 | 2450 | 11 | 21 | 33 | 50 | 50 | 47 | 31 | 23 | 5 |

Okrągłe tłumiki akustyczne w wykonaniu standardowym

- Obudowa tłumika akustycznego wykonywana z blachy stalowej, ocynkowanej w klasie środowiska C2;

- Króćce łączące tłumik z kanałami posiadają gumowe uszczelki;

- Wełna mineralna pokryta specjalnym materiałem (poliestrową tkaniną) odpornym na porywanie włókien, zapewniający utrzymanie niezmiennych parametrów akustycznych w okresie eksploatacji;

- Materiał dźwiękochłonny tłumika dopuszczony do czyszczenia powłoki akustycznej;

- Klasy odporności ogniowej od EI30 do EI60 (wymagane zachowanie bezpiecznej odległości);

- Minimalna długość tłumika poprzez bezpośrednie zintegrowanie króćców przyłączeniowych z końcową ścianą tłumika;

- Tłumienie dźwięku zgodne z ISO 7235;

- Temperatura pracy: -30º: + 50ºC;

- Kompaktowe wymiary zapewniające niski spadek ciśnienia przy wysokiej zdolności tłumienia.

| Wielkość | Długość (mm) | Ø d (mm) | Ø D (mm) | Tłumienie statyczne, dB zgodne z ISO 7235 |  |  |  |  |  |  |  | Ciężar (kg) | Odległość od materiałów palnych in mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1K | 2K | 4K | 8K |  | EI30 | EI60 | EI120 |
| 100 | 500 | 99 | 205 | 5 | 7 | 12 | 24 | 37 | 45 | 35 | 24 | 3,4 | 50 | 90 | 150 |
|  | 800 | 99 | 205 | 6 | 10 | 19 | 32 | 45 | 50 | 45 | 27 | 5.1 | 50 | 130 | 140 |
|  | 1100 | 99 | 205 | 7 | 12 | 26 | 40 | 50 | 50 | 50 | 38 | 6.8 | 50 | 140 | 140 |
| 125 | 500 | 124 | 226 | 3 | 6 | 10 | 21 | 30 | 37 | 32 | 17 | 3.8 | 50 | 90 | 150 |
|  | 800 | 124 | 226 | 4 | 9 | 16 | 30 | 40 | 50 | 38 | 25 | 5.7 | 50 | 130 | 150 |
|  | 1100 | 124 | 226 | 5 | 12 | 21 | 39 | 50 | 50 | 44 | 33 | 7.8 | 50 | 150 | 150 |
| 160 | 500 | 159 | 255 | 3 | 5 | 10 | 17 | 25 | 32 | 17 | 14 | 4,5 | 50 | 90 | 160 |
|  | 800 | 159 | 255 | 4 | 8 | 15 | 25 | 35 | 42 | 28 | 20 | 6.7 | 50 | 140 | 150 |
|  | 1100 | 159 | 255 | 5 | 11 | 20 | 33 | 46 | 50 | 39 | 25 | 9 | 50 | 160 | 160 |
| 200 | 500 | 199 | 288 | 3 | 3 | 8 | 13 | 18 | 22 | 13 | 12 | 5.2 | 50 | 100 | 160 |
|  | 800 | 199 | 288 | 3 | 5 | 11 | 20 | 30 | 35 | 20 | 17 | 7.9 | 50 | 140 | 160 |
|  | 1100 | 199 | 288 | 4 | 7 | 15 | 27 | 42 | 48 | 27 | 19 | 10.5 | 50 | 170 | 170 |
| 250 | 500 | 249 | 345 | 2 | 2 | 5 | 10 | 16 | 15 | 8 | 6 | 6.6 | 50 | 100 | 170 |
|  | 800 | 249 | 345 | 2 | 4 | 8 | 15 | 23 | 24 | 12 | 9 | 9.8 | 50 | 150 | 170 |
|  | 1100 | 249 | 345 | 3 | 6 | 11 | 20 | 31 | 34 | 17 | 11 | 13.1 | 50 | 180 | 180 |
| 315 | 500 | 314 | 403 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | 7 | 6 | 2 | 7.9 | 50 | 100 | 170 |
|  | 800 | 314 | 403 | 1 | 4 | 7 | 12 | 17 | 14 | 8 | 4 | 11.8 | 50 | 160 | 180 |
|  | 1100 | 314 | 403 | 2 | 5 | 9 | 17 | 25 | 21 | 10 | 6 | 15.8 | 50 | 190 | 190 |
| 400 | 500 | 399 | 479 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | 7 | 5 | 3 | 10.1 | 50 | 110 | 180 |
|  | 800 | 399 | 479 | 1 | 3 | 5 | 11 | 15 | 10 | 6 | 3 | 14.8 | 50 | 160 | 190 |
|  | 1100 | 399 | 479 | 2 | 4 | 7 | 15 | 20 | 13 | 7 | 3 | 19.6 | 50 | 200 | 200 |

Wymagane obliczeniowe parametry tłumienia należy przedstawić za pomocą karty katalogowej lub wydruku z programu doborowego

# UWAGI OGÓLNE

- Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestów (dopuszczeń, certyfikatów, deklaracji zgodności) wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa lub CE, a w stosunku do urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację dostawcy, zgodności tych wyrobów 
z Polskimi Normami oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami.

- Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów innych producentów niż podano w projekcie o ile zachowane będą podane wyżej warunki oraz parametry urządzeń i elementów instalacji.

- Instalacje prowadzone w obrębie jednej strefy pożarowej, w przejściach przez przegrody budowlane montować w tulejach o średnicy uwzględniających grubość izolacji rur. Na granicach podziału budynku na strefy pożarowe stosować przepusty instalacyjne o klasie odporności ogniowej elementów oddzielenia przeciwpożarowego.

- Przed rozpoczęciem robót zapoznać się z projektem oraz uzgodnieniami.

- Przed przystąpieniem do robót sprawdzić w odpowiednich projektach roboty związane. Podczas wykonywania robót budowlano-instalacyjnych należy prowadzić bieżącą koordynację międzybranżową. Ewentualne rozbieżności przedstawić nadzorowi autorskiemu. Przeprowadzenie robót w wypadku rozbieżności jest zabronione. W szczególności zabronione jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej branży, bez sprawdzenia jej odniesień do pozostałych branż.

- Projekt rozpatrywać łącznie z innymi projektami branżowymi z uwzględnieniem informacji zawartych w opisie technicznym.

- Wykonanie robót winno być zgodne z obowiązującymi normami oraz z warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót - zeszyt nr 1, 5, 6, 7 i 12.

- Instalacje powinny być wykonane zgodnie z projektem oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób umożliwiający zapewnienie ich prawidłowego użytkowania, zgodnego z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu tych instalacji (przy wzięciu pod uwagę przewidywanego okresu użytkowania, oraz we właściwym zakresie zgodnego z wymaganiami przepisów techniczno - budowlanych dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych.

- Montaż instalacji na kondygnacji należy rozpocząć od układu wentylacyjnego. Ewentualne kolizje należy rozpatrywać i wyjaśniać przed przystąpieniem do prac/prefabrykacją elementów instalacyjnych.

- Obowiązkiem wykonawców instalacji jest wyczyszczenie instalacji wentylacji przed oddaniem je do użytku przez szpital.

- Montaż elementów sufitowych musi być poprzedzony koordynacją z wykonaną siatką sufitową.

- Podczas wykonywania robót budowlano-instalacyjnych należy prowadzić bieżącą koordynację międzybranżową.

- Projekt rozpatrywać łącznie z innymi projektami branżowymi z uwzględnieniem informacji zawartych w opisie technicznym.

- Otworowanie koordynować z projektem konstrukcyjnym i architektonicznym.

- Przed rozpoczęciem robót zapoznać się z projektem oraz uzgodnieniami.

- Należy dostarczyć urządzenia wraz z niezbędnym osprzętem umożliwiającym jego prawidłowe działanie i zamontowanie na obiekcie.

- Centrale wentylacyjne oraz inne urządzenia muszą być tak przystosowane, podzielone na sekcje aby możliwe ich było dostarczenie do docelowego miejsca pracy urządzenia. Dodatkowo należy sprawdzić czy konstrukcja centrali pozwala na swobodne odprowadzenie skroplin z zasyfonowaniem

- Urządzenia montowane w wentylatorni na kondygnacji P04 powinny być wstawione przed wykonaniem stropu nad P04

- Wszystkie wentylatory należy wyposażyć w przyciski serwisowe umożliwiające wyłączenie napięcia podczas prac serwisowych.

- Przed zamówieniem modułów nawiewnych dla sal operacyjnych należy upewnić się iż mieszczą się 
w projektowo założonych wymiarach gabarytowych, przestrzeniach sufitów podwieszanych. Domiary 
i wymiary potwierdzić u dostawcy urządzenia, aby dostarczone moduły były możliwe do zamontowania na obiekcie. Sposób montażu uzgodnić z ich dostawcą urządzeń.

- Wszystkie urządzenia i elementy instalacji muszą gwarantować 5 letni okres gwarancji

Projektowane rozwiązania są chronione prawem „ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych” 
z 04.02.1994 r. (Dz. U. nr 24 poz.83. Z późniejszymi zmianami)  realizacja przez innego inwestora i zmiana lokalizacji obiektu, kopiowanie, rozpowszechnianie, wprowadzanie zmian oraz adaptacja możliwa jest tylko za zgodą autora.

Użyte w Dokumentacji Projektowej (DP) i Specyfikacjach Technicznych (ST) nazwy marek (firm), wyrobów budowlanych czy technologii, należy traktować w myśl art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako informacje na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakości, a nie ściśle jako wyrób konieczny do użycia. Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych i technologii, których zastosowanie zagwarantuje spełnienie warunków podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. Prawo budowlane, warunków ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakości równoważnego lub nie gorszego od określonego w DP i ST.

Jeżeli w treści niniejszego opracowania użyto nazwy własnej producentów lub nazwy katalogowej konkretnych typów zastosowanych materiałów to ma to na celu jednoznaczne określenie intencji projektanta i określenia standardu rozwiązań budowlanych.

Przyjęte rozwiązania projektowe w oparciu o konkretne technologie i marki nie są wiążące i istnieje możliwość zamiany przyjętych rozwiązań przy zachowaniu właściwości przyjętych rozwiązań - tak by parametry alternatywnych materiałów, rozwiązań projektowych były nie gorsze od tu przedstawianych. Istotne parametry techniczne równoważnych urządzeń takie jak - wydajność powietrza, spręż dyspozycyjny, moc chłodnicza, moc grzewcza, pobór energii elektrycznej, sprawność odzysku ciepła, osiągnięta obliczeniowa temperatura nawiewu, poziom mocy akustycznej - nie mogą być gorsze niż wartości podane w projekcie.

Wykonawca winien przedstawić Inwestorowi dokumentację zamienną dla alternatywnych rozwiązań, które proponuje i przed przystąpieniem do prac uzgodnić warunki zamiany.

W przypadku kontraktów rozliczanych ryczałtowo ilości robót ujęte w Projekcie Budowlanym oraz Przedmiarze robót mimo, że podawane są w jednostkach naturalnych to obejmują wszystkie (kompletne) roboty budowlane, które musi wykonać Wykonawca, aby przedmiot umowy był zgodny z ustawa Prawo budowlane, ustawą o wyrobach budowlanych, przepisami techniczno-budowlanymi, Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, wymogami producenta systemu, normami i aprobatami technicznymi, gwarantującymi spełnienie wymagań określonych w art. 5 ustawy Prawo budowlane.

Zamieszczone ilości w zestawieniach i przedmiarach należy traktować wyłącznie orientacyjnie. Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego ustalenia zakresu ilościowego w oparciu o dostępne materiały przetargowe obejmujące miedzy innymi: Dokumentację Projektową, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiar robot oraz wizję lokalną w obiekcie. Niezgodność ilościowa robót pomiędzy wartościami orientacyjnymi zamieszczonymi w Przedmiarze, a faktycznie koniecznymi do wykonania nie jest podstawą domagania się przez Wykonawcę uwzględnienia robót dodatkowych.

Cena ryczałtowa za realizacje przedmiotu zamówienia będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania 
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tego zamówienia w ST i w dokumentacji projektowej oraz ustawie Prawo budowlane, Ustawie o wyrobach budowlanych i przepisach techniczno-budowlanych.

Cena ryczałtowa obejmować będzie miedzy innymi:

- robociznę bezpośrednią,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu,

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy, koszty najmu,  wypożyczenia, odbiorów technicznych, kosztów badan okresowych, legalizacji i innych),

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru wewnętrznego Wykonawcy, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii elektrycznej i wody, budowy dróg dojazdowych, zabezpieczenia sieci, instalacji i urządzeń infrastruktury technicznej, ochrony drzewostanu, zapewnienia niezbędnych warunków bhp na terenie budowy oraz w całym obszarze związanym z funkcjonowaniem budowy itp.), wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy leży w gestii Wykonawcy; opłaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia, opłaty drogowe, organizacja oznakowania i zabezpieczenia robót, opłaty za zajecie pasa drogowego, organizacje oraz likwidacje ruchu zastępczego, ustawienie, utrzymanie i demontaż tablic informacyjnych i ostrzegawczych przez okres wykonania robót, inne prace przygotowawcze oraz prace pomiarowe, ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy oraz miejsc prowadzenia robót, koszty związane z zabezpieczeniem, odłączeniem na czas wykonywania robót i ponownym przyłączeniem urządzeń, instalacji, sieci i infrastruktury technicznej, zabezpieczenie innych obiektów i elementów budynku przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, zabezpieczenie urządzeń (znaki drogowe) oraz zieleni (drzewa), wykonanie niezbędnych zabezpieczeń dla osób trzecich, odtworzenie istniejących oznakowań dróg i chodników oraz zniszczonych w czasie robót urządzeń, sieci i innych elementów zagospodarowania terenu, składowanie materiałów z rozbiórki, segregowanie, układanie w stosy, kompletny zakres robót związany z realizacja przedmiotu zamówienia, uporządkowanie miejsca prowadzenia robót, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie miejsc prowadzonych robót, zakup materiałów niezbędnych do wykonania robót oraz transport na miejsce wbudowania, wykonanie wszystkich koniecznych pomiarów i badan potwierdzonych protokołami zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, koszty odbiorów, wykonanie protokołów pomiarów, odbiorów, wykonywanie nie wymienionych w ST robót o charakterze pomocniczym i towarzyszącym, niezbędnych do wykonania w celu poprawnej realizacji zasadniczych elementów, obsługa sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej, usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawcę w trakcie trwania robót, usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawcę powstałych w okresie trwania gwarancji i rękojmi, udział w prowadzeniu czynności odbiorowych i kontrolnych, montaż, demontaż i przestawianie rusztowań oraz dokonywanie jego odbiorów technicznych, bieżąca kontrola jakości materiałów i sprzętu, transport technologiczny sprzętu, materiałów, narzędzi w obrębie placu budowy i poza jego granicami, nakłady na wykonanie zabezpieczeń bhp i p.poż., koszty związane z załadunkiem, wywozem i składowaniem (opłaty składowe) gruzu, koszty związane z załadunkiem, wywozem, składowaniem (opłaty składowe) i utylizacja odpadów, w tym również odpadów niebezpiecznych, koszty załadunku i wywozu złomu (przychód ze sprzedaży złomu jest przychodem strony kontraktu, która przedmiotowego wywozu dokonała), wszystkie inne roboty budowlane niezbędne do wykonania w zakresu robót opisanego w ST, których konieczność może się pojawić w celu spełnienia wymagań podstawowych, 
o których mowa w art. 5 ustawy Prawo budowlane.

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić 
w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami,

# TABELE I ZESTAWIENIA

## Bilans powietrza wentylacyjnego dla poszczególnych pomieszczeń

| Nr pomieszczenia | Nazwa pomieszenia | Pow. | Hpom. | Kub. | Twew LATO | Twew ZIMA | Ludzie | Kontrola wilgotności | Wym. wilgotn. wzgl. | Q ludzie | Q urządz. | Q oświetl. | Zyski MAX (godz.) | T pow. Naw. Lato | Sposób chłodz./ grzania | Vnawiew | Napływ | Wyciąg | Krotn. | Nawiew | Wyciąg | Klasa filtracji (NAWIEW) | Ciś. w pom. | Komentarz / Automatyka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m2 | m | m3 | °C | °C | 0soby | T/N | % | W | W | W | W | °C |  | m3/h | m3/h | m3/h | 1/h | - | - | H13, H14 | + - +/- | - |
|  | KONDYGNACJA B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B1.AP.001 | Komora przyjęć | 20,9 | 2,7 | 56,4 | 22,0 | 20,0 | 1 | N |  | 85 |  | 105 | 249 | 19 |  | 230 |  | 230 | 4,1 | N.A.3 | W.A.3 | HEPA |  |  |
| B1.AP.002 | Mag. opakowań | 13 | 2,7 | 35,1 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 65 | 0 | 19 |  | 150 |  | 150 | 4,3 | N.A.3 | W.A.3 | HEPA |  |  |
| B1.AP.003 | Gab. kierownika | 14 | 3 | 42,0 | 22,0 | 20,0 | 2 | T | 40 | 170 | 200 | 70 | 549 | 19 |  | 170 |  | 170 | 4,0 | N.A.3 | W.A.3 | HEPA |  |  |
| B1.AP.004 | Pom. administracyjne | 12,2 | 3 | 36,6 | 22,0 | 20,0 | 2 | T | 40 | 170 | 400 | 61 | 714 | 19 |  | 150 |  | 150 | 4,1 | N.A.3 | W.A.3 | HEPA |  |  |
| B1.AP.005 | Pok. asystentów | 12,2 | 3 | 36,6 | 22,0 | 20,0 | 3 | T | 40 | 255 | 400 | 61 | 799 | 19 |  | 150 |  | 150 | 4,1 | N.A.3 | W.A.3 | HEPA |  |  |
| B1.AP.006 | Pom. socjalno - szkoleniowe | 14 | 3 | 42,0 | 22,0 | 20,0 | 3 | N |  | 255 | 800 | 70 | 1234 | 19 | VRF | 170 |  | 170 | 4,0 | N.A.3 | W.A.3 | HEPA |  |  |
| B1.AP.007 | Mag. podr. | 7 | 2,7 | 18,9 | 22,0 | 20,0 |  | T | 40 | 0 |  | 35 | 8 | 19 |  | 100 |  | 100 | 5,3 | N.A.2 | W.A.2 | HEPA |  | VAV na nawiewie pilnuje wydatku i wywiewie pilnuje różnicy ciśnień |
| B1.AP.008 | Zmywalnia | 9,6 | 3 | 28,8 | 22,0 | 20,0 |  | T | 40 | 0 | 1 100 | 48 | 1230 | 19 | VRF | 290 |  | 290 | 10,1 | N.A.2 | W.A.2 | HEPA |  | VAV na nawiewie pilnuje wydatku i wywiewie pilnuje różnicy ciśnień |
| B1.AP.009 | Izba recepturowa | 10,7 | 3 | 32,1 | 22,0 | 20,0 | 1 | T | 40 | 85 | 400 | 54 | 703 | 19 |  | 1050 |  | 810 | 32,7 | N.A.2 | W.A.2 | HEPA | + 25 Pa | VAV na nawiewie pilnuje wydatku i wywiewie pilnuje różnicy ciśnień (Zwiększone o 240m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) |
| B1.AP.010 | Sterylizatornia | 9,6 | 3 | 28,8 | 22,0 | 20,0 |  | T | 40 | 0 | 1 000 | 48 | 1130 | 19 | VRF | 290 |  | 290 | 10,1 | N.A.2 | W.A.2 | HEPA |  | VAV na nawiewie pilnuje wydatku i wywiewie pilnuje różnicy ciśnień |
| B1.AP.011a | Śluza I | 7,2 | 2,7 | 19,4 | 22,0 | 20,0 |  | T | 40 | 0 |  | 36 | 36 | 19 |  | 540 |  | 390 | 27,8 | N.A.2 | W.A.2 | HEPA | + 15 Pa | VAV na nawiewie pilnuje wydatku i wywiewie pilnuje różnicy ciśnień (Zwiększone o 150m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) |
| B1.AP.011b | Śluza I | 4,8 | 2,7 | 13,0 | 22,0 | 20,0 |  | T | 40 | 0 |  | 24 | 24 | 19 |  | 380 |  | 260 | 29,3 | N.A.2 | W.A.2 | HEPA | + 25 Pa | VAV na nawiewie pilnuje wydatku i wywiewie pilnuje różnicy ciśnień (Zwiększone o 120m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) |
| B1.AP.012 | Pracownia leków jałowych | 9,6 | 3,3 | 31,7 | 22,0 | 20,0 | 1 | T | 40 | 85 | 400 | 48 | 697 | 19 |  | 1820 |  | 1 590 | 57,4 | N.A.1 | W.A.1 | HEPA | + 50 Pa | VAV na nawiewie pilnuje wydatku i wywiewie pilnuje różnicy ciśnień (Zwiększone o 230m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) |
| B1.AP.013 | Śluza II | 6,2 | 2,7 | 16,7 | 22,0 | 20,0 |  | T | 40 | 0 |  | 31 | 31 | 19 |  | 850 |  | 670 | 50,8 | N.A.1 | W.A.1 | HEPA | + 40 Pa | VAV na nawiewie pilnuje wydatku i wywiewie pilnuje różnicy ciśnień (Zwiększone o 180m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) |
| B1.AP.014 | Pracownia żywienia pozajelitowego | 12,6 | 3,3 | 41,6 | 22,0 | 20,0 | 1 | T | 40 | 85 | 400 | 63 | 647 | 19 |  | 2340 |  | 2 080 | 56,3 | N.A.1 | W.A.1 | HEPA | + 50 Pa | VAV na nawiewie pilnuje wydatku i wywiewie pilnuje różnicy ciśnień (Zwiększone o 260m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) |
| B1.AP.015a | Śluza I | 4,4 | 2,7 | 11,9 | 22,0 | 20,0 |  | T | 40 | 0 |  | 22 | 22 | 20 |  | 390 |  | 240 | 32,8 | N.A.4 | W.A.4 | HEPA | + 15 Pa | VAV na nawiewie pilnuje wydatku i wywiewie pilnuje różnicy ciśnień (Zwiększone o 150m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) |
| B1.AP.015b | Śluza I | 7 | 2,7 | 18,9 | 22,0 | 20,0 |  | T | 40 | 0 |  | 35 | 35 | 20 |  | 500 |  | 380 | 26,5 | N.A.4 | W.A.4 | HEPA | + 25 Pa | VAV na nawiewie pilnuje wydatku i wywiewie pilnuje różnicy ciśnień (Zwiększone o 120m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) |
| B1.AP.016 | Śluza II | 5,5 | 2,7 | 14,9 | 22,0 | 20,0 |  | T | 40 | 0 |  | 28 | 28 | 20 |  | 780 |  | 600 | 52,5 | N.A.4 | W.A.4 | HEPA | + 40 Pa | VAV na nawiewie pilnuje wydatku i wywiewie pilnuje różnicy ciśnień (Zwiększone o 180m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) |
| B1.AP.017 | Pracownia leków cytostatycznych | 10 | 3,3 | 33,0 | 22,0 | 20,0 |  | T | 40 | 0 | 400 | 50 | 524 | 20 |  | 1880 |  | 1 650 | 57,0 | N.A.4 | W.A.4 | HEPA | + 50 Pa | VAV na nawiewie pilnuje wydatku i wywiewie pilnuje różnicy ciśnień (Zwiększone o 230m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) |
| B1.AP.018 | Śluza II | 5,5 | 2,7 | 14,9 | 22,0 | 20,0 |  | T | 40 | 0 |  | 28 | 28 | 20 |  | 780 |  | 600 | 52,5 | N.A.4 | W.A.4 | HEPA | + 40 Pa | VAV na nawiewie pilnuje wydatku i wywiewie pilnuje różnicy ciśnień (Zwiększone o 180m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) |
| B1.AP.019 | Mag. narkotyków | 5,6 | 2,7 | 15,1 | 20,0 | 20,0 |  | T | 40 | 0 | 400 | 28 | 400 | 19 |  | 160 |  | 160 | 10,6 | N.A.3 | W.A.3 | HEPA |  |  |
| B1.AP.020 | Pom. porząd. | 6,3 | 2,7 | 17,0 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 32 | 0 | 19 |  | 90 |  | 90 | 5,3 | N.A.3 | W.A.3S | HEPA |  |  |
| B1.AP.021 | Przeds. WC pers. D | 2 | 2,7 | 5,4 | 24,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 10 | 0 | 20 |  |  |  |  |  | NAPŁYW | WYPŁYW |  |  |  |
| B1.AP.022 | WC pers. D | 1,74 | 2,7 | 4,7 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 9 | 0 | 19 |  |  | 80 | 80 | 17,0 | N.A.3 | W.A.3S |  |  |  |
| B1.AP.023 | Śluza u-f | 5,18 | 2,7 | 14,0 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 26 | 0 | 19 |  | 290 | -290 | 0 | 20,7 | N.A.3 | W.A.3S | HEPA |  |  |
| B1.AP.024 | Szatnia personelu | 4,92 | 2,7 | 13,3 | 24,0 | 24,0 |  | N |  | 0 |  | 25 | 0 | 20 |  |  |  |  |  | NAPŁYW | WYPŁYW |  |  |  |
| B1.AP.025 | Węzeł sanit. | 4,99 | 2,7 | 13,5 | 22,0 | 24,0 |  | N |  | 0 |  | 25 | 0 | 19 |  |  | 110 | 110 | 8,2 | N.A.3 | W.A.3S | HEPA |  |  |
| B1.AP.026 | WC | 2,59 | 2,7 | 7,0 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 13 | 0 | 19 |  |  | 50 | 50 | 7,2 | N.A.3 | W.A.3S | HEPA |  |  |
| B1.AP.027 | Szatnia personelu | 5,36 | 2,7 | 14,5 | 24,0 | 24,0 |  | N |  | 0 |  | 27 | 0 | 20 |  |  |  |  |  | NAPŁYW | WYPŁYW |  |  |  |
| B1.AP.028 | Węzeł sanit. | 4,43 | 2,7 | 12,0 | 22,0 | 24,0 |  | N |  | 0 |  | 22 | 0 | 19 |  |  | 80 | 80 | 6,7 | N.A.3 | W.A.3S | HEPA |  |  |
| B1.AP.029 | WC | 1,43 | 2,7 | 3,9 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 7 | 0 | 19 |  |  | 50 | 50 | 13,0 | N.A.3 | W.A.3S | HEPA |  |  |
| B1.AP.030 | Mag. leków | 34,14 | 2,7 | 92,2 | 20,0 | 20,0 |  | T | 40 | 0 | 400 | 171 | 400 | 19 |  | 370 |  | 370 | 4,0 | N.A.6 | W.A.6 | HEPA |  |  |
| B1.AP.031 | Śluza u-f | 6,03 | 2,7 | 16,3 | 22,0 | 20,0 |  | T | 40 | 0 |  | 30 | 30 | 19 |  | 100 |  | 100 | 6,1 | N.A.6 | W.A.6 | HEPA |  |  |
| B1.AP.032 | Pom. systemu Unit-Dose | 18,96 | 3,3 | 62,6 | 22,0 | 20,0 |  | T | 40 | 0 | 800 | 95 | 895 | 19 |  | 320 | -50 | 270 | 5,1 | N.A.6 | W.A.6 | HEPA |  |  |
| B1.AP.033 | Pom. systemu Unit-Dose | 66,57 | 3,3 | 219,7 | 22,0 | 20,0 |  | T | 40 | 0 | 200 | 333 | 533 | 19 |  | 1100 |  | 1 100 | 5,0 | N.A.6 | W.A.6 | HEPA |  |  |
| B1.AP.034 | Pom. rozładunku | 21,32 | 3 | 64,0 | 22,0 | 20,0 |  | T | 40 | 0 |  | 107 | 107 | 19 |  | 200 |  | 200 | 3,1 | N.A.6 | W.A.6 | HEPA |  |  |
| B1.AP.035 | Pom. wydawania leków | 30,14 | 3 | 90,4 | 22,0 | 20,0 |  | T | 40 | 0 |  | 151 | 151 | 19 |  | 280 |  | 280 | 3,1 | N.A.6 | W.A.6 | HEPA |  |  |
| B1.AP.036 | Izba ekspedycyjna | 35,49 | 3 | 106,5 | 22,0 | 20,0 |  | T | 40 | 0 | 1 700 | 177 | 1877 | 19 | VRF | 430 | -50 | 380 | 4,0 | N.A.6 | W.A.6 | HEPA |  |  |
| B1.AP.037 | Pom. porząd. | 9,1 | 2,7 | 24,6 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 46 | 0 | 19 |  |  | 80 | 80 | 3,3 | N.A.5 | W.A.5 |  |  |  |
| B1.AP.038 | Magazyn | 24,56 | 2,5 | 61,4 | 20,0 | 20,0 |  | T | 40 | 0 | 200 | 123 | 210 | 19 |  | 250 |  | 250 | 4,1 | N.A.5 | W.A.5 | HEPA |  |  |
| B1.AP.039 | Mag. płynów infuzyjnych | 47,97 | 2,5 | 119,9 | 20,0 | 20,0 |  | T | 40 | 0 | 200 | 240 | 219 | 19 |  | 480 |  | 480 | 4,0 | N.A.5 | W.A.5 | HEPA |  |  |
| B1.AP.040 | Dyspensatorium | 19,81 | 3,3 | 65,4 | 22,0 | 20,0 | 2 | N |  | 170 | 400 | 99 | 678 | 19 |  | 460 |  | 460 | 7,0 | N.A.5 | W.A.5 | HEPA |  | VAV na nawiewie i wywiewie + przepustnica na dygestorium |
| B1.AP.040 | Dygestorium |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  | 19 |  | 840 | 1300 | 1 300 |  | N.A.5 | W.A.5D |  |  |  |
| B1.AP.041 | Mag. opatrunków | 20,31 | 2,5 | 50,8 | 20,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 102 | 0 | 19 |  | 210 |  | 210 | 4,1 | N.A.5 | W.A.5 | HEPA |  |  |
| B1.AP.042 | Mag. leków chłodzonych | 16,71 | 2,5 | 41,8 | 20,0 | 20,0 |  | T | 40 | 0 | 1 600 | 84 | 1600 | 19 | VRF | 90 |  | 90 | 2,2 | N.A.5 | W.A.5 | HEPA |  |  |
| B1.AP.043 | Mag. materiałów łatwopalnych | 6,63 | 2,5 | 16,6 | 20,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 33 | 0 | 19 |  | 250 |  | 250 | 15,1 | N.A.5 | W.A.5T | HEPA |  |  |
| B1.AP.044 | Archiwum | 11,3 | 2,7 | 30,5 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 57 | 0 | 19 |  | 70 |  | 70 | 2,3 | N.A.5 | W.A.5 | HEPA |  |  |
| B1.AP.045 | Mag. Odpadów | 7,126 | 2,7 | 19,2 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 36 | 0 | 19 | CHL.1 |  | 120 | 120 | 6,2 | N.A.5 | W.3.T3 | HEPA |  |  |
| B1.AP.K01 | Komunikacja | 8,7 | 2,7 | 23,5 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 44 | 44 | 19 |  | 100 |  | 100 | 4,3 | N.A.3 | W.A.3 | HEPA |  |  |
| B1.AP.K02 | Komunikacja | 41,14 | 2,7 | 111,1 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 206 | 206 | 19 |  | 450 | -80 | 370 | 4,1 | N.A.3 | W.A.3 | HEPA |  |  |
| B1.AP.K03 | Komunikacja | 110,23 | 2,7 | 297,6 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 551 | 551 | 19 |  | 600 | -150 | 450 | 2,0 | N.A.5 | W.A.5 | HEPA |  |  |
| B1.CD.001 | Mag. wózków | 33,88 | 3 | 101,6 | 20,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 169 | 23 | 20 |  | 410 |  | 410 | 4,0 | N.CS.1 | W.CS.1 |  |  |  |
| B1.CD.002 | Mycie wózków | 16,71 | 3 | 50,1 | 20,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 84 | 25 | 20 |  | 410 |  | 410 | 8,2 | N.CS.1 | W.CS.1 |  |  |  |
| B1.CD.003 | Mag. wózków | 33,33 | 3 | 100,0 | 20,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 167 | 27 | 20 |  | 400 |  | 400 | 4,0 | N.CS.1 | W.CS.1 |  |  |  |
| B1.CD.004 | Pom. dekontaminacji HPV | 9,43 | 3 | 28,3 | 20,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 47 | 0 | 20 |  | 430 |  | 430 | 15,2 | N.CS.1 | W.CS.1T |  |  |  |
| B1.CD.005 | Przeds. WC pers. D | 2,39 | 2,7 | 6,5 | 24,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 12 | 0 | 20 |  |  |  |  |  | NAPŁYW | WYPŁYW |  |  |  |
| B1.CD.006 | WC pers. D | 1,98 | 2,7 | 5,3 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 10 | 0 | 20 |  |  | 50 | 50 | 9,4 | N.CS.1 | W.CS.1S |  |  |  |
| B1.CD.007 | Gab. kierownika | 10,97 | 3 | 32,9 | 22,0 | 20,0 | 2 | T | 40 | 170 | 200 | 55 | 509 | 20 | FC | 120 | -120 | 0 | 3,6 | N.3 | W.3 |  |  | NAWILŻACZ LOKALNY |
| B1.CD.008 | Łazienka personelu | 3,33 | 2,7 | 9,0 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 17 | 0 | 20 |  |  | 120 | 120 | 13,3 | N.3 | W.3S |  |  |  |
| B1.CD.009 | Pom. socjalne | 11,78 | 2,7 | 31,8 | 22,0 | 20,0 | 4 | N |  | 340 | 400 | 59 | 909 | 20 | FC | 160 | -120 | 40 | 5,0 | N.3 | W.3 |  |  |  |
| B1.CD.010 | Łazienka personelu | 3,35 | 2,7 | 9,0 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 17 | 9 | 20 |  |  | 120 | 120 | 13,3 | N.3 | W.3S |  |  |  |
| B1.CD.011 | Szatnia | 8,2 | 2,7 | 22,1 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 41 | 0 | 20 |  |  | 50 | 50 | 2,3 | N.CS.1 | W.CS.1S |  |  |  |
| B1.CD.012 | Węzeł sanit. | 5,3 | 2,7 | 14,3 | 24,0 | 24,0 |  | N |  | 0 |  | 27 | 0 | 20 |  |  | 120 | 120 | 8,4 | N.CS.1 | W.CS.1S |  |  |  |
| B1.CD.013 | WC | 2,22 | 2,7 | 6,0 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 11 | 0 | 20 |  |  | 50 | 50 | 8,3 | N.CS.1 | W.CS.1S |  |  |  |
| B1.CD.014 | Szatnia | 12 | 2,7 | 32,4 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 60 | 0 | 20 |  |  | 50 | 50 | 1,5 | N.CS.1 | W.CS.1S |  |  |  |
| B1.CD.015 | Węzeł sanit. | 5,29 | 2,7 | 14,3 | 24,0 | 24,0 |  | N |  | 0 |  | 26 | 0 | 20 |  |  | 120 | 120 | 8,4 | N.CS.1 | W.CS.1S |  |  |  |
| B1.CD.016 | WC | 2,22 | 2,7 | 6,0 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 11 | 0 | 20 |  |  | 50 | 50 | 8,3 | N.CS.1 | W.CS.1S |  |  |  |
| B1.CD.K01 | Komunikacja | 43,51 | 2,7 | 117,5 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 218 | 0 | 20 |  | 490 | -490 | 0 | 4,2 | N.CS.1 | W.CS.1 |  |  |  |
| B1.CS.001 | Pom. porząd. | 5,52 | 2,7 | 14,9 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 28 | 0 | 20 |  |  | 80 | 80 | 5,4 | N.3 | W.3S |  |  |  |
| B1.CS.002 | Magazyn | 7.81 | 2.7 | 21.1 | 22.0 | 20.0 |  | N |  | 0 |  | 39 | 23 | 20 |  | 90 |  | 90 | 4.3 | N.3 | W.3 |  |  |  |
| B1.CS.016 | Pom. porząd. | 3.68 | 2.7 | 9.9 | 22.0 | 20.0 |  | N |  | 0 |  | 18 | 23 | 20 |  |  | 30 | 30 | 3.0 | N.3 | W.3S |  |  |  |
| B1.CS.003 | Przedsionek | 8,56 | 2,7 | 23,1 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 43 | 0 | 20 |  | 100 |  | 100 | 4,3 | N.CS.2 | W.CS.2 |  |  |  |
| B1.CS.004 | Pom. przyjmowania mat. brudnego | 30,78 | 2,7 | 83,1 | 22,0 | 20,0 | 1 | N |  | 85 |  | 154 | 85 | 20 |  | 170 |  | 170 | 2,0 | N.CS.2 | W.CS.2 |  |  |  |
| B1.CS.005 | Mag. narzędzi fabrycznie nowych | 7,05 | 2,5 | 17,6 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 35 | 0 | 20 |  | 110 |  | 110 | 6,2 | N.CS.2 | W.CS.2 |  |  |  |
| B1.CS.006 | Pom. mycia | 46,58 | 2,7 | 125,8 | 22,0 | 20,0 | 3 | N |  | 255 | 1 520 | 233 | 2620 | 20 |  | 1890 | 50 | 1 940 | 15,4 | N.CS.2 | W.CS.2 |  |  | VAV na nawiewie i wywiewie. Styki bezpotencjałowe |
| B1.CS.007 | Mag. środków dezynf. / Przyg. roztworów | 7,59 | 2,5 | 19,0 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 38 | 0 | 20 |  | 120 |  | 120 | 6,3 | N.CS.2 | W.CS.2 |  |  |  |
| B1.CS.008 | Mycie wózków | 8,26 | 2,7 | 22,3 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 41 | 0 | 20 |  | 230 | 100 | 330 | 14,8 | N.CS.3 | W.CS.3 | HEPA |  |  |
| B1.CS.009 | Mycie wózków | 2,63 | 2,7 | 7,1 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 | 2 910 | 13 | 2910 | 20 |  | 80 |  | 80 | 11,3 | N.CS.3 | W.CS.3 | HEPA |  |  |
| B1.CS.009 | Myjnia wózków |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1500 | 1 500 |  | N.CS.3 | W.CS.MW | HEPA |  |  |
| B1.CS.010 | Mag. wózków | 9,77 | 2,5 | 24,4 | 22,0 | 20,0 | 1 | N |  | 85 |  | 49 | 85 | 20 |  | 250 | -100 | 150 | 10,2 | N.CS.3 | W.CS.3 | HEPA |  |  |
| B1.CS.011 | Śluza u-f | 5,33 | 2,7 | 14,4 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 27 | 0 | 20 |  | 90 |  | 90 | 6,3 | N.CS.3 | W.CS.3 | HEPA |  |  |
| B1.CS.012 | WC | 2,61 | 2,5 | 6,5 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 13 | 0 | 20 |  |  | 50 | 50 | 7,7 | N.CS.3 | W.CS.3S | HEPA |  |  |
| B1.CS.013 | Przestrzeń tech. | 2,95 | 2,7 | 8,0 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 | 2 100 | 15 | 2100 | 20 | VRF |  | 400 | 400 | 50,2 | N.CS.3 | W.CS.3 | HEPA |  |  |
| B1.CS.014 | Pakietowanie narzędzi | 56,5 | 3,3 | 186,5 | 22,0 | 20,0 | 4 | T | 40 | 340 | 2 600 | 283 | 3497 | 20 |  | 2800 | -600 | 2 200 | 15,0 | N.CS.3 | W.CS.3 | HEPA |  |  |
| B1.CS.015 | Pakietowanie bielizny | 18.7 | 3 | 56.1 | 22.0 | 20.0 | 2 | T | 40 | 170 |  | 94 | 377 | 20 |  | 450 |  | 450 | 8.0 | N.CS.3 | W.CS.3 | HEPA |  |  |
| B1.CS.017 | Śluza u-f | 7,99 | 2,7 | 21,6 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 40 | 0 | 20 |  | 130 | 100 | 230 | 10,7 | N.CS.3 | W.CS.3 | HEPA |  |  |
| B1.CS.018 | Śluza u-f | 4,49 | 2,7 | 12,1 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 22 | 0 | 20 |  | 80 |  | 80 | 6,6 | N.CS.3 | W.CS.3 | HEPA |  |  |
| B1.CS.019 | Mag. sterylny | 40,23 | 2,7 | 108,6 | 22,0 | 20,0 | 8 | T | 40 | 680 | 0 | 201 | 881 | 20 |  | 2180 | -2180 | 0 | 20,1 | N.CS.3 | W.CS.3 | HEPA |  |  |
| B1.CS.020 | Przestrzeń tech. | 6,34 | 3 | 19,0 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 | 7 120 | 32 | 7120 | 20 |  |  | 2180 | 2 180 | 114,6 | N.CS.3 | W.CS.3 | HEPA |  |  |
| B1.CS.021 | Ekspedycja | 15,4 | 3 | 46,2 | 22,0 | 20,0 |  | T | 40 | 0 |  | 77 | 0 | 20 |  | 190 |  | 190 | 4,1 | N.CS.3 | W.CS.3 | HEPA |  |  |
| B1.CS.022 | Stacja uzdatniania wody | 18,21 | 3 | 54,6 | 22,0 | 20,0 |  |  |  | 0 |  | 91 | 0 | 20 |  | 220 |  | 220 | 4,0 | N.3 | W.3 |  |  |  |
| B1.CS.023 | Pom. socjalne | 19,28 | 2,7 | 52,1 | 22,0 | 20,0 | 4 | N |  | 340 | 400 | 96 | 937 | 20 | FC | 160 |  | 160 | 3,1 | N.3 | W.3 |  |  |  |
| B1.ZM.001 | Pom. biurowe | 16,12 | 3 | 48,4 | 22,0 | 20,0 | 4 | T | 40 | 340 | 800 | 81 | 1320 | 20 | FC | 160 |  | 160 | 3,3 | N.3 | W.3 |  |  | NAWILŻACZ LOKALNY |
| B1.ZM.002 | Pom. biurowe | 16,12 | 3 | 48,4 | 22,0 | 20,0 | 4 | T | 40 | 340 | 800 | 81 | 1320 | 20 | FC | 160 |  | 160 | 3,3 | N.3 | W.3 |  |  | NAWILŻACZ LOKALNY |
| B1.IPP.001 | Pok. lekarski / dyżurka | 18 | 3 | 54,0 | 22,0 | 20,0 | 2 | T | 40 | 170 | 400 | 90 | 785 | 20 | FC | 110 |  | 110 | 2,0 | N.3 | W.3 |  |  | NAWILŻACZ LOKALNY |
| B1.IPP.002 | Pok. lekarski / dyżurka | 18,93 | 3 | 56,8 | 22,0 | 20,0 | 2 | T | 40 | 170 | 400 | 95 | 789 | 20 | FC | 120 |  | 120 | 2,1 | N.3 | W.3 |  |  | NAWILŻACZ LOKALNY |
| B1.KOM.001 | Komunikacja | 147,01 | 2,7 | 396,9 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 735 | 959 | 20 |  | 400 |  | 400 | 1,0 | N.2 | W.2 |  |  |  |
| B1.KOM.002 | Komunikacja | 44,43 | 2,7 | 120,0 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 222 | 222 | 20 |  | 170 | -170 | 0 | 1,4 | N.2 | W.2 |  |  |  |
| B1.KOM.003 | Komunikacja | 26,76 | 2,7 | 72,3 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 134 | 134 | 20 |  | 80 |  | 80 | 1,1 | N.2 | W.2 |  |  |  |
| B1.KOM.004 | Komunikacja | 97,29 | 2,7 | 262,7 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 486 | 486 | 20 |  | 270 | -80 | 190 | 1,0 | N.2 | W.2 |  |  |  |
| B1.KOM.005 | Przedsionek | 10,56 | 2,7 | 28,5 | 22,0 | 20,0 |  |  |  | 0 |  | 53 | 0 | 20 |  | 30 |  | 30 | 1,1 | N.3 | W.3 |  |  |  |
| B1.KOM.006 | Komunikacja | 106,65 | 2,7 | 288,0 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 533 | 1094 | 20 |  | 290 | -130 | 160 | 1,0 | N.3 | W.3 |  |  |  |
| B1.KOM.007 | Komunikacja | 40,63 | 2,7 | 109,7 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 203 | 203 | 20 |  | 110 | -80 | 30 | 1,0 | N.3 | W.3 |  |  |  |
| B1.KOM.008 | Komunikacja | 81,87 | 2,7 | 221,0 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 409 | 409 | 20 |  | 230 |  | 200 | 1,0 | N.3 | W.3 |  |  |  |
| B1.KOM.009 | Przedsionek | 28,48 | 2,7 | 76,9 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 142 | 142 | 21 |  | 160 |  | 160 | 2,1 |  |  |  |  |  |
| B1.MAG.001 | Magazyn | 25,72 | 2,5 | 64,3 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 129 | 0 | 20 |  |  | 130 | 130 | 2,0 | N.3 | W.3 |  |  |  |
| B1.MAG.002 | Magazyn | 22,43 | 2,5 | 56,1 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 112 | 9 | 20 |  | 120 |  | 120 | 2,1 | N.2 | W.2 |  |  |  |
| B1.MAG.003 | Pom. porząd. | 8,48 | 2,7 | 22,9 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 42 | 0 | 20 |  | 70 |  | 70 | 3,1 | N.2 | W.2 |  |  |  |
| B1.MAG.004 | Pom. socjalne | 18,17 | 2,7 | 49,1 | 22,0 | 20,0 | 4 | N |  | 340 | 400 | 91 | 1193 | 20 | FC | 160 | -120 | 40 | 3,3 | N.2 | W.2 |  |  |  |
| B1.MAG.005 | Łazienka personelu | 3,42 | 2,7 | 9,2 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 17 | 0 | 20 |  |  | 120 | 120 | 13,0 | N.2 | W.2S1 |  |  |  |
| B1.MAG.006 | Pom. socjalne | 18,38 | 2,7 | 49,6 | 22,0 | 20,0 | 4 | N |  | 340 | 400 | 92 | 941 | 20 | FC | 160 |  | 160 | 3,2 | N.2 | W.2 |  |  |  |
| B1.MAG.007 | Magazyn | 9,34 | 2,5 | 23,4 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 47 | 0 | 20 |  |  | 50 | 50 | 2,1 | N.2 | W.2 |  |  |  |
| B1.MAG.008 | Magazyn | 20,14 | 2,5 | 50,4 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 101 | 0 | 20 |  |  | 120 | 120 | 2,4 | N.3 | W.3 |  |  |  |
| B1.MAG.009 | Magazyn | 19,85 | 2,5 | 49,6 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 99 | 0 | 20 |  | 100 |  | 100 | 2,0 | N.3 | W.3 |  |  |  |
| B1.MAG.010 | Przedsionek | 8,27 | 2,7 | 22,3 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 41 | 0 | 20 |  | 850 | -850 | 0 | 38,1 | N.3 | W.3 |  |  |  |
| B1.MAG.011 | Mag. odpadów | 26,35 | 2,5 | 65,9 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 132 | 14 | 20 | CHL.2 |  | 400 | 400 | 6,1 | N.3 | W.3.T1 |  |  |  |
| B1.MAG.012 | Mycie wózków | 6,4 | 2,5 | 16,0 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 32 | 0 | 20 |  |  | 100 | 100 | 6,3 | N.3 | W.3.T2 |  |  |  |
| B1.MAG.013 | Mag. wózków | 8,09 | 2,5 | 20,2 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 40 | 0 | 20 |  |  | 130 | 130 | 6,4 | N.3 | W.3.T2 |  |  |  |
| B1.MAG.014 | Mag. odpadów | 39,01 | 2,5 | 97,5 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 195 | 80 | 20 | CHL.3 |  | 590 | 590 | 6,0 | N.3 | W.3.T1 |  |  |  |
| B1.MAG.015 | Magazyn | 8,75 | 2,5 | 21,9 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 44 | 0 | 20 |  |  | 70 | 70 | 3,2 | N.3 | W.3 |  |  |  |
| B1.MAG.016 | Magazyn | 8,17 | 2,5 | 20,4 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 41 | 0 | 20 |  |  | 70 | 70 | 3,4 | N.3 | W.3 |  |  |  |
| B1.MAG.K01 | Przedsionek | 21,32 | 2,7 | 57,6 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 107 | 507 | 20 |  | 140 | -140 | 0 | 2,4 | N.3 | W.3 |  |  |  |
| B1.MAG.K02 | Komunikacja | 43,88 | 2,7 | 118,5 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 219 | 0 | 20 |  | 370 | -370 | 0 | 3,1 | N.3 | W.3 |  |  |  |
| B1.SZ.001 | Szatnia personelu | 17,14 | 2,7 | 46,3 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 86 | 11 | 21 |  | 240 | -150 | 90 | 5,2 | N.1 | W.1 |  |  |  |
| B1.SZ.002 | Węzeł sanit. | 12,27 | 2,7 | 33,1 | 24,0 | 24,0 |  |  |  | 0 |  | 61 | 10 | 21 |  | 140 | 100 | 240 | 7,2 | N.1 | W.1 |  |  |  |
| B1.SZ.003 | WC | 1,42 | 2,7 | 3,8 | 24,0 | 24,0 |  | N |  | 0 |  | 7 | 0 | 21 |  |  | 50 | 50 | 13,0 | N.1 | W.1 |  |  |  |
| B1.SZ.004 | Szatnia personelu | 17,12 | 2,7 | 46,2 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 86 | 10 | 21 |  | 240 | -150 | 90 | 5,2 | N.1 | W.1 |  |  |  |
| B1.SZ.005 | Węzeł sanit. | 12,31 | 2,7 | 33,2 | 24,0 | 24,0 |  |  |  | 0 |  | 62 | 11 | 21 |  | 140 | 100 | 240 | 7,2 | N.1 | W.1 |  |  |  |
| B1.SZ.006 | WC | 1,63 | 2,7 | 4,4 | 24,0 | 24,0 |  | N |  | 0 |  | 8 | 0 | 21 |  |  | 50 | 50 | 11,4 | N.1 | W.1 |  |  |  |
| B1.SZ.007 | Szatnia personelu | 17,8 | 2,7 | 48,1 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 89 | 11 | 21 |  | 250 | -150 | 100 | 5,2 | N.1 | W.1 |  |  |  |
| B1.SZ.008 | Węzeł sanit. | 12,73 | 2,7 | 34,4 | 24,0 | 24,0 |  |  |  | 0 |  | 64 | 6 | 21 |  | 140 | 100 | 240 | 7,0 | N.1 | W.1 |  |  |  |
| B1.SZ.009 | WC | 1,63 | 2,7 | 4,4 | 24,0 | 24,0 |  | N |  | 0 |  | 8 | 4 | 21 |  |  | 50 | 50 | 11,4 | N.1 | W.1 |  |  |  |
| B1.SZ.010 | Szatnia personelu | 13,66 | 2,7 | 36,9 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 68 | 0 | 21 |  | 190 | -110 | 80 | 5,2 | N.1 | W.1 |  |  |  |
| B1.SZ.011 | Węzeł sanit. | 10,22 | 2,7 | 27,6 | 24,0 | 24,0 |  |  |  | 0 |  | 51 | 9 | 21 |  | 130 | 60 | 190 | 6,9 | N.1 | W.1 |  |  |  |
| B1.SZ.012 | WC | 2,8 | 2,7 | 7,6 | 24,0 | 24,0 |  | N |  | 0 |  | 14 | 13 | 21 |  |  | 50 | 50 | 6,6 | N.1 | W.1 |  |  |  |
| B1.SZ.013 | Szatnia personelu | 14,54 | 2,7 | 39,3 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 73 | 0 | 21 |  | 200 | -110 | 90 | 5,1 | N.1 | W.1 |  |  |  |
| B1.SZ.014 | Węzeł sanit. | 11,23 | 2,7 | 30,3 | 24,0 | 24,0 |  |  |  | 0 |  | 56 | 0 | 21 |  | 150 | 60 | 210 | 6,9 | N.1 | W.1 |  |  |  |
| B1.SZ.015 | WC | 3,07 | 2,7 | 8,3 | 24,0 | 24,0 |  | N |  | 0 |  | 15 | 9 | 21 |  |  | 50 | 50 | 6,0 | N.1 | W.1 |  |  |  |
| B1.TECH.001 | Pom. informatyków | 23,14 | 4 | 92,6 | 22,0 | 20,0 | 4 | T | 40 | 340 | 600 | 116 | 1169 | 20 | FC | 190 | -120 | 70 | 2,1 | N.2 | W.2 |  |  | NAWILŻACZ LOKALNY |
| B1.TECH.002 | Łazienka personelu | 3,2 | 2,7 | 8,6 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 16 | 0 | 20 |  |  | 120 | 120 | 13,9 | N.2 | W.2S1 |  |  |  |
| B1.TECH.003 | Woda szara | 19,67 | 4 | 78,7 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 | 1 000 | 98 | 1012 | 20 |  | 160 |  | 160 | 2,0 | N.2 | W.2 |  |  |  |
| B1.TECH.004 | Serwerownia | 40,71 | 4 | 162,8 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 | 68 735 | 204 | 68735 | 20 | KP | 330 |  | 330 | 2,0 | N.2 | W.2 |  |  | KLIMATYZACJA PRECYZYJNA |
| B1.TECH.005 | Pom. elektryczne | 17,09 | 4 | 68,4 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 | 3 000 | 85 | 3000 | 20 | VRF | 70 |  | 70 | 1,0 | N.2 | W.2 |  |  |  |
| B1.TECH.006 | Pom. baterii | 30,55 | 4 | 122,2 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 | 500 | 153 | 500 | 20 | VRF | 250 |  | 250 | 2,0 | N.2 | W.2 |  |  |  |
| B1.TECH.007 | Pom. UPS | 9,56 | 4 | 38,2 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 | 12 000 | 48 | 12000 | 20 | VRF | 80 |  | 80 | 2,1 | N.2 | W.2 |  |  |  |
| B1.TECH.008 | Rozdzielnia główna | 29,48 | 4 | 117,9 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 | 8 000 | 147 | 8000 | 20 | VRF | 240 |  | 240 | 2,0 | N.2 | W.2 |  |  |  |
| B1.TECH.009 | Sprężarkownia | 23,87 | 4 | 95,5 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 119 | 0 | 20 |  | 390 |  | 390 | 4,1 | N.2 | W.2 |  |  |  |
| B1.TECH.010 | Węzeł cieplny | 50,93 | 4 | 203,7 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 255 | 7 | 20 |  | 410 |  | 410 | 2,0 | N.2 | W.2 |  |  |  |
| B1.TECH.011 | Pom. techniczne | 17,26 | 4 | 69,0 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 86 | 0 | 20 |  | 70 |  | 70 | 1,0 | N.2 | W.2 |  |  |  |
| B1.TECH.012 | Pom. techniczne | 13,1 | 4 | 52,4 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 66 | 0 | 20 |  | 420 |  | 420 | 8,0 | N.2 | W.2 |  |  |  |
| B1.TECH.013 | Pom. maszynowni próżni | 18,91 | 4 | 75,6 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 95 | 0 | 20 |  | 610 |  | 610 | 8,1 | N.2 | W.2 |  |  |  |
| B1.TECH.015 | Przepompownia | 18,68 | 4 | 74,7 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 93 | 0 | 20 |  | 150 |  | 150 | 2,0 | N.2 | W.2 |  |  |  |
| B1.TECH.016 | Pom. rozdziału ciepła | 40,31 | 4 | 161,2 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 202 | 0 | 20 |  | 170 |  | 170 | 1,1 | N.2 | W.2 |  |  |  |
| B1.TECH.017 | Pom. teletechniczne | 8,28 | 4 | 33,1 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 | 13 000 | 41 | 13000 | 20 | VRF | 40 |  | 40 | 1,2 | N.2 | W.2 |  |  |  |
| B1.TECH.018 | Pom. elektryczne | 5,04 | 4 | 20,2 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 | 300 | 25 | 300 | 20 |  | 30 |  | 30 | 1,5 | N.2 | W.2 |  |  |  |
| B1.TECH.019 | Pom. teletechniczne | 8,23 | 4 | 32,9 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 | 5 000 | 41 | 5000 | 20 | VRF | 40 |  | 40 | 1,2 | N.2 | W.2 |  |  |  |
| B1.TECH.020 | Pom. elektryczne | 9,25 | 4 | 37,0 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 | 300 | 46 | 300 | 20 |  | 40 |  | 40 | 1,1 | N.2 | W.2 |  |  |  |
| B1.TECH.021 | Pom. Przyłącza wody | 11,52 | 4 | 46,1 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 58 | 0 | 20 |  | 140 |  | 140 | 3,0 | N.2 | W.2 |  |  |  |
| B1.TECH.022 | Pom. Przyłącza wody | 11,52 | 4 | 46,1 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 58 | 0 | 20 |  | 140 |  | 140 | 3,0 | N.2 | W.2 |  |  |  |
| B1.TECH.023 | Pom. Przyłącza teletech. | 10,83 | 4 | 43,3 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 | 4 500 | 54 | 4524 | 20 | VRF | 90 |  | 90 | 2,1 | N.2 | W.2 |  |  |  |
| B1.WSP.001 | Przeds. WC pers. D | 2,7 | 2,5 | 6,8 | 24,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 14 | 0 | 20 |  |  |  |  |  | NAPŁYW | WYPŁYW |  |  |  |
| B1.WSP.002 | WC pers. D | 2,18 | 2,5 | 5,5 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 11 | 0 | 20 |  |  | 50 | 50 | 9,2 | N.2 | W.2S2 |  |  |  |
| B1.WSP.003 | Przeds. WC pers. M | 2,7 | 2,5 | 6,8 | 24,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 14 | 0 | 20 |  |  |  |  |  | NAPŁYW | WYPŁYW |  |  |  |
| B1.WSP.004 | WC pers. M | 4,62 | 2,5 | 11,6 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 23 | 0 | 20 |  |  | 80 | 80 | 6,9 | N.2 | W.2S2 |  |  |  |
|  | KONDYGNACJA 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00.IT.001 | Poczekalnia | 9,46 | 3,3 | 31,2 | 22 | 20 | 5 | N |  | 425 | 200 | 47 | 672 | 20 | FC | 200 |  | 200 | 6,4 | N.IT.2 | W.IT.2 |  |  |  |
| 00.IT.002 | Śluza u-f | 8,57 | 2,7 | 23,1 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 43 | 0 | 20 |  | 240 |  | 240 | 10,4 | N.IT.1 | W.IT.1 | HEPA |  | VAV na nawiewie i wyiewie |
| 00.IT.003 | Śluza u-f | 19,14 | 2,7 | 51,7 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 96 | 0 | 20 |  | 320 |  | 320 | 6,2 | N.IT.2 | W.IT.2 |  |  |  |
| 00.IT.004 | Sekretariat | 17,4 | 3 | 52,2 | 22 | 20 | 2 | T | 40 | 170 | 200 | 87 | 999 | 20 | FC | 110 |  | 110 | 2,1 | N.IT.2 | W.IT.2 |  |  |  |
| 00.IT.005 | WC NPS | 5,07 | 2,7 | 13,7 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 25 | 0 | 20 |  |  | 80 | 80 | 5,8 | N.IT.2 | W.IT.2S |  |  |  |
| 00.IT.006 | Przeds. WC pers. M | 3,36 | 2,7 | 9,1 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 17 | 0 | 20 |  |  |  |  |  | NAPŁYW | WYPŁYW |  |  |  |
| 00.IT.007 | WC pers. M | 6,24 | 2,7 | 16,8 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 31 | 0 | 20 |  |  | 80 | 80 | 4,7 | N.IT.2 | W.IT.2S |  |  |  |
| 00.IT.008 | Mag. płynów infuzyjnych | 38,87 | 2,7 | 104,9 | 22 | 20 |  | N |  | 0 | 400 | 194 | 454 | 20 |  | 210 |  | 210 | 2,0 | N.IT.2 | W.IT.2 |  |  |  |
| 00.IT.009 | Przeds. WC pers. D | 2,55 | 2,7 | 6,9 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 13 | 0 | 20 |  |  |  |  |  | NAPŁYW | WYPŁYW |  |  |  |
| 00.IT.010 | WC pers. D | 2 | 2,7 | 5,4 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 10 | 0 | 20 |  |  | 50 | 50 | 9,3 | N.IT.2 | W.IT.2S |  |  |  |
| 00.IT.011 | Gab. kierownika | 25,19 | 3 | 75,6 | 22 | 20 | 2 | T | 40 | 170 | 200 | 126 | 1120 | 20 | FC | 160 | -120 | 40 | 2,1 | N.IT.2 | W.IT.2 |  |  |  |
| 00.IT.012 | Łazienka personelu | 3,42 | 2,7 | 9,2 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 17 | 0 | 20 |  |  | 120 | 120 | 13,0 | N.IT.2 | W.IT.2S |  |  |  |
| 00.IT.013 | Gab. piel. oddziałowej | 21,48 | 3 | 64,4 | 22 | 20 | 2 | T | 40 | 170 | 200 | 107 | 965 | 20 | FC | 130 |  | 130 | 2,0 | N.IT.2 | W.IT.2 |  |  |  |
| 00.IT.014 | Pom. socjalne | 27,16 | 2,7 | 73,3 | 22 | 20 | 4 | N |  | 340 | 400 | 136 | 1500 | 20 | FC | 220 | -120 | 100 | 3,0 | N.IT.2 | W.IT.2 |  |  |  |
| 00.IT.015 | Łazienka personelu | 3,92 | 2,7 | 10,6 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 20 | 0 | 20 |  |  | 120 | 120 | 11,3 | N.IT.2 | W.IT.2S |  |  |  |
| 00.IT.016 | Pok. lekarski / dyżurka | 41,14 | 3 | 123,4 | 22 | 20 | 5 | T | 40 | 425 | 1 000 | 206 | 2605 | 20 | FC | 320 | -120 | 200 | 2,6 | N.IT.2 | W.IT.2 |  |  |  |
| 00.IT.017 | Łazienka personelu | 4,02 | 2,7 | 10,9 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 20 | 0 | 20 |  |  | 120 | 120 | 11,1 | N.IT.2 | W.IT.2S |  |  |  |
| 00.IT.018 | Pok. lekarski | 19,73 | 3 | 59,2 | 22 | 20 | 5 | T | 40 | 425 | 1 000 | 99 | 2011 | 20 | FC | 200 |  | 200 | 3,4 | N.IT.2 | W.IT.2 |  |  |  |
| 00.IT.019 | Pro-morte | 6,88 | 2,7 | 18,6 | 16 | 16 |  | N |  | 0 |  | 34 | 17 | 20 | SP |  | 80 | 80 | 4,3 | N.IT.2 | W.IT.2PM |  |  |  |
| 00.IT.020 | Brudownik | 9,98 | 2,7 | 26,9 | 22 | 20 |  | N |  | 0 | 400 | 50 | 400 | 20 |  |  | 110 | 110 | 4,1 | N.IT.2 | W.IT.2B |  |  |  |
| 00.IT.021 | Sala IT 4-st. | 64,46 | 3,3 | 212,7 | 22,0 | 22,0 | 4 | T | 40 | 340 | 1 120 | 322 | 3250 | 18 | N | 2230 |  | 2 130 | 10,5 | N.IT.1 | W.IT.1 | HEPA | + 10 Pa | VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) + NAGRZEWNICA elektryczna |
| 00.IT.022 | Sala IT 1-st. | 19,05 | 3,3 | 62,9 | 22,0 | 22,0 | 1 | T | 40 | 85 | 250 | 95 | 942 | 18 | N | 730 |  | 630 | 11,6 | N.IT.1 | W.IT.1 | HEPA | + 10 Pa | VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) + NAGRZEWNICA elektryczna |
| 00.IT.023 | Sala IT 2-st. | 41,18 | 3,3 | 135,9 | 22,0 | 22,0 | 2 | T | 40 | 170 | 500 | 206 | 1729 | 18 | N | 1460 |  | 1 360 | 10,7 | N.IT.1 | W.IT.1 | HEPA | + 10 Pa | VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) + NAGRZEWNICA elektryczna |
| 00.IT.024 | Śluza u-f | 8,09 | 2,7 | 21,8 | 22 | 22 |  | T | 40 | 0 |  | 40 | 40 | 18 |  | 270 |  | 220 | 12,4 | N.IZ.1 | W.IZ.1.1 | HEPA | + 10 Pa | VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 50m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) |
| 00.IT.025 | Sala IT izolatka | 20,74 | 3,3 | 68,4 | 22 | 22 |  | T | 40 | 0 | 400 | 104 | 1196 | 18 |  | 790 | -120 | 570 | 11,5 | N.IZ.1 | W.IZ.1.1 | HEPA | + 15 Pa | VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) |
| 00.IT.026 | Łazienka pacjentów NPS - izolatka | 7,17 | 2,7 | 19,4 | 24 | 24 |  | N |  | 0 | 400 | 36 | 400 | 18 |  |  | 120 | 120 | 6,2 | N.IZ.1 | W.IZ.1.1S |  |  |  |
| 00.IT.027 | Sala IT 3-st. | 55,89 | 3,3 | 184,4 | 22,0 | 22,0 | 3 | T | 40 | 255 | 840 | 279 | 2594 | 18 | N | 1950 |  | 1 850 | 10,6 | N.IT.1 | W.IT.1 | HEPA | + 10 Pa | VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) + NAGRZEWNICA elektryczna |
| 00.IT.028 | Sala IT 3-st. | 52,66 | 3,3 | 173,8 | 22,0 | 22,0 | 3 | T | 40 | 255 | 840 | 263 | 2573 | 18 | N | 1840 |  | 1 740 | 10,6 | N.IT.1 | W.IT.1 | HEPA | + 10 Pa | VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) + NAGRZEWNICA elektryczna |
| 00.IT.029 | Sala IT 4-st. | 64,38 | 3,3 | 212,5 | 22,0 | 22,0 | 4 | T | 40 | 340 | 1 120 | 322 | 3153 | 18 | N | 2230 |  | 2 130 | 10,5 | N.IT.1 | W.IT.1 | HEPA | + 10 Pa | VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) + NAGRZEWNICA elektryczna |
| 00.IT.030 | Kuchenka oddziałowa | 4,32 | 2,7 | 11,7 | 22 | 20 |  | N |  | 0 | 400 | 22 | 400 | 18 |  |  | 50 | 50 | 4,3 | N.IT.1 | W.IT.1KO |  |  |  |
| 00.IT.031 | Łazienka pacjentów oddziałowa | 12,9 | 2,7 | 34,8 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 65 | 0 | 18 |  |  | 180 | 180 | 5,2 | N.IT.1 | W.IT.2S |  |  |  |
| 00.IT.032 | Gab. diag. - zabieg. | 20,25 | 3,3 | 66,8 | 22 | 22 | 2 | T | 40 | 170 | 200 | 101 | 471 | 18 | N | 640 |  | 540 | 9,6 | N.IT.1 | W.IT.1 | HEPA | + 10 Pa | VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) + NAGRZEWNICA elektryczna |
| 00.IT.033 | Mag. czysty | 11,43 | 2,7 | 30,9 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 57 | 0 | 18 |  | 70 | -40 | 30 | 2,3 | N.IT.1 | W.IT.1 | HEPA |  |  |
| 00.IT.034 | Mag. sprzętu | 18,03 | 2,7 | 48,7 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 90 | 0 | 20 |  |  | 60 | 60 | 1,2 | N.IT.2 | W.IT.2 |  |  |  |
| 00.IT.035 | Punkt piel. | 30,35 | 3 | 91,1 | 22 | 20 | 3 | T | 40 | 255 | 800 | 152 | 1207 | 18 |  | 920 |  | 920 | 10,1 | N.IT.1 | W.IT.1 |  |  |  |
| 00.IT.036 | Pokój przyg. piel. | 13,74 | 3 | 41,2 | 22 | 20 |  | N |  | 0 | 400 | 69 | 400 | 18 |  | 210 |  | 210 | 5,1 | N.IT.1 | W.IT.1 |  |  |  |
| 00.IT.037 | Pom. porząd. | 6,92 | 2,7 | 18,7 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 35 | 0 | 20 |  |  | 60 | 60 | 3,2 | N.IT.2 | W.IT.2S |  |  |  |
| 00.IT.038 | Śluza u-f | 11,73 | 2,7 | 31,7 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 59 | 0 | 18 |  | 370 |  | 320 | 11,7 | N.IT.1 | W.IT.1 | HEPA | + 10 Pa | VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 50m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) |
| 00.IT.K01 | Komunikacja | 102,4 | 2,7 | 276,5 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 512 | 0 | 20 |  | 730 | -610 | 120 | 2,6 | N.IT.2 | W.IT.2 |  |  |  |
| 00.IT.K02 | Komunikacja | 85,13 | 2,7 | 229,9 | 22 | 20 | 6 | T | 40 | 510 | 1 200 | 426 | 2136 | 18 | N | 2760 | -190 | 2 570 | 12,0 | N.IT.1 | W.IT.1 | HEPA |  |  |
| 00.SOR.001 | Przedsionek | 11,24 | 2,7 | 30,3 | 24,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 56 | 538 | 20 |  |  |  |  |  | NAPŁYW | WYPŁYW |  |  |  |
| 00.SOR.002 | Przeds. WC M | 2,89 | 2,5 | 7,2 | 24,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 14 | 0 | 19 |  |  |  |  |  | NAPŁYW | WYPŁYW |  |  |  |
| 00.SOR.003 | WC M | 4,68 | 2,5 | 11,7 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 23 | 0 | 20 |  |  | 80 | 80 | 6,8 | N.SOR.1 | W.SOR.1S |  |  |  |
| 00.SOR.004 | WC D/NPS | 4,67 | 2,5 | 11,7 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 23 | 0 | 20 |  |  | 80 | 80 | 6,9 | N.SOR.1 | W.SOR.1S |  |  |  |
| 00.SOR.005 | Poczekalnia | 73,71 | 3,3 | 243,2 | 22,0 | 20,0 | 38 | N |  | 3 230 | 500 | 369 | 4099 | 20 | FC | 1520 | -160 | 1 360 | 6,2 | N.SOR.1 | W.SOR.1 |  |  | VAV na nawiewie i wyiewie (sterowanie temp + CO2) |
| 00.SOR.006 | Rejestracja | 17,08 | 3 | 51,2 | 22,0 | 20,0 | 5 | T | 40 | 425 | 600 | 85 | 1110 | 20 | FC | 260 |  | 260 | 5,1 | N.SOR.1 | W.SOR.1 |  |  |  |
| 00.SOR.007 | Zaplecze | 14,39 | 3 | 43,2 | 22,0 | 20,0 | 2 | N |  | 170 | 400 | 72 | 570 | 20 |  | 180 | -50 | 130 | 4,2 | N.SOR.1 | W.SOR.1 |  |  |  |
| 00.SOR.008 | WC pers. | 2,45 | 2,5 | 6,1 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 12 | 0 | 20 |  |  | 50 | 50 | 8,2 | N.SOR.1 | W.SOR.1S |  |  |  |
| 00.SOR.009 | Segregacja | 50,47 | 3 | 151,4 | 22,0 | 20,0 | 5 | N |  | 425 | 1 100 | 252 | 1777 | 20 | FC | 1220 |  | 1 220 | 8,1 | N.SOR.1 | W.SOR.1 |  |  |  |
| 00.SOR.010 | Przedsionek | 24,03 | 2,7 | 64,9 | 22,0 | 20,0 | 3 | N |  | 255 |  | 120 | 375 | 20 |  | 260 |  | 260 | 4,0 | N.SOR.1 | W.SOR.1 |  |  |  |
| 00.SOR.011 | Przedsionek | 24,09 | 2,7 | 65,0 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 120 | 0 | 20 |  | 140 |  | 140 | 2,2 | N.SOR.1 | W.SOR.1 |  |  |  |
| 00.SOR.012 | Ciepła sień | 133,71 | 3 | 401,1 |  |  |  |  |  | 0 |  | 669 | 947 | 20 |  | 0 |  | 0 | 0,0 |  |  |  |  | Przewietrzanie/sterowanie bramami/spaliny |
| 00.SOR.013 | Pom. dekontaminacji | 12,01 | 2,7 | 32,4 | 22,0 | 20,0 |  |  |  | 0 |  | 60 | 0 | 20 |  | 200 |  | 200 | 6,2 | N.SOR.1 | W.SOR.1T |  |  | Przewietrzanie ???? Przepustnice odcinające |
| 00.SOR.014 | Komunikacja | 19,73 | 2,7 | 53,3 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 99 | 99 | 20 |  | 110 |  | 110 | 2,1 | N.SOR.1 | W.SOR.1 |  |  |  |
| 00.SOR.015 | Magazyn | 11,96 | 2,5 | 29,9 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 60 | 0 | 20 |  | 90 |  | 90 | 3,0 | N.SOR.1 | W.SOR.1 |  |  |  |
| 00.SOR.016 | Mag. wózków | 14,14 | 2,5 | 35,4 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 71 | 0 | 20 |  | 110 |  | 110 | 3,1 | N.SOR.1 | W.SOR.1 |  |  |  |
| 00.SOR.017 | Gipsownia | 15,47 | 2,7 | 41,8 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 | 200 | 77 | 200 | 20 |  | 440 |  | 340 | 10,5 | N.SOR.1 | W.SOR.1 |  | + 10 Pa | Zwiększone o 100m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane |
| 00.SOR.018 | Sala zabiegowa | 15,61 | 3,3 | 51,5 | 22,0 | 20,0 | 5 | N |  | 425 | 400 | 78 | 903 | 18 |  | 620 |  | 520 | 12,0 | N.SOR.1 | W.SOR.1 |  | + 10 Pa | Zwiększone o 100m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane |
| 00.SOR.019 | Magazyn | 12,69 | 2,5 | 31,7 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 63 | 0 | 20 |  | 70 | -70 | 0 | 2,2 | N.SOR.1 | W.SOR.1 |  |  |  |
| 00.SOR.020 | Pom. porząd. | 9,75 | 2,7 | 26,3 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 49 | 0 | 20 |  |  | 80 | 80 | 3,0 | N.SOR.1 | W.SOR.1 |  |  |  |
| 00.SOR.021 | Mag. czysty | 8,31 | 2,5 | 20,8 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 42 | 0 | 20 |  | 50 | -50 | 0 | 2,4 | N.SOR.1 | W.SOR.1 |  |  |  |
| 00.SOR.022 | Gab. konsultacyjny | 15,38 | 3 | 46,1 | 22,0 | 20,0 | 2 | T | 40 | 170 | 400 | 77 | 647 | 20 | FC | 240 | -120 | 70 | 5,2 | N.SOR.1 | W.SOR.1 |  | + 5 Pa | Zwiększone o 50m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane |
| 00.SOR.023 | Kabina hig. - sanit. NPS | 6,53 | 2,7 | 17,6 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 33 | 0 | 20 |  |  | 120 | 120 | 6,8 | N.SOR.1 | W.SOR.1S |  |  |  |
| 00.SOR.024 | Sala zabiegowa | 17,47 | 3,3 | 57,7 | 22,0 | 22,0 | 6 | T | 40 | 510 | 600 | 87 | 1197 | 18 |  | 860 |  | 810 | 14,9 | N.SOR.2 | W.SOR.2 |  | + 10 Pa | VAV na nawiewie i wyiewie, Zwiększone o 50m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane |
| 00.SOR.025 | Gab. konsultacyjny | 11,9 | 3 | 35,7 | 22,0 | 20,0 | 2 | T | 40 | 170 | 400 | 60 | 630 | 20 | FC | 200 |  | 150 | 5,6 | N.SOR.1 | W.SOR.1 |  | + 5 Pa | Zwiększone o 50m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane |
| 00.SOR.026 | Gab. konsultacyjny | 12,46 | 3 | 37,4 | 22,0 | 20,0 | 2 | T | 40 | 170 | 400 | 62 | 632 | 20 | FC | 200 |  | 150 | 5,4 | N.SOR.1 | W.SOR.1 |  | + 5 Pa | Zwiększone o 50m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane |
| 00.SOR.027 | Pom. przyg. pacjenta | 11,59 | 3,3 | 38,2 | 22,0 | 22,0 |  | T | 40 | 0 | 250 | 58 | 308 | 20 |  | 440 |  | 390 | 11,5 | N.SOR.3 | W.SOR.3 | HEPA | + 10 Pa | VAV na nawiewie i wyiewie, Zwiększone o 50m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane |
| 00.SOR.028 | Pom. przyg. personelu | 7,03 | 3,3 | 23,2 | 22,0 | 22,0 |  | T | 40 | 0 |  | 35 | 35 | 20 |  | 290 |  | 240 | 12,5 | N.SOR.3 | W.SOR.3 | HEPA | + 10 Pa | VAV na nawiewie i wyiewie, Zwiększone o 50m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane |
| 00.SOR.029 | Pom. przyg. pacjenta | 10,64 | 3,3 | 35,1 | 22,0 | 22,0 |  | T | 40 | 0 | 250 | 53 | 303 | 20 |  | 410 |  | 360 | 11,7 | N.SOR.3 | W.SOR.3 | HEPA | + 10 Pa | VAV na nawiewie i wyiewie, Zwiększone o 50m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane |
| 00.SOR.030 | Sala resuscytacyjno - zabiegowa | 78,3 | 3,3 | 258,4 | 22,0 | 22,0 |  | T | 40 | 0 | 3 520 | 392 | 3912 | 20 | N | 6610 |  | 6 460 | 25,6 | N.SOR.3 | W.SOR.3 | HEPA | + 20 Pa | VAV na nawiewie i wyiewie, Zwiększone o 150m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane |
| 00.SOR.031 | WC NPS | 4,84 | 2,5 | 12,1 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 24 | 0 | 20 |  |  | 80 | 80 | 6,6 | N.SOR.1 | W.SOR.1S |  |  |  |
| 00.SOR.032 | Przeds. WC pers. M | 2,75 | 2,5 | 6,9 | 24,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 14 | 0 | 19 |  |  |  |  |  | NAPŁYW | WYPŁYW |  |  |  |
| 00.SOR.033 | WC pers. M | 3,96 | 2,5 | 9,9 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 20 | 0 | 20 |  |  | 80 | 80 | 8,1 | N.SOR.1 | W.SOR.1S |  |  |  |
| 00.SOR.034 | Przeds. WC pers. D | 2,75 | 2,5 | 6,9 | 24,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 14 | 0 | 19 |  |  |  |  |  | NAPŁYW | WYPŁYW |  |  |  |
| 00.SOR.035 | WC pers. D | 2,42 | 2,5 | 6,1 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 12 | 0 | 20 |  |  | 50 | 50 | 8,3 | N.SOR.1 | W.SOR.1S |  |  |  |
| 00.SOR.036 | Brudownik | 6,22 | 2,7 | 16,8 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 | 400 | 31 | 400 | 20 |  |  | 90 | 90 | 5,4 | N.SOR.1 | W.SOR.1B |  |  |  |
| 00.SOR.037 | Pom. socjalne | 14,53 | 2,7 | 39,2 | 22,0 | 20,0 | 4 | N |  | 340 | 400 | 73 | 813 | 20 | FC | 160 | -120 | 40 | 4,1 | N.SOR.1 | W.SOR.1 |  |  |  |
| 00.SOR.038 | Łazienka personelu | 3,92 | 2,7 | 10,6 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 20 | 25 | 20 |  |  | 120 | 120 | 11,3 | N.SOR.1 | W.SOR.1S |  |  |  |
| 00.SOR.039 | Sala obserwacyjna | 61,77 | 3,3 | 203,8 | 22,0 | 22,0 |  | T | 40 | 0 | 600 | 309 | 2122 | 18 | N | 2140 | -120 | 1 920 | 10,5 | N.SOR.2 | W.SOR.2 |  | + 10 Pa | VAV na nawiewie i wyiewie + nagrzewnica elektryczna wtóna, Zwiększone o 100m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane |
| 00.SOR.040 | Łazienka NPS | 5,82 | 2,7 | 15,7 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 29 | 0 | 18 |  |  | 120 | 120 | 7,6 | N.SOR.2 | W.SOR.2S |  |  |  |
| 00.SOR.041 | Nadzór piel. | 20,226 | 3 | 60,7 | 22,0 | 20,0 | 4 | T | 40 | 340 | 700 | 101 | 1141 | 18 |  | 730 |  | 730 | 12,0 | N.SOR.2 | W.SOR.2 |  |  |  |
| 00.SOR.042 | Wstępna IT | 50,52 | 3,3 | 166,7 | 22,0 | 22,0 |  | T | 40 | 0 | 850 | 253 | 2349 | 18 | N | 1770 |  | 1 670 | 10,6 | N.SOR.2 | W.SOR.2 |  | + 10 Pa | VAV na nawiewie i wyiewie + nagrzewnica elektryczna wtóna, Zwiększone o 100m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane |
| 00.SOR.043 | Sala obserwacyjna | 48,2 | 3,3 | 159,1 | 22,0 | 22,0 |  | T | 40 | 0 | 400 | 241 | 1616 | 18 | N | 1700 | -120 | 1 480 | 10,7 | N.SOR.2 | W.SOR.2 |  | + 10 Pa | VAV na nawiewie i wyiewie + nagrzewnica elektryczna wtóna, Zwiększone o 100m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane |
| 00.SOR.044 | Łazienka NPS | 6,13 | 2,7 | 16,6 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 31 | 0 | 18 |  |  | 120 | 120 | 7,3 | N.SOR.2 | W.SOR.2S |  |  |  |
| 00.SOR.045 | Pok. lekarski / dyżurka | 25,73 | 3,3 | 84,9 | 22,0 | 20,0 | 6 | T | 40 | 510 | 600 | 129 | 1726 | 20 | FC | 240 | -120 | 120 | 2,8 | N.SOR.1 | W.SOR.1 |  |  |  |
| 00.SOR.046 | Łazienka personelu | 3,42 | 2,7 | 9,2 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 17 | 0 | 20 |  |  | 120 | 120 | 13,0 | N.SOR.1 | W.SOR.1S |  |  |  |
| 00.SOR.047 | Pok. pielęgniarek / dyżurka | 17,9 | 3 | 53,7 | 22,0 | 20,0 | 2 |  |  | 170 | 400 | 90 | 1147 | 20 | FC | 170 | -120 | 50 | 3,2 | N.SOR.1 | W.SOR.1 |  |  |  |
| 00.SOR.048 | Łazienka personelu | 3,43 | 2,7 | 9,3 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 17 | 0 | 20 |  |  | 120 | 120 | 13,0 | N.SOR.1 | W.SOR.1S |  |  |  |
| 00.SOR.049 | Gab. piel. oddziałowej | 19,9 | 3 | 59,7 | 22,0 | 20,0 | 2 | T | 40 | 170 | 200 | 100 | 957 | 20 | FC | 120 |  | 120 | 2,0 | N.SOR.1 | W.SOR.1 |  |  |  |
| 00.SOR.050 | Gab. kierownika | 20,45 | 3 | 61,4 | 22,0 | 20,0 | 2 | T | 40 | 170 | 200 | 102 | 1096 | 20 | FC | 130 | -130 | 0 | 2,1 | N.SOR.1 | W.SOR.1 |  |  |  |
| 00.SOR.051 | Łazienka personelu | 3,33 | 2,7 | 9,0 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 17 | 0 | 20 |  |  | 130 | 130 | 14,5 | N.SOR.1 | W.SOR.1S |  |  |  |
| 00.SOR.052 | Śluza u-f | 15,02 | 2,7 | 40,6 | 22 | 22 |  | T | 40 | 0 |  | 75 | 352 | 19 |  | 460 |  | 410 | 11,3 | N.IZ.2 | W.IZ.2 | HEPA | + 10 Pa | VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 50m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) |
| 00.SOR.053 | Izolatka | 16,23 | 3,3 | 53,6 | 22 | 22 | 1 | T | 40 | 85 | 400 | 81 | 1031 | 19 |  | 910 | -120 | 690 | 17,0 | N.IZ.2 | W.IZ.2 | HEPA | + 15 Pa | VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) |
| 00.SOR.054 | Łazienka pacjentów - izolatka | 3,42 | 2,7 | 9,2 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 17 | 0 | 19 |  |  | 120 | 120 | 13,0 | N.IZ.2 | W.IZ.2S | HEPA |  |  |
| 00.SOR.055 | Pro-morte | 8,88 | 2,7 | 24,0 | 16 | 16 |  | N |  | 0 |  | 44 | 22 | 20 | VRF |  | 120 | 120 | 5,0 | N.SOR.1 | W.SOR.1PM |  |  |  |
| 00.SOR.K01 | Komunikacja | 121,22 | 2,7 | 327,3 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 606 | 611 | 20 |  | 500 | -300 | 200 | 1,5 | N.SOR.1 | W.SOR.1 |  |  |  |
| 00.SOR.K02 | Komunikacja | 115,35 | 2,7 | 311,4 | 22,0 | 20,0 | 24 | N |  | 2 040 |  | 577 | 2617 | 20 | FC | 960 | 20 | 980 | 3,1 | N.SOR.1 | W.SOR.1 |  |  |  |
| 00.SOR.K03 | Przedsionek | 11,5 | 2,7 | 31,1 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 58 | 0 | 20 |  | 40 |  | 40 | 1,3 | N.SOR.1 | W.SOR.1 |  |  |  |
| 00.IPP.001 | Hol główny | 98,06 | 3,3 | 323,6 | 22,0 | 20,0 | 20 | T | 40 | 1 700 |  | 490 | 5074 | 19 | FC | 1300 | -330 | 970 | 4,0 | N.4 | W.4 |  |  | VAV na nawiewie i wyiewie (sterowanie temp + CO2) |
| 00.IPP.002 | Przeds. WC pers. D | 3,28 | 2,7 | 8,9 | 24,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 16 | 0 | 20 |  |  |  |  |  | NAPŁYW | WYPŁYW |  |  |  |
| 00.IPP.003 | WC pers. D | 2,07 | 2,7 | 5,6 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 10 | 0 | 19 |  |  | 50 | 50 | 8,9 | N.4 | W.4S |  |  |  |
| 00.IPP.004 | Przeds. WC M | 4,23 | 2,7 | 11,4 | 24,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 21 | 0 | 20 |  |  |  |  |  | NAPŁYW | WYPŁYW |  |  |  |
| 00.IPP.005 | WC M | 5,72 | 2,7 | 15,4 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 29 | 0 | 19 |  |  | 80 | 80 | 5,2 | N.4 | W.4S |  |  |  |
| 00.IPP.006 | Przeds. WC D | 4,23 | 2,7 | 11,4 | 24,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 21 | 0 | 20 |  |  |  |  |  | NAPŁYW | WYPŁYW |  |  |  |
| 00.IPP.007 | WC D | 2,38 | 3 | 7,1 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 12 | 0 | 19 |  |  | 50 | 50 | 7,0 | N.4 | W.4S |  |  |  |
| 00.IPP.008 | WC NPS | 7,09 | 2,7 | 19,1 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 35 | 0 | 19 |  |  | 80 | 80 | 4,2 | N.4 | W.4S |  |  |  |
| 00.IPP.009 | Pom. porząd. | 8,47 | 2,7 | 22,9 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 42 | 30 | 19 |  |  | 70 | 70 | 3,1 | N.4 | W.4S |  |  |  |
| 00.IPP.010 | Poczekalnia | 56,44 | 3 | 169,3 | 22,0 | 20,0 | 36 | N |  | 3 060 | 200 | 282 | 3542 | 19 | FC | 1440 |  | 1 440 | 8,5 | N.4 | W.4 |  |  | VAV na nawiewie i wyiewie (sterowanie temp + CO2) |
| 00.IPP.011 | Rejestracja | 35,09 | 3 | 105,3 | 22,0 | 20,0 | 5 | T | 40 | 425 | 1 000 | 175 | 1670 | 19 | FC | 320 |  | 320 | 3,0 | N.4 | W.4 |  |  |  |
| 00.IPP.012 | Przebieralnia | 10,91 | 3 | 32,7 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 55 | 0 | 19 |  | 140 |  | 140 | 4,3 | N.4 | W.4 |  |  |  |
| 00.IPP.013 | Śluza u-f | 5,38 | 2,7 | 14,5 | 22 | 22 |  | T | 40 | 0 |  | 27 | 27 | 18 |  | 200 |  | 150 | 13,8 | N.IZ.3 | W.IZ.3 | HEPA | + 10 Pa | VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 50m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) |
| 00.IPP.014 | Izolatka | 15,03 | 2,7 | 40,6 | 22 | 22 | 1 | T | 40 | 85 | 200 | 75 | 1015 | 18 |  | 590 | -210 | 280 | 14,5 | N.IZ.3 | W.IZ.3 | HEPA | + 15 Pa | VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) |
| 00.IPP.015 | Łazienka pacjentów NPS - izolatka | 6,41 | 2,7 | 17,3 | 24 | 24 |  | N |  | 0 | 400 | 32 | 400 | 18 |  |  | 210 | 210 | 12,1 | N.IZ.3 | W.IZ.3S |  |  |  |
| 00.IPP.016 | Gab. badań | 17,89 | 3 | 53,7 | 22,0 | 20,0 | 3 | T | 40 | 255 | 200 | 89 | 1056 | 19 | FC | 220 |  | 220 | 4,1 | N.4 | W.4 |  |  |  |
| 00.IPP.017 | Łazienka pacjentów oddziałowa | 8,12 | 3 | 24,4 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 41 | 0 | 19 |  |  | 80 | 80 | 3,3 | N.4 | W.4S |  |  |  |
| 00.IPP.018 | Gab. badań | 17,44 | 3 | 52,3 | 22,0 | 20,0 | 3 | T | 40 | 255 | 200 | 87 | 1054 | 19 | FC | 210 |  | 210 | 4,0 | N.4 | W.4 |  |  |  |
| 00.IPP.019 | Gab. diag. - zabieg. | 21,16 | 3 | 63,5 | 22,0 | 20,0 | 3 | T | 40 | 255 | 200 | 106 | 1073 | 19 | FC | 260 |  | 260 | 4,1 | N.4 | W.4 |  |  |  |
| 00.IPP.020 | Gab. badań | 22,74 | 2,7 | 61,4 | 22,0 | 20,0 | 3 | N |  | 255 | 200 | 114 | 1135 | 19 | FC | 310 |  | 310 | 5,0 | N.4 | W.4 |  |  |  |
| 00.IPP.021 | Pok. lekarski | 17,77 | 2,7 | 48,0 | 22,0 | 20,0 | 3 | T | 40 | 255 | 600 | 89 | 1494 | 19 | FC | 150 | -120 | 30 | 3,1 | N.4 | W.4 |  |  |  |
| 00.IPP.022 | Łazienka personelu | 3,42 | 2,7 | 9,2 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 17 | 19 | 19 |  |  | 120 | 120 | 13,0 | N.4 | W.4S |  |  |  |
| 00.IPP.023 | Pom. socjalne | 14,79 | 3 | 44,4 | 22,0 | 20,0 | 2 | N |  | 170 | 400 | 74 | 570 | 19 |  | 140 |  | 140 | 3,2 | N.4 | W.4 |  |  |  |
| 00.IPP.024 | Mag. czysty | 6,65 | 3 | 20,0 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 33 | 0 | 19 |  | 60 | -60 | 0 | 3,0 | N.4 | W.4 |  |  |  |
| 00.IPP.K01 | Komunikacja | 46,11 | 3 | 138,3 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 231 | 0 | 19 |  | 280 | -20 | 260 | 2,0 | N.4 | W.4 |  |  |  |
| 00.KOM.001 | Przedsionek | 33,3 | 2,7 | 89,9 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 167 | 0 | 19 |  | 180 |  | 180 | 2,0 | N.4 | W.4 |  |  |  |
| 00.KOM.K02 | Komunikacja | 19,69 | 2,7 | 53,2 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 98 | 0 | 19 |  | 110 |  | 110 | 2,1 | N.4 | W.4 |  |  |  |
| 00.KOM.003 | Komunikacja | 79,5 | 2,7 | 214,7 | 22,0 | 20,0 |  |  |  | 0 |  | 398 | 55 | 20 |  | 430 | 100 | 530 | 2,5 | N.SOR.1 | W.SOR.1 |  |  |  |
| 00.KOM.004 | Przedsionek | 13,74 | 2,7 | 37,1 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 69 | 426 | 19 |  |  | 110 | 110 | 3,0 | N.IT.1 | W.IT.1 |  |  |  |
| 00.KOM.005 | Przedsionek | 9,14 | 2,7 | 24,7 |  |  |  |  |  | 0 |  | 46 | 426 | 20 |  |  |  |  |  | NAPŁYW | WYPŁYW |  |  |  |
| 00.KOM.K06 | Przedsionek | 41,03 | 3,7 | 151,8 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 205 | 0 | 21 |  | 460 |  | 460 |  |  |  |  |  |  |
| 00.KOM.KL1 | Kl. schodowa 1 | 68,42 | 2,7 | 184,7 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 342 | 0 | 19 |  | 370 |  | 370 | 2,0 | N.4 | W.4 |  |  |  |
| 00.TECH.001 | Pom. teletechniczne | 8,85 | 3,6 | 31,9 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 | 5 000 | 44 | 5000 | 19 | VRF | 40 |  | 40 | 1,3 | N.4 | W.4 |  |  |  |
| 00.TECH.002 | Pom. elektryczne | 7,11 | 3,6 | 25,6 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 | 300 | 36 | 300 | 19 |  | 30 |  | 30 | 1,2 | N.4 | W.4 |  |  |  |
| 00.TECH.003 | Pom. teletechniczne | 7,67 | 3,6 | 27,6 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 | 5 000 | 38 | 5000 | 20 | VRF | 30 |  | 30 | 1,1 | N.SOR.2 | W.SOR.2 |  |  |  |
| 00.TECH.004 | Pom. elektryczne | 4,67 | 3,6 | 16,8 | 22,0 | 20,0 |  | N |  | 0 | 300 | 23 | 300 | 20 |  | 20 |  | 20 | 1,2 | N.SOR.2 | W.SOR.2 |  |  |  |
| 00.TECH.005 | Pom. teletechniczne | 8,15 | 3,6 | 29,3 | 22 | 20 |  | N |  | 0 | 5 000 | 41 | 5000 | 20 | VRF | 30 |  | 30 | 1,0 | N.IT.2 | W.IT.2 |  |  |  |
| 00.TECH.006 | Pom. elektryczne | 8,33 | 3,6 | 30,0 | 22 | 20 |  | N |  | 0 | 300 | 42 | 300 | 20 |  | 30 |  | 30 | 1,0 | N.IT.2 | W.IT.2 |  |  |  |
| 00.WSP.001 | Pok. wypoczynku kobiet | 12,25 | 3 | 36,8 | 22,0 | 20,0 | 2 | N |  | 170 | 200 | 61 | 431 | 19 | FC | 80 |  | 80 | 2,2 | N.4 | W.4 |  |  |  |
| 00.WSP.002 | Gab. konsultacyjny | 15,63 | 3 | 46,9 | 22,0 | 20,0 | 2 | T | 40 | 170 | 200 | 78 | 1080 | 19 | FC | 100 |  | 100 | 2,1 | N.4 | W.4 |  |  |  |
|  | KONDYGNACJA 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.BP.001 | Śluza u-f | 9,79 | 2,7 | 26,4 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 49 | 0 | 20 |  | 160 |  | 160 | 6,1 | N.BP.4 | W.BP.4 |  |  |  |
| 01.BP.002 | Brudownik | 5,32 | 2,7 | 14,4 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 27 | 0 | 20 |  |  | 80 | 80 | 5,6 | N.BP.4 | W.BP.4B |  |  |  |
| 01.BP.003 | Pokój porodowy 2-st. | 22,82 | 3 | 68,5 | 22 | 22 | 2 | N |  | 170 | 700 | 114 | 1151 | 20 | FC | 280 | -120 | 160 | 4,1 | N.BP.4 | W.BP.4 |  |  |  |
| 01.BP.004 | Łazienka pacjentów | 3,42 | 2,7 | 9,2 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 17 | 0 | 20 |  |  | 120 | 120 | 13,0 | N.BP.4 | W.BP.4S |  |  |  |
| 01.BP.005 | Sala porodowa 1-st. | 22,08 | 3,3 | 72,9 | 22,0 | 22,0 | 3 | T | 40 | 255 | 1 000 | 110 | 1515 | 18 |  | 1080 | -120 | 830 | 14,8 | N.BP.3 | W.BP.3 | HEPA | + 10 Pa | VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 130m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) |
| 01.BP.006 | Łazienka pacjentów | 3,61 | 2,7 | 9,7 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 18 | 0 | 18 |  |  | 120 | 120 | 12,3 | N.BP.3 | W.BP.3S |  |  |  |
| 01.BP.007 | Sala porodowa 1-st. | 22,82 | 3,3 | 75,3 | 22,0 | 22,0 | 3 | T | 40 | 255 | 1 000 | 114 | 1519 | 18 |  | 1110 | -120 | 860 | 14,7 | N.BP.3 | W.BP.3 | HEPA | + 10 Pa | VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 130m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) |
| 01.BP.008 | Łazienka pacjentów | 3,61 | 2,7 | 9,7 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 18 | 0 | 18 |  |  | 120 | 120 | 12,3 | N.BP.3 | W.BP.3S |  |  |  |
| 01.BP.009 | Sala porodowa 1-st. | 22,19 | 3,3 | 73,2 | 22,0 | 22,0 | 3 | T | 40 | 255 | 1 000 | 111 | 1515 | 18 |  | 1080 | -120 | 830 | 14,7 | N.BP.3 | W.BP.3 | HEPA | + 10 Pa | VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 130m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) |
| 01.BP.010 | Łazienka NPS | 5,02 | 2,7 | 13,6 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 25 | 0 | 18 |  |  | 120 | 120 | 8,9 | N.BP.3 | W.BP.3S |  |  |  |
| 01.BP.011 | Sala porodowa 1-st. | 21,35 | 3,3 | 70,5 | 22,0 | 22,0 | 3 | T | 40 | 255 | 1 000 | 107 | 1511 | 18 |  | 1040 | -120 | 790 | 14,8 | N.BP.3 | W.BP.3 | HEPA | + 10 Pa | VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 130m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) |
| 01.BP.012 | Łazienka NPS | 5,02 | 2,7 | 13,6 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 25 | 0 | 18 |  |  | 120 | 120 | 8,9 | N.BP.3 | W.BP.3S |  |  |  |
| 01.BP.013 | Śluza u-f | 6,27 | 2,7 | 16,9 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 31 | 0 | 20 |  | 110 |  | 110 | 6,5 | N.BP.4 | W.BP.4 |  |  |  |
| 01.BP.014 | Pom. przyg. pacjenta | 10,99 | 3,3 | 36,3 | 22,0 | 22,0 |  | T | 40 | 0 | 550 | 55 | 605 | 20 | N | 470 |  | 370 | 13,0 | N.SCC.1 | W.SCC.1 | HEPA | + 15 Pa | VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) |
| 01.BP.015 | Pom. przyg. personelu | 8,18 | 3,3 | 27,0 | 22,0 | 22,0 |  | T | 40 | 0 |  | 41 | 41 | 20 | N | 370 |  | 270 | 13,7 | N.SCC.1 | W.SCC.1 | HEPA | + 15 Pa | VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) |
| 01.BP.016 | Sala cieć cesarskich | 44,76 | 3,3 | 147,7 | 22,0 | 22,0 |  | T | 40 | 0 | 2 620 | 224 | 2844 | 20 |  | 5150 |  | 5 000 | 34,9 | N.SCC.1 | W.SCC.1 | HEPA | + 20 Pa | VAV na nawiewie i wyiewie, Zwiększone o 150m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane |
| 01.BP.017 | Mag. czysty | 6,64 | 2,5 | 16,6 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 33 | 0 | 20 |  | 40 | -40 | 0 | 2,4 | N.BP.4 | W.BP.4 |  |  |  |
| 01.BP.018 | Punkt piel. | 10,25 | 3 | 30,8 | 22 | 20 | 3 | N |  | 255 | 600 | 51 | 906 | 20 | FC | 120 | -120 | 0 | 3,9 | N.BP.4 | W.BP.4 |  |  |  |
| 01.BP.019 | Pokój przyg. piel. | 9,4 | 3 | 28,2 | 22 | 20 | 2 | N |  | 170 | 400 | 47 | 617 | 20 | FC | 120 |  | 120 | 4,3 | N.BP.4 | W.BP.4 |  |  |  |
| 01.BP.020 | Pom. socjalne | 15,94 | 2,7 | 43,0 | 22 | 20 | 4 | N |  | 340 | 400 | 80 | 820 | 20 | FC | 160 | -120 | 40 | 3,7 | N.BP.4 | W.BP.4 |  |  |  |
| 01.BP.021 | Łazienka personelu | 3,61 | 2,7 | 9,7 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 18 | 0 | 20 |  |  | 120 | 120 | 12,3 | N.BP.4 | W.BP.4S |  |  |  |
| 01.BP.022 | Przeds. WC pers. D | 2,54 | 2,5 | 6,4 | 24,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 13 | 0 | 20 |  |  |  |  |  | NAPŁYW | WYPŁYW |  |  |  |
| 01.BP.023 | WC pers. D | 2,05 | 2,5 | 5,1 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 10 | 0 | 20 |  |  | 50 | 50 | 9,8 | N.BP.4 | W.BP.4S |  |  |  |
| 01.BP.024 | Pom. osób tow. | 20,93 | 3 | 62,8 | 22 | 20 | 6 | N |  | 510 | 400 | 105 | 1015 | 20 | FC | 240 | -120 | 120 | 3,8 | N.BP.4 | W.BP.4 |  |  |  |
| 01.BP.025 | WC | 2,68 | 2,5 | 6,7 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 13 | 0 | 20 |  |  | 120 | 120 | 17,9 | N.BP.4 | W.BP.4S |  |  |  |
| 01.BP.026 | Przeds. WC pers. M | 2,54 | 2,5 | 6,4 | 24,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 13 | 0 | 20 |  |  |  |  |  | NAPŁYW | WYPŁYW |  |  |  |
| 01.BP.027 | WC pers. M | 4,39 | 2,5 | 11,0 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 22 | 0 | 20 |  |  | 80 | 80 | 7,3 | N.BP.4 | W.BP.4S |  |  |  |
| 01.BP.028 | Śluza u-f | 5,77 | 2,7 | 15,6 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 29 | 0 | 20 |  | 100 |  | 100 | 6,4 | N.BP.4 | W.BP.4 |  |  |  |
| 01.BP.K01 | Komunikacja | 72,27 | 2,7 | 195,1 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 361 | 361 | 20 |  | 400 | -50 | 350 | 2,0 | N.BP.4 | W.BP.4 |  |  |  |
| 01.PC.001 | Pok. lekarski / dyżurka | 20,68 | 3 | 62,0 | 22 | 20 | 3 | T | 40 | 255 | 600 | 103 | 1657 | 20 | FC | 190 | -120 | 70 | 3,1 | N.BP.5 | W.BP.5 |  |  |  |
| 01.PC.002 | Łazienka personelu | 3,35 | 2,7 | 9,0 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 17 | 0 | 20 |  |  | 120 | 120 | 13,3 | N.BP.5 | W.BP.5S |  |  |  |
| 01.PC.003 | Gab. konsultacyjny | 29,95 | 3 | 89,9 | 22 | 20 | 2 | T | 40 | 170 | 200 | 150 | 1198 | 20 |  | 460 | -120 | 240 | 5,1 | N.BP.5 | W.BP.5 | HEPA | + 10 Pa | VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) |
| 01.PC.004 | Kabina hig. - sanit. | 3,09 | 2,7 | 8,3 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 15 | 0 | 20 |  |  | 120 | 120 | 14,4 | N.BP.5 | W.BP.5S |  |  |  |
| 01.PC.005 | Gabinet USG | 23,04 | 3 | 69,1 | 22 | 20 |  | T | 40 | 0 | 600 | 115 | 1403 | 20 | FC | 210 | -120 | 90 | 3,0 | N.BP.5 | W.BP.5 |  |  |  |
| 01.PC.006 | Kabina hig. - sanit. | 3,3 | 2,7 | 8,9 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 17 | 0 | 20 |  |  | 120 | 120 | 13,5 | N.BP.5 | W.BP.5S |  |  |  |
| 01.PC.007 | Mag. sprzętu | 8,11 | 2,7 | 21,9 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 41 | 0 | 20 |  | 50 | -50 | 0 | 2,3 | N.BP.2 | W.BP.2 |  |  |  |
| 01.PC.008 | Mag. czysty | 7,56 | 2,7 | 20,4 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 38 | 0 | 20 |  | 50 | -50 | 0 | 2,4 | N.BP.2 | W.BP.2 |  |  |  |
| 01.PC.009 | Pokój 3ł | 28,1 | 3 | 84,3 | 22,0 | 22,0 | 3 | N |  | 255 | 200 | 141 | 1281 | 18 | B | 220 | -120 | 100 | 2,6 | N.BP.6 | W.BP.6 |  |  |  |
| 01.PC.010 | Łazienka pacjentów | 3,95 | 2,7 | 10,7 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 20 | 0 | 18 |  |  | 120 | 120 | 11,3 | N.BP.6 | W.BP.6S |  |  |  |
| 01.PC.011 | Pokój 3ł | 27,81 | 3 | 83,4 | 22,0 | 22,0 | 3 | N |  | 255 | 200 | 139 | 1277 | 18 | B | 210 | -120 | 90 | 2,5 | N.BP.6 | W.BP.6 |  |  |  |
| 01.PC.012 | Łazienka pacjentów | 3,73 | 2,7 | 10,1 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 19 | 0 | 18 |  |  | 120 | 120 | 11,9 | N.BP.6 | W.BP.6S |  |  |  |
| 01.PC.013 | Pokój 3ł | 27,8 | 3 | 83,4 | 22,0 | 22,0 | 3 | N |  | 255 | 200 | 139 | 1277 | 18 | B | 210 | -120 | 90 | 2,5 | N.BP.6 | W.BP.6 |  |  |  |
| 01.PC.014 | Łazienka pacjentów | 3,88 | 2,7 | 10,5 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 19 | 0 | 18 |  |  | 120 | 120 | 11,5 | N.BP.6 | W.BP.6S |  |  |  |
| 01.PC.015 | Pokój WN 3ł | 27,81 | 3 | 83,4 | 22,0 | 22,0 | 3 | N |  | 255 | 200 | 139 | 1277 | 18 | B | 210 | -120 | 90 | 2,5 | N.BP.6 | W.BP.6 |  |  |  |
| 01.PC.016 | Łazienka pacjentów | 3,5 | 2,7 | 9,5 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 18 | 0 | 18 |  |  | 120 | 120 | 12,7 | N.BP.6 | W.BP.6S |  |  |  |
| 01.PC.017 | Pokój WN 3ł | 27,81 | 3 | 83,4 | 22,0 | 22,0 | 3 | N |  | 255 | 200 | 139 | 1277 | 18 | B | 210 | -120 | 90 | 2,5 | N.BP.6 | W.BP.6 |  |  |  |
| 01.PC.018 | Łazienka pacjentów | 3,53 | 2,7 | 9,5 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 18 | 0 | 18 |  |  | 120 | 120 | 12,6 | N.BP.6 | W.BP.6S |  |  |  |
| 01.PC.019 | Pokój 3ł | 27,8 | 3 | 83,4 | 22,0 | 22,0 | 3 | N |  | 255 | 200 | 139 | 1277 | 18 | B | 210 | -120 | 90 | 2,5 | N.BP.6 | W.BP.6 |  |  |  |
| 01.PC.020 | Łazienka pacjentów | 3,88 | 2,7 | 10,5 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 19 | 0 | 18 |  |  | 120 | 120 | 11,5 | N.BP.6 | W.BP.6S |  |  |  |
| 01.PC.021 | Pokój 3ł | 27,81 | 3 | 83,4 | 22,0 | 22,0 | 3 | N |  | 255 | 200 | 139 | 1277 | 18 | B | 210 | -120 | 90 | 2,5 | N.BP.6 | W.BP.6 |  |  |  |
| 01.PC.022 | Łazienka pacjentów | 3,86 | 2,7 | 10,4 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 19 | 0 | 18 |  |  | 120 | 120 | 11,5 | N.BP.6 | W.BP.6S |  |  |  |
| 01.PC.023 | Pokój 2ł | 23,35 | 3 | 70,1 | 22,0 | 22,0 | 3 | N |  | 255 | 200 | 117 | 1255 | 18 | B | 180 | -120 | 60 | 2,6 | N.BP.6 | W.BP.6 |  |  |  |
| 01.PC.024 | Łazienka pacjentów | 3,28 | 2,7 | 8,9 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 16 | 0 | 18 |  |  | 120 | 120 | 13,6 | N.BP.6 | W.BP.6S |  |  |  |
| 01.PC.025 | Łazienka pacjentów oddziałowa | 9,69 | 2,7 | 26,2 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 48 | 0 | 20 |  |  | 120 | 120 | 4,6 | N.BP.5 | W.BP.5S |  |  |  |
| 01.PC.026 | Kuchenka oddziałowa | 9,89 | 2,7 | 26,7 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 49 | 0 | 20 |  | 140 |  | 140 | 5,2 | N.BP.5 | W.BP.5KO |  |  |  |
| 01.PC.027 | Brudownik | 7,8 | 2,7 | 21,1 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 39 | 0 | 20 |  |  | 90 | 90 | 4,3 | N.BP.5 | W.BP.5B |  |  |  |
| 01.PC.028 | Punkt piel. | 5,97 | 3 | 17,9 | 22 | 20 | 1 | N |  | 85 | 300 | 30 | 415 | 20 | FC | 60 | -60 | 0 | 3,4 | N.BP.5 | W.BP.5 |  |  |  |
| 01.PC.029 | Pokój przyg. piel. | 9,44 | 3 | 28,3 | 22 | 20 | 1 | N |  | 85 | 700 | 47 | 785 | 20 | FC | 150 |  | 150 | 5,3 | N.BP.5 | W.BP.5 |  |  |  |
| 01.PC.030 | Pom. socjalne | 13,83 | 3 | 41,5 | 22 | 20 |  | N |  | 0 | 400 | 69 | 400 | 20 |  | 130 | -130 | 0 | 3,1 | N.BP.5 | W.BP.5 |  |  |  |
| 01.PC.031 | Łazienka personelu | 3,29 | 2,7 | 8,9 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 16 | 0 | 20 |  |  | 130 | 130 | 14,6 | N.BP.5 | W.BP.5S |  |  |  |
| 01.PC.K01 | Komunikacja | 17,75 | 2,7 | 47,9 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 89 | 0 | 20 |  | 100 |  | 100 | 2,1 | N.BP.5 | W.BP.5 |  |  |  |
| 01.PC.K02 | Komunikacja | 92,33 | 2,7 | 249,3 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 462 | 0 | 20 |  | 380 | -150 | 230 | 1,5 | N.BP.5 | W.BP.5 |  |  |  |
| 01.IPC.001 | Poczekalnia | 34,22 | 3 | 102,7 | 22 | 20 | 20 | N |  | 1 700 | 300 | 171 | 2171 | 20 | FC | 800 | -120 | 680 | 7,8 | N.BP.2 | W.BP.2 |  |  |  |
| 01.IPC.002 | WC NPS | 4,86 | 2,5 | 12,2 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 24 | 0 | 20 |  |  | 120 | 120 | 9,9 | N.BP.2 | W.BP.2S |  |  |  |
| 01.IPC.003 | Gab. Konsultacyjny | 21,17 | 3 | 63,5 | 22 | 20 | 3 | T | 40 | 255 | 200 | 106 | 754 | 20 | FC | 200 | -120 | 80 | 3,1 | N.BP.2 | W.BP.2 |  |  |  |
| 01.IPC.004 | Kabina hig. - sanit. NPS | 6,66 | 2,7 | 18,0 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 33 | 9 | 20 |  |  | 120 | 120 | 6,7 | N.BP.2 | W.BP.2S |  |  |  |
| 01.IPC.005 | Gab. badań | 21,83 | 3 | 65,5 | 22 | 20 | 3 | T | 40 | 255 | 200 | 109 | 756 | 20 | FC | 200 | -120 | 80 | 3,1 | N.BP.2 | W.BP.2 |  |  |  |
| 01.IPC.006 | Kabina hig. - sanit. | 3,6 | 2,7 | 9,7 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 18 | 0 | 20 |  |  | 120 | 120 | 12,3 | N.BP.2 | W.BP.2S |  |  |  |
| 01.IPC.007 | Gab. badań | 23,04 | 3 | 69,1 | 22 | 20 | 3 | T | 40 | 255 | 200 | 115 | 760 | 20 | FC | 230 | -120 | 110 | 3,3 | N.BP.2 | W.BP.2 |  |  |  |
| 01.IPC.008 | Łazienka pacjentów z wózko-wanną i bidetem | 11,61 | 2,7 | 31,3 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 58 | 71 | 20 |  |  | 240 | 240 | 7,7 | N.BP.2 | W.BP.2S |  |  |  |
| 01.IPC.009 | Pom. socjalne | 9,6 | 2,7 | 25,9 | 22 | 20 | 3 | N |  | 255 | 200 | 48 | 0 | 20 |  | 120 |  | 120 | 4,6 | N.BP.2 | W.BP.2 |  |  |  |
| 01.IPC.K01 | Komunikacja | 111,68 | 2,7 | 301,5 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 558 | 558 | 20 |  | 310 | -120 | 190 | 1,0 | N.BP.2 | W.BP.2 |  |  |  |
| 01.KOM.001 | Komunikacja | 56,43 | 2,7 | 152,4 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 282 | 361 | 20 |  | 310 | -80 | 230 | 2,0 | N.BP.2 | W.BP.2 |  |  |  |
| 01.KOM.002 | Komunikacja | 16,48 | 2,7 | 44,5 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 82 | 82 | 20 |  | 120 | -120 | 0 | 2,7 | N.BP.2 | W.BP.2 |  |  |  |
| 01.KOM.003 | Przedsionek | 28,13 | 2,7 | 76,0 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 141 | 0 | 20 |  | 80 |  | 80 | 1,1 | N.BP.2 | W.BP.2 |  |  |  |
| 01.KOM.004 | Komunikacja | 94,12 | 2,7 | 254,1 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 471 | 489 | 20 |  | 510 | -20 | 490 | 2,0 | N.BP.2 | W.BP.2 |  |  |  |
| 01.KOM.005 | Komunikacja | 36,27 | 2,7 | 97,9 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 181 | 0 | 20 |  | 100 | -60 | 40 | 1,0 | N.BP.2 | W.BP.2 |  |  |  |
| 01.KOM.006 | Przedsionek | 9,95 | 2,7 | 26,9 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 50 | 0 | 20 |  | 30 |  | 30 | 1,1 | N.BP.2 | W.BP.2 |  |  |  |
| 01.KOM.007 | Komunikacja | 34,4 | 2,7 | 92,9 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 172 | 200 | 20 |  | 220 | -220 | 0 | 2,4 | N.BP.5 | W.BP.5 |  |  |  |
| 01.KOM.008 | Przedsionek | 28,48 | 2,7 | 76,9 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 142 | 0 | 21 |  | 80 | 0 | 80 | 1,0 | N.BP.2 | W.BP.2 |  |  |  |
| 01.NEO.001 | Śluza u-f | 9,25 | 2,7 | 25,0 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 46 | 0 | 18 |  | 150 |  | 150 | 6,0 | N.BP.1 | W.BP.1 |  |  |  |
| 01.NEO.002 | Brudownik | 6,12 | 2,7 | 16,5 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 31 | 0 | 18 |  |  | 50 | 50 | 3,0 | N.BP.1 | W.BP.1B |  |  |  |
| 01.NEO.003 | Pokój wypisów | 11,4 | 3 | 34,2 | 22 | 20 | 2 | T | 40 | 170 | 400 | 57 | 627 | 18 | FC | 80 |  | 80 | 2,3 | N.BP.1 | W.BP.1 |  |  |  |
| 01.NEO.004 | Mag. czysty | 9,61 | 2,5 | 24,0 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 48 | 0 | 18 |  | 50 | -50 | 0 | 2,1 | N.BP.1 | W.BP.1 |  |  |  |
| 01.NEO.005 | Mag. sprzętu | 15,95 | 2,5 | 39,9 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 80 | 0 | 18 |  | 240 | -120 | 120 | 6,0 | N.BP.1 | W.BP.1 |  |  |  |
| 01.NEO.006 | Przeds. WC pers. D | 3 | 2,5 | 7,5 | 24,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 15 | 0 | 20 |  |  |  |  |  | NAPŁYW | WYPŁYW |  |  |  |
| 01.NEO.007 | WC pers. D | 2,64 | 2,5 | 6,6 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 13 | 0 | 18 |  |  | 50 | 50 | 7,6 | N.BP.1 | W.BP.1S |  |  |  |
| 01.NEO.008 | Przeds. WC pers. M | 3 | 2,5 | 7,5 | 24,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 15 | 0 | 20 |  |  |  |  |  | NAPŁYW | WYPŁYW |  |  |  |
| 01.NEO.009 | WC pers. M | 3,84 | 2,5 | 9,6 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 19 | 0 | 18 |  |  | 80 | 80 | 8,3 | N.BP.1 | W.BP.1S |  |  |  |
| 01.NEO.010 | Gab. diag. - zabieg. | 17,12 | 3 | 51,4 | 22 | 20 | 2 | T | 40 | 170 | 200 | 86 | 456 | 18 | N | 520 |  | 420 | 10,1 | N.BP.1 | W.BP.1 | HEPA | + 10 Pa | VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) |
| 01.NEO.011 | Pokój matek | 27,32 | 3 | 82,0 | 22,0 | 20,0 | 2 | N |  | 170 | 400 | 137 | 1330 | 18 | FC | 170 | -120 | 50 | 2,1 | N.BP.1 | W.BP.1 |  |  |  |
| 01.NEO.012 | Łazienka | 3,42 | 2,7 | 9,2 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 17 | 0 | 18 |  |  | 130 | 130 | 14,1 | N.BP.1 | W.BP.1S |  |  |  |
| 01.NEO.013 | Punkt piel. | 14,99 | 3 | 45,0 | 22 | 20 | 2 | T | 40 | 170 | 400 | 75 | 645 | 18 |  | 270 | -90 | 180 | 6,0 | N.BP.1 | W.BP.1 |  |  |  |
| 01.NEO.014 | Pokój przyg. piel. | 19,43 | 3 | 58,3 | 22 | 20 | 2 | N |  | 170 | 800 | 97 | 1554 | 18 | FC | 300 |  | 300 | 5,1 | N.BP.1 | W.BP.1 |  |  |  |
| 01.NEO.015 | Nadzór piel. | 14,7 | 3 | 44,1 | 22 | 20 | 3 | T | 40 | 255 | 700 | 74 | 1394 | 18 | FC | 230 |  | 230 | 5,2 | N.BP.1 | W.BP.1 |  |  |  |
| 01.NEO.016 | Śluza u-f | 5,5 | 2,7 | 14,9 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 28 | 0 | 18 |  | 140 |  | 90 | 9,4 | N.BP.1 | W.BP.1 | HEPA | + 5 Pa | VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 50m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) |
| 01.NEO.017 | IOM nowor. 6ł | 57,88 | 3,3 | 191,0 | 22 | 20 | 4 | T | 40 | 340 | 1 600 | 289 | 3300 | 18 |  | 2400 | N | 2 300 | 12,6 | N.BP.1 | W.BP.1 | HEPA | + 10 Pa | VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) |
| 01.NEO.018 | Magazyn | 3,65 | 2,5 | 9,1 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 18 | 0 | 18 |  | 60 | -60 | 0 | 6,6 | N.BP.1 | W.BP.1 | HEPA |  |  |
| 01.NEO.019 | Śluza u-f | 4,2 | 2,7 | 11,3 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 21 | 0 | 18 |  | 120 |  | 70 | 10,6 | N.BP.1 | W.BP.1 | HEPA | + 5 Pa | VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 50m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) |
| 01.NEO.020 | IOM nowor. 4ł | 27,19 | 3,3 | 89,7 | 22 | 20 | 5 | T | 40 | 425 | 1 100 | 136 | 2286 | 18 |  | 1540 | N | 1 440 | 17,2 | N.BP.1 | W.BP.1 | HEPA | + 10 Pa | VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) |
| 01.NEO.021 | Śluza u-f | 4,5 | 2,7 | 12,2 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 23 | 0 | 18 |  | 130 |  | 80 | 10,7 | N.BP.1 | W.BP.1 | HEPA | + 5 Pa | VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 50m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) |
| 01.NEO.022 | Sala inkubatorów 4ł | 23,68 | 3,3 | 78,1 | 22 | 20 | 3 | T | 40 | 255 | 400 | 118 | 1397 | 18 |  | 1040 | N | 940 | 13,3 | N.BP.1 | W.BP.1 | HEPA | + 10 Pa | VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) |
| 01.NEO.023 | Nadzór piel. | 9,22 | 3 | 27,7 | 22 | 20 | 3 | T | 40 | 255 | 200 | 46 | 501 | 18 |  | 170 |  | 170 | 6,1 | N.BP.1 | W.BP.1 | HEPA |  |  |
| 01.NEO.024 | Śluza u-f | 4,92 | 2,7 | 13,3 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 25 | 0 | 18 |  | 130 |  | 80 | 9,8 | N.BP.1 | W.BP.1 | HEPA | + 5 Pa | VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 50m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) |
| 01.NEO.025 | Sala inkubatorów 4ł | 23,3 | 3,3 | 76,9 | 22 | 20 | 3 | T | 40 | 255 | 400 | 117 | 1395 | 18 |  | 1030 | N | 930 | 13,4 | N.BP.1 | W.BP.1 | HEPA | + 10 Pa | VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) |
| 01.NEO.026 | Śluza u-f | 5,2 | 2,7 | 14,0 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 26 | 0 | 18 |  | 140 |  | 90 | 10,0 | N.BP.1 | W.BP.1 | HEPA | + 5 Pa | VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 50m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) |
| 01.NEO.027 | Sala inkubatorów 4ł | 22,93 | 3,3 | 75,7 | 22 | 20 | 3 | T | 40 | 255 | 400 | 115 | 1393 | 18 |  | 1010 | N | 910 | 13,3 | N.BP.1 | W.BP.1 | HEPA | + 10 Pa | VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) |
| 01.NEO.028 | Magazyn | 4,43 | 2,5 | 11,1 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 22 | 0 | 18 |  | 70 | -70 | 0 | 6,3 | N.BP.1 | W.BP.1 |  |  |  |
| 01.NEO.029 | Pok. lekarski / dyżurka | 21,41 | 3,3 | 70,7 | 22 | 20 | 3 | T | 40 | 255 | 600 | 107 | 1114 | 18 | FC | 150 | -130 | 20 | 2,1 | N.BP.1 | W.BP.1 |  |  |  |
| 01.NEO.030 | Łazienka personelu | 3,78 | 2,7 | 10,2 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 19 | 0 | 18 |  |  | 120 | 120 | 11,8 | N.BP.1 | W.BP.1S |  |  |  |
| 01.NEO.031 | Gab. piel. oddziałowej | 25,5 | 3 | 76,5 | 22 | 20 | 2 | T | 40 | 170 | 200 | 128 | 1121 | 18 | FC | 160 |  | 160 | 2,1 | N.BP.1 | W.BP.1 |  |  |  |
| 01.NEO.032 | Pom. socjalne | 36,13 | 2,7 | 97,6 | 22 | 20 | 6 | N |  | 510 | 400 | 181 | 2001 | 18 | FC | 300 | -120 | 180 | 3,1 | N.BP.1 | W.BP.1 |  |  |  |
| 01.NEO.033 | Łazienka personelu | 3,98 | 2,7 | 10,7 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 20 | 0 | 18 |  |  | 120 | 120 | 11,2 | N.BP.1 | W.BP.1S |  |  |  |
| 01.NEO.034 | Magazyn | 7,27 | 2,5 | 18,2 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 36 | 0 | 20 |  | 110 |  | 110 | 6,1 | N.BP.2 | W.BP.2 |  |  |  |
| 01.NEO.035 | Magazyn | 6,3 | 2,5 | 15,8 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 32 | 0 | 20 |  | 100 |  | 100 | 6,3 | N.BP.2 | W.BP.2 |  |  |  |
| 01.NEO.036 | Magazyn | 10,01 | 2,5 | 25,0 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 50 | 0 | 20 |  | 160 |  | 160 | 6,4 | N.BP.2 | W.BP.2 |  |  |  |
| 01.NEO.037 | Gab. Kierownika | 17,49 | 3 | 52,5 | 22 | 20 | 2 | T | 40 | 170 | 400 | 87 | 1217 | 20 | FC | 120 | -120 | 0 | 2,3 | N.BP.2 | W.BP.2 |  |  |  |
| 01.NEO.038 | Łazienka personelu | 3,68 | 2,7 | 9,9 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 18 | 0 | 20 |  |  | 120 | 120 | 12,1 | N.BP.2 | W.BP.2S |  |  |  |
| 01.NEO.K01 | Komunikacja | 73,76 | 2,7 | 199,2 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 369 | 369 | 18 |  | 200 | 210 | 410 | 2,1 | N.BP.1 | W.BP.1 |  |  |  |
| 01.PO.001 | Mag. sprzętu | 8,84 | 2,5 | 22,1 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 44 | 0 | 20 |  | 50 | -50 | 0 | 2,3 | N.BP.2 | W.BP.2 |  |  |  |
| 01.PO.002 | Gab. diag. - zabieg. | 16,05 | 3 | 48,2 | 22 | 20 | 2 | T | 40 | 170 | 200 | 80 | 450 | 20 |  | 490 | -120 | 270 | 10,2 | N.BP.5 | W.BP.5 | HEPA | + 10 Pa | VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) |
| 01.PO.003 | Kabina hig. - sanit. | 3,28 | 2,7 | 8,9 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 16 | 0 | 20 |  |  | 120 | 120 | 13,6 | N.BP.5 | W.BP.5S |  |  |  |
| 01.PO.004 | Mag. czysty | 4,38 | 2,5 | 11,0 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 22 | 0 | 20 |  | 30 | -30 | 0 | 2,7 | N.BP.5 | W.BP.5 |  |  |  |
| 01.PO.005 | Punkt szczepień | 20,67 | 3 | 62,0 | 22 | 22 | 3 | N |  | 255 | 200 | 103 | 1045 | 18 | B | 180 |  | 180 | 2,9 | N.BP.6 | W.BP.6 |  |  |  |
| 01.PO.006 | Pokój 2+3ł | 25,08 | 3 | 75,2 | 22,0 | 22,0 | 3 | N |  | 255 | 200 | 125 | 1204 | 18 | B | 210 | -120 | 90 | 2,8 | N.BP.6 | W.BP.6 |  |  |  |
| 01.PO.007 | Łazienka pacjentów | 2,93 | 2,7 | 7,9 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 15 | 0 | 18 |  |  | 120 | 120 | 15,2 | N.BP.6 | W.BP.6S |  |  |  |
| 01.PO.008 | Pokój 2+3ł | 25,08 | 3 | 75,2 | 22,0 | 22,0 | 3 | N |  | 255 | 200 | 125 | 1204 | 18 | B | 210 | -120 | 90 | 2,8 | N.BP.6 | W.BP.6 |  |  |  |
| 01.PO.009 | Łazienka pacjentów | 3,42 | 2,7 | 9,2 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 17 | 0 | 18 |  |  | 120 | 120 | 13,0 | N.BP.6 | W.BP.6S |  |  |  |
| 01.PO.010 | Pokój 2+3ł | 25,08 | 3 | 75,2 | 22,0 | 22,0 | 3 | N |  | 255 | 200 | 125 | 1204 | 18 | B | 210 | -120 | 90 | 2,8 | N.BP.6 | W.BP.6 |  |  |  |
| 01.PO.011 | Łazienka pacjentów | 3,39 | 2,7 | 9,2 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 17 | 0 | 18 |  |  | 120 | 120 | 13,1 | N.BP.6 | W.BP.6S |  |  |  |
| 01.PO.012 | Pokój 2+3ł | 25,08 | 3 | 75,2 | 22,0 | 22,0 | 3 | N |  | 255 | 200 | 125 | 1204 | 18 | B | 210 | -120 | 90 | 2,8 | N.BP.6 | W.BP.6 |  |  |  |
| 01.PO.013 | Łazienka pacjentów | 3,42 | 2,7 | 9,2 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 17 | 0 | 18 |  |  | 120 | 120 | 13,0 | N.BP.6 | W.BP.6S |  |  |  |
| 01.PO.014 | Pokój 2+3ł | 25,08 | 3 | 75,2 | 22,0 | 22,0 | 3 | N |  | 255 | 200 | 125 | 1204 | 18 | B | 210 | -120 | 90 | 2,8 | N.BP.6 | W.BP.6 |  |  |  |
| 01.PO.015 | Łazienka pacjentów | 3,29 | 2,7 | 8,9 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 16 | 0 | 18 |  |  | 120 | 120 | 13,5 | N.BP.6 | W.BP.6S |  |  |  |
| 01.PO.016 | Pokój 2+3ł | 25,08 | 3 | 75,2 | 22,0 | 22,0 | 3 | N |  | 255 | 200 | 125 | 1204 | 18 | B | 210 | -120 | 90 | 2,8 | N.BP.6 | W.BP.6 |  |  |  |
| 01.PO.017 | Łazienka pacjentów | 3,42 | 2,7 | 9,2 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 17 | 0 | 18 |  |  | 120 | 120 | 13,0 | N.BP.6 | W.BP.6S |  |  |  |
| 01.PO.018 | Pokój 2+3ł | 25,08 | 3 | 75,2 | 22,0 | 22,0 | 3 | N |  | 255 | 200 | 125 | 1204 | 18 | B | 210 | -120 | 90 | 2,8 | N.BP.6 | W.BP.6 |  |  |  |
| 01.PO.019 | Łazienka pacjentów | 3,23 | 2,7 | 8,7 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 16 | 0 | 18 |  |  | 120 | 120 | 13,8 | N.BP.6 | W.BP.6S |  |  |  |
| 01.PO.020 | Pokój 2+3ł | 25,08 | 3 | 75,2 | 22,0 | 22,0 | 3 | N |  | 255 | 200 | 125 | 1204 | 18 | B | 210 | -120 | 90 | 2,8 | N.BP.6 | W.BP.6 |  |  |  |
| 01.PO.021 | Łazienka pacjentów | 3,52 | 2,7 | 9,5 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 18 | 0 | 18 |  |  | 120 | 120 | 12,6 | N.BP.6 | W.BP.6S |  |  |  |
| 01.PO.022 | Śluza u-f | 3,63 | 2,7 | 9,8 | 22 | 22 |  | T | 40 | 0 |  | 18 | 18 | 18 |  | 110 |  | 60 | 11,2 | N.IZ.4 | W.IZ.4 | HEPA | + 10 Pa | VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 50m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) |
| 01.PO.023 | Izolatka 1+2ł NPS | 17,86 | 3 | 53,6 | 22 | 22 | 2 | T | 40 | 170 | 200 | 89 | 1066 | 18 |  | 750 | -120 | 530 | 14,0 | N.IZ.4 | W.IZ.4 | HEPA | + 15 Pa | VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) |
| 01.PO.024 | Łazienka pacjentów NPS | 7,05 | 2,7 | 19,0 | 24 | 24 |  | N |  | 0 | 400 | 35 | 447 | 18 |  |  | 120 | 120 | 6,3 | N.IZ.4 | W.IZ.4S |  |  |  |
| 01.PO.025 | Brudownik | 6,56 | 2,7 | 17,7 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 33 | 36 | 20 |  |  | 90 | 90 | 5,1 | N.BP.5 | W.BP.5B |  |  |  |
| 01.PO.026 | Łazienka pacjentów oddziałowa | 10,08 | 2,7 | 27,2 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 50 | 0 | 20 |  | 140 |  | 140 | 5,1 | N.BP.5 | W.BP.5S |  |  |  |
| 01.PO.027 | Kuchenka oddziałowa | 9,47 | 2,7 | 25,6 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 47 | 0 | 20 |  | 130 |  | 130 | 5,1 | N.BP.5 | W.BP.5KO |  |  |  |
| 01.PO.028 | Pom. socjalne | 14,7 | 2,7 | 39,7 | 22 | 20 | 4 | N |  | 340 | 400 | 74 | 814 | 20 | FC | 160 | -120 | 40 | 4,0 | N.BP.5 | W.BP.5 |  |  |  |
| 01.PO.029 | Łazienka personelu | 4,08 | 2,7 | 11,0 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 20 | 0 | 20 |  |  | 120 | 120 | 10,9 | N.BP.5 | W.BP.5S |  |  |  |
| 01.PO.030 | Punkt piel. | 8,11 | 3 | 24,3 | 22 | 20 | 1 | N |  | 85 | 300 | 41 | 426 | 20 | FC | 80 | -70 | 10 | 3,3 | N.BP.5 | W.BP.5 |  |  |  |
| 01.PO.031 | Pokój przyg. piel. | 7,96 | 3 | 23,9 | 22 | 20 | 2 | N |  | 170 | 700 | 40 | 910 | 20 | FC | 100 |  | 100 | 4,2 | N.BP.5 | W.BP.5 |  |  |  |
| 01.PO.032 | Gab. Kierownika | 19,79 | 3 | 59,4 | 22 | 20 | 2 | T | 40 | 170 | 200 | 99 | 1124 | 20 | FC | 120 | -120 | 0 | 2,0 | N.BP.2 | W.BP.2 |  |  |  |
| 01.PO.033 | Łazienka personelu | 3,42 | 2,7 | 9,2 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 17 | 0 | 20 |  |  | 120 | 120 | 13,0 | N.BP.2 | W.BP.2S |  |  |  |
| 01.PO.034 | Pok. lekarski / dyżurka | 18,95 | 3 | 56,9 | 22 | 20 | 2 | T | 40 | 170 | 400 | 95 | 1177 | 20 | FC | 120 | -120 | 0 | 2,1 | N.BP.2 | W.BP.2 |  |  |  |
| 01.PO.035 | Łazienka personelu | 3,42 | 2,7 | 9,2 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 17 | 0 | 20 |  |  | 120 | 120 | 13,0 | N.BP.2 | W.BP.2S |  |  |  |
| 01.PO.K01 | Komunikacja | 12,83 | 2,7 | 34,6 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 64 | 64 | 20 |  | 70 |  | 70 | 2,0 | N.BP.5 | W.BP.5 |  |  |  |
| 01.PO.K02 | Komunikacja | 85,92 | 2,7 | 232,0 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 430 | 430 | 20 |  | 470 | 100 | 570 | 2,5 | N.BP.5 | W.BP.5 |  |  |  |
| 01.TECH.001 | Pom. teletechniczne | 8,85 | 3,6 | 31,9 | 22 | 20 |  | N |  | 0 | 5 000 | 44 | 5000 | 20 | VRF | 40 |  | 40 | 1,3 | N.BP.2 | W.BP.2 |  |  |  |
| 01.TECH.002 | Pom. elektryczne | 7,11 | 3,6 | 25,6 | 22 | 20 |  | N |  | 0 | 300 | 36 | 300 | 20 |  | 30 |  | 30 | 1,2 | N.BP.2 | W.BP.2 |  |  |  |
| 01.TECH.003 | Pom. teletechniczne | 8,28 | 3,6 | 29,8 | 22 | 20 |  | N |  | 0 | 5 000 | 41 | 5000 | 18 | VRF | 30 |  | 30 | 1,0 | N.BP.1 | W.BP.1 |  |  |  |
| 01.TECH.004 | Pom. elektryczne | 5,04 | 3,6 | 18,1 | 22 | 20 |  | N |  | 0 | 300 | 25 | 300 | 18 |  | 20 |  | 20 | 1,1 | N.BP.1 | W.BP.1 |  |  |  |
| 01.TECH.005 | Pom. teletechniczne | 8,15 | 3,6 | 29,3 | 22 | 20 |  | N |  | 0 | 5 000 | 41 | 5000 | 20 | VRF | 30 |  | 30 | 1,0 | N.BP.5 | W.BP.5 |  |  |  |
| 01.TECH.006 | Pom. elektryczne | 8,33 | 3,6 | 30,0 | 22 | 20 |  | N |  | 0 | 300 | 42 | 300 | 20 |  | 30 |  | 30 | 1,0 | N.BP.5 | W.BP.5 |  |  |  |
| 01.WSP.001 | Sekretariat | 22,16 | 3 | 66,5 | 22 | 20 | 2 | T | 40 | 170 | 600 | 111 | 1028 | 20 | FC | 140 |  | 140 | 2,1 | N.BP.2 | W.BP.2 |  |  |  |
| 01.WSP.002 | Magazyn | 7,45 | 2,5 | 18,6 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 37 | 0 | 20 |  | 40 |  | 40 | 2,1 | N.BP.2 | W.BP.2 |  |  |  |
| 01.WSP.003 | Magazyn | 17,75 | 2,5 | 44,4 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 89 | 0 | 20 |  | 90 |  | 90 | 2,0 | N.BP.2 | W.BP.2 |  |  |  |
| 01.WSP.004 | Pro-morte | 5,48 | 2,7 | 14,8 | 16 | 16 |  | N |  | 0 |  | 27 | 14 | 20 | VRF |  | 120 | 120 | 8,1 | N.BP.2 | W.BP.2PM |  |  |  |
| 01.WSP.005 | Sala konferencyjna | 35,06 | 3 | 105,2 | 22 | 20 | 12 | N |  | 1 020 | 200 | 175 | 2529 | 20 | FC | 480 |  | 480 | 4,6 | N.BP.2 | W.BP.2 |  |  |  |
| 01.WSP.006 | Magazyn | 7,99 | 2,5 | 20,0 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 40 | 0 | 20 |  | 40 |  | 40 | 2,0 | N.BP.2 | W.BP.2 |  |  |  |
| 01.WSP.007 | Przeds. WC D | 1,94 | 2,5 | 4,9 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 10 | 0 | 20 |  |  |  |  | 0,0 | NAPŁYW | WYPŁYW |  |  |  |
| 01.WSP.008 | Pom. porząd. | 7,37 | 2,7 | 19,9 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 37 | 0 | 20 |  |  | 70 | 70 | 3,5 | N.BP.2 | W.BP.2S |  |  |  |
| 01.WSP.009 | Przeds. WC M | 2,52 | 2,5 | 6,3 | 24,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 13 | 0 | 20 |  |  |  |  |  | NAPŁYW | WYPŁYW |  |  |  |
| 01.WSP.010 | WC M | 3,9 | 2,5 | 9,8 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 20 | 0 | 20 |  |  | 80 | 80 | 8,2 | N.BP.2 | W.BP.2S |  |  |  |
| 01.WSP.011 | WC D/NPS | 4,92 | 2,5 | 12,3 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 25 | 0 | 20 |  |  | 80 | 80 | 6,5 | N.BP.2 | W.BP.2S |  |  |  |
| 01.WSP.012 | Pok. dzienny | 14,83 | 3,3 | 48,9 | 22 | 20 | 4 | N |  | 340 | 400 | 74 | 740 | 20 | FC | 160 |  | 160 | 3,3 | N.BP.2 | W.BP.2 |  |  |  |
| 01.WSP.013 | Przeds. WC D | 2,31 | 2,5 | 5,8 | 24,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 12 | 0 | 20 |  |  |  |  |  | NAPŁYW | WYPŁYW |  |  |  |
| 01.WSP.014 | WC D | 1,73 | 2,5 | 4,3 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 9 | 0 | 20 |  |  | 50 | 50 | 11,6 | N.BP.5 | W.BP.5S |  |  |  |
| 01.WSP.015 | Przeds. WC M | 1,97 | 2,5 | 4,9 | 24,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 10 | 0 | 20 |  |  |  |  |  | NAPŁYW | WYPŁYW |  |  |  |
| 01.WSP.016 | WC M | 3,91 | 2,5 | 9,8 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 20 | 0 | 20 |  |  | 80 | 80 | 8,2 | N.BP.5 | W.BP.5S |  |  |  |
| 01.WSP.017 | Gab. piel. oddziałowej | 15,13 | 3 | 45,4 | 22 | 20 | 2 | T | 40 | 170 | 200 | 76 | 844 | 20 | FC | 100 |  | 100 | 2,2 | N.BP.5 | W.BP.5 |  |  |  |
| 01.WSP.018 | WC D | 1,68 | 2,5 | 4,2 | 22 | 20 | 2 | N |  | 0 |  | 8 | 0 | 21 |  |  | 80 | 80 | 19,0 | NAPŁYW | W.BP.2S |  |  |  |
|  | KONDYGNACJA 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.KOM.001 | Komunikacja | 142,47 | 2,7 | 384,7 | 24,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 712 | 773 | 19 |  | 770 |  | 770 | 2,0 | N.6 | W.6 |  |  |  |
| 02.KOM.002 | Komunikacja | 56,43 | 2,7 | 152,4 | 24,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 282 | 282 | 19 |  | 310 | -50 | 260 | 2,0 | N.6 | W.6 |  |  |  |
| 02.KOM.003 | Komunikacja | 16,49 | 2,7 | 44,5 | 24,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 82 | 82 | 19 |  | 90 |  | 90 | 2,0 | N.6 | W.6 |  |  |  |
| 02.KOM.004 | Komunikacja | 88,24 | 2,7 | 238,2 | 24,0 | 20,0 | 15 | N |  | 1 275 | 500 | 441 | 2216 | 19 | FC | 600 | -380 | 220 | 2,5 | N.6 | W.6 |  |  |  |
| 02.KOM.005 | Przedsionek | 6,7 | 2,7 | 18,1 | 24,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 34 | 34 | 19 |  | 40 |  | 40 | 2,2 | N.6 | W.6 |  |  |  |
| 02.KOM.006 | Przedsionek | 28,48 | 3,7 | 105,4 | 24,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 142 | 0 | 19 |  | 220 |  | 220 | 2,1 | N.6 | W.6 |  |  |  |
| 02.CHO.001 | Gab. kierownika | 17,13 | 3,3 | 56,5 | 22,0 | 20,0 | 2 | T | 40 | 170 | 200 | 86 | 648 | 19 | FC | 120 | -120 | 0 | 2,1 | N.6 | W.6 |  |  |  |
| 02.CHO.002 | Łazienka personelu | 3,42 | 2,7 | 9,2 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 17 | 0 | 19 |  |  | 120 | 120 | 13,0 | N.6 | W.6S |  |  |  |
| 02.CHO.003 | Gab. diag. - zabieg. | 18,02 | 3 | 54,1 | 22 | 20 | 2 | T | 40 | 170 | 200 | 90 | 460 | 20 |  | 430 |  | 330 | 8,0 | N.BP.5 | W.BP.5 | HEPA | + 10 Pa | VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) |
| 02.CHO.004 | Pok. lekarski / dyżurka | 45,65 | 3,3 | 150,6 | 22 | 20 | 8 | T | 40 | 680 | 1 200 | 228 | 2795 | 20 | FC | 320 | -120 | 200 | 2,1 | N.BP.5 | W.BP.5 |  |  |  |
| 02.CHO.005 | Łazienka personelu | 3,93 | 2,7 | 10,6 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 20 | 0 | 20 |  |  | 120 | 120 | 11,3 | N.BP.5 | W.BP.5S |  |  |  |
| 02.CHO.006 | Pok. lekarski / dyżurka | 23,92 | 3,3 | 78,9 | 22 | 20 | 4 | T | 40 | 340 | 800 | 120 | 1967 | 20 | FC | 160 | -120 | 40 | 2,0 | N.BP.5 | W.BP.5 |  |  |  |
| 02.CHO.007 | Łazienka personelu | 3,65 | 2,7 | 9,9 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 18 | 0 | 20 |  |  | 120 | 120 | 12,2 | N.BP.5 | W.BP.5S |  |  |  |
| 02.CHO.008 | Gab. diag. - zabieg. | 20,67 | 3 | 62,0 | 22 | 20 | 2 | T | 40 | 170 | 200 | 103 | 896 | 20 |  | 480 |  | 380 | 7,7 | N.BP.5 | W.BP.5 | HEPA | + 10 Pa | VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) |
| 02.CHO.009 | Przeds. WC pers. M | 1,98 | 2,5 | 5,0 | 24,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 10 | 0 | 20 |  |  |  |  |  | NAPŁYW | WYPŁYW |  |  |  |
| 02.CHO.010 | WC pers. M | 3,28 | 2,5 | 8,2 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 16 | 0 | 20 |  |  | 80 | 80 | 9,8 | N.BP.5 | W.BP.5S |  |  |  |
| 02.CHO.011 | Przeds. WC pers. D | 2,06 | 2,5 | 5,2 | 24,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 10 | 0 | 20 |  |  |  |  |  | NAPŁYW | WYPŁYW |  |  |  |
| 02.CHO.012 | WC pers. D | 1,78 | 2,5 | 4,5 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 9 | 0 | 20 |  |  | 50 | 50 | 11,2 | N.BP.5 | W.BP.5S |  |  |  |
| 02.CHO.013 | Pokój 3ł | 30,64 | 3 | 91,9 | 22,0 | 22,0 | 3 | N |  | 255 | 200 | 153 | 1231 | 18 | B | 210 | -120 | 90 | 2,3 | N.BP.6 | W.BP.6 |  |  |  |
| 02.CHO.014 | Łazienka pacjentów | 3,62 | 2,7 | 9,8 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 18 | 0 | 18 |  |  | 120 | 120 | 12,3 | N.BP.6 | W.BP.6S |  |  |  |
| 02.CHO.015 | Pokój 3ł | 30,32 | 3 | 91,0 | 22,0 | 22,0 | 3 | N |  | 255 | 200 | 152 | 1230 | 18 | B | 210 | -120 | 90 | 2,3 | N.BP.6 | W.BP.6 |  |  |  |
| 02.CHO.016 | Łazienka pacjentów | 4,14 | 2,7 | 11,2 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 21 | 0 | 18 |  |  | 120 | 120 | 10,7 | N.BP.6 | W.BP.6S |  |  |  |
| 02.CHO.017 | Pokój 3ł | 30,23 | 3 | 90,7 | 22,0 | 22,0 | 3 | N |  | 255 | 200 | 151 | 1229 | 18 | B | 210 | -120 | 90 | 2,3 | N.BP.6 | W.BP.6 |  |  |  |
| 02.CHO.018 | Łazienka pacjentów | 4,32 | 2,7 | 11,7 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 22 | 0 | 18 |  |  | 120 | 120 | 10,3 | N.BP.6 | W.BP.6S |  |  |  |
| 02.CHO.019 | Pokój 3ł | 30,32 | 3 | 91,0 | 22,0 | 22,0 | 3 | N |  | 255 | 200 | 152 | 1230 | 18 | B | 210 | -120 | 90 | 2,3 | N.BP.6 | W.BP.6 |  |  |  |
| 02.CHO.020 | Łazienka pacjentów | 4,32 | 2,7 | 11,7 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 22 | 0 | 18 |  |  | 120 | 120 | 10,3 | N.BP.6 | W.BP.6S |  |  |  |
| 02.CHO.021 | Pokój 3ł | 30,32 | 3 | 91,0 | 22,0 | 22,0 | 3 | N |  | 255 | 200 | 152 | 1230 | 18 | B | 210 | -120 | 90 | 2,3 | N.BP.6 | W.BP.6 |  |  |  |
| 02.CHO.022 | Łazienka pacjentów | 4 | 2,7 | 10,8 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 20 | 0 | 18 |  |  | 120 | 120 | 11,1 | N.BP.6 | W.BP.6S |  |  |  |
| 02.CHO.023 | Pokój 3ł | 30,32 | 3 | 91,0 | 22,0 | 22,0 | 3 | N |  | 255 | 200 | 152 | 1230 | 18 | B | 210 | -120 | 90 | 2,3 | N.BP.6 | W.BP.6 |  |  |  |
| 02.CHO.024 | Łazienka pacjentów | 4,19 | 2,7 | 11,3 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 21 | 0 | 18 |  |  | 120 | 120 | 10,6 | N.BP.6 | W.BP.6S |  |  |  |
| 02.CHO.025 | Pokój 3ł | 30,32 | 3 | 91,0 | 22,0 | 22,0 | 3 | N |  | 255 | 200 | 152 | 1230 | 18 | B | 210 | -120 | 90 | 2,3 | N.BP.6 | W.BP.6 |  |  |  |
| 02.CHO.026 | Łazienka pacjentów | 4,32 | 2,7 | 11,7 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 22 | 0 | 18 |  |  | 120 | 120 | 10,3 | N.BP.6 | W.BP.6S |  |  |  |
| 02.CHO.027 | Pokój 4ł NPS | 41,07 | 3 | 123,2 | 22,0 | 22,0 | 4 | N |  | 340 | 200 | 205 | 1728 | 18 | B | 250 | -120 | 130 | 2,0 | N.BP.6 | W.BP.6 |  |  |  |
| 02.CHO.028 | Łazienka pacjentów NPS | 6,75 | 2,7 | 18,2 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 34 | 31 | 18 |  |  | 120 | 120 | 6,6 | N.BP.6 | W.BP.6S |  |  |  |
| 02.CHO.029 | Magazyn | 5,97 | 2,5 | 14,9 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 30 | 26 | 20 |  | 30 | -30 | 0 | 2,0 | N.BP.5 | W.BP.5 |  |  |  |
| 02.CHO.030 | Gab. piel. oddziałowej | 17,13 | 3 | 51,4 | 22 | 20 | 2 | T | 40 | 170 | 200 | 86 | 1253 | 20 | FC | 110 |  | 110 | 2,1 | N.BP.5 | W.BP.5 |  |  |  |
| 02.CHO.031 | Śluza u-f | 4,69 | 2,7 | 12,7 | 22 | 22 |  | T | 40 | 0 |  | 23 | 23 | 18 |  | 180 |  | 130 | 14,2 | N.IZ.1 | W.IZ.1.2 | HEPA | + 10 Pa | VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 50m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) |
| 02.CHO.032 | Izolatka | 13,4 | 2,7 | 36,2 | 22 | 22 | 1 | T | 40 | 85 | 200 | 67 | 888 | 18 |  | 650 | -120 | 430 | 18,0 | N.IZ.1 | W.IZ.1.2 | HEPA | + 15 Pa | VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) |
| 02.CHO.033 | Łazienka pacjentów - izolatka | 3,4 | 2,7 | 9,2 | 24 | 24 |  | N |  | 0 | 400 | 17 | 400 | 18 |  |  | 120 | 120 | 13,1 | N.IZ.1 | W.IZ.1.2S |  |  |  |
| 02.CHO.034 | Pokój WN 3ł | 28,41 | 3 | 85,2 | 22,0 | 22,0 | 3 | N |  | 255 | 200 | 142 | 1281 | 18 | B | 210 | -120 | 90 | 2,5 | N.BP.6 | W.BP.6 |  |  |  |
| 02.CHO.035 | Łazienka pacjentów | 3,47 | 2,7 | 9,4 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 17 | 0 | 18 |  |  | 120 | 120 | 12,8 | N.BP.6 | W.BP.6S |  |  |  |
| 02.CHO.036 | Pokój WN 3ł | 28,4 | 3 | 85,2 | 22,0 | 22,0 | 3 | N |  | 255 | 200 | 142 | 1281 | 18 | B | 210 | -120 | 90 | 2,5 | N.BP.6 | W.BP.6 |  |  |  |
| 02.CHO.037 | Łazienka pacjentów | 4,03 | 2,7 | 10,9 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 20 | 0 | 18 |  |  | 120 | 120 | 11,0 | N.BP.6 | W.BP.6S |  |  |  |
| 02.CHO.038 | Pokój WN 3ł | 28,41 | 3 | 85,2 | 22,0 | 22,0 | 3 | N |  | 255 | 200 | 142 | 1281 | 18 | B | 210 | -120 | 90 | 2,5 | N.BP.6 | W.BP.6 |  |  |  |
| 02.CHO.039 | Łazienka pacjentów | 3,51 | 2,7 | 9,5 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 18 | 0 | 18 |  |  | 120 | 120 | 12,7 | N.BP.6 | W.BP.6S |  |  |  |
| 02.CHO.040 | Pokój WN 3ł | 28,41 | 3 | 85,2 | 22,0 | 22,0 | 3 | N |  | 255 | 200 | 142 | 1281 | 18 | B | 210 | -120 | 90 | 2,5 | N.BP.6 | W.BP.6 |  |  |  |
| 02.CHO.041 | Łazienka pacjentów | 3,76 | 2,7 | 10,2 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 19 | 0 | 18 |  |  | 120 | 120 | 11,8 | N.BP.6 | W.BP.6S |  |  |  |
| 02.CHO.042 | Pokój 3ł | 28,4 | 3 | 85,2 | 22,0 | 22,0 | 3 | N |  | 255 | 200 | 142 | 1281 | 18 | B | 210 | -120 | 90 | 2,5 | N.BP.6 | W.BP.6 |  |  |  |
| 02.CHO.043 | Łazienka pacjentów | 4,03 | 2,7 | 10,9 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 20 | 0 | 18 |  |  | 120 | 120 | 11,0 | N.BP.6 | W.BP.6S |  |  |  |
| 02.CHO.044 | Pokój 3ł | 28,41 | 3 | 85,2 | 22,0 | 22,0 | 3 | N |  | 255 | 200 | 142 | 1281 | 18 | B | 210 | -120 | 90 | 2,5 | N.BP.6 | W.BP.6 |  |  |  |
| 02.CHO.045 | Łazienka pacjentów | 3,91 | 2,7 | 10,6 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 20 | 0 | 18 |  |  | 120 | 120 | 11,4 | N.BP.6 | W.BP.6S |  |  |  |
| 02.CHO.046 | Pokój 3ł | 28,55 | 3 | 85,7 | 22,0 | 22,0 | 3 | N |  | 255 | 200 | 143 | 1284 | 18 | B | 210 | -120 | 90 | 2,5 | N.BP.6 | W.BP.6 |  |  |  |
| 02.CHO.047 | Łazienka pacjentów | 4,07 | 2,7 | 11,0 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 20 | 0 | 18 |  |  | 120 | 120 | 10,9 | N.BP.6 | W.BP.6S |  |  |  |
| 02.CHO.048 | Kuchenka oddziałowa | 4,32 | 2,7 | 11,7 | 22 | 20 | 2 | N |  | 170 | 400 | 22 | 570 | 20 | FC | 80 |  | 80 | 6,9 | N.BP.5 | W.BP.5KO |  |  |  |
| 02.CHO.049 | Mag. czysty | 10,82 | 2,5 | 27,1 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 54 | 0 | 20 |  | 60 | -60 | 0 | 2,2 | N.BP.5 | W.BP.5 |  |  |  |
| 02.CHO.050 | Łazienka pacjentów oddziałowa | 9,93 | 2,7 | 26,8 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 50 | 0 | 20 |  |  | 120 | 120 | 4,5 | N.BP.5 | W.BP.5S |  |  |  |
| 02.CHO.051 | Gab. konsultacyjny / zabiegowy | 12,93 | 3 | 38,8 | 22 | 20 | 2 | T | 40 | 170 | 400 | 65 | 635 | 20 | FC | 160 |  | 160 | 4,1 | N.BP.5 | W.BP.5 |  |  |  |
| 02.CHO.052 | Pom. porząd. | 8,01 | 2,7 | 21,6 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 40 | 0 | 20 |  |  | 70 | 70 | 3,2 | N.BP.5 | W.BP.5S |  |  |  |
| 02.CHO.053 | Punkt piel. | 16,1 | 3 | 48,3 | 22 | 20 | 3 | N |  | 255 | 300 | 81 | 636 | 20 | FC | 120 | -120 | 0 | 2,5 | N.BP.5 | W.BP.5 |  |  |  |
| 02.CHO.054 | Pom. socjalne | 15,94 | 2,7 | 43,0 | 22 | 20 | 4 | N |  | 340 | 400 | 80 | 820 | 20 | FC | 160 | -120 | 40 | 3,7 | N.BP.5 | W.BP.5 |  |  |  |
| 02.CHO.055 | Łazienka personelu | 3,81 | 2,7 | 10,3 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 19 | 0 | 20 |  |  | 120 | 120 | 11,7 | N.BP.5 | W.BP.5S |  |  |  |
| 02.CHO.056 | Pokój przyg. piel. | 10,34 | 3 | 31,0 | 22 | 20 | 2 | N |  | 170 | 700 | 52 | 922 | 20 | FC | 130 |  | 130 | 4,2 | N.BP.5 | W.BP.5 |  |  |  |
| 02.CHO.057 | Brudownik | 10,08 | 2,7 | 27,2 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 50 | 0 | 20 |  |  | 140 | 140 | 5,1 | N.BP.5 | W.BP.5B |  |  |  |
| 02.CHO.058 | Magazyn | 12,32 | 2,5 | 30,8 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 62 | 0 | 20 |  | 70 | -70 | 0 | 2,3 | N.BP.5 | W.BP.5 |  |  |  |
| 02.CHO.K01 | Komunikacja | 43,42 | 2,7 | 117,2 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 217 | 217 | 20 |  | 120 |  | 120 | 1,0 | N.BP.5 | W.BP.5 |  |  |  |
| 02.CHO.K02 | Komunikacja | 32,91 | 2,7 | 88,9 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 165 | 165 | 20 |  | 140 |  | 140 | 1,6 | N.BP.5 | W.BP.5 |  |  |  |
| 02.CHO.K03 | Komunikacja | 78,69 | 2,7 | 212,5 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 393 | 393 | 20 |  | 320 | -170 | 150 | 1,5 | N.BP.5 | W.BP.5 |  |  |  |
| 02.CHO.K04 | Komunikacja | 104,52 | 2,7 | 282,2 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 523 | 534 | 20 |  | 430 | -10 | 420 | 1,5 | N.BP.5 | W.BP.5 |  |  |  |
| 02.LAR.001 | Gab. piel. oddziałowej | 16,68 | 3 | 50,0 | 22,0 | 20,0 | 2 | T | 40 | 170 | 200 | 83 | 852 | 19 | FC | 110 | -110 | 0 | 2,2 | N.6 | W.6 |  |  |  |
| 02.LAR.002 | Łazienka personelu | 3,47 | 2,7 | 9,4 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 17 | 0 | 19 |  |  | 110 | 110 | 11,7 | N.6 | W.6S |  |  |  |
| 02.LAR.003 | Przeds. WC pers. D | 2,43 | 2,5 | 6,1 | 24,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 12 | 0 | 20 |  |  |  |  |  | NAPŁYW | WYPŁYW |  |  |  |
| 02.LAR.004 | WC pers. D | 2,04 | 2,5 | 5,1 | 24,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 10 | 0 | 19 |  |  | 50 | 50 | 9,8 | N.6 | W.6S |  |  |  |
| 02.LAR.005 | Gab. kierownika | 19,92 | 3 | 59,8 | 22,0 | 20,0 | 2 | T | 40 | 170 | 200 | 100 | 1124 | 19 | FC | 130 | -130 | 0 | 2,2 | N.6 | W.6 |  |  |  |
| 02.LAR.006 | Łazienka personelu | 3,51 | 2,7 | 9,5 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 18 | 0 | 19 |  |  | 130 | 130 | 13,7 | N.6 | W.6S |  |  |  |
| 02.LAR.007 | Gab. konsultacyjny / zabiegowy | 19,04 | 3 | 57,1 | 22,0 | 20,0 | 2 | T | 40 | 170 | 200 | 95 | 1120 | 19 | FC | 120 |  | 120 | 2,1 | N.6 | W.6 |  |  |  |
| 02.LAR.008 | Pok. lekarski / dyżurka | 20,18 | 3,3 | 66,6 | 22,0 | 20,0 | 4 | T | 40 | 340 | 400 | 101 | 1496 | 19 | FC | 160 | -120 | 40 | 2,4 | N.6 | W.6 |  |  |  |
| 02.LAR.009 | Łazienka personelu | 3,42 | 2,7 | 9,2 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 17 | 0 | 19 |  |  | 120 | 120 | 13,0 | N.6 | W.6S |  |  |  |
| 02.LAR.010 | Pracownia audiometryczna | 22,52 | 3,3 | 74,3 | 22,0 | 20,0 | 2 | T | 40 | 170 | 400 | 113 | 1385 | 19 | FC | 230 |  | 230 | 3,1 | N.6 | W.6 |  |  |  |
| 02.OTR.001 | Pokój 2ł | 22,82 | 3 | 68,5 | 22,0 | 20,0 | 2 | N |  | 170 | 200 | 114 | 652 | 18 | B | 160 | -120 | 40 | 2,3 | N.5 | W.5 |  |  |  |
| 02.OTR.002 | Łazienka pacjentów | 3,42 | 2,7 | 9,2 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 17 | 0 | 18 |  |  | 120 | 120 | 13,0 | N.5 | W.5S |  |  |  |
| 02.OTR.003 | Pokój 2ł | 22,82 | 3 | 68,5 | 22,0 | 20,0 | 2 | N |  | 170 | 200 | 114 | 678 | 18 | B | 160 | -120 | 40 | 2,3 | N.5 | W.5 |  |  |  |
| 02.OTR.004 | Łazienka pacjentów | 3,52 | 2,7 | 9,5 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 18 | 0 | 18 |  |  | 120 | 120 | 12,6 | N.5 | W.5S |  |  |  |
| 02.OTR.005 | Pokój 2ł | 22,82 | 3 | 68,5 | 22,0 | 20,0 | 2 | N |  | 170 | 200 | 114 | 678 | 18 | B | 160 | -120 | 40 | 2,3 | N.5 | W.5 |  |  |  |
| 02.OTR.006 | Łazienka pacjentów | 3,42 | 2,7 | 9,2 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 17 | 0 | 18 |  |  | 120 | 120 | 13,0 | N.5 | W.5S |  |  |  |
| 02.OTR.007 | Pokój 2ł | 22,82 | 3 | 68,5 | 22,0 | 20,0 | 2 | N |  | 170 | 200 | 114 | 634 | 18 | B | 160 | -120 | 40 | 2,3 | N.5 | W.5 |  |  |  |
| 02.OTR.008 | Łazienka pacjentów | 3,52 | 2,7 | 9,5 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 18 | 0 | 18 |  |  | 120 | 120 | 12,6 | N.5 | W.5S |  |  |  |
| 02.OTR.009 | Pokój 2ł | 22,82 | 3 | 68,5 | 22,0 | 20,0 | 2 | N |  | 170 | 200 | 114 | 634 | 18 | B | 160 | -120 | 40 | 2,3 | N.5 | W.5 |  |  |  |
| 02.OTR.010 | Łazienka pacjentów | 3,52 | 2,7 | 9,5 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 18 | 0 | 18 |  |  | 120 | 120 | 12,6 | N.5 | W.5S |  |  |  |
| 02.OTR.011 | Gab. piel. oddziałowej | 21,41 | 3 | 64,2 | 22,0 | 20,0 | 2 | T | 40 | 170 | 200 | 107 | 629 | 19 | FC | 130 |  | 130 | 2,0 | N.6 | W.6 |  |  |  |
| 02.OTR.012 | Przedsionek | 9,8 | 2,7 | 26,5 | 24,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 49 | 0 | 19 |  |  | 60 | 60 | 2,3 | N.6 | W.6 |  |  |  |
| 02.OTR.013 | Pokój 3ł NPS | 38,82 | 3 | 116,5 | 22,0 | 20,0 | 3 | N |  | 255 | 200 | 194 | 1306 | 18 | B | 240 | -120 | 120 | 2,1 | N.5 | W.5 |  |  |  |
| 02.OTR.014 | Łazienka pacjentów NPS | 6,96 | 2,7 | 18,8 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 35 | 18 | 18 |  |  | 120 | 120 | 6,4 | N.5 | W.5S |  |  |  |
| 02.OTR.015 | Pokój WN 3ł | 25,98 | 3 | 77,9 | 22,0 | 20,0 | 3 | N |  | 255 | 200 | 130 | 1209 | 18 | B | 210 | -120 | 90 | 2,7 | N.5 | W.5 |  |  |  |
| 02.OTR.016 | Łazienka pacjentów | 4,07 | 2,7 | 11,0 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 20 | 0 | 18 |  |  | 120 | 120 | 10,9 | N.5 | W.5S |  |  |  |
| 02.OTR.017 | Punkt piel. | 8,8 | 3 | 26,4 | 22,0 | 20,0 | 2 | N |  | 170 | 400 | 44 | 614 | 19 | FC | 80 | -60 | 20 | 3,0 | N.6 | W.6 |  |  |  |
| 02.OTR.018 | Pokój przyg. piel. | 22,86 | 3 | 68,6 | 22,0 | 20,0 | 2 | N |  | 170 | 700 | 114 | 1471 | 19 | FC | 280 |  | 280 | 4,1 | N.6 | W.6 |  |  |  |
| 02.OTR.019 | Pokój 3ł | 28,62 | 3 | 85,9 | 22,0 | 20,0 | 3 | N |  | 255 | 200 | 143 | 1222 | 18 | B | 210 | -120 | 90 | 2,4 | N.5 | W.5 |  |  |  |
| 02.OTR.020 | Łazienka pacjentów | 3,52 | 2,7 | 9,5 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 18 | 0 | 18 |  |  | 120 | 120 | 12,6 | N.5 | W.5S |  |  |  |
| 02.OTR.021 | Pokój 3ł | 28,49 | 3 | 85,5 | 22,0 | 20,0 | 3 | N |  | 255 | 200 | 142 | 1221 | 18 | B | 210 | -120 | 90 | 2,5 | N.5 | W.5 |  |  |  |
| 02.OTR.022 | Łazienka pacjentów | 3,52 | 2,7 | 9,5 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 18 | 0 | 18 |  |  | 120 | 120 | 12,6 | N.5 | W.5S |  |  |  |
| 02.OTR.023 | Pokój 3ł | 27,41 | 3 | 82,2 | 22,0 | 20,0 | 3 | N |  | 255 | 200 | 137 | 1216 | 18 | B | 200 | -120 | 80 | 2,4 | N.5 | W.5 |  |  |  |
| 02.OTR.024 | Łazienka pacjentów | 3,52 | 2,7 | 9,5 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 18 | 0 | 18 |  |  | 120 | 120 | 12,6 | N.5 | W.5S |  |  |  |
| 02.OTR.025 | Pokój 3ł | 26,88 | 3 | 80,6 | 22,0 | 20,0 | 3 | N |  | 255 | 200 | 134 | 1213 | 18 | B | 200 | -120 | 80 | 2,5 | N.5 | W.5 |  |  |  |
| 02.OTR.026 | Łazienka pacjentów | 3,52 | 2,7 | 9,5 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 18 | 0 | 18 |  |  | 120 | 120 | 12,6 | N.5 | W.5S |  |  |  |
| 02.OTR.027 | Pokój 3ł | 26,84 | 3 | 80,5 | 22,0 | 20,0 | 3 | N |  | 255 | 200 | 134 | 1213 | 18 | B | 200 | -120 | 80 | 2,5 | N.5 | W.5 |  |  |  |
| 02.OTR.028 | Łazienka pacjentów | 3,52 | 2,7 | 9,5 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 18 | 0 | 18 |  |  | 120 | 120 | 12,6 | N.5 | W.5S |  |  |  |
| 02.OTR.029 | Pokój 3ł | 26,82 | 3 | 80,5 | 22,0 | 20,0 | 3 | N |  | 255 | 200 | 134 | 1213 | 18 | B | 200 | -120 | 80 | 2,5 | N.5 | W.5 |  |  |  |
| 02.OTR.030 | Łazienka pacjentów | 4 | 2,7 | 10,8 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 20 | 0 | 18 |  |  | 120 | 120 | 11,1 | N.5 | W.5S |  |  |  |
| 02.OTR.031 | Śluza u-f | 8,46 | 2,7 | 22,8 | 22 | 22 |  | T | 40 | 0 |  | 42 | 42 | 19 |  | 280 |  | 230 | 12,3 | N.IZ.5 | W.IZ.5 | HEPA | + 10 Pa | VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 50m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) |
| 02.OTR.032 | Izolatka | 28,49 | 2,7 | 76,9 | 22 | 22 | 1 | T | 40 | 85 | 200 | 142 | 1111 | 19 |  | 1260 | -120 | 1 040 | 16,4 | N.IZ.5 | W.IZ.5 | HEPA | + 15 Pa | VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) |
| 02.OTR.033 | Łazienka pacjentów - izolatka | 4,65 | 2,7 | 12,6 | 24 | 24 |  | N |  | 0 | 400 | 23 | 406 | 19 |  |  | 120 | 120 | 9,6 | N.IZ.5 | W.IZ.5S |  |  |  |
| 02.OTR.034 | Magazyn | 13,53 | 2,5 | 33,8 | 20 | 20 |  | N |  | 0 |  | 68 | 0 | 19 |  | 70 | -70 | 0 | 2,1 | N.6 | W.6 |  |  |  |
| 02.OTR.035 | Mag. czysty | 6,65 | 2,5 | 16,6 | 20 | 20 |  | N |  | 0 |  | 33 | 0 | 19 |  | 40 | -40 | 0 | 2,4 | N.6 | W.6 |  |  |  |
| 02.OTR.036 | Łazienka pacjentów oddziałowa | 9,14 | 2,7 | 24,7 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 46 | 0 | 19 |  |  | 120 | 120 | 4,9 | N.6 | W.6S |  |  |  |
| 02.OTR.037 | Mag. Sprzętu | 11,34 | 2,5 | 28,4 | 20 | 20 |  | N |  | 0 |  | 57 | 0 | 19 |  | 60 | -60 | 0 | 2,1 | N.6 | W.6 |  |  |  |
| 02.OTR.038 | Przeds. WC pers. D | 3 | 2,5 | 7,5 | 24,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 15 | 0 | 20 |  |  |  |  |  | NAPŁYW | WYPŁYW |  |  |  |
| 02.OTR.039 | WC pers. D | 2,79 | 2,5 | 7,0 | 24,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 14 | 0 | 19 |  |  | 50 | 50 | 7,2 | N.6 | W.6S |  |  |  |
| 02.OTR.040 | Przeds. WC pers. M | 3 | 2,5 | 7,5 | 24,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 15 | 0 | 20 |  |  |  |  |  | NAPŁYW | WYPŁYW |  |  |  |
| 02.OTR.041 | WC pers. M | 3,84 | 2,5 | 9,6 | 24,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 19 | 0 | 19 |  |  | 80 | 80 | 8,3 | N.6 | W.6S |  |  |  |
| 02.OTR.042 | Pom. socjalne | 11,96 | 2,7 | 32,3 | 24,0 | 20,0 | 4 | N |  | 340 | 400 | 60 | 800 | 19 |  | 160 | -120 | 40 | 5,0 | N.6 | W.6 |  |  |  |
| 02.OTR.043 | Łazienka personelu | 3,78 | 2,7 | 10,2 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 19 | 0 | 19 |  |  | 120 | 120 | 11,8 | N.6 | W.6S |  |  |  |
| 02.OTR.044 | Magazyn | 11,67 | 2,5 | 29,2 | 20 | 20 |  | N |  | 0 |  | 58 | 0 | 19 |  | 60 | -60 | 0 | 2,1 | N.6 | W.6 |  |  |  |
| 02.OTR.045 | Gab. diag. - zabieg. | 16,97 | 3 | 50,9 | 22,0 | 20,0 | 2 | T | 40 | 170 | 200 | 85 | 455 | 19 |  | 510 | -50 | 360 | 10,0 | N.6 | W.6 | HEPA | + 10 Pa | VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) |
| 02.OTR.046 | Gipsownia | 15,05 | 2,7 | 40,6 | 22,0 | 20,0 | 3 | N |  | 255 | 200 | 75 | 530 | 19 |  | 330 | 100 | 430 | 10,6 | N.6 | W.6 |  |  |  |
| 02.OTR.047 | Gab. diag. - zabieg. | 17,29 | 3 | 51,9 | 22,0 | 20,0 | 2 | T | 40 | 170 | 400 | 86 | 656 | 19 |  | 520 | -50 | 370 | 10,0 | N.6 | W.6 | HEPA | + 10 Pa | VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) |
| 02.OTR.048 | Kuchenka oddziałowa | 7,41 | 2,7 | 20,0 | 24,0 | 20,0 |  | N |  | 0 | 400 | 37 | 400 | 19 |  | 70 |  | 70 | 3,5 | N.6 | W.6KO |  |  |  |
| 02.OTR.049 | Brudownik | 10,12 | 2,7 | 27,3 | 24,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 51 | 0 | 19 |  |  | 200 | 200 | 7,3 | N.6 | W.6B |  |  |  |
| 02.OTR.050 | Gab. kierownika | 15,95 | 3 | 47,9 | 22,0 | 20,0 | 2 | T | 40 | 170 | 400 | 80 | 843 | 19 | FC | 120 | -120 | 0 | 2,5 | N.6 | W.6 |  |  |  |
| 02.OTR.051 | Łazienka personelu | 3,42 | 2,7 | 9,2 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 17 | 0 | 19 |  |  | 120 | 120 | 13,0 | N.6 | W.6S |  |  |  |
| 02.OTR.052 | Pok. lekarski | 49,54 | 3,3 | 163,5 | 22,0 | 20,0 | 8 | T | 40 | 680 | 1 400 | 248 | 2710 | 19 | FC | 330 | -120 | 210 | 2,0 | N.6 | W.6 |  |  |  |
| 02.OTR.053 | Łazienka personelu | 3,42 | 2,7 | 9,2 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 17 | 0 | 19 |  |  | 120 | 120 | 13,0 | N.6 | W.6S |  |  |  |
| 02.OTR.K01 | Komunikacja | 54,81 | 2,7 | 148,0 | 24,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 274 | 274 | 19 |  | 300 | -40 | 260 | 2,0 | N.6 | W.6 |  |  |  |
| 02.OTR.K02 | Komunikacja | 80,39 | 2,7 | 217,1 | 24,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 402 | 402 | 19 |  | 440 | -80 | 360 | 2,0 | N.6 | W.6 |  |  |  |
| 02.TECH.001 | Pom. teletechniczne | 8,85 | 3,6 | 31,9 | 24,0 | 16,0 |  | N |  | 0 | 5 000 | 44 | 5000 | 19 | VRF | 40 |  | 40 | 1,3 | N.6 | W.6 |  |  |  |
| 02.TECH.002 | Pom. elektryczne | 7,11 | 3,6 | 25,6 | 24,0 | 16,0 |  | N |  | 0 | 300 | 36 | 300 | 19 |  | 30 |  | 30 | 1,2 | N.6 | W.6 |  |  |  |
| 02.TECH.003 | Pom. teletechniczne | 8,11 | 3,6 | 29,2 | 24,0 | 16,0 |  | N |  | 0 | 5 000 | 41 | 5000 | 19 | VRF | 30 |  | 30 | 1,0 | N.6 | W.6 |  |  |  |
| 02.TECH.004 | Pom. elektryczne | 5,04 | 3,6 | 18,1 | 24,0 | 16,0 |  | N |  | 0 | 300 | 25 | 300 | 19 |  | 20 |  | 20 | 1,1 | N.6 | W.6 |  |  |  |
| 02.TECH.005 | Pom. teletechniczne | 8,15 | 3,6 | 29,3 | 22 | 20 |  | N |  | 0 | 5 000 | 41 | 5000 | 20 | VRF | 30 |  | 30 | 1,0 | N.BP.5 | W.BP.5 |  |  |  |
| 02.TECH.006 | Pom. elektryczne | 8,33 | 3,6 | 30,0 | 22 | 20 |  | N |  | 0 | 300 | 42 | 300 | 20 |  | 30 |  | 30 | 1,0 | N.BP.5 | W.BP.5 |  |  |  |
| 02.WSP.001 | Sekretariat | 25,35 | 3 | 76,1 | 22,0 | 20,0 | 3 | T | 40 | 255 | 800 | 127 | 1329 | 19 | FC | 160 |  | 160 | 2,1 | N.6 | W.6 |  |  |  |
| 02.WSP.002 | Magazyn | 34,14 | 2,5 | 85,4 | 20,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 171 | 0 | 19 |  | 520 |  | 520 | 6,1 | N.6 | W.6 |  |  |  |
| 02.WSP.003 | Pro-morte | 5,48 | 2,7 | 14,8 | 16 | 16 |  | N |  | 0 |  | 27 | 14 | 19 | VRF |  | 120 | 120 | 8,1 | N.6 | W.6PM |  |  |  |
| 02.WSP.004 | Pok. dzienny | 19,51 | 3,3 | 64,4 | 22,0 | 20,0 | 4 | N |  | 340 | 400 | 98 | 838 | 19 | FC | 160 |  | 160 | 2,5 | N.6 | W.6 |  |  |  |
| 02.WSP.005 | WC NPS | 4,95 | 2,5 | 12,4 | 24,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 25 | 0 | 19 |  |  | 80 | 80 | 6,5 | N.6 | W.6S |  |  |  |
| 02.WSP.006 | Pom. porząd. | 5,86 | 2,7 | 15,8 | 24,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 29 | 0 | 19 |  |  | 80 | 80 | 5,1 | N.6 | W.6S |  |  |  |
| 02.END.001 | Poczekalnia | 38,76 | 3 | 116,3 | 22,0 | 20,0 | 8 | N |  | 680 | 200 | 194 | 1074 | 19 | FC | 350 |  | 350 | 3,0 | N.7 | W.7 |  |  |  |
| 02.END.002 | Pom. przyg. / wypoczynku pacjenta | 29,33 | 3,3 | 96,8 | 22,0 | 22,0 |  | N |  | 0 | 400 | 147 | 400 | 19 |  | 490 |  | 490 | 5,1 | N.7 | W.7 |  |  |  |
| 02.END.003 | Gab. endoskopowy | 31,19 | 3 | 93,6 | 22,0 | 20,0 | 2 | T | 40 | 170 | 1 420 | 156 | 1746 | 19 |  | 1510 | -100 | 1 310 | 16,1 | N.7 | W.7 | HEPA | + 10 Pa | VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) |
| 02.END.004 | Zmywalnia | 13,49 | 2,7 | 36,4 | 24,0 | 20,0 | 1 | N |  | 85 | 4 100 | 67 | 4185 | 19 | FC | 450 | 50 | 500 | 15,6 | N.7 | W.7Z |  |  | VAV na nawiewie i wyiewie |
| 02.END.005 | Gab. endoskopowy | 29,09 | 3 | 87,3 | 22,0 | 20,0 | 2 | T | 40 | 170 | 1 420 | 145 | 1735 | 19 |  | 1410 | -220 | 1 090 | 16,2 | N.7 | W.7 | HEPA | + 10 Pa | VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) |
| 02.END.006 | Kabina hig. - sanit. | 4,88 | 2,7 | 13,2 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 24 | 0 | 19 |  |  | 120 | 120 | 9,1 | N.7 | W.7S |  |  |  |
| 02.END.007 | WC NPS | 5,78 | 2,5 | 14,5 | 24,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 29 | 0 | 19 |  |  | 80 | 80 | 5,5 | N.7 | W.7S |  |  |  |
| 02.END.008 | Brudownik | 4,5 | 2,7 | 12,2 | 24,0 | 20,0 |  | N |  | 0 | 400 | 23 | 400 | 19 |  |  | 80 | 80 | 6,6 | N.7 | W.7B |  |  |  |
| 02.END.009 | Pom. socjalne | 13,15 | 2,7 | 35,5 | 24,0 | 20,0 | 4 | N |  | 340 | 400 | 66 | 806 | 19 | FC | 160 | -120 | 40 | 4,5 | N.7 | W.7 |  |  |  |
| 02.END.010 | Łazienka personelu | 3,35 | 2,7 | 9,0 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 17 | 0 | 19 |  |  | 120 | 120 | 13,3 | N.7 | W.7S |  |  |  |
| 02.END.011 | Przeds. WC pers. D | 2,16 | 2,5 | 5,4 | 24,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 11 | 0 | 20 |  |  |  |  |  | NAPŁYW | WYPŁYW |  |  |  |
| 02.END.012 | WC pers. D | 2,16 | 2,5 | 5,4 | 24,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 11 | 0 | 19 |  |  | 50 | 50 | 9,3 | N.7 | W.7S |  |  |  |
| 02.END.013 | Magazyn | 5,88 | 2,5 | 14,7 | 20,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 29 | 0 | 19 |  | 50 | -50 | 0 | 3,4 | N.7 | W.7 |  |  |  |
| 02.END.K01 | Komunikacja | 30,54 | 2,7 | 82,5 | 24,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 153 | 153 | 19 |  | 170 | -160 | 10 | 2,1 | N.7 | W.7 |  |  |  |
|  | KONDYGNACJA 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.BO.001 | Śluza pacjentów | 25,45 | 2,7 | 68,7 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 127 | 0 | 18 |  | 420 |  | 420 | 6,1 | N.BO.1 | W.BO.1 | HEPA |  |  |
| 03.BO.002 | Śluza materiałowa | 11,3 | 2,7 | 30,5 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 57 | 0 | 18 |  | 190 |  | 190 | 6,2 | N.BO.1 | W.BO.1 | HEPA |  |  |
| 03.BO.003 | Mag. czysty | 12,75 | 2,5 | 31,9 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 64 | 0 | 18 |  | 70 | -70 | 0 | 2,2 | N.BO.1 | W.BO.1 | HEPA |  |  |
| 03.BO.004 | Magazyn | 20,7 | 2,5 | 51,8 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 104 | 0 | 18 |  | 110 | 70 | 180 | 3,5 | N.BO.1 | W.BO.1 | HEPA |  |  |
| 03.BO.005 | Szatnia brudna | 22,15 | 2,7 | 59,8 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 111 | 0 | 22 |  | 240 | -100 | 140 | 4,0 | N.BO.2 | W.BO.2 |  |  |  |
| 03.BO.006 | Węzeł sanit. | 15,41 | 2,7 | 41,6 | 24,0 | 24,0 |  | N |  | 0 |  | 77 | 0 | 22 |  | 90 | 120 | 210 | 5,0 | N.BO.2 | W.BO.2 |  |  |  |
| 03.BO.007 | WC | 1,52 | 2,5 | 3,8 | 24,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 8 | 0 | 22 |  |  | 50 | 50 | 13,2 | N.BO.2 | W.BO.2 |  |  |  |
| 03.BO.008 | Szatnia powrotna | 4,7 | 2,7 | 12,7 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 24 | 0 | 22 |  | 60 |  | 60 | 4,7 | N.BO.2 | W.BO.2 |  |  |  |
| 03.BO.009 | Szatnia czysta | 5,79 | 2,7 | 15,6 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 29 | 0 | 18 |  | 70 | -70 | 0 | 4,5 | N.BO.1 | W.BO.1 | HEPA |  |  |
| 03.BO.010 | Szatnia brudna | 24,37 | 2,7 | 65,8 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 122 | 0 | 22 |  | 270 | -100 | 170 | 4,1 | N.BO.2 | W.BO.2 |  |  |  |
| 03.BO.011 | Węzeł sanit. | 16,25 | 2,7 | 43,9 | 24,0 | 24,0 |  | N |  | 0 |  | 81 | 0 | 22 |  | 90 | 120 | 210 | 4,8 | N.BO.2 | W.BO.2 |  |  |  |
| 03.BO.012 | WC | 1,52 | 2,5 | 3,8 | 24,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 8 | 0 | 22 |  |  | 50 | 50 | 13,2 | N.BO.2 | W.BO.2 |  |  |  |
| 03.BO.013 | Szatnia czysta | 6,46 | 2,7 | 17,4 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 32 | 0 | 18 |  | 70 | -70 | 0 | 4,0 | N.BO.1 | W.BO.1 | HEPA |  |  |
| 03.BO.014 | Szatnia powrotna | 4,82 | 2,7 | 13,0 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 24 | 0 | 22 |  | 60 |  | 60 | 4,6 | N.BO.2 | W.BO.2 |  |  |  |
| 03.BO.015 | Sekretariat | 17,09 | 3 | 51,3 | 22 | 20 | 1 | T | 40 | 85 | 150 | 85 | 860 | 18 | B | 160 |  | 110 | 3,1 | N.BO.1 | W.BO.1 |  |  | Zwiększone o 50m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane |
| 03.BO.016 | Gab. kierownika | 16,03 | 3 | 48,1 | 22 | 20 | 2 | T | 40 | 170 | 150 | 80 | 938 | 18 | B | 150 |  | 100 | 3,1 | N.BO.1 | W.BO.1 |  |  | Zwiększone o 50m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane |
| 03.BO.017 | Przeds. WC pers. M | 2,16 | 2,5 | 5,4 | 24,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 11 | 0 | 20 |  |  |  |  |  | NAPŁYW | WYPŁYW |  |  |  |
| 03.BO.018 | WC pers. M | 3,14 | 2,5 | 7,9 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 16 | 0 | 18 |  |  | 80 | 80 | 10,2 | N.BO.1 | W.BO.1S |  |  |  |
| 03.BO.019 | Gab. piel. oddziałowej | 15,94 | 3 | 47,8 | 22 | 20 | 2 | T | 40 | 170 | 150 | 80 | 947 | 18 | B | 150 |  | 100 | 3,1 | N.BO.1 | W.BO.1 |  |  | Zwiększone o 50m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane |
| 03.BO.020 | Przeds. WC pers. D | 2,07 | 2,5 | 5,2 | 24,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 10 | 0 | 20 |  |  |  |  |  | NAPŁYW | WYPŁYW |  |  |  |
| 03.BO.021 | WC pers. D | 1,87 | 2,5 | 4,7 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 9 | 0 | 18 |  |  | 50 | 50 | 10,7 | N.BO.1 | W.BO.1S |  |  |  |
| 03.BO.022 | Pok. lekarski / dyżurka | 31,33 | 3,3 | 103,4 | 22 | 20 | 6 | T | 40 | 510 | 700 | 157 | 2074 | 18 | B | 360 |  | 310 | 3,5 | N.BO.1 | W.BO.1 |  |  | Zwiększone o 50m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane |
| 03.BO.023 | Pom. przyg. pacjenta | 10,51 | 3,3 | 34,7 | 22,0 | 22,0 |  | T | 40 | 0 | 250 | 53 | 303 | 19 | N | 450 |  | 350 | 13,0 | N.SOP.1 | W.SOP.1 | HEPA | + 15 Pa | VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) |
| 03.BO.024 | Pom. przyg. personelu | 7,8 | 3,3 | 25,7 | 22,0 | 22,0 |  | T | 40 | 0 |  | 39 | 39 | 19 | N | 360 |  | 260 | 14,0 | N.SOP.1 | W.SOP.1 | HEPA | + 15 Pa | VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) |
| 03.BO.025 | Sala operacyjna | 42,48 | 3,3 | 140,2 | 22,0 | 22,0 | 8 | T | 40 | 680 | 3 364 | 212 | 4347 | 19 |  | 5150 |  | 5 000 | 36,7 | N.SOP.1 | W.SOP.1 | HEPA | + 20 Pa | VAV na nawiewie i wyiewie, Zwiększone o 150m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane |
| 03.BO.026 | Pom. przyg. personelu | 7,79 | 3,3 | 25,7 | 22,0 | 22,0 |  | T | 40 | 0 |  | 39 | 39 | 19 | N | 360 |  | 260 | 14,0 | N.SOP.2 | W.SOP.2 | HEPA | + 15 Pa | VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) |
| 03.BO.027 | Pom. przyg. pacjenta | 11,53 | 3,3 | 38,0 | 22,0 | 22,0 |  | T | 40 | 0 | 250 | 58 | 308 | 19 | N | 490 |  | 390 | 12,9 | N.SOP.2 | W.SOP.2 | HEPA | + 15 Pa | VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) |
| 03.BO.028 | Sala operacyjna | 42,48 | 3,3 | 140,2 | 22,0 | 22,0 | 8 | T | 40 | 680 | 3 364 | 212 | 4349 | 19 |  | 5150 |  | 5 000 | 36,7 | N.SOP.2 | W.SOP.2 | HEPA | + 20 Pa | VAV na nawiewie i wyiewie, Zwiększone o 150m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane |
| 03.BO.029 | Pom. przyg. pacjenta | 11,53 | 3,3 | 38,0 | 22,0 | 22,0 |  | T | 40 | 0 | 250 | 58 | 308 | 19 | N | 490 |  | 390 | 12,9 | N.SOP.3 | W.SOP.3 | HEPA | + 15 Pa | VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) |
| 03.BO.030 | Pom. przyg. personelu | 7,61 | 3,3 | 25,1 | 22,0 | 22,0 |  | T | 40 | 0 |  | 38 | 38 | 19 | N | 360 |  | 260 | 14,3 | N.SOP.3 | W.SOP.3 | HEPA | + 15 Pa | VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) |
| 03.BO.031 | Sala operacyjna | 43,56 | 3,3 | 143,7 | 22,0 | 22,0 | 8 | T | 40 | 680 | 3 364 | 218 | 4356 | 19 |  | 5150 |  | 5 000 | 35,8 | N.SOP.3 | W.SOP.3 | HEPA | + 20 Pa | VAV na nawiewie i wyiewie, Zwiększone o 150m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane |
| 03.BO.032 | Mag. mat. sterylnych i ortopedycznych | 33,73 | 2,5 | 84,3 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 169 | 47 | 18 |  | 260 |  | 260 | 3,1 | N.BO.1 | W.BO.1 | HEPA |  |  |
| 03.BO.033 | Mag. brudny | 18,73 | 2,5 | 46,8 | 22 | 20 |  | N |  | 0 | 920 | 94 | 958 | 18 |  | 150 | 50 | 200 | 4,3 | N.BO.1 | W.BO.1.1 |  |  |  |
| 03.BO.034 | Pom. porząd. | 5,82 | 2,7 | 15,7 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 29 | 0 | 18 |  |  | 120 | 120 | 7,6 | N.BO.1 | W.BO.1.1 | HEPA |  |  |
| 03.BO.035 | Pom. porząd. | 6,08 | 2,7 | 16,4 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 30 | 0 | 18 |  |  | 50 | 50 | 3,0 | N.BO.1 | W.BO.1.1 | HEPA |  |  |
| 03.BO.036 | Pom. techniczne - sala hybrydowa | 10,09 | 3,3 | 33,3 | 22 | 20 |  | T | 40 | 0 | 12 000 | 50 | 12050 | 18 | SP | 500 |  | 500 | 15,0 | N.BO.1 | W.BO.1.1 | HEPA |  | VAV na nawiewie i wyiewie |
| 03.BO.037 | Sala operacyjna hybrydowa | 73,16 | 3,3 | 241,4 | 22,0 | 22,0 | 9 | T | 40 | 765 | 5 964 | 366 | 7281 | 19 |  | 6850 |  | 6 700 | 28,4 | N.SOP.4 | W.SOP.4 | HEPA | + 20 Pa | VAV na nawiewie i wyiewie, Zwiększone o 150m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane |
| 03.BO.038 | Sterownia | 9,54 | 3,3 | 31,5 | 22,0 | 20,0 | 3 | T | 40 | 255 | 4 000 | 48 | 4303 | 19 | SP | 630 |  | 630 | 20,0 | N.SOP.4 | W.SOP.4 | HEPA |  | VAV na nawiewie i wyiewie |
| 03.BO.039 | Pom. przyg. personelu | 6,46 | 3,3 | 21,3 | 22,0 | 22,0 |  | T | 40 | 0 |  | 32 | 32 | 19 | N | 320 |  | 220 | 15,0 | N.SOP.4 | W.SOP.4 | HEPA | + 15 Pa | VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) |
| 03.BO.040 | Pom. przyg. pacjenta | 8,88 | 3,3 | 29,3 | 22,0 | 22,0 |  | T | 40 | 0 |  | 44 | 44 | 19 | N | 400 |  | 300 | 13,7 | N.SOP.4 | W.SOP.4 | HEPA | + 15 Pa | VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) |
| 03.BO.041 | Pom. przyg. personelu | 6,65 | 3,3 | 21,9 | 22,0 | 22,0 |  | T | 40 | 0 |  | 33 | 33 | 19 | N | 320 |  | 220 | 14,6 | N.SOP.5 | W.SOP.5 | HEPA | + 15 Pa | VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) |
| 03.BO.042 | Pom. przyg. pacjenta | 11,14 | 3,3 | 36,8 | 22,0 | 22,0 |  | T | 40 | 0 |  | 56 | 56 | 19 | N | 470 |  | 370 | 12,8 | N.SOP.5 | W.SOP.5 | HEPA | + 15 Pa | VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) |
| 03.BO.043 | Sala operacyjna | 42,48 | 3,3 | 140,2 | 22,0 | 22,0 | 8 | T | 40 | 680 | 3 364 | 212 | 4317 | 19 |  | 5150 |  | 5 000 | 36,7 | N.SOP.5 | W.SOP.5 | HEPA | + 20 Pa | VAV na nawiewie i wyiewie, Zwiększone o 150m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane |
| 03.BO.044 | Pom. przyg. pacjenta | 11,58 | 3,3 | 38,2 | 22,0 | 22,0 |  | T | 40 | 0 |  | 58 | 58 | 19 | N | 490 |  | 390 | 12,8 | N.SOP.6 | W.SOP.6 | HEPA | + 15 Pa | VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) |
| 03.BO.045 | Pom. przyg. personelu | 6,94 | 3,3 | 22,9 | 22,0 | 22,0 |  | T | 40 | 0 |  | 35 | 35 | 19 | N | 330 |  | 230 | 14,4 | N.SOP.6 | W.SOP.6 | HEPA | + 15 Pa | VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) |
| 03.BO.046 | Sala operacyjna | 42,48 | 3,3 | 140,2 | 22,0 | 22,0 | 8 | T | 40 | 680 | 3 364 | 212 | 4313 | 19 |  | 5150 |  | 5 000 | 36,7 | N.SOP.6 | W.SOP.6 | HEPA | + 20 Pa | VAV na nawiewie i wyiewie, Zwiększone o 150m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane |
| 03.BO.047 | Pom. przyg. personelu | 6,94 | 3,3 | 22,9 | 22,0 | 22,0 |  | T | 40 | 0 |  | 35 | 35 | 19 | N | 330 |  | 230 | 14,4 | N.SOP.7 | W.SOP.7 | HEPA | + 15 Pa | VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) |
| 03.BO.048 | Pom. przyg. pacjenta | 10,5 | 3,3 | 34,7 | 22,0 | 22,0 |  | T | 40 | 0 |  | 53 | 53 | 19 | N | 450 |  | 350 | 13,0 | N.SOP.7 | W.SOP.7 | HEPA | + 15 Pa | VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) |
| 03.BO.049 | Sala operacyjna | 42,48 | 3,3 | 140,2 | 22,0 | 22,0 | 8 | T | 40 | 680 | 3 364 | 212 | 4317 | 19 |  | 5150 |  | 5 000 | 36,7 | N.SOP.7 | W.SOP.7 | HEPA | + 20 Pa | VAV na nawiewie i wyiewie, Zwiększone o 150m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane |
| 03.BO.050 | Pom. socjalne | 46,65 | 2,7 | 126,0 | 22 | 20 | 8 | N |  | 680 | 950 | 233 | 2866 | 18 | B | 380 | -120 | 260 | 3,0 | N.BO.1 | W.BO.1 |  |  |  |
| 03.BO.051 | Łazienka personelu | 3,76 | 2,7 | 10,2 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 19 | 0 | 18 |  |  | 120 | 120 | 11,8 | N.BO.1 | W.BO.1S |  |  |  |
| 03.BO.052 | Sala poznieczuleniowa 6 st. | 133,05 | 3,3 | 439,1 | 22,0 | 22,0 | 9 | T | 40 | 765 | 1 200 | 665 | 4587 | 20 |  | 6690 | -130 | 6 460 | 15,2 | N.BO.3 | W.BO.3 | HEPA | + 15 Pa | VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) |
| 03.BO.053 | Sala poznieczuleniowa dziecięca 1 st. | 18,23 | 3,3 | 60,2 | 22,0 | 22,0 | 2 | T | 40 | 170 | 200 | 91 | 461 | 20 |  | 1010 |  | 910 | 16,8 | N.BO.3 | W.BO.3 | HEPA | + 15 Pa | VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) |
| 03.BO.054 | Sala poznieczuleniowa 1 st. | 18,77 | 3,3 | 61,9 | 22,0 | 22,0 | 2 | T | 40 | 170 | 200 | 94 | 1087 | 20 |  | 1030 |  | 930 | 16,6 | N.BO.3 | W.BO.3 | HEPA | + 15 Pa | VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) |
| 03.BO.055 | Brudownik | 9,25 | 2,7 | 25,0 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 46 | 0 | 18 |  |  | 130 | 130 | 5,2 | N.BO.1 | W.BO.1B |  |  |  |
| 03.BO.056 | Mycie wózków | 9,37 | 3 | 28,1 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 47 | 0 | 18 |  |  | 250 | 250 | 8,9 | N.BO.1 | W.BO.1Z |  |  | Kratki transferowe nad podłogą |
| 03.BO.057 | Mag. apteczny | 10,24 | 2,5 | 25,6 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 51 | 0 | 18 |  | 80 |  | 80 | 3,1 | N.BO.1 | W.BO.1 | HEPA |  |  |
| 03.BO.058 | Mag. pakietów opatrunkowych i narzędziowych | 22,37 | 2,5 | 55,9 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 112 | 0 | 18 |  | 340 |  | 340 | 6,1 | N.BO.1 | W.BO.1 | HEPA |  |  |
| 03.BO.059 | Mag. sprzętu i aparatury | 14,7 | 2,5 | 36,8 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 74 | 0 | 18 |  | 120 |  | 120 | 3,3 | N.BO.1 | W.BO.1 | HEPA |  |  |
| 03.BO.K01 | Śluza u-f | 5,49 | 2,7 | 14,8 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 27 | 0 | 18 |  | 90 |  | 90 | 6,1 | N.BO.1 | W.BO.1 | HEPA |  |  |
| 03.BO.K02 | Komunikacja | 117,1 | 2,7 | 316,2 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 586 | 0 | 18 |  | 760 | -510 | 250 | 2,4 | N.BO.1 | W.BO.1 | HEPA |  |  |
| 03.BO.K03 | Przedsionek | 14,42 | 2,7 | 38,9 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 72 | 0 | 18 |  |  | 80 | 80 | 2,1 | N.BO.1 | W.BO.1 | HEPA |  |  |
| 03.BO.K04 | Komunikacja | 60,11 | 2,7 | 162,3 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 301 | 0 | 18 |  | 330 |  | 330 | 2,0 | N.BO.1 | W.BO.1 | HEPA |  |  |
| 03.BO.K05 | Komunikacja | 127,83 | 2,7 | 345,1 | 22 | 20 |  | T | 40 | 0 | 1 000 | 639 | 1639 | 18 |  | 2770 | -120 | 2 650 | 8,0 | N.BO.1 | W.BO.1 | HEPA |  |  |
| 03.BO.K06 | Śluza u-f | 8,11 | 2,7 | 21,9 | 22 | 20 |  | N |  | 0 |  | 41 | 0 | 18 |  | 140 | -50 | 90 | 6,4 | N.BO.1 | W.BO.1.1 | HEPA |  |  |
| 03.BO.K07 | Korytarz brudny | 28,57 | 2,7 | 77,1 | 22 | 20 |  | N |  | 0 | 920 | 143 | 1072 | 18 |  | 780 | -50 | 730 | 10,1 | N.BO.1 | W.BO.1.1 |  |  |  |
| 03.CHD.001 | Pok. lekarski | 19,8 | 3,3 | 65,3 | 22,0 | 20,0 | 3 | T | 40 | 255 | 600 | 99 | 1609 | 19 | FC | 140 | -120 | 20 | 2,1 | N.8 | W.8 |  |  |  |
| 03.CHD.002 | Łazienka personelu | 3,42 | 2,7 | 9,2 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 17 | 0 | 19 |  |  | 120 | 120 | 13,0 | N.8 | W.8S |  |  |  |
| 03.CHD.003 | Gab. kierownika | 18,79 | 3 | 56,4 | 22,0 | 20,0 | 2 | T | 40 | 170 | 200 | 94 | 1119 | 19 | FC | 120 | -120 | 0 | 2,1 | N.8 | W.8 |  |  |  |
| 03.CHD.004 | Łazienka personelu | 3,42 | 2,7 | 9,2 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 17 | 0 | 19 |  |  | 120 | 120 | 13,0 | N.8 | W.8S |  |  |  |
| 03.CHD.005 | Gab. konsultacyjny | 18,38 | 3 | 55,1 | 22,0 | 20,0 | 2 | T | 40 | 170 | 200 | 92 | 1171 | 19 | FC | 120 |  | 120 | 2,2 | N.8 | W.8 |  |  |  |
| 03.CHD.006 | WC NPS | 5,2 | 2,5 | 13,0 | 24,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 26 | 0 | 19 |  |  | 80 | 80 | 6,2 | N.8 | W.8S |  |  |  |
| 03.CHD.007 | Pok. dzienny | 17,37 | 3,3 | 57,3 | 22,0 | 20,0 | 2 | N |  | 170 | 400 | 87 | 1049 | 19 | FC | 120 |  | 120 | 2,1 | N.8 | W.8 |  |  |  |
| 03.CHD.008 | Przeds. WC pers. D | 2,36 | 2,5 | 5,9 | 24,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 12 | 0 | 20 |  |  |  |  |  | NAPŁYW | WYPŁYW |  |  |  |
| 03.CHD.009 | WC pers. D | 1,98 | 2,5 | 5,0 | 24,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 10 | 0 | 19 |  |  | 50 | 50 | 10,1 | N.8 | W.8S |  |  |  |
| 03.CHD.010 | Pom. socjalne | 13,83 | 2,7 | 37,3 | 24,0 | 20,0 | 4 | N |  | 340 | 400 | 69 | 809 | 19 |  | 160 | -120 | 40 | 4,3 | N.8 | W.8 |  |  |  |
| 03.CHD.011 | Łazienka personelu | 3,91 | 2,7 | 10,6 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 20 | 0 | 19 |  |  | 120 | 120 | 11,4 | N.8 | W.8S |  |  |  |
| 03.KOM.001 | Komunikacja | 145,9 | 2,7 | 393,9 | 24,0 | 20,0 | 12 | N |  | 1 020 |  | 730 | 1924 | 19 |  | 790 | -90 | 700 | 2,0 | N.8 | W.8 |  |  |  |
| 03.KOM.002 | Komunikacja | 56,43 | 2,7 | 152,4 | 24,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 282 | 282 | 19 |  | 160 | -80 | 80 | 1,1 | N.8 | W.8 |  |  |  |
| 03.KOM.003 | Komunikacja | 16,49 | 2,7 | 44,5 | 24,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 82 | 82 | 19 |  | 110 | -110 | 0 | 2,5 | N.8 | W.8 |  |  |  |
| 03.KOM.004 | Komunikacja | 62,42 | 2,7 | 168,5 | 24,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 312 | 378 | 19 |  | 170 | -110 | 60 | 1,0 | N.8 | W.8 |  |  |  |
| 03.KOM.005 | Komunikacja | 34,07 | 2,7 | 92,0 | 24,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 170 | 170 | 19 |  | 190 |  | 190 | 2,1 | N.8 | W.8 |  |  |  |
| 03.KOM.006 | Przedsionek | 28,48 | 2,7 | 76,9 | 24,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 142 | 230 | 19 |  | 80 |  | 80 | 1,0 | N.8 | W.8 |  |  |  |
| 03.NCH.001 | Pokój rehabilitacji | 35,47 | 3 | 106,4 | 22,0 | 20,0 | 2 | N |  | 170 | 200 | 177 | 811 | 19 | FC | 430 |  | 430 | 4,0 | N.8 | W.8 |  |  |  |
| 03.NCH.002 | Gab. kierownika | 17,84 | 3 | 53,5 | 22,0 | 20,0 | 2 | T | 40 | 170 | 400 | 89 | 849 | 19 | FC | 120 | -120 | 0 | 2,2 | N.8 | W.8 |  |  |  |
| 03.NCH.003 | Łazienka personelu | 3,61 | 2,7 | 9,7 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 18 | 0 | 19 |  |  | 120 | 120 | 12,3 | N.8 | W.8S |  |  |  |
| 03.NCH.004 | Pok. lekarski | 31,23 | 3,3 | 103,1 | 22,0 | 20,0 | 8 | T | 40 | 680 | 800 | 156 | 1944 | 19 | FC | 320 | -120 | 200 | 3,1 | N.8 | W.8 |  |  |  |
| 03.NCH.005 | Łazienka personelu | 4,13 | 2,7 | 11,2 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 21 | 0 | 19 |  |  | 120 | 120 | 10,8 | N.8 | W.8S |  |  |  |
| 03.NCH.006 | Śluza u-f | 7,42 | 2,7 | 20,0 | 22 | 22 |  | T | 40 | 0 |  | 37 | 37 | 20 |  | 180 |  | 130 | 9,0 | N.IZ.6 | W.IZ.6.1 | HEPA | + 10 Pa | VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 50m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) |
| 03.NCH.007 | Izolatka | 13,07 | 2,7 | 35,3 | 22 | 22 | 1 | T | 40 | 85 | 200 | 65 | 525 | 20 |  | 630 | -120 | 410 | 17,9 | N.IZ.6 | W.IZ.6.1 | HEPA | + 15 Pa | VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) |
| 03.NCH.008 | Łazienka pacjentów - izolatka | 3,38 | 2,7 | 9,1 | 24 | 24 |  | N |  | 0 | 400 | 17 | 400 | 20 |  |  | 120 | 120 | 13,1 | N.IZ.6 | W.IZ.6.1S |  |  |  |
| 03.NCH.009 | Śluza u-f | 7,04 | 2,7 | 19,0 | 22 | 22 |  | T | 40 | 0 |  | 35 | 35 | 20 |  | 170 |  | 120 | 8,9 | N.IZ.6 | W.IZ.6.2 | HEPA | + 10 Pa | VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 50m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) |
| 03.NCH.010 | Izolatka | 13,07 | 2,7 | 35,3 | 22 | 22 | 1 | T | 40 | 85 | 200 | 65 | 499 | 20 |  | 630 | -120 | 410 | 17,9 | N.IZ.6 | W.IZ.6.2 | HEPA | + 15 Pa | VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) |
| 03.NCH.011 | Łazienka pacjentów - izolatka | 3,38 | 2,7 | 9,1 | 24 | 24 |  | N |  | 0 | 400 | 17 | 400 | 20 |  |  | 120 | 120 | 13,1 | N.IZ.6 | W.IZ.6.2S |  |  |  |
| 03.NCH.012 | Gab. piel. oddziałowej | 21,89 | 3 | 65,7 | 22,0 | 20,0 | 2 | T | 40 | 170 | 400 | 109 | 830 | 19 | FC | 140 |  | 140 | 2,1 | N.8 | W.8 |  |  |  |
| 03.NCH.013 | Pokój 2ł | 22,7 | 3 | 68,1 | 22,0 | 20,0 | 2 | N |  | 170 | 200 | 114 | 632 | 18 | B | 160 | -120 | 40 | 2,3 | N.5 | W.5 |  |  |  |
| 03.NCH.014 | Łazienka pacjentów | 3,52 | 2,7 | 9,5 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 18 | 0 | 18 |  |  | 120 | 120 | 12,6 | N.5 | W.5S |  |  |  |
| 03.NCH.015 | Pokój 2ł | 22,97 | 3 | 68,9 | 22,0 | 20,0 | 2 | N |  | 170 | 200 | 115 | 633 | 18 | B | 160 | -120 | 40 | 2,3 | N.5 | W.5 |  |  |  |
| 03.NCH.016 | Łazienka pacjentów | 3,52 | 2,7 | 9,5 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 18 | 0 | 18 |  |  | 120 | 120 | 12,6 | N.5 | W.5S |  |  |  |
| 03.NCH.017 | Śluza u-f | 5,3 | 2,7 | 14,3 | 22 | 22 |  | T | 40 | 0 |  | 27 | 27 | 20 |  | 140 |  | 90 | 9,8 | N.IZ.6 | W.IZ.6.3 | HEPA | + 10 Pa | VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 50m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) |
| 03.NCH.018 | Izolatka | 16,01 | 2,7 | 43,2 | 22 | 22 | 1 | T | 40 | 85 | 200 | 80 | 513 | 20 |  | 750 | -120 | 530 | 17,4 | N.IZ.6 | W.IZ.6.3 | HEPA | + 15 Pa | VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) |
| 03.NCH.019 | Łazienka pacjentów - izolatka | 6,38 | 2,7 | 17,2 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 32 | 0 | 20 |  |  | 120 | 120 | 7,0 | N.IZ.6 | W.IZ.6.3S |  |  |  |
| 03.NCH.020 | Sala IOM 4ł | 73,74 | 3,3 | 243,3 | 22,0 | 22,0 |  | T | 40 | 0 |  | 369 | 1676 | 20 | N | 3760 | -120 | 3 540 | 15,5 | N.BO.3 | W.BO.3 | HEPA | + 15 Pa | VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) |
| 03.NCH.021 | Łazienka NPS WN | 7,36 | 2,7 | 19,9 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 37 | 9 | 20 |  |  | 120 | 120 | 6,0 | N.BO.3 | W.BO.3S |  |  |  |
| 03.NCH.022 | Punkt piel. | 14,33 | 3 | 43,0 | 22,0 | 20,0 | 2 | N |  | 170 | 300 | 72 | 542 | 19 | FC | 90 |  | 90 | 2,1 | N.8 | W.8 |  |  |  |
| 03.NCH.023 | Pokój przyg. piel. | 22,38 | 3 | 67,1 | 22,0 | 20,0 | 2 | N |  | 170 | 700 | 112 | 1469 | 19 | FC | 270 |  | 270 | 4,0 | N.8 | W.8 |  |  |  |
| 03.NCH.024 | Pokój 3ł | 28,62 | 3 | 85,9 | 22,0 | 20,0 | 3 | N |  | 255 | 200 | 143 | 1221 | 18 | B | 210 | -120 | 90 | 2,4 | N.5 | W.5 |  |  |  |
| 03.NCH.025 | Łazienka pacjentów | 3,52 | 2,7 | 9,5 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 18 | 0 | 18 |  |  | 120 | 120 | 12,6 | N.5 | W.5S |  |  |  |
| 03.NCH.026 | Pokój 3ł | 28,49 | 3 | 85,5 | 22,0 | 20,0 | 3 | N |  | 255 | 200 | 142 | 1221 | 18 | B | 210 | -120 | 90 | 2,5 | N.5 | W.5 |  |  |  |
| 03.NCH.027 | Łazienka pacjentów | 3,52 | 2,7 | 9,5 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 18 | 0 | 18 |  |  | 120 | 120 | 12,6 | N.5 | W.5S |  |  |  |
| 03.NCH.028 | Pokój 3ł | 28,69 | 3 | 86,1 | 22,0 | 20,0 | 3 | N |  | 255 | 200 | 143 | 1222 | 18 | B | 210 | -120 | 90 | 2,4 | N.5 | W.5 |  |  |  |
| 03.NCH.029 | Łazienka pacjentów | 3,52 | 2,7 | 9,5 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 18 | 0 | 18 |  |  | 120 | 120 | 12,6 | N.5 | W.5S |  |  |  |
| 03.NCH.030 | Pokój 3ł | 29,75 | 3 | 89,3 | 22,0 | 20,0 | 3 | N |  | 255 | 200 | 149 | 1227 | 18 | B | 210 | -120 | 90 | 2,4 | N.5 | W.5 |  |  |  |
| 03.NCH.031 | Łazienka pacjentów | 3,85 | 2,7 | 10,4 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 19 | 0 | 18 |  |  | 120 | 120 | 11,5 | N.5 | W.5S |  |  |  |
| 03.NCH.032 | Przeds. WC pers. D | 2,97 | 2,5 | 7,4 | 24,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 15 | 0 | 20 |  |  |  |  |  | NAPŁYW | WYPŁYW |  |  |  |
| 03.NCH.033 | WC pers. D | 3,26 | 2,5 | 8,2 | 24,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 16 | 0 | 19 |  |  | 130 | 130 | 16,0 | N.8 | W.8S |  |  |  |
| 03.NCH.034 | Pom. socjalne | 11,19 | 2,7 | 30,2 | 24,0 | 20,0 | 4 | N |  | 340 | 400 | 56 | 796 | 19 | FC | 160 |  | 160 | 5,3 | N.8 | W.8 |  |  |  |
| 03.NCH.035 | Mag. sprzętu | 4,93 | 2,5 | 12,3 | 20,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 25 | 0 | 19 |  | 40 | -40 | 0 | 3,2 | N.8 | W.8 |  |  |  |
| 03.NCH.036 | Brudownik | 9,42 | 2,7 | 25,4 | 24,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 47 | 0 | 19 |  |  | 130 | 130 | 5,1 | N.8 | W.8B |  |  |  |
| 03.NCH.037 | Gab. diag. - zabieg. | 19,87 | 3 | 59,6 | 22,0 | 20,0 | 2 | T | 40 | 170 | 200 | 99 | 469 | 19 |  | 580 |  | 480 | 9,7 | N.8 | W.8 | HEPA | + 10 Pa | VAV na nawiewie i wyiewie (Zwiększone o 100m3/h w stosunku do wyciągu z uwagi na nieszczelności budowlane) |
| 03.NCH.038 | Łazienka pacjentów oddziałowa | 8,64 | 2,7 | 23,3 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 43 | 0 | 19 |  |  | 120 | 120 | 5,1 | N.8 | W.8S |  |  |  |
| 03.NCH.039 | Mag. czysty | 2,85 | 2,5 | 7,1 | 20 | 20 |  | N |  | 0 |  | 14 | 0 | 19 |  | 30 | -30 | 0 | 4,2 | N.8 | W.8 |  |  |  |
| 03.NCH.040 | Pom. porząd. | 7,11 | 2,7 | 19,2 | 24,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 36 | 0 | 19 |  |  | 60 | 60 | 3,1 | N.8 | W.8S |  |  |  |
| 03.NCH.041 | Kuchenka oddziałowa | 11,04 | 2,7 | 29,8 | 24,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 55 | 0 | 19 |  | 90 |  | 90 | 3,0 | N.8 | W.8KO |  |  |  |
| 03.NCH.042 | WC NPS | 5,04 | 2,5 | 12,6 | 24,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 25 | 0 | 19 |  |  | 80 | 80 | 6,3 | N.8 | W.8S |  |  |  |
| 03.NCH.K01 | Komunikacja | 114,65 | 2,7 | 309,6 | 24,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 573 | 573 | 19 |  | 620 | -370 | 250 | 2,0 | N.8 | W.8 |  |  |  |
| 03.TECH.001 | Pom. teletechniczne | 8,85 | 4,2 | 37,2 | 24,0 | 16,0 |  | N |  | 0 | 5 000 | 44 | 5000 | 19 | VRF | 40 |  | 40 | 1,1 | N.8 | W.8 |  |  |  |
| 03.TECH.002 | Pom. elektryczne | 7,11 | 4,2 | 29,9 | 24,0 | 16,0 |  | N |  | 0 | 300 | 36 | 300 | 19 |  | 30 |  | 30 | 1,0 | N.8 | W.8 |  |  |  |
| 03.TECH.003 | Pom. teletechniczne | 8,18 | 4,2 | 34,4 | 24,0 | 16,0 |  | N |  | 0 | 5 000 | 41 | 5000 | 19 | VRF | 40 |  | 40 | 1,2 | N.8 | W.8 |  |  |  |
| 03.TECH.004 | Pom. elektryczne | 5,04 | 4,2 | 21,2 | 24,0 | 16,0 |  | N |  | 0 | 300 | 25 | 300 | 19 |  | 30 |  | 30 | 1,4 | N.8 | W.8 |  |  |  |
| 03.TECH.005 | Pom. teletechniczne | 9,87 | 4,2 | 41,5 | 24,0 | 16,0 |  | N |  | 0 | 5 000 | 49 | 5000 | 21 | VRF | 50 |  | 50 | 1,2 | N.9 | W.9 |  |  |  |
| 03.TECH.006 | Pom. elektryczne | 4,83 | 4,2 | 20,3 | 24,0 | 16,0 |  | N |  | 0 | 300 | 24 | 300 | 21 |  | 30 |  | 30 | 1,5 | N.9 | W.9 |  |  |  |
| 03.WSP.001 | Sekretariat | 22,16 | 3 | 66,5 | 22,0 | 20,0 | 3 | T | 40 | 255 | 600 | 111 | 1113 | 19 | FC | 140 |  | 140 | 2,1 | N.8 | W.8 |  |  |  |
| 03.WSP.002 | Magazyn | 21,06 | 2,5 | 52,7 | 20,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 105 | 0 | 19 |  |  | 110 | 110 | 2,1 | N.8 | W.8 |  |  |  |
| 03.WSP.003 | Pro-morte | 6,57 | 2,7 | 17,7 | 16 | 16 |  | N |  | 0 |  | 33 | 16 | 19 | VRF |  | 80 | 80 | 4,5 | N.8 | W.8PM |  |  |  |
| 03.WSP.004 | Pom. porząd. | 4,28 | 2,7 | 11,6 | 24,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 21 | 0 | 19 |  |  | 40 | 40 | 3,5 | N.8 | W.8S |  |  |  |
| 03.WSP.005 | Gab. konsultacyjny | 18,74 | 3 | 56,2 | 22,0 | 20,0 | 2 | T | 40 | 170 | 200 | 94 | 1173 | 19 | FC | 120 | -120 | 0 | 2,1 | N.8 | W.8 |  |  |  |
| 03.WSP.006 | Łazienka | 3,47 | 2,7 | 9,4 | 24 | 24 |  | N |  | 0 |  | 17 | 0 | 19 |  |  | 120 | 120 | 12,8 | N.8 | W.8S |  |  |  |
|  | KONDYGNACJA 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.TECH.011 | Pom. elektryczne | 7,11 | 4,2 | 29,9 | 24,0 | 16,0 |  | N |  | 0 | 300 | 36 | 300 | 21 |  | 30 |  | 30 | 1,0 | N.10 | W.10 |  |  |  |
| 04.TECH.013 | Pom. elektryczne | 5,04 | 4,2 | 21,2 | 24,0 | 16,0 |  | N |  | 0 | 300 | 25 | 300 | 21 |  | 30 |  | 30 | 1,4 | N.10 | W.10 |  |  |  |
| 04.TECH.014 | Pom. elektryczne | 4,83 | 4,2 | 20,3 | 24,0 | 16,0 |  | N |  | 0 | 300 | 24 | 300 | 21 |  | 30 |  | 30 | 1,5 | N.9 | W.9 |  |  |  |
| 04.TECH.001 | Maszynownia WL | 145,7 | 4,2 | 611,9 | 24,0 | 16,0 |  | N |  | 0 |  | 729 | 0 | 21 |  | 310 |  | 310 | 0,5 | N.10 | W.10 |  |  |  |
| 04.TECH.002 | Wentylatorownia | 294,6 | 4,2 | 1237,3 | 24,0 | 16,0 |  | N |  | 0 |  | 1 473 | 0 | 21 |  | 620 |  | 620 | 0,5 | N.10 | W.10 |  |  |  |
| 04.TECH.003 | Pom. elektryczne | 3,86 | 4,2 | 16,2 | 24,0 | 16,0 |  | N |  | 0 | 300 | 19 | 300 | 21 |  | 30 |  | 30 | 1,9 | N.10 | W.10 |  |  |  |
| 04.TECH.004 | Pom. techniczne | 19 | 4,2 | 79,8 | 24,0 | 16,0 |  | N |  | 0 |  | 95 | 0 | 21 |  | 80 |  | 80 | 1,0 | N.10 | W.10 |  |  |  |
| 04.TECH.006 | Pom. techniczne | 136,2 | 4,2 | 572,0 | 24,0 | 16,0 |  | N |  | 0 |  | 681 | 0 | 21 |  | 290 |  | 290 | 0,5 | N.10 | W.10 |  |  |  |
| 04.TECH.007 | Pom. techniczne | 1050,6 | 4,2 | 4412,5 | 24,0 | 16,0 |  | N |  | 0 |  | 5 253 | 0 | 21 |  | 2210 |  | 2 210 | 0,5 | N.10 | W.10 |  |  |  |
| 04.TECH.008 | Pom. elektryczne | 3,42 | 4,2 | 14,4 | 24,0 | 16,0 |  | N |  | 0 | 300 | 17 | 300 | 21 |  | 30 |  | 30 | 2,1 | N.10 | W.10 |  |  |  |
| 04.TECH.016 | Pom. elektryczne | 4,7 | 4,2 | 19,7 | 24,0 | 16,0 |  | N |  | 0 |  | 24 | 0 | 21 |  | 30 |  | 30 | 1,5 | N.9 | W.9 |  |  |  |
| 04.TECH.009 | Pom. techniczne | 842,3 | 4,2 | 3537,7 | 24,0 | 16,0 |  | N |  | 0 |  | 4 212 | 0 | 21 |  | 1770 |  | 1 770 | 0,5 | N.9 | W.9 |  |  |  |
| 05.TCH.001 | Pom. techniczne | 6,1 | 3 | 18,3 | 24,0 | 16,0 |  | N |  | 0 |  | 31 | 0 | 21 |  | 40 |  | 40 | 2,2 | N.9 | W.9 |  |  |  |
| 04.TECH.010 | Pom. teletechniczne | 8,85 | 4,2 | 37,2 | 24,0 | 16,0 |  | N |  | 0 | 5 000 | 44 | 5000 | 21 | VRF | 30 |  | 30 | 0,8 | N.10 | W.10 |  |  |  |
| 04.TECH.012 | Pom. teletechniczne | 8,18 | 4,2 | 34,4 | 24,0 | 16,0 |  | N |  | 0 | 5 000 | 41 | 5000 | 21 | VRF | 30 |  | 30 | 0,9 | N.10 | W.10 |  |  |  |
| 04.TECH.015 | Pom. teletechniczne | 9,87 | 4,2 | 41,5 | 24,0 | 16,0 |  | N |  | 0 | 5 000 | 49 | 5000 | 21 | VRF | 30 |  | 30 | 0,7 | N.9 | W.9 |  |  |  |
| 04.KOM.002 | Przedsionek | 11,95 | 2,7 | 32,3 | 24,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 60 | 0 | 21 |  | 40 |  | 40 | 1,2 | N.10 | W.10 |  |  |  |
| 04.KOM.005 | Przedsionek | 28,48 | 2,7 | 76,9 | 24,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 142 | 0 | 21 |  | 80 |  | 80 | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 05.KOM.001 | Przedsionek | 19,87 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 99 | 0 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | GRWAWITACJA | GRWAWITACJA |  |  |  |
| 04.KOM.KL1 | Kl. schodowa 1 | 56,47 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 282 | 0 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | GRWAWITACJA | GRWAWITACJA |  |  |  |
| 05.KOM.KL1 | Kl. schodowa 1 | 27,47 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 137 | 0 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | GRWAWITACJA | GRWAWITACJA |  |  |  |
| 04.KOM.KL2 | Kl. schodowa 2 | 27,88 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 139 | 0 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | GRWAWITACJA | GRWAWITACJA |  |  |  |
| 04.KOM.KL3 | Kl. schodowa 3 | 28,92 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 145 | 0 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | GRWAWITACJA | GRWAWITACJA |  |  |  |
| 04.KOM.001 | Komunikacja | 164,3 | 2,7 | 443,6 | 24,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 822 | 0 | 21 |  | 230 |  | 230 | 0,5 | N.10 | W.10 |  |  |  |
| 04.KOM.005 | Przedsionek | 28,7 | 2,7 | 77,5 | 24,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 144 | 0 | 21 |  | 40 |  | 40 | 0,5 | N.10 | W.10 |  |  |  |
| 04.KOM.004 | Komunikacja | 49,47 | 2,7 | 133,6 | 24,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 247 | 0 | 21 |  | 70 |  | 70 | 0,5 | N.10 | W.10 |  |  |  |
| 04.KOM.006 | Komunikacja | 38,16 | 2,7 | 103,0 | 24,0 | 20,0 |  | N |  | 0 |  | 191 | 0 | 21 |  | 60 |  | 60 | 0,6 | N.9 | W.9 |  |  |  |
| 04.KOM.W1 | Winda 1 | 7,97 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 40 | 0 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | GRWAWITACJA | GRWAWITACJA |  |  |  |
| 04.KOM.W2 | Winda 2 | 7,97 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 40 | 0 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | GRWAWITACJA | GRWAWITACJA |  |  |  |
| 04.KOM.W3 | Winda 3 | 7,97 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 40 | 0 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | GRWAWITACJA | GRWAWITACJA |  |  |  |
| 04.KOM.W4 | Winda 4 | 7,97 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 40 | 0 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | GRWAWITACJA | GRWAWITACJA |  |  |  |
| 04.KOM.W5 | Winda 5 | 7,3 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 37 | 0 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | GRWAWITACJA | GRWAWITACJA |  |  |  |
| 05.KOM.W5 | Winda 5 | 7,3 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 37 | 0 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | GRWAWITACJA | GRWAWITACJA |  |  |  |
| 04.KOM.W6 | Winda 6 | 4,49 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 22 | 0 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | GRWAWITACJA | GRWAWITACJA |  |  |  |
|  | KONDYGNACJA 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.KOM.001 | Przedsionek | 20.1 | 2.6 | 52.3 | 24.0 | 20.0 |  | N |  | 0 |  | 101 | 0 | 21 |  | 60 |  | 60 | 1.1 | N.10 | W.10 |  |  |  |
| 05.MAG.001 | Magazyn | 8.3 | 3 | 24.9 | 24.0 | 20.0 |  | N |  | 0 |  | 42 | 0 | 21 |  | 50 |  | 50 | 2.0 | N.10 | W.10 |  |  |  |
| 05.MAG.002 | Magazyn | 8.3 | 3 | 24.9 | 24.0 | 20.0 |  | N |  | 0 |  | 42 | 0 | 21 |  | 50 |  | 50 | 2.0 | N.10 | W.10 |  |  |  |
|  | KONIEC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Parametry central wentylacyjnych

| Symbol | Opis | V świeże | V naw. Przyjęte | V wyw. Przyjęte | Filtracja | Pdysp. Naw | Pdysp. Wyw. | Nawilżanie | temp. Nawiewu ( za nagrzewnicą) | temp.czynnika zaasilającego | czynnik zasilający | Q grz. Lato | Q grz. - zima | Q chł - lato | N el. zainst. Nawiew + wywiew | Osuszanie | temp. Nawiewu (za chłodnicą) | chłodnica czynnik zasilający | temp. Nawiewu za centralą | Filtrac ja Nawiew / wywiew | rodzaj odzysku ciepła | Standard wykonania (H - higieniczna) | Wentylatornia | Zsilanie rezerwowe | Zsilanie pożarowe | Uwagi | Fukcje automatyki | Współpraca z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi | Monitoring w BMS (TAK / NIE) Parametry(a…b…c) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | m3/h | m3/h | m3/h | - | Pa | Pa | TAK / NIE | oC | oC | oC | kW | kW | kW | kW | TAK / NIE | oC | - |  | - | - | - | - | TAK/NIE | TAK/NIE | - | - | TAK/NIE |  |
| N.A.1/W.A.1 | APTEKA B1 - LEKI JAŁOWE |  | 5 300 | 4 600 | HEPA | 800 | 700 | NAWILŻANIE | 21 | 60/40 | glikol prop. 40% | 7,25 | 38,77 | 49,38 | 7,00 | OSUSZANIE | 14 | glikol prop. 40% 6/12 | 18 | F9/M5 | glikolowy | Z-H / Z-H | DACH | TAK | NIE | Filtry w cetnralach wysposażone w RCI, Promieniowa Jonizacja Katalityczna | Funkcja osuszania, kontrola ciśnienia i przepływu powietrza | TAK | TAK, Podstawowe parametry tj. przepływy, temp, ciśnienia, filtry |
| N.A.2/W.A.2 | APTEKA B1 - IZBA RECEPTUROWA |  | 2 800 | 2 250 | HEPA | 800 | 700 | NAWILŻANIE | 21 | 70/50 | woda | 3,83 | 20,10 | 27,48 | 3,70 | OSUSZANIE | 14 | woda 8/14 | 18 | F9/M5 | glikolowy | W-H / W-H | P04 | TAK | NIE | Filtry w cetnralach wysposażone w RCI, Promieniowa Jonizacja Katalityczna | Funkcja osuszania, kontrola ciśnienia i przepływu powietrza | TAK | TAK, Podstawowe parametry tj. przepływy, temp, ciśnienia, filtry |
| N.A.3/W.A.3 | APTEKA B1 - ADMINISTRACJA, MAGAZYNY |  | 2 000 | 1 500 | HEPA | 800 | 700 | NAWILŻANIE | 21 | 60/40 | glikol prop. 40% | 3,08 | 16,25 | 21,0 | 3,70 | OSUSZANIE | 14 | glikol prop. 40% 6/12 | 18 | F9/M5 | glikolowy | Z-H / Z-H | DACH | NIE | NIE | Filtry w cetnralach wysposażone w RCI, Promieniowa Jonizacja Katalityczna | Funkcja osuszania, kontrola ciśnienia i przepływu powietrza | TAK | TAK, Podstawowe parametry tj. przepływy, temp, ciśnienia, filtry |
| N.A.4/W.A.4 | APTEKA B1 - CYTOSTATYKI |  | 4 550 | 3 650 | HEPA | 800 | 700 | NAWILŻANIE | 21 | 60/40 | glikol prop. 40% | 6,22 | 34,84 | 42,4 | 6,20 | OSUSZANIE | 14 | glikol prop. 40% 6/12 | 18 | F9/M5 | glikolowy | Z-H / Z-H | DACH | TAK | NIE | Filtry w cetnralach wysposażone w RCI, Promieniowa Jonizacja Katalityczna | Funkcja osuszania, kontrola ciśnienia i przepływu powietrza | TAK | TAK, Podstawowe parametry tj. przepływy, temp, ciśnienia, filtry |
| N.A.5/W.A.5 | APTEKA B1 - MAGAZYNY |  | 3 450 | 2 200 | HEPA | 800 | 700 | NAWILŻANIE | 21 | 60/40 | glikol prop. 40% | 4,72 | 28,65 | 32,1 | 5,90 | OSUSZANIE | 14 | glikol prop. 40% 6/12 | 18 | F9/M5 | glikolowy | Z-H / Z-H | DACH | NIE | NIE | Filtry w cetnralach wysposażone w RCI, Promieniowa Jonizacja Katalityczna | Funkcja osuszania, kontrola ciśnienia i przepływu powietrza | TAK | TAK, Podstawowe parametry tj. przepływy, temp, ciśnienia, filtry |
| N.A.6/W.A.6 | APTEKA B1 - UNIT DOSE |  | 2 950 | 2 850 | HEPA | 800 | 700 | NAWILŻANIE | 21 | 60/40 | glikol prop. 40% | 4,04 | 20,15 | 27,5 | 3,70 | OSUSZANIE | 14 | glikol prop. 40% 6/12 | 18 | F9/M5 | glikolowy | Z-H / Z-H | DACH | NIE | NIE | Filtry w cetnralach wysposażone w RCI, Promieniowa Jonizacja Katalityczna | Funkcja osuszania, kontrola ciśnienia i przepływu powietrza | TAK | TAK, Podstawowe parametry tj. przepływy, temp, ciśnienia, filtry |
| N.1/W.1 | SZATNIE B1 |  | 1 950 | 1 950 | - | 600 | 500 | BRAK | 25 | 70/50 | woda | 0 | 11,37 | 10,3 | 2,25 | BRAK | 20 | woda 8/14 | 20 | F7/M5 | krzyżowy | W-Z | P04 | NIE | NIE | PRZECIWPRĄDOWA | Kontrola ciśnienia i przepływu powietrza | TAK | TAK, Podstawowe parametry tj. przepływy, temp, ciśnienia, filtry |
| N.2/W.2 | POM. TECHNICZNE, MAGAZYNY B1 |  | 5 800 | 5 350 | - | 600 | 500 | BRAK | 21 | 70/50 | woda | 0 | 27,19 | 34,6 | 5,20 | BRAK | 19 | woda 8/14 | 19 | F7/M5 | krzyżowy | W-Z | P04 | NIE | NIE | PRZECIWPRĄDOWA | Kontrola ciśnienia i przepływu powietrza | TAK | TAK, Podstawowe parametry tj. przepływy, temp, ciśnienia, filtry |
| N.3/W.3 | POM. TECHNICZNE, MAGAZYNY B1 |  | 3 650 | 2 200 | - | 600 | 500 | BRAK | 21 | 60/40 | glikol prop. 40% | 0 | 25,22 | 22,1 | 4,50 | BRAK | 19 | glikol prop. 40% 6/12 | 19 | F7/M5 | glikolowy | Z-Z / Z-Z | DACH | NIE | NIE |  | Kontrola ciśnienia i przepływu powietrza | TAK | TAK, Podstawowe parametry tj. przepływy, temp, ciśnienia, filtry |
| /W.3.T1 | WYCIĄG Z POM. ODPADÓW |  | 0 | 1 050 | - |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  | /M5 | glikolowy | Z-Z | DACH | TAK | NIE |  |  |  | TAK, Podstawowe parametry tj. przepływy, temp, ciśnienia, filtry |
| N.4/W.4 | IZBA PRZYJĘĆ - PLANOWANE P00 |  | 6 050 | 5 500 | - | 600 | 500 | NAWILŻANIE | 21 | 70/50 | woda | 0 | 39,33 | 41,0 | 6,00 | BRAK | 18 | woda 8/14 | 18 | F7/M5 | glikolowy | W-Z / W-Z | P04 | NIE | NIE |  | Kontrola ciśnienia i przepływu powietrza | TAK | TAK, Podstawowe parametry tj. przepływy, temp, ciśnienia, filtry |
| /W.4S | IZBA PRZYJĘĆ - PLANOWANE - SANITARIATY P00 |  | 0 | 600 | - |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  | /M5 | glikolowy | W-Z | P04 | NIE | NIE |  |  |  | TAK, Podstawowe parametry tj. przepływy, temp, ciśnienia, filtry |
| N.5/W.5 | POKOJE ŁÓŻKOWE - OTOLARYNGOLOGIA P02 |  | 3 850 | 1 450 | - | 600 | 500 | BRAK | 23 | 70/50 | woda | 3,9 | 26,77 | 37,3 | 5,15 | OSUSZANIE | 14 | woda 8/14 | 17 | F7/M5 | glikolowy | W-Z / W-Z | P04 | NIE | NIE |  | Funkcja osuszania, kontrola ciśnienia i przepływu powietrza | TAK | TAK, Podstawowe parametry tj. przepływy, temp, ciśnienia, filtry |
| /W.5S | POKOJE ŁÓŻKOWE - OTOLARYNGOLOGIA P02 - SANITARIATY |  | 0 | 2 400 | - |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  | 1,50 |  |  |  |  | /M5 | glikolowy | W-Z | P04 | NIE | NIE |  |  |  | TAK, Podstawowe parametry tj. przepływy, temp, ciśnienia, filtry |
| N.6/W.6 | GAB. LEKARSKIE, KOMUNIKACJA - OTOLARYNGOLOGIA P02 |  | 7 750 | 5 750 | HEPA | 800 | 700 | NAWILŻANIE | 21 | 70/50 | woda | 0 | 53,01 | 51,7 | 8,50 | BRAK | 18 | woda 8/14 | 18 | F9/M5 | glikolowy | W-H / W-Z | P04 | NIE | NIE | Filtry w cetnralach wysposażone w RCI, Promieniowa Jonizacja Katalityczna | Kontrola ciśnienia i przepływu powietrza | TAK | TAK, Podstawowe parametry tj. przepływy, temp, ciśnienia, filtry |
| /W.6S | GAB. LEKARSKIE, KOMUNIKACJA - OTOLARYNGOLOGIA P02 - SANITARIATY |  | 0 | 1 400 | - |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  | /M5 | glikolowy | W-Z | P04 | NIE | NIE |  |  |  | TAK, Podstawowe parametry tj. przepływy, temp, ciśnienia, filtry |
| N.7/W.7 | SALE ENDOSKOPOWE - P02 |  | 4 750 | 3 500 | HEPA | 800 | 700 | NAWILŻANIE | 25 | 70/50 | woda | 6,57 | 41,37 | 47,1 | 6,20 | OSUSZANIE | 14 | woda 8/14 | 19 | F9/M5 | glikolowy | W-H / W-Z | P04 | NIE | NIE | Filtry w cetnralach wysposażone w RCI, Promieniowa Jonizacja Katalityczna | Funkcja osuszania, kontrola ciśnienia i przepływu powietrza | TAK | TAK, Podstawowe parametry tj. przepływy, temp, ciśnienia, filtry |
| /W.7Z | SALE ENDOSKOPOWE - P02 - WYCIĄG ZE ZMYWALNI |  | 0 | 600 | - |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  | /M5 | glikolowy | W-Z | P04 | NIE | NIE |  |  |  | TAK, Podstawowe parametry tj. przepływy, temp, ciśnienia, filtry |
| N.8/W.8 | POK. LEKARSKIE, KOMUNIKACJA - NEUROCHIRURGIA P03 |  | 5 750 | 4 050 | HEPA | 800 | 700 | NAWILŻANIE | 21 | 70/50 | woda | 0 | 39,33 | 38,4 | 8,50 | BRAK | 18 | woda 8/14 | 18 | F9/M5 | glikolowy | W-H / W-Z | P04 | NIE | NIE | Filtry w cetnralach wysposażone w RCI, Promieniowa Jonizacja Katalityczna | Kontrola ciśnienia i przepływu powietrza | TAK | TAK, Podstawowe parametry tj. przepływy, temp, ciśnienia, filtry |
| /W.8S | POK. LEKARSKIE, KOMUNIKACJA - NEUROCHIRURGIA P03 - SANITARIATY |  | 0 | 1 350 | - |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  | /M5 | glikolowy | W-Z | P04 | NIE | NIE |  |  |  | TAK, Podstawowe parametry tj. przepływy, temp, ciśnienia, filtry |
| N.9/W.9 | POM. TECHNICZNE P04 |  | 2 150 | 2 150 | - | 600 | 500 | BRAK | 21 | 60/40 | glikol prop. 40% | 0,00 | 9,51 | 11,6 | 2,25 | BRAK | 20 | glikol prop. 40% 6/12 | 20 | F7/M5 | krzyżowy | Z-Z | DACH | NIE | NIE | PRZECIWPRĄDOWA | Kontrola ciśnienia i przepływu powietrza | TAK | TAK, Podstawowe parametry tj. przepływy, temp, ciśnienia, filtry |
| N.10/W.10 | POM. TECHNICZNE P04 |  | 4 500 | 4 500 | - | 600 | 500 | BRAK | 21 | 70/50 | woda | 0,00 | 16,87 | 22,8 | 3,70 | BRAK | 20 | woda 8/14 | 20 | F7/M5 | krzyżowy | W-Z | P04 | NIE | NIE | PRZECIWPRĄDOWA | Kontrola ciśnienia i przepływu powietrza | TAK | TAK, Podstawowe parametry tj. przepływy, temp, ciśnienia, filtry |
| N.CS.1/W.CS.1 | CS ŁÓŻKA |  | 2 250 | 1 300 | - | 600 | 500 | BRAK | 21 | 70/50 | woda | 3,85 | 18,34 | 22,1 | 2,25 | OSUSZANIE | 14 | woda 8/14 | 19 | F7/M5 | glikolowy | W-H / W-H | P04 | NIE | NIE | Filtry w cetnralach wysposażone w RCI, Promieniowa Jonizacja Katalityczna | Funkcja osuszania, kontrola ciśnienia i przepływu powietrza | TAK | TAK, Podstawowe parametry tj. przepływy, temp, ciśnienia, filtry |
| N.CS.2/W.CS.2 | CS NARZĘDZIA - BRUDNA |  | 2 550 | 2 600 | - | 600 | 500 | BRAK | 21 | 70/50 | woda | 4,36 | 15,96 | 25,0 | 3,00 | OSUSZANIE | 14 | woda 8/14 | 19 | F7/M5 | glikolowy | W-H / W-H | P04 | NIE | NIE | Filtry w cetnralach wysposażone w RCI, Promieniowa Jonizacja Katalityczna | Funkcja osuszania, kontrola ciśnienia i przepływu powietrza | TAK | TAK, Podstawowe parametry tj. przepływy, temp, ciśnienia, filtry |
| N.CS.3/W.CS.3 | CS NARZĘDZIA - CZYSTA |  | 6 800 | 6 700 | HEPA | 800 | 700 | NAWILŻANIE | 21 | 70/50 | woda | 11,8 | 46,02 | 67,7 | 9,50 | OSUSZANIE | 14 | woda 8/14 | 19 | F9/M5 | glikolowy | W-H / W-H | P04 | NIE | NIE | Filtry w cetnralach wysposażone w RCI, Promieniowa Jonizacja Katalityczna | Funkcja osuszania, kontrola ciśnienia i przepływu powietrza | TAK | TAK, Podstawowe parametry tj. przepływy, temp, ciśnienia, filtry |
| N.IT.1/W.IT.1 | SALE IT PARTER - CZYSTA |  | 16 450 | 15 550 | HEPA | 800 | 700 | NAWILŻANIE | 25 | 70/50 | woda | 27,7 | 142,00 | 159,0 | 19,00 | OSUSZANIE | 14 | woda 8/14 | 19 | F9/M5 | glikolowy | W-H / W-H | P04 | TAK | NIE | Filtry w cetnralach wysposażone w RCI, Promieniowa Jonizacja Katalityczna | Funkcja osuszania, kontrola ciśnienia i przepływu powietrza | TAK | TAK, Podstawowe parametry tj. przepływy, temp, ciśnienia, filtry |
| N.IT.2/W.IT.2 | SALE IT PARTER - BRUDNA |  | 2 800 | 1 850 | - | 600 | 500 | NAWILŻANIE | 23 | 70/50 | woda | 0 | 21,79 | 29,0 | 2,95 | BRAK | 19 | woda 8/14 | 19 | F7/M5 | glikolowy | W-H / W-H | P04 | TAK | NIE | Filtry w cetnralach wysposażone w RCI, Promieniowa Jonizacja Katalityczna | Kontrola ciśnienia i przepływu powietrza | TAK | TAK, Podstawowe parametry tj. przepływy, temp, ciśnienia, filtry |
| /W.IT.2S | SALE IT PARTER - BRUDNA - SANITARIATY |  | 0 | 900 | - |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  | /M5 | glikolowy | W-H | P04 | TAK | NIE |  |  |  | TAK, Podstawowe parametry tj. przepływy, temp, ciśnienia, filtry |
| N.SOR.1/W.SOR.1 | POMIESZCZENIA OGÓLNE - SOR |  | 9 100 | 7 450 | - | 800 | 700 | BRAK | 21 | 60/40 | glikol prop. 40% | 0 | 63,90 | 56,1 | 11,90 | BRAK | 19 | glikol prop. 40% 6/12 | 19 | F9/M5 | glikolowy | Z-H / Z-H | DACH | TAK | NIE | Filtry w cetnralach wysposażone w RCI, Promieniowa Jonizacja Katalityczna | Kontrola ciśnienia i przepływu powietrza | TAK | TAK, Podstawowe parametry tj. przepływy, temp, ciśnienia, filtry |
| /W.SOR.1S | POMIESZCZENIA OGÓLNE - SOR - SANITARIATY |  | 0 | 1 100 | - |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  | /M5 | glikolowy | Z-H | DACH | TAK | NIE |  |  |  | TAK, Podstawowe parametry tj. przepływy, temp, ciśnienia, filtry |
| N.SOR.2/W.SOR.2 | SALE OBSERWACYJNE SOR |  | 7 650 | 7 000 | - | 800 | 700 | NAWILŻANIE | 23 | 70/50 | woda | 10,4 | 59,08 | 74,6 | 11,50 | OSUSZANIE | 14 | woda 8/14 | 18 | F9/M5 | glikolowy | W-H / W-H | P04 | TAK | NIE | Filtry w cetnralach wysposażone w RCI, Promieniowa Jonizacja Katalityczna | Funkcja osuszania, kontrola ciśnienia i przepływu powietrza | TAK | TAK, Podstawowe parametry tj. przepływy, temp, ciśnienia, filtry |
| N.SOR.3/W.SOR.3 | SALA RESYSTACYJNO ZABIEGOWA (SOR) - P00 |  | 8 150 | 7 850 | HEPA | 800 | 700 | NAWILŻANIE | 25 | 70/50 | woda | 13,94 | 68,68 | 80,0 | 13,00 | OSUSZANIE | 14 | woda 8/14 | 19 | F9/M5 | glikolowy | W-H / W-H | P04 | TAK | NIE | Filtry w cetnralach wysposażone w RCI, Promieniowa Jonizacja Katalityczna | Funkcja osuszania, kontrola ciśnienia i przepływu powietrza | TAK | TAK, Podstawowe parametry tj. przepływy, temp, ciśnienia, filtry |
| N.BP.1/W.BP.1 | SALE IOM - NEO |  | 11 400 | 9 950 | HEPA | 800 | 700 | NAWILŻANIE | 25 | 70/50 | woda | 15,59 | 97,08 | 111,9 | 16,50 | OSUSZANIE | 14 | woda 8/14 | 18 | F9/M5 | glikolowy | W-H / W-Z | P04 | TAK | NIE | Filtry w cetnralach wysposażone w RCI, Promieniowa Jonizacja Katalityczna | Funkcja osuszania, kontrola ciśnienia i przepływu powietrza | TAK | TAK, Podstawowe parametry tj. przepływy, temp, ciśnienia, filtry |
| /W.BP.1S | SALE IOM - NEO - SANITARIATY |  | 0 | 550 | - |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  | /M5 | glikolowy | W-Z | P04 | TAK | NIE |  |  |  | TAK, Podstawowe parametry tj. przepływy, temp, ciśnienia, filtry |
| N.BP.2/W.BP.2 | IZBA PRZYJĘĆ NA BLOK PORODOWY |  | 5 250 | 3 800 | - | 600 | 500 | BRAK | 21 | 70/50 | woda | 0 | 33,64 | 30,7 | 4,50 | BRAK | 19 | woda 8/14 | 19 | F7/M5 | glikolowy | W-Z / W-Z | P04 | TAK | NIE |  | Kontrola ciśnienia i przepływu powietrza | TAK | TAK, Podstawowe parametry tj. przepływy, temp, ciśnienia, filtry |
| /W.BP.2S | IZBA PRZYJĘĆ NA BLOK PORODOWY - SANITARIATY |  | 0 | 1 350 | - |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  | /M5 | glikolowy | W-Z | P04 | TAK | NIE |  |  |  | TAK, Podstawowe parametry tj. przepływy, temp, ciśnienia, filtry |
| N.BP.3/W.BP.3 | SALE PORODOWE |  | 4 550 | 3 500 | HEPA | 800 | 700 | NAWILŻANIE | 23 | 70/50 | woda | 6,22 | 38,25 | 44,7 | 5,20 | OSUSZANIE | 14 | woda 8/14 | 18 | F9/M5 | glikolowy | W-H / W-H | P04 | TAK | NIE | Filtry w cetnralach wysposażone w RCI, Promieniowa Jonizacja Katalityczna | Funkcja osuszania, kontrola ciśnienia i przepływu powietrza | TAK | TAK, Podstawowe parametry tj. przepływy, temp, ciśnienia, filtry |
| N.BP.4/W.BP.4 | BLOK PORODOWY - POMIESZCZENIA POMOCNICZE |  | 1 850 | 1 250 | - | 600 | 500 | BRAK | 21 | 70/50 | woda | 0 | 14,49 | 11,0 | 2,25 | BRAK | 19 | woda 8/14 | 19 | F9/M5 | glikolowy | W-H / W-H | P04 | TAK | NIE | Filtry w cetnralach wysposażone w RCI, Promieniowa Jonizacja Katalityczna | Kontrola ciśnienia i przepływu powietrza | TAK | TAK, Podstawowe parametry tj. przepływy, temp, ciśnienia, filtry |
| N.BP.5/W.BP.5 | POM.LEKARZY, GABINETY (BLOK PORODOWY-CHIRURGIA OGÓLNA) |  | 7 650 | 4 600 | HEPA | 800 | 700 | NAWILŻANIE | 21 | 70/50 | woda | 0 | 52,76 | 45,3 | 8,50 | BRAK | 19 | woda 8/14 | 19 | F9/M5 | glikolowy | W-H / W-Z | P04 | TAK | NIE | Filtry w cetnralach wysposażone w RCI, Promieniowa Jonizacja Katalityczna | Kontrola ciśnienia i przepływu powietrza | TAK | TAK, Podstawowe parametry tj. przepływy, temp, ciśnienia, filtry |
| /W.BP.5S | POM.LEKARZY, GABINETY - SANITARIATY |  | 0 | 1 900 | - |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  | /M5 | glikolowy | W-Z | P04 | TAK | NIE |  |  |  | TAK, Podstawowe parametry tj. przepływy, temp, ciśnienia, filtry |
| N.BP.6/W.BP.6 | POKOJE ŁÓŻKOWE (BLOK PORODOWY-CHIRURGIA OGÓLNA) |  | 7 050 | 3 150 | - | 600 | 500 | BRAK | 23 | 60/40 | glikol prop. 40% | 7,18 | 48,12 | 65,2 | 7,00 | OSUSZANIE | 14 | glikol prop. 40% 6/12 | 17 | F7/M5 | glikolowy | Z-Z / Z-Z | DACH | NIE | NIE |  | Funkcja osuszania, kontrola ciśnienia i przepływu powietrza | TAK | TAK, Podstawowe parametry tj. przepływy, temp, ciśnienia, filtry |
| /W.BP.6S | POKOJE ŁÓŻKOWE- SANITARIATY |  | 0 | 3 950 | - |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  | 1,50 |  |  |  |  | /M5 | glikolowy | Z-Z | DACH | NIE | NIE |  |  |  | TAK, Podstawowe parametry tj. przepływy, temp, ciśnienia, filtry |
| N.BO.1/W.BO.1 | KORYTARZE CZYSTE - BLOK OPERACYJNY P03 |  | 8 900 | 6 200 | HEPA | 800 | 700 | NAWILŻANIE | 23 | 70/50 | woda | 9,13 | 68,48 | 87,3 | 11,50 | OSUSZANIE | 14 | woda 8/14 | 17 | F9/M5 | glikolowy | W-H / W-H | P04 | TAK | NIE | Filtry w cetnralach wysposażone w RCI, Promieniowa Jonizacja Katalityczna | Funkcja osuszania, kontrola ciśnienia i przepływu powietrza | TAK | TAK, Podstawowe parametry tj. przepływy, temp, ciśnienia, filtry |
| /W.BO.1.1 | KORYTARZ BRUDNY - BLOK OPERACYJNY P03 |  | 0 | 1 800 | - |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  | /M5 | glikolowy | W-Z | P04 | TAK | NIE |  |  |  | TAK, Podstawowe parametry tj. przepływy, temp, ciśnienia, filtry |
| N.BO.2/W.BO.2 | SZATNIE - BLOK OPERACYJNY P03 |  | 900 | 1 000 | - | 600 | 500 | BRAK | 25 | 60/40 | glikol prop. 40% | 0 | 3,95 | 4,3 | 1,50 | BRAK | 21 | glikol prop. 40% 6/12 | 21 | F9/M5 | krzyżowy | Z-H | DACH | TAK | NIE | PRZECIWPRĄDOWA Filtry w cetnralach wysposażone w RCI, Promieniowa Jonizacja Katalityczna | Kontrola ciśnienia i przepływu powietrza | TAK | TAK, Podstawowe parametry tj. przepływy, temp, ciśnienia, filtry |
| N.BO.3/W.BO.3 | SALE POZNIECZULENIOWE - BLOK OPERACYJNY P03 |  | 13 150 | 12 450 | HEPA | 800 | 700 | NAWILŻANIE | 23 | 70/50 | woda | 22,4 | 105,42 | 128,6 | 18,50 | OSUSZANIE | 14 | woda 8/14 | 19 | F9/M5 | glikolowy | W-H / W-H | P04 | TAK | NIE | Filtry w cetnralach wysposażone w RCI, Promieniowa Jonizacja Katalityczna | Funkcja osuszania, kontrola ciśnienia i przepływu powietrza | TAK | TAK, Podstawowe parametry tj. przepływy, temp, ciśnienia, filtry |
| N.IZ.1/W.IZ.1.1 | IZOLATKA P00 (IT) ORAZ P02 (CHO) |  | 2 000 | 850 | HEPA | 800 | 700 | NAWILŻANIE | 23 | 70/50 | woda | 3,51 | 16,90 | 20,1 | 2,95 | OSUSZANIE | 14 | woda 8/14 | 18 | F9/M5 | glikolowy | W-H / W-H | P04 | TAK | NIE | Filtry w cetnralach wysposażone w RCI, Promieniowa Jonizacja Katalityczna | Funkcja osuszania, kontrola ciśnienia i przepływu powietrza | TAK | TAK, Podstawowe parametry tj. przepływy, temp, ciśnienia, filtry |
| /W.IZ.1.2 | IZOLATKA P02 (CHO) |  | 0 | 600 | - |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  | /M5 | glikolowy | W-H | P04 | TAK | NIE |  |  |  | TAK, Podstawowe parametry tj. przepływy, temp, ciśnienia, filtry |
| N.IZ.2/W.IZ.2 | IZOLATKA P00 (SOR) |  | 1 450 | 1 200 | HEPA | 800 | 700 | NAWILŻANIE | 23 | 70/50 | woda | 2,48 | 10,81 | 14,2 | 2,25 | OSUSZANIE | 14 | woda 8/14 | 19 | F9/M5 | glikolowy | W-H / W-H | P04 | TAK | NIE | Filtry w cetnralach wysposażone w RCI, Promieniowa Jonizacja Katalityczna | Funkcja osuszania, kontrola ciśnienia i przepływu powietrza | TAK | TAK, Podstawowe parametry tj. przepływy, temp, ciśnienia, filtry |
| N.IZ.3/W.IZ.3 | IZOLATKA IZBA PRYJĘĆ PLANOWYCH (P00) |  | 850 | 500 | HEPA | 800 | 700 | NAWILŻANIE | 23 | 70/50 | woda | 1,28 | 5,82 | 7,4 | 1,50 | OSUSZANIE | 14 | woda 8/14 | 19 | F9/M5 | glikolowy | W-H / W-H | P04 | TAK | NIE | Filtry w cetnralach wysposażone w RCI, Promieniowa Jonizacja Katalityczna | Funkcja osuszania, kontrola ciśnienia i przepływu powietrza | TAK | TAK, Podstawowe parametry tj. przepływy, temp, ciśnienia, filtry |
| N.IZ.4/W.IZ.4 | IZOLATKA P01 (POŁOŻNICZY) |  | 950 | 650 | HEPA | 800 | 700 | NAWILŻANIE | 23 | 70/50 | woda | 1,62 | 7,74 | 9,3 | 2,25 | OSUSZANIE | 14 | woda 8/14 | 18 | F9/M5 | glikolowy | W-H / W-H | P04 | TAK | NIE | Filtry w cetnralach wysposażone w RCI, Promieniowa Jonizacja Katalityczna | Kontrola ciśnienia i przepływu powietrza | TAK | TAK, Podstawowe parametry tj. przepływy, temp, ciśnienia, filtry |
| N.IZ.5/W.IZ.5 | IZOLATKA P02 (OTOLARYNGOLOGIA) |  | 1 650 | 1 350 | HEPA | 800 | 700 | NAWILŻANIE | 23 | 70/50 | woda | 2,74 | 12,13 | 15,7 | 2,25 | OSUSZANIE | 14 | woda 8/14 | 19 | F9/M5 | glikolowy | W-H / W-H | P04 | TAK | NIE | Filtry w cetnralach wysposażone w RCI, Promieniowa Jonizacja Katalityczna | Funkcja osuszania, kontrola ciśnienia i przepływu powietrza | TAK | TAK, Podstawowe parametry tj. przepływy, temp, ciśnienia, filtry |
| N.IZ.6/W.IZ.6.1 | IZOLATKA P03 (NEUROCHIRURGIA) |  | 2 650 | 600 | HEPA | 800 | 700 | NAWILŻANIE | 23 | 70/50 | woda | 4,53 | 21,03 | 26,0 | 2,95 | OSUSZANIE | 14 | woda 8/14 | 19 | F9/M5 | glikolowy | W-H / W-H | P04 | TAK | NIE | Filtry w cetnralach wysposażone w RCI, Promieniowa Jonizacja Katalityczna | Funkcja osuszania, kontrola ciśnienia i przepływu powietrza | TAK | TAK, Podstawowe parametry tj. przepływy, temp, ciśnienia, filtry |
| /W.IZ.6.2 | IZOLATKA P03 (NEUROCHIRURGIA) |  | 0 | 600 | - |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  | /M5 | glikolowy | W-H | P04 | TAK | NIE |  |  |  | TAK, Podstawowe parametry tj. przepływy, temp, ciśnienia, filtry |
| /W.IZ.6.3 | IZOLATKA P03 (NEUROCHIRURGIA) |  | 0 | 700 | - |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  | /M5 | glikolowy | W-H | P04 | TAK | NIE |  |  |  | TAK, Podstawowe parametry tj. przepływy, temp, ciśnienia, filtry |
| N.SOP.1/W.SOP.1 | SALA OPERACYJNA P03 | 2 500 | 6 300 | 5 900 | HEPA | 800 | 700 | NAWILŻANIE | 23 | 70/50 | woda | 8,62 | 19,04 | 61,8 | 7,40 | OSUSZANIE | 14 | woda 8/14 | 18 | F9/M5 | glikolowy | W-H / W-H | P04 | TAK | TAK | Filtry w cetnralach wysposażone w RCI, Promieniowa Jonizacja Katalityczna | Funkcja osuszania, kontrola ciśnienia i przepływu powietrza |  | TAK, Podstawowe parametry tj. przepływy, temp, ciśnienia, filtry, % recyrkulacji |
| N.SOP.2/W.SOP.2 | SALA OPERACYJNA P03 | 2 500 | 6 300 | 5 950 | HEPA | 800 | 700 | NAWILŻANIE | 23 | 70/50 | woda | 8,62 | 18,93 | 61,8 | 7,40 | OSUSZANIE | 14 | woda 8/14 | 18 | F9/M5 | glikolowy | W-H / W-H | P04 | TAK | TAK | Filtry w cetnralach wysposażone w RCI, Promieniowa Jonizacja Katalityczna | Funkcja osuszania, kontrola ciśnienia i przepływu powietrza |  | TAK, Podstawowe parametry tj. przepływy, temp, ciśnienia, filtry, % recyrkulacji |
| N.SOP.3/W.SOP.3 | SALA OPERACYJNA P03 | 2 500 | 6 300 | 5 950 | HEPA | 800 | 700 | NAWILŻANIE | 23 | 70/50 | woda | 8,62 | 18,93 | 61,8 | 7,40 | OSUSZANIE | 14 | woda 8/14 | 18 | F9/M5 | glikolowy | W-H / W-H | P04 | TAK | TAK | Filtry w cetnralach wysposażone w RCI, Promieniowa Jonizacja Katalityczna | Funkcja osuszania, kontrola ciśnienia i przepływu powietrza |  | TAK, Podstawowe parametry tj. przepływy, temp, ciśnienia, filtry, % recyrkulacji |
| N.SOP.4/W.SOP.4 | SALA OPERACYJNA HYBRYDOWA P03 | 3 000 | 8 650 | 8 250 | HEPA | 800 | 700 | NAWILŻANIE | 23 | 70/50 | woda | 11,83 | 26,25 | 84,9 | 13,00 | OSUSZANIE | 14 | woda 8/14 | 18 | F9/M5 | glikolowy | W-H / W-H | P04 | TAK | TAK | Filtry w cetnralach wysposażone w RCI, Promieniowa Jonizacja Katalityczna | Funkcja osuszania, kontrola ciśnienia i przepływu powietrza |  | TAK, Podstawowe parametry tj. przepływy, temp, ciśnienia, filtry, % recyrkulacji |
| N.SOP.5/W.SOP.5 | SALA OPERACYJNA P03 | 2 500 | 6 250 | 5 900 | HEPA | 800 | 700 | NAWILŻANIE | 23 | 70/50 | woda | 8,55 | 18,77 | 61,3 | 7,40 | OSUSZANIE | 14 | woda 8/14 | 18 | F9/M5 | glikolowy | W-H / W-H | P04 | TAK | TAK | Filtry w cetnralach wysposażone w RCI, Promieniowa Jonizacja Katalityczna | Funkcja osuszania, kontrola ciśnienia i przepływu powietrza |  | TAK, Podstawowe parametry tj. przepływy, temp, ciśnienia, filtry, % recyrkulacji |
| N.SOP.6/W.SOP.6 | SALA OPERACYJNA P03 | 2 500 | 6 300 | 5 950 | HEPA | 800 | 700 | NAWILŻANIE | 23 | 70/50 | woda | 8,62 | 18,93 | 61,8 | 7,40 | OSUSZANIE | 14 | woda 8/14 | 18 | F9/M5 | glikolowy | W-H / W-H | P04 | TAK | TAK | Filtry w cetnralach wysposażone w RCI, Promieniowa Jonizacja Katalityczna | Funkcja osuszania, kontrola ciśnienia i przepływu powietrza |  | TAK, Podstawowe parametry tj. przepływy, temp, ciśnienia, filtry, % recyrkulacji |
| N.SOP.7/W.SOP.7 | SALA OPERACYJNA P03 |  | 6 250 | 5 900 | HEPA | 800 | 700 | NAWILŻANIE | 23 | 70/50 | woda | 8,55 | 48,67 | 61,3 | 7,40 | OSUSZANIE | 14 | woda 8/14 | 18 | F9/M5 | glikolowy | W-H / W-H | P04 | TAK | TAK | Dobrana na 100% wydatku. Recyrkulacja jako opcja Filtry w cetnralach wysposażone w RCI, Promieniowa Jonizacja Katalityczna | Funkcja osuszania, kontrola ciśnienia i przepływu powietrza |  | TAK, Podstawowe parametry tj. przepływy, temp, ciśnienia, filtry, % recyrkulacji |
| N.SCC.1/W.SCC.1 | SALA CIĘĆ CESARSKICH P01 | 2 500 | 6 300 | 5 950 | HEPA | 800 | 700 | NAWILŻANIE | 23 | 70/50 | woda | 8,62 | 19,43 | 61,8 | 9,50 | OSUSZANIE | 14 | woda 8/14 | 18 | F9/M5 | glikolowy | W-H / W-H | P04 | TAK | TAK | Filtry w cetnralach wysposażone w RCI, Promieniowa Jonizacja Katalityczna | Funkcja osuszania, kontrola ciśnienia i przepływu powietrza |  | TAK, Podstawowe parametry tj. przepływy, temp, ciśnienia, filtry, % recyrkulacji |

## Parametry wentylatorów bytowych

| Symbol | Opis | V pow. | Pdysp. | N el. pob. | N el. zainst. | Zasilanie |  | Typ urządzenia | Masa | Marka referencyjna | Zsilanie rezerwowe | Zsilanie pożarowe | Lokalizacja | Wytyczne pracy i sterow. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | m3/h | Pa | kW | kW | V/~ |  | - | kg | - | TAK/NIE | TAK/NIE | - |  |  |
|  | WENTYLATORY WYWIEWNE - OGÓLNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W.2S1 | SANITARIATY B1 | 240 | 350 | 0,09 | 0,09 | 230V/1~ |  | K_160_EC_sileo |  | Systemair lub równoważne | NIE | NIE | P04 | Współpraca z centrala N.2/W.2 |  |
| W.2S2 | SANITARIATY B1 | 130 | 350 | 0,08 | 0,09 | 230V/1~ |  | K_100_EC_sileo |  | Systemair lub równoważne | NIE | NIE | P04 | Współpraca z centrala N.2/W.2 |  |
| W.3.T2 | WYCIAG Z MAG. I MYCIA WÓZKÓW | 230 | 350 | 0,08 | 0,09 | 230V/1~ |  | K_125_EC_sileo |  | Systemair lub równoważne | NIE | NIE | P04 - B4.2 | Współpraca z centrala N.3/W.3 |  |
| W.3S | WYCIĄG Z SANITARIATÓW CS | 350 | 350 | 0.12 | 0.13 | 230V/1~ |  | K_250_EC_sileo |  | Systemair lub równoważne | NIE | NIE | P04 - B4.2 | Współpraca z centrala N.3/W.3 |  |
| W.7S | WYCIĄG Z SANITARIATÓW P02 (ENDOSKOPIA) | 370 | 350 | 0,12 | 0,13 | 230V/1~ |  | K_250_EC_sileo |  | Systemair lub równoważne | NIE | NIE | P04 - B4.1 | Współpraca z centrala N.7/W.7 |  |
|  | WENTYLATORY WYWIEWNE - APTEKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W.A.3S | SANITARIATY B1 - APTEKA | 460 | 350 | 0,12 | 0,13 | 230V/1~ |  | K_250_EC_sileo |  | Systemair lub równoważne | NIE | NIE | P04 - B4.1 | Współpraca z centrala N.A.3/W.A.3 |  |
| W.A.5T | APTEKA - WYCIAG Z MAGAZYNU MAT. ŁATWOPALNYCH | 250 | 350 | 0,89 | 0,98 | 400 V/3~ |  | KTEX_50-30-4 |  | Systemair lub równoważne | NIE | NIE | P04 - B4.1 | Współpraca z centrala N.A.5/W.A.5 |  |
| W.A.5D | APTEKA - DYGESTORIUM | 1 300 | 350 | 0,89 | 0,98 | 400 V/3~ |  | KTEX_50-30-4 |  | Systemair lub równoważne | NIE | NIE | DACH | Współpraca z centrala N.A.5/W.A.5 |  |
| W.3.T3 | APTEKA - MAGAZYN ODPADÓW | 120 | 350 | 0,08 | 0,09 | 230V/1~ |  | K_100_EC_sileo |  | Systemair lub równoważne | NIE | NIE | P04 - B4.1 | Współpraca z centrala N.A.5/W.A.5 |  |
|  | WENTYLATORY WYWIEWNE - CS / IT / SOR / BP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W.CS.1T | WYCIAG Z DEKONTAMINACJI CS | 430 | 350 | 0,12 | 0,13 | 230V/1~ |  | K_250_EC_sileo |  | Systemair lub równoważne | NIE | NIE | P04 - B4.2 | Współpraca z centrala N.CS.1/W.CS.1 |  |
| W.CS.1S | WYCIĄG Z SANITARIATÓW CS | 490 | 350 | 0,17 | 0,18 | 230V/1~ |  | K_315M_EC |  | Systemair lub równoważne | NIE | NIE | P04 - B4.2 | Współpraca z centrala N.CS.1/W.CS.1 |  |
| W.CS.3S | WYCIĄG Z SANITARIATÓW CS | 50 | 350 | 0,08 | 0,09 | 230V/1~ |  | K_100_EC_sileo |  | Systemair lub równoważne | NIE | NIE | P04 - B4.2 | Współpraca z centrala N.CS.3/W.CS.3 |  |
| W.CS.MD1 | CS B01 - MYJNIA DEZYNFEKTOR NARZĘDZI | 500 | 350 | 0,16 | 0,69 | 400 V/3~ 230V/1~ |  | MUB/T-S_025_315EC_L |  | Systemair lub równoważne | NIE | NIE | P04 - B4.2 | Współpraca z centrala N.CS.1/W.CS.1; Sterowanie z urządzenia myjni dezynfektora; Odporny na wilgoć i wysoką temperaturę odprowadzanego powietrza - parametry wg ostatecznie dobranych urządzeń. |  |
| W.CS.MD2 | CS B01 - MYJNIA DEZYNFEKTOR NARZĘDZI | 500 | 350 | 0,16 | 0,180,69 | 400 V/3~ 230V/1~ |  | MUB/T-S_025_315EC_L |  | Systemair lub równoważne | NIE | NIE | P04 - B4.2 | Współpraca z centrala N.CS.1/W.CS.1; Sterowanie z urządzenia myjni dezynfektora; Odporny na wilgoć i wysoką temperaturę odprowadzanego powietrza - parametry wg ostatecznie dobranych urządzeń. |  |
| W.CS.MD3 | CS B01 - MYJNIA DEZYNFEKTOR NARZĘDZI | 500 | 350 | 0,16 | 0,180,69 | 400 V/3~ 230V/1~ |  | MUB/T-S_025_315EC_L |  | Systemair lub równoważne | NIE | NIE | P04 - B4.2 | Współpraca z centrala N.CS.1/W.CS.1; Sterowanie z urządzenia myjni dezynfektora; Odporny na wilgoć i wysoką temperaturę odprowadzanego powietrza - parametry wg ostatecznie dobranych urządzeń. |  |
| W.CS.MW | CS B01 - MYJNIA WÓZKÓW | 1 500 | 350 | 0,33 | 0,370,69 | 400 V/3~ 230V/1~ |  | MUB/T-S_025_315EC_L |  | Systemair lub równoważne | NIE | NIE | P04 - B4.2 | Współpraca z centrala N.CS.3/W.CS.3; Sterowanie z urządzenia myjni wózków; Odporny na wilgoć i wysoką temperaturę odprowadzanego powietrza - parametry wg ostatecznie dobranych urządzeń. |  |
| W.SOR.1T | WYCIAG Z DEKONTAMINACJI SOR | 200 | 350 | 0,08 | 0,09 | 230V/1~ |  | K_125_EC_sileo |  | Systemair lub równoważne | TAK | NIE | P04 - B4.1 | Współpraca z centrala N.SOR.1/W.SOR.1 |  |
| W.SOR.2S | WYCIĄG Z SANITARIATÓW P00 (SOR - SALE OBSERWACYJNE) | 240 | 350 | 0,09 | 0,09 | 230V/1~ |  | K_160_EC_sileo |  | Systemair lub równoważne | TAK | NIE | P04 - B4.1 | Współpraca z centrala N.SOR.2/W.SOR.2 |  |
| W.BP.3S | WYCIĄG WC P01 (SALE PORODOWE) | 480 | 350 | 0,17 | 0,18 | 230V/1~ |  | K_315M_EC |  | Systemair lub równoważne | TAK | NIE | P04 - B4.1 | Współpraca z centrala N.BP.3/W.BP.3 |  |
| W.BP.4S | WYCIĄG WC P01 (BLOK PORODOWY) | 490 | 350 | 0,17 | 0,18 | 230V/1~ |  | K_315M_EC |  | Systemair lub równoważne | TAK | NIE | P04 - B4a | Współpraca z centrala N.BP.4/W.BP.4 |  |
| W.BO.1B | WYCIĄG BRUDOWNIK P03 (BO) | 130 | 350 | 0,08 | 0,09 | 230V/1~ |  | K_100_EC_sileo |  | Systemair lub równoważne | TAK | NIE | P04 - B4.1 | Współpraca z centrala N.BO.1/W.BO.1 |  |
| W.BO.1S | WYCIĄG Z WC - BO P03 | 250 | 350 | 0,09 | 0,09 | 230V/1~ |  | K_160_EC_sileo |  | Systemair lub równoważne | TAK | NIE | P04 - B4.1 | Współpraca z centrala N.BO.1/W.BO.1 |  |
| W.BO.1Z | WYCIĄG Z MYCIA WÓZKÓW - P03 | 250 | 350 | 0,09 | 0,09 | 230V/1~ |  | K_160_EC_sileo |  | Systemair lub równoważne | TAK | NIE | P04 - B4.1 | Współpraca z centrala N.BO.1/W.BO.1 |  |
| W.BO.3S | WYCIĄG Z WC - BO P03 | 120 | 350 | 0,08 | 0,09 | 230V/1~ |  | K_100_EC_sileo |  | Systemair lub równoważne | TAK | NIE | P04 - B4.1 | Współpraca z centrala N.BO.3/W.BO.3 |  |
|  | WENTYLATORY WYWIEWNE WC - IZOLATKI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W.IZ.1.1S | IZOLATKA P00 (IT) | 120 | 650 | 0,08 | 0,09 | 230V/1~ |  | K_100_EC_sileo |  | Systemair lub równoważne | TAK | NIE | P04 - B4.2 | Współpraca z centrala N.IZ.1/W.IZ.1.1 |  |
| W.IZ.1.2S | IZOLATKA P02 (CHO) | 120 | 650 | 0,08 | 0,09 | 230V/1~ |  | K_100_EC_sileo |  | Systemair lub równoważne | TAK | NIE | P04 - B4.2 | Współpraca z centrala N.IZ.1/W.IZ.1.1 |  |
| W.IZ.2S | IZOLATKA P00 (SOR) | 120 | 650 | 0,08 | 0,09 | 230V/1~ |  | K_100_EC_sileo |  | Systemair lub równoważne | TAK | NIE | P04 - B4.1 | Współpraca z centrala N.IZ.2/W.IZ.2 |  |
| W.IZ.3S | IZOLATKA IZBA PRYJĘĆ PLANOWYCH (P00) | 210 | 650 | 0,08 | 0,09 | 230V/1~ |  | K_125_EC_sileo |  | Systemair lub równoważne | TAK | NIE | P04 - B4a | Współpraca z centrala N.IZ.3/W.IZ.3 |  |
| W.IZ.4S | IZOLATKA P01 (POŁOŻNICZY) | 120 | 650 | 0,08 | 0,09 | 230V/1~ |  | K_100_EC_sileo |  | Systemair lub równoważne | TAK | NIE | P04 - B4.2 | Współpraca z centrala N.IZ.4/W.IZ.4 |  |
| W.IZ.5S | IZOLATKA P02 (OTOLARYNGOLOGIA) | 120 | 650 | 0,08 | 0,09 | 230V/1~ |  | K_100_EC_sileo |  | Systemair lub równoważne | TAK | NIE | P04 - B4.1 | Współpraca z centrala N.IZ.5/W.IZ.5 |  |
| W.IZ.6.1S | IZOLATKA P03 - NEUROCHIRURGIA | 120 | 650 | 0,08 | 0,09 | 230V/1~ |  | K_100_EC_sileo |  | Systemair lub równoważne | TAK | NIE | P04 - B4.1 | Współpraca z centrala N.IZ.6/W.IZ.6.1 |  |
| W.IZ.6.2S | IZOLATKA P03 - NEUROCHIRURGIA | 120 | 650 | 0,08 | 0,09 | 230V/1~ |  | K_100_EC_sileo |  | Systemair lub równoważne | TAK | NIE | P04 - B4.1 | Współpraca z centrala N.IZ.6/W.IZ.6.1 |  |
| W.IZ.6.3S | IZOLATKA P03 - NEUROCHIRURGIA | 120 | 650 | 0,08 | 0,09 | 230V/1~ |  | K_100_EC_sileo |  | Systemair lub równoważne | TAK | NIE | P04 - B4.1 | Współpraca z centrala N.IZ.6/W.IZ.6.1 |  |
|  | WENT. WYWIEWNE - PRO MORTE / BRUDOWNIKI / KUCHENKI ODDZIAŁOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W.IT.1KO | WYCIĄG KUCHENKA ODDZIAŁOWA P00 (IT) | 50 | 350 | 0,08 | 0,09 | 230V/1~ |  | K_100_EC_sileo |  | Systemair lub równoważne | TAK | NIE | P04 - B4.2 | Współpraca z centrala N.IT.1/W.IT.1 |  |
| W.IT.2B | WYCIĄG BRUDOWNIK P00 (IT) | 110 | 350 | 0,08 | 0,09 | 230V/1~ |  | K_100_EC_sileo |  | Systemair lub równoważne | TAK | NIE | P04 - B4.2 | Współpraca z centrala N.IT.2/W.IT.2 |  |
| W.IT.2PM | WYCIĄG PRO MORTE P00 (IT) | 80 | 350 | 0,08 | 0,09 | 230V/1~ |  | K_100_EC_sileo |  | Systemair lub równoważne | TAK | NIE | P04 - B4.2 | Współpraca z centrala N.IT.2/W.IT.2 |  |
| W.SOR.1B | WYCIĄG BRUDOWNIK P00 (SOR) | 90 | 350 | 0,08 | 0,09 | 230V/1~ |  | K_100_EC_sileo |  | Systemair lub równoważne | TAK | NIE | P04 - B4.1 | Współpraca z centrala N.SOR.1/W.SOR.1 |  |
| W.SOR.1PM | WYCIĄG Z PRO-MORTE | 120 | 350 | 0,08 | 0,09 | 230V/1~ |  | K_100_EC_sileo |  | Systemair lub równoważne | TAK | NIE | P04 - B4.1 | Współpraca z centrala N.SOR.1/W.SOR.1 |  |
| W.BP.1B | WYCIĄG BRUDOWNIK P01 (BLOK PORODOWY) | 50 | 350 | 0,08 | 0,09 | 230V/1~ |  | K_100_EC_sileo |  | Systemair lub równoważne | TAK | NIE | P04 - B4a | Współpraca z centrala N.BP.1/W.BP.1 |  |
| W.BP.2PM | WYCIĄG Z PRO-MORTE P01 | 120 | 350 | 0,08 | 0,09 | 230V/1~ |  | K_100_EC_sileo |  | Systemair lub równoważne | TAK | NIE | P04 - B4a | Współpraca z centrala N.BP.2/W.BP.2 |  |
| W.BP.4B | WYCIĄG BRUDOWNIK P01 (BLOK PORODOWY) | 80 | 350 | 0,08 | 0,09 | 230V/1~ |  | K_100_EC_sileo |  | Systemair lub równoważne | TAK | NIE | P04 - B4a | Współpraca z centrala N.BP.4/W.BP.4 |  |
| W.BP.5KO | WYCIĄG KUCHENKA ODDZIAŁOWA P01 (PATOLOGIA CIĄŻY) | 350 | 350 | 0,12 | 0,13 | 230V/1~ |  | K_250_EC_sileo |  | Systemair lub równoważne | TAK | NIE | P04 - B4.2 | Współpraca z centrala N.BP.5/W.BP.5 |  |
| W.BP.5B | WYCIĄG BRUDOWNIK P01 (PATOLOGIA CIĄŻY) | 320 | 350 | 0,12 | 0,13 | 230V/1~ |  | K_250_EC_sileo |  | Systemair lub równoważne | TAK | NIE | P04 - B4.2 | Współpraca z centrala N.BP.5/W.BP.5 |  |
| W.6B | WYCIĄG BRUDOWNIK P02 (CHIRURGIA OGÓLNA) | 200 | 350 | 0,08 | 0,09 | 230V/1~ |  | K_125_EC_sileo |  | Systemair lub równoważne | NIE | NIE | P04 - B4.1/B4a | Współpraca z centrala N.6/W.6 |  |
| W.6PM | WYCIĄG Z PRO-MORTE P02 (CHIRURGIA OGÓLNA) | 120 | 350 | 0,08 | 0,09 | 230V/1~ |  | K_100_EC_sileo |  | Systemair lub równoważne | NIE | NIE | P04 - B4.1/B4a | Współpraca z centrala N.6/W.6 |  |
| W.6KO | WYCIĄG KUCHENKA ODDZIAŁOWA P02 (CHIRURGIA OGÓLNA) | 70 | 350 | 0,08 | 0,09 | 230V/1~ |  | K_100_EC_sileo |  | Systemair lub równoważne | NIE | NIE | P04 - B4.1 | Współpraca z centrala N.6/W.6 |  |
| W.7B | WYCIĄG BRUDOWNIK P02 (ENDOSKOPIA) | 80 | 350 | 0,08 | 0,09 | 230V/1~ |  | K_100_EC_sileo |  | Systemair lub równoważne | NIE | NIE | P04 - B4.1 | Współpraca z centrala N.7/W.7 |  |
| W.8B | WYCIĄG BRUDOWNIK P03 (BO) | 130 | 350 | 0,08 | 0,09 | 230V/1~ |  | K_100_EC_sileo |  | Systemair lub równoważne | NIE | NIE | P04 - B4.1 | Współpraca z centrala N.8/W.8 |  |
| W.8PM | WYCIĄG Z PRO-MORTE P03 | 80 | 350 | 0,08 | 0,09 | 230V/1~ |  | K_100_EC_sileo |  | Systemair lub równoważne | NIE | NIE | P04 - B4.1/B4a | Współpraca z centrala N.8/W.8 |  |
| W.8KO | WYCIĄG KUCHENKA ODDZIAŁOWA P03 | 90 | 350 | 0,08 | 0,09 | 230V/1~ |  | K_100_EC_sileo |  | Systemair lub równoważne | NIE | NIE | P04 - B4.1/B4a | Współpraca z centrala N.8/W.8 |  |
|  | WENT. WYWIEWNE - POMIESZCZENIA TECHNICZNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WT1 | WYCIAG SPRĘŻARKOWNIA MEDYCZNA P05 | 7100 | 400 |  |  |  |  | MUB 062 560 EC |  | Systemair lub równoważne | NIE | NIE | DACH | Praca z czujnika temp. Zblokowanie z czerpnią ścienną. Sterowanie recyrkulacją powietrza poprzez przepustnice z siłownikami |  |

## Parametry wentylatorów pożarowych

| Symbol | Opis | V pow. | Pdysp. | N el. pob. | N el. zainst. | Zasilanie | Typ urządzenia | Marka referencyjna | Lokalizacja | Zsilanie pożarowe | Wytyczne pracy i sterow. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | m3/h | Pa | kW | kW | V/~ | - | - | Poziom | TAK/NIE | - |  |
| NKL.1 | WENTYLATOR WSPOMAGAJĄCY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ KL1 | 24 500 | 300 | 5,50 | 5,50 | 400V/3~ | AFC-9-800 | SMAY lub równoważne | DACH | TAK | Wykonanie zewnętrzne, obudowa z daszkiem. |  |
| NKL.2 | WENTYLATOR WSPOMAGAJĄCY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ KL2 | 24 500 | 300 | 5,50 | 5,50 | 400V/3~ | AFC-9-800 | SMAY lub równoważne | DACH | TAK | Wykonanie zewnętrzne, obudowa z daszkiem. |  |
| NKL.3 | WENTYLATOR WSPOMAGAJĄCY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ KL3 | 24 500 | 300 | 5,50 | 5,50 | 400V/3~ | AFC-9-800 | SMAY lub równoważne | DACH | TAK | Wykonanie zewnętrzne, obudowa z daszkiem. |  |
| NW5 | WENTYLATOR NAPOWIETRZAJĄCY SZYB WINDOWY W5 | 20 000 | 300 | 5,26 | 5,26 | 400V/3~ | iSWAY-FC-J-1.17 | SMAY lub równoważne | DACH | TAK |  |  |
| W.UP.W5 | WENTYLATOR WSPOMAGAJĄCY ODDYMIANIE PRZEDSIONKA WINDY W5 | 450 | 200 | 0,30 | 0,30 | 400V/3~ | MUB/F 042 450D6 | SystemAir lub równoważne | DACH | TAK | Wykonanie zewnętrzne, obudowa z daszkiem. Klasa F300 |  |

## Parametry nawilżaczy powietrza- przy centralach wentylacyjnych

| Centrala went. | Symbol nawilżacza | Opis centrali wentylacyjnej | Vpow. | Vśw. | T nawiewu zimą | Wilgot. pow. przed nawil. | Wilgot. Pow. po nawil. | G pary przyjęte | Maksymalna moc | Ilość kabli zasilających x Zasilanie | Typ urządzenia |  | Marka ref. | Zasilanie rezerowe | Zasilanie pożarowe | Lokalizacja | Wytyczne pracy i sterow. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | - | m3/h | m3/h | oC | % | % | kg/h | kW | V/~ | - |  | - | TAK/NIE | TAK/NIE | - | - |
| N.A.1/W.A.1 | HU-N.A.1/W.A.1 | APTEKA B1 - LEKI JAŁOWE | 5300 | 5300 | 21 | 5 | 40 | 40,00 | 30,00 | 1x 400/3/50-60 V/Ph/Hz | RS 40 400V3 M, KIT-M |  | CONDAIR lub równoważny | NIE | NIE | DACH | Czujnik kanał. w wywiew centrali / BACnet MSTP lub Motbus RTU Urządzenia lokalizowane na zewnątrz wyposażone w obudowę mrozoodporną. |
|  | OBUDOWA MROZOODPORNA DLA HU-N.A.1/W.A.1 |  |  |  |  |  |  |  | 0.3 | 1x230V/1/50-60 V/Ph/Hz |  |  |  |  |  |  |  |
| N.A.2/W.A.2 | HU-N.A.2/W.A.2 | APTEKA B1 - IZBA RECEPTUROWA | 2800 | 2800 | 21 | 5 | 40 | 20,00 | 14,90 | 1x 400/3/50-60 V/Ph/Hz | RS 20 400V3 M, KIT-M |  | CONDAIR lub równoważny | NIE | NIE | P04 | Czujnik kanał. w wywiew centrali / BACnet MSTP lub Motbus RTU |
| N.A.3/W.A.3 | HU-N.A.3/W.A.3 | APTEKA B1 - ADMINISTRACJA, MAGAZYNY | 2000 | 2000 | 21 | 5 | 40 | 16,00 | 12,00 | 1x 400/3/50-60 V/Ph/Hz | RS 16 400V3 M, KIT-M |  | CONDAIR lub równoważny | NIE | NIE | DACH | Czujnik kanał. w wywiew centrali / BACnet MSTP lub Motbus RTU |
|  | OBUDOWA MROZOODPORNA DLA HU-N.A.3/W.A.3 |  |  |  |  |  |  |  | 0.3 | 1x230V/1/50-60 V/Ph/Hz |  |  |  |  |  |  |  |
| N.A.4/W.A.4 | HU-N.A.4/W.A.4 | APTEKA B1 - CYTOSTATYKI | 4550 | 4550 | 21 | 5 | 40 | 30,00 | 22,30 | 1x 400/3/50-60 V/Ph/Hz | RS 30 400V3 M, KIT-M |  | CONDAIR lub równoważny | NIE | NIE | DACH | Czujnik kanał. w wywiew centrali / BACnet MSTP lub Motbus RTU Urządzenia lokalizowane na zewnątrz wyposażone w obudowę mrozoodporną. |
|  | OBUDOWA MROZOODPORNA DLA HU-N.A.4/W.A.4 |  |  |  |  |  |  |  | 0.3 | 1x230V/1/50-60 V/Ph/Hz |  |  |  |  |  |  |  |
| N.A.5/W.A.5 | HU-N.A.5/W.A.5 | APTEKA B1 - MAGAZYNY | 3450 | 3450 | 21 | 5 | 40 | 24,00 | 18,00 | 1x 400/3/50-60 V/Ph/Hz | RS 24 400V3 M, KIT-M |  | CONDAIR lub równoważny | NIE | NIE | DACH | Czujnik kanał. w wywiew centrali / BACnet MSTP lub Motbus RTU Urządzenia lokalizowane na zewnątrz wyposażone w obudowę mrozoodporną. |
|  | OBUDOWA MROZOODPORNA DLA HU-N.A.5/W.A.5 |  |  |  |  |  |  |  | 0.3 | 1x230V/1/50-60 V/Ph/Hz |  |  |  |  |  |  |  |
| N.A.6/W.A.6 | HU-N.A.6/W.A.6 | APTEKA B1 - UNIT DOSE | 2950 | 2950 | 21 | 5 | 40 | 20,00 | 14,90 | 1x 400/3/50-60 V/Ph/Hz | RS 20 400V3 M, KIT-M |  | CONDAIR lub równoważny | NIE | NIE | DACH | Czujnik kanał. w wywiew centrali / BACnet MSTP lub Motbus RTU Urządzenia lokalizowane na zewnątrz wyposażone w obudowę mrozoodporną. |
|  | OBUDOWA MROZOODPORNA DLA HU-N.A.6/W.A.6 |  |  |  |  |  |  |  | 0.3 | 1x230V/1/50-60 V/Ph/Hz |  |  |  |  |  |  |  |
| N.4/W.4 | HU-N.4/W.4 | IZBA PRZYJĘĆ - PLANOWANE P00 | 6050 | 6050 | 21 | 5 | 40 | 40,00 | 30,00 | 1x 400/3/50-60 V/Ph/Hz | RS 40 400V3 M, KIT-M |  | CONDAIR lub równoważny | NIE | NIE | P04 | Czujnik kanał. w wywiew centrali / BACnet MSTP lub Motbus RTU |
| N.6/W.6 | HU-N.6/W.6 | GAB. LEKARSKIE, KOMUNIKACJA - OTOLARYNGOLOGIA P02 | 7750 | 7750 | 21 | 5 | 40 | 50,00 | 14,9+22,3 | 2x 400/3/50-60 V/Ph/Hz | RS 50 400V3 2M, KIT-M |  | CONDAIR lub równoważny | NIE | NIE | P04 | Czujnik kanał. w wywiew centrali / BACnet MSTP lub Motbus RTU |
| N.7/W.7 | HU-N.7/W.7 | SALE ENDOSKOPOWE - P02 | 4750 | 4750 | 25 | 5 | 40 | 40,00 | 30,00 | 1x 400/3/50-60 V/Ph/Hz | RS 40 400V3 M, KIT-M |  | CONDAIR lub równoważny | NIE | NIE | P04 | Czujnik kanał. w wywiew centrali / BACnet MSTP lub Motbus RTU |
| N.8/W.8 | HU-N.8/W.8 | POK. LEKARSKIE, KOMUNIKACJA - NEUROCHIRURGIA P03 | 5750 | 5750 | 21 | 5 | 40 | 40,00 | 30,00 | 1x 400/3/50-60 V/Ph/Hz | RS 40 400V3 M, KIT-M |  | CONDAIR lub równoważny | NIE | NIE | P04 | Czujnik kanał. w wywiew centrali / BACnet MSTP lub Motbus RTU |
| N.CS.3/W.CS.3 | HU-N.CS.3/W.CS.3 | CS NARZĘDZIA - CZYSTA | 6800 | 6800 | 21 | 5 | 40 | 50,00 | 14,9+22,3 | 2x 400/3/50-60 V/Ph/Hz | RS 50 400V3 2M, KIT-M |  | CONDAIR lub równoważny | NIE | NIE | P04 | Czujnik kanał. w wywiew centrali / BACnet MSTP lub Motbus RTU |
| N.IT.1/W.IT.1 | HU-N.IT.1/W.IT.1 | SALE IT PARTER - CZYSTA | 16450 | 16450 | 25 | 5 | 40 | 140,00 | 2*22,3+2*30 | 4x 400/3/50-60 V/Ph/Hz | RS 140 400V3 4M, KIT-M |  | CONDAIR lub równoważny | NIE | NIE | P04 | Czujnik kanał. w wywiew centrali / BACnet MSTP lub Motbus RTU |
| N.IT.2/W.IT.2 | HU-N.IT.2/W.IT.2 | SALE IT PARTER - BRUDNA | 2800 | 2800 | 23 | 5 | 40 | 24,00 | 18,00 | 1x 400/3/50-60 V/Ph/Hz | RS 24 400V3 M, KIT-M |  | CONDAIR lub równoważny | NIE | NIE | P04 | Czujnik kanał. w wywiew centrali / BACnet MSTP lub Motbus RTU |
| N.SOR.2/W.SOR.2 | HU-N.SOR.2/W.SOR.2 | 7650 | 7650 | 23 | 5 | 40 | 61,2 | 45,90 | 2*30 | 2*22,3 | 2x 400/3/50-60 V/Ph/Hz |  | CONDAIR lub równoważny | NIE | NIE | P04 | Czujnik kanał. w wywiew centrali / BACnet MSTP lub Motbus RTU |
| N.SOR.3/W.SOR.3 | HU-N.SOR.3/W.SOR.3 | SALA RESYSTACYJNO ZABIEGOWA (SOR) - P00 | 8150 | 8150 | 25 | 5 | 40 | 80,00 | 2*30 | 2x 400/3/50-60 V/Ph/Hz | RS 80 400V3 2M, KIT-M |  | CONDAIR lub równoważny | NIE | NIE | P04 | Czujnik kanał. w wywiew centrali / BACnet MSTP lub Motbus RTU |
| N.BP.1/W.BP.1 | HU-N.BP.1/W.BP.1 | SALE IOM - NEO | 11400 | 11400 | 25 | 5 | 40 | 100,00 | 2*22,3+30 | 3x 400/3/50-60 V/Ph/Hz | RS 100 400V3 3M, KIT-M |  | CONDAIR lub równoważny | NIE | NIE | P04 | Czujnik kanał. w wywiew centrali / BACnet MSTP lub Motbus RTU |
| N.BP.3/W.BP.3 | HU-N.BP.3/W.BP.3 | SALE PORODOWE | 4550 | 4550 | 23 | 5 | 40 | 40,00 | 30,00 | 1x 400/3/50-60 V/Ph/Hz | RS 40 400V3 M, KIT-M |  | CONDAIR lub równoważny | NIE | NIE | P04 | Czujnik kanał. w wywiew centrali / BACnet MSTP lub Motbus RTU |
| N.BP.5/W.BP.5 | HU-N.BP.5/W.BP.5 | POM.LEKARZY, GABINETY (BLOK PORODOWY-CHIRURGIA OGÓLNA) | 7650 | 7650 | 21 | 5 | 40 | 50,00 | 14,9+22,3 | 2x 400/3/50-60 V/Ph/Hz | RS 50 400V3 2M, KIT-M |  | CONDAIR lub równoważny | NIE | NIE | P04 | Czujnik kanał. w wywiew centrali / BACnet MSTP lub Motbus RTU |
| N.BO.1/W.BO.1 | HU-N.BO.1/W.BO.1 | KORYTARZE CZYSTE - BLOK OPERACYJNY P03 | 8900 | 8900 | 23 | 5 | 40 | 80,00 | 2*30 | 2x 400/3/50-60 V/Ph/Hz | RS 80 400V3 2M, KIT-M |  | CONDAIR lub równoważny | NIE | NIE | P04 | Czujnik kanał. w wywiew centrali / BACnet MSTP lub Motbus RTU |
| N.BO.3/W.BO.3 | HU-N.BO.3/W.BO.3 | SALE POZNIECZULENIOWE - BLOK OPERACYJNY P03 | 13150 | 13150 | 23 | 5 | 40 | 100,00 | 2*22,3+30 | 3x 400/3/50-60 V/Ph/Hz | RS 100 400V3 3M, KIT-M |  | CONDAIR lub równoważny | NIE | NIE | P04 | Czujnik kanał. w wywiew centrali / BACnet MSTP lub Motbus RTU |
| N.IZ.1/W.IZ.1.1 | HU-N.IZ.1/W.IZ.1.1 | IZOLATKA P00 (IT) ORAZ P02 (CHO) | 2000 | 2000 | 23 | 5 | 40 | 16,00 | 12,00 | 1x 400/3/50-60 V/Ph/Hz | RS 16 400V3 M, KIT-M |  | CONDAIR lub równoważny | NIE | NIE | P04 | Czujnik kanał. w wywiew centrali / BACnet MSTP lub Motbus RTU |
| N.IZ.2/W.IZ.2 | HU-N.IZ.2/W.IZ.2 | IZOLATKA P00 (SOR) | 1450 | 1450 | 23 | 5 | 40 | 16,00 | 12,00 | 1x 400/3/50-60 V/Ph/Hz | RS 16 400V3 M, KIT-M |  | CONDAIR lub równoważny | NIE | NIE | P04 | Czujnik kanał. w wywiew centrali / BACnet MSTP lub Motbus RTU |
| N.IZ.3/W.IZ.3 | HU-N.IZ.3/W.IZ.3 | IZOLATKA IZBA PRYJĘĆ PLANOWYCH (P00) | 850 | 850 | 23 | 5 | 40 | 8,00 | 6,00 | 1x 400/3/50-60 V/Ph/Hz | RS 8 400V3 S, KIT-S |  | CONDAIR lub równoważny | NIE | NIE | P04 | Czujnik kanał. w wywiew centrali / BACnet MSTP lub Motbus RTU |
| N.IZ.4/W.IZ.4 | HU-N.IZ.4/W.IZ.4 | IZOLATKA P01 (POŁOŻNICZY) | 950 | 950 | 23 | 5 | 40 | 8,00 | 6,00 | 1x 400/3/50-60 V/Ph/Hz | RS 8 400V3 S, KIT-S |  | CONDAIR lub równoważny | NIE | NIE | P04 | Czujnik kanał. w wywiew centrali / BACnet MSTP lub Motbus RTU |
| N.IZ.5/W.IZ.5 | HU-N.IZ.5/W.IZ.5 | IZOLATKA P02 (OTOLARYNGOLOGIA) | 1650 | 1650 | 23 | 5 | 40 | 16,00 | 12,00 | 1x 400/3/50-60 V/Ph/Hz | RS 16 400V3 M, KIT-M |  | CONDAIR lub równoważny | NIE | NIE | P04 | Czujnik kanał. w wywiew centrali / BACnet MSTP lub Motbus RTU |
| N.IZ.6/W.IZ.6.1 | HU-N.IZ.6/W.IZ.6.1 | IZOLATKA P03 (NEUROCHIRURGIA) | 2650 | 2650 | 23 | 5 | 40 | 20,00 | 14,90 | 1x 400/3/50-60 V/Ph/Hz | RS 20 400V3 M, KIT-M |  | CONDAIR lub równoważny | NIE | NIE | P04 | Czujnik kanał. w wywiew centrali / BACnet MSTP lub Motbus RTU |
| N.SOP.1/W.SOP.1 | HU-N.SOP.1/W.SOP.1 | SALA OPERACYJNA P03 | 6300 | 2500 | 23 | 5 | 40 | 20,00 | 14,90 | 1x 400/3/50-60 V/Ph/Hz | RS 20 400V3 M, KIT-M |  | CONDAIR lub równoważny | NIE | NIE | P04 | Czujnik kanał. w wywiew centrali / BACnet MSTP lub Motbus RTU |
| N.SOP.2/W.SOP.2 | HU-N.SOP.2/W.SOP.2 | SALA OPERACYJNA P03 | 6300 | 2500 | 23 | 5 | 40 | 20,00 | 14,90 | 1x 400/3/50-60 V/Ph/Hz | RS 20 400V3 M, KIT-M |  | CONDAIR lub równoważny | NIE | NIE | P04 | Czujnik kanał. w wywiew centrali / BACnet MSTP lub Motbus RTU |
| N.SOP.3/W.SOP.3 | HU-N.SOP.3/W.SOP.3 | SALA OPERACYJNA P03 | 6300 | 2500 | 23 | 5 | 40 | 20,00 | 14,90 | 1x 400/3/50-60 V/Ph/Hz | RS 20 400V3 M, KIT-M |  | CONDAIR lub równoważny | NIE | NIE | P04 | Czujnik kanał. w wywiew centrali / BACnet MSTP lub Motbus RTU |
| N.SOP.4/W.SOP.4 | HU-N.SOP.4/W.SOP.4 | SALA OPERACYJNA HYBRYDOWA P03 | 8650 | 2500 | 23 | 5 | 40 | 20,00 | 14,90 | 1x 400/3/50-60 V/Ph/Hz | RS 20 400V3 M, KIT-M |  | CONDAIR lub równoważny | NIE | NIE | P04 | Czujnik kanał. w wywiew centrali / BACnet MSTP lub Motbus RTU |
| N.SOP.5/W.SOP.5 | HU-N.SOP.5/W.SOP.5 | SALA OPERACYJNA P03 | 6250 | 2500 | 23 | 5 | 40 | 20,00 | 14,90 | 1x 400/3/50-60 V/Ph/Hz | RS 20 400V3 M, KIT-M |  | CONDAIR lub równoważny | NIE | NIE | P04 | Czujnik kanał. w wywiew centrali / BACnet MSTP lub Motbus RTU |
| N.SOP.6/W.SOP.6 | HU-N.SOP.6/W.SOP.6 | SALA OPERACYJNA P03 | 6300 | 2500 | 23 | 5 | 40 | 20,00 | 14,90 | 1x 400/3/50-60 V/Ph/Hz | RS 20 400V3 M, KIT-M |  | CONDAIR lub równoważny | NIE | NIE | P04 | Czujnik kanał. w wywiew centrali / BACnet MSTP lub Motbus RTU |
| N.SOP.7/W.SOP.7 | HU-N.SOP.7/W.SOP.7 | SALA OPERACYJNA P03 | 6250 | 6250 | 23 | 5 | 40 | 50,00 | 14,9+22,3 | 2x 400/3/50-60 V/Ph/Hz | RS 50 400V3 2M, KIT-M |  | CONDAIR lub równoważny | NIE | NIE | P04 | Czujnik kanał. w wywiew centrali / BACnet MSTP lub Motbus RTU |
| N.SCC.1/W.SCC.1 | HU-N.SCC.1/W.SCC.1 | SALA CIĘĆ CESARSKICH P01 | 6300 | 2500 | 23 | 5 | 40 | 20,00 | 14,90 | 1x 400/3/50-60 V/Ph/Hz | RS 20 400V3 M, KIT-M |  | CONDAIR lub równoważny | NIE | NIE | P04 | Czujnik kanał. w wywiew centrali / BACnet MSTP lub Motbus RTU |

## Zestawienie Belek Chłodniczych

| Nr | Kondygnacja | Nr pom. | Nazwa pom. | Symbol projektowy | V nawiew | V nawiew (belka) | Qchł. Przyjęte | Przepływ wody | Spadek ciśnienia (woda) | Poziom hałasu / ciśnienie całkowite | Typ belki | Ilość belek | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - |  | - | m3/h | m3/h | W | l/s | kPa | dB / Pa | - | - | - |
| 1 | P01 | 01.PC.009 | Pokój 3ł | B.P01.1 | 220 | 110 | 1,44 | 0,06 | 3,0 | 24,0 | VPR/C-2400-1900 | 2 | Halton lub równoważne |
| 2 | P01 | 01.PC.011 | Pokój 3ł | B.P01.2 | 210 | 105 | 1,43 | 0,06 | 3,0 | 22,0 | VPR/C-2400-1900 | 2 | Halton lub równoważne |
| 3 | P01 | 01.PC.013 | Pokój 3ł | B.P01.3 | 210 | 105 | 1,43 | 0,06 | 3,0 | 22,0 | VPR/C-2400-1900 | 2 | Halton lub równoważne |
| 4 | P01 | 01.PC.015 | Pokój WN 3ł | B.P01.4 | 210 | 105 | 1,43 | 0,06 | 3,0 | 22,0 | VPR/C-2400-1900 | 2 | Halton lub równoważne |
| 5 | P01 | 01.PC.017 | Pokój WN 3ł | B.P01.5 | 210 | 105 | 1,43 | 0,06 | 3,0 | 22,0 | VPR/C-2400-1900 | 2 | Halton lub równoważne |
| 6 | P01 | 01.PC.019 | Pokój 3ł | B.P01.6 | 210 | 105 | 1,43 | 0,06 | 3,0 | 22,0 | VPR/C-2400-1900 | 2 | Halton lub równoważne |
| 7 | P01 | 01.PC.021 | Pokój 3ł | B.P01.7 | 210 | 105 | 1,43 | 0,064 | 3,0 | 22,0 | VPR/C-2400-1900 | 2 | Halton lub równoważne |
| 8 | P01 | 01.PC.023 | Pokój 2ł | B.P01.8 | 180 | 90 | 1,28 | 0,05 | 1.9 | 20,0 | VPR/C-2400-1900 | 2 | Halton lub równoważne |
| 9 | P01 | 01.PO.005 | Punkt szczepień | B.P01.9 | 180 | 180 | 1,03 | 0,09 | 7,3 | 26,0 | VPR/C-3000-2500 | 1 | Halton lub równoważne |
| 10 | P01 | 01.PO.006 | Pokój 2+3ł | B.P01.10 | 210 | 105 | 1,43 | 0,064 | 3,0 | 22,0 | VPR/C-2400-1900 | 2 | Halton lub równoważne |
| 11 | P01 | 01.PO.008 | Pokój 2+3ł | B.P01.11 | 210 | 105 | 1,43 | 0,064 | 3,0 | 22,0 | VPR/C-2400-1900 | 2 | Halton lub równoważne |
| 12 | P01 | 01.PO.010 | Pokój 2+3ł | B.P01.12 | 210 | 105 | 1,43 | 0,064 | 3,0 | 22,0 | VPR/C-2400-1900 | 2 | Halton lub równoważne |
| 13 | P01 | 01.PO.012 | Pokój 2+3ł | B.P01.13 | 210 | 105 | 1,43 | 0,064 | 3,0 | 22,0 | VPR/C-2400-1900 | 2 | Halton lub równoważne |
| 14 | P01 | 01.PO.014 | Pokój 2+3ł | B.P01.14 | 210 | 105 | 1,43 | 0,064 | 3,0 | 22,0 | VPR/C-2400-1900 | 2 | Halton lub równoważne |
| 15 | P01 | 01.PO.016 | Pokój 2+3ł | B.P01.15 | 210 | 105 | 1,43 | 0,064 | 3,0 | 22,0 | VPR/C-2400-1900 | 2 | Halton lub równoważne |
| 16 | P01 | 01.PO.018 | Pokój 2+3ł | B.P01.16 | 210 | 105 | 1,43 | 0,064 | 3,0 | 22,0 | VPR/C-2400-1900 | 2 | Halton lub równoważne |
| 17 | P01 | 01.PO.020 | Pokój 2+3ł | B.P01.17 | 210 | 105 | 1,43 | 0,064 | 3,0 | 22,0 | VPR/C-2400-1900 | 2 | Halton lub równoważne |
| 18 | P02 | 02.CHO.013 | Pokój 3ł | B.P02.18 | 210 | 105 | 1,43 | 0,064 | 3,0 | 22,0 | VPR/C-2400-1900 | 2 | Halton lub równoważne |
| 19 | P02 | 02.CHO.015 | Pokój 3ł | B.P02.19 | 210 | 105 | 1,43 | 0,064 | 3,0 | 22,0 | VPR/C-2400-1900 | 2 | Halton lub równoważne |
| 20 | P02 | 02.CHO.017 | Pokój 3ł | B.P02.20 | 210 | 105 | 1,43 | 0,064 | 3,0 | 22,0 | VPR/C-2400-1900 | 2 | Halton lub równoważne |
| 21 | P02 | 02.CHO.019 | Pokój 3ł | B.P02.21 | 210 | 105 | 1,43 | 0,064 | 3,0 | 22,0 | VPR/C-2400-1900 | 2 | Halton lub równoważne |
| 22 | P02 | 02.CHO.021 | Pokój 3ł | B.P02.22 | 210 | 105 | 1,43 | 0,064 | 3,0 | 22,0 | VPR/C-2400-1900 | 2 | Halton lub równoważne |
| 23 | P02 | 02.CHO.023 | Pokój 3ł | B.P02.23 | 210 | 105 | 1,43 | 0,064 | 3,0 | 22,0 | VPR/C-2400-1900 | 2 | Halton lub równoważne |
| 24 | P02 | 02.CHO.025 | Pokój 3ł | B.P02.24 | 210 | 105 | 1,43 | 0,064 | 3,0 | 22,0 | VPR/C-2400-1900 | 2 | Halton lub równoważne |
| 25 | P02 | 02.CHO.027 | Pokój 4ł NPS | B.P02.25 | 250 | 125 | 1,87 | 0,086 | 6,8 | 20,0 | VPR/C-3000-2500 | 2 | Halton lub równoważne |
| 26 | P02 | 02.CHO.034 | Pokój WN 3ł | B.P02.26 | 210 | 105 | 1,43 | 0,064 | 3,0 | 22,0 | VPR/C-2400-1900 | 2 | Halton lub równoważne |
| 27 | P02 | 02.CHO.036 | Pokój WN 3ł | B.P02.27 | 210 | 105 | 1,43 | 0,064 | 3,0 | 22,0 | VPR/C-2400-1900 | 2 | Halton lub równoważne |
| 28 | P02 | 02.CHO.038 | Pokój WN 3ł | B.P02.28 | 210 | 105 | 1,43 | 0,064 | 3,0 | 22,0 | VPR/C-2400-1900 | 2 | Halton lub równoważne |
| 29 | P02 | 02.CHO.040 | Pokój WN 3ł | B.P02.29 | 210 | 105 | 1,43 | 0,064 | 3,0 | 22,0 | VPR/C-2400-1900 | 2 | Halton lub równoważne |
| 30 | P02 | 02.CHO.042 | Pokój 3ł | B.P02.30 | 210 | 105 | 1,43 | 0,064 | 3,0 | 22,0 | VPR/C-2400-1900 | 2 | Halton lub równoważne |
| 31 | P02 | 02.CHO.044 | Pokój 3ł | B.P02.31 | 210 | 105 | 1,43 | 0,064 | 3,0 | 22,0 | VPR/C-2400-1900 | 2 | Halton lub równoważne |
| 32 | P02 | 02.CHO.046 | Pokój 3ł | B.P02.32 | 210 | 105 | 1,43 | 0,064 | 3,0 | 22,0 | VPR/C-2400-1900 | 2 | Halton lub równoważne |
| 33 | P02 | 02.OTR.001 | Pokój 2ł | B.P02.33 | 160 | 160 | 0,99 | 0,086 | 6,7 | 26,0 | VPR/C-3000-2500 | 1 | Halton lub równoważne |
| 34 | P02 | 02.OTR.003 | Pokój 2ł | B.P02.34 | 160 | 160 | 0,99 | 0,086 | 6,7 | 26,0 | VPR/C-3000-2500 | 1 | Halton lub równoważne |
| 35 | P02 | 02.OTR.005 | Pokój 2ł | B.P02.35 | 160 | 160 | 0,99 | 0,086 | 6,7 | 26,0 | VPR/C-3000-2500 | 1 | Halton lub równoważne |
| 36 | P02 | 02.OTR.007 | Pokój 2ł | B.P02.36 | 160 | 160 | 0,99 | 0,086 | 6,7 | 26,0 | VPR/C-3000-2500 | 1 | Halton lub równoważne |
| 37 | P02 | 02.OTR.009 | Pokój 2ł | B.P02.37 | 160 | 160 | 0,99 | 0,086 | 6,7 | 26,0 | VPR/C-3000-2500 | 1 | Halton lub równoważne |
| 38 | P02 | 02.OTR.013 | Pokój 3ł NPS | B.P02.38 | 240 | 120 | 1,47 | 0,064 | 3,0 | 22,0 | VPR/C-2400-1900 | 2 | Halton lub równoważne |
| 39 | P02 | 02.OTR.015 | Pokój WN 3ł | B.P02.39 | 210 | 105 | 1,43 | 0,064 | 3,0 | 22,0 | VPR/C-2400-1900 | 2 | Halton lub równoważne |
| 40 | P02 | 02.OTR.019 | Pokój 3ł | B.P02.40 | 210 | 105 | 1,43 | 0,064 | 3,0 | 22,0 | VPR/C-2400-1900 | 2 | Halton lub równoważne |
| 41 | P02 | 02.OTR.021 | Pokój 3ł | B.P02.41 | 210 | 105 | 1,43 | 0,064 | 3,0 | 22,0 | VPR/C-2400-1900 | 2 | Halton lub równoważne |
| 42 | P02 | 02.OTR.023 | Pokój 3ł | B.P02.42 | 200 | 100 | 1,41 | 0,064 | 3,0 | 21,0 | VPR/C-2400-1900 | 2 | Halton lub równoważne |
| 43 | P02 | 02.OTR.025 | Pokój 3ł | B.P02.43 | 200 | 100 | 1,41 | 0,064 | 3,0 | 21,0 | VPR/C-2400-1900 | 2 | Halton lub równoważne |
| 44 | P02 | 02.OTR.027 | Pokój 3ł | B.P02.44 | 200 | 100 | 1,41 | 0,064 | 3,0 | 21,0 | VPR/C-2400-1900 | 2 | Halton lub równoważne |
| 45 | P02 | 02.OTR.029 | Pokój 3ł | B.P02.45 | 200 | 100 | 1,41 | 0,064 | 3,0 | 21,0 | VPR/C-2400-1900 | 2 | Halton lub równoważne |
| 46 | P03 | 03.BO.015 | Sekretariat | B.P03.46 | 160 | 160 | 0,85 | 0,1 | 7.1 | 27,0 | VPR/C-2400-1900 | 1 | Halton lub równoważne |
| 47 | P03 | 03.BO.016 | Gab. kierownika | B.P03.47 | 150 | 150 | 1,00 | 0,1 | 8,9 | 26,0 | VPR/C-3000-2500 | 1 | Halton lub równoważne |
| 48 | P03 | 03.BO.019 | Gab. piel. oddziałowej | B.P03.48 | 150 | 150 | 1,00 | 0,1 | 8,9 | 26,0 | VPR/C-3000-2500 | 1 | Halton lub równoważne |
| 49 | P03 | 03.BO.022 | Pok. lekarski / dyżurka | B.P03.49 | 360 | 180 | 2,09 | 0,1 | 8,9 | 29,0 | VPR/C-3000-2500 | 2 | Halton lub równoważne |
| 50 | P03 | 03.BO.050 | Pom. socjalne | B.P03.50 | 380 | 127 | 2,88 | 0,1 | 8,9 | 25,0 | VPR/C-3000-2500 | 3 | Halton lub równoważne |
| 51 | P03 | 03.NCH.013 | Pokój 2ł | B.P03.51 | 160 | 160 | 0,80 | 0,063 | 3,0 | 27,0 | VPR/C-2400-1900 | 1 | Halton lub równoważne |
| 52 | P03 | 03.NCH.015 | Pokój 2ł | B.P03.52 | 160 | 160 | 0,80 | 0,063 | 3,0 | 27,0 | VPR/C-2400-1900 | 1 | Halton lub równoważne |
| 53 | P03 | 03.NCH.024 | Pokój 3ł | B.P03.53 | 210 | 105 | 1,43 | 0,064 | 3,0 | 22,0 | VPR/C-2400-1900 | 2 | Halton lub równoważne |
| 54 | P03 | 03.NCH.026 | Pokój 3ł | B.P03.54 | 210 | 105 | 1,43 | 0,064 | 3,0 | 22,0 | VPR/C-2400-1900 | 2 | Halton lub równoważne |
| 55 | P03 | 03.NCH.028 | Pokój 3ł | B.P03.55 | 210 | 105 | 1,43 | 0,064 | 3,0 | 22,0 | VPR/C-2400-1900 | 2 | Halton lub równoważne |
| 56 | P03 | 03.NCH.030 | Pokój 3ł | B.P03.56 | 210 | 105 | 1,43 | 0,064 | 3,0 | 22,0 | VPR/C-2400-1900 | 2 | Halton lub równoważne |

## Zestawienie Klimakonwektorów- zasilanych wodą lodową

| Nr | Kondygnacja | Nr pom. | Nazwa pom. | Symbol projektowy | Qchł. Przyjęte całkowite | Qchł. Przyjęte (na 1 urządzenie) | Bieg pracy wentylatora | Przepływ wody | Spadek ciśnienia | Ciśnienie akustyczne | N el. pob. | Zasilanie | Producent | Typ | Zasilanie rezerowe | Zasilanie pożarowe | Ilość klimakonwektorów w pomieszczeniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - |  | - | kW | kW | [-] | l/s | kPa | dB(A) | kW | V/~ | - | - | TAK/NIE | TAK/NIE | - |
| 1 | B1 | B1.CD.007 | Gab. kierownika | FC.B1.1 | 1,10 | 1,10 | MEDIUM | 0,10 | 2,50 | 30 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 12 | NIE | NIE | 1 |
| 2 | B1 | B1.CD.009 | Pom. socjalne | FC.B1.2 | 1,10 | 1,10 | MEDIUM | 0,10 | 2,50 | 30 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 12 | NIE | NIE | 1 |
| 3 | B1 | B1.CS.023 | Pom. socjalne | FC.B1.3 | 1,10 | 1,10 | MEDIUM | 0,10 | 2,50 | 30 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 12 | NIE | NIE | 1 |
| 4 | B1 | B1.ZM.001 | Pom. biurowe | FC.B1.4 | 1,50 | 1,50 | MEDIUM | 0,10 | 3,20 | 34 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 22 | NIE | NIE | 1 |
| 5 | B1 | B1.ZM.002 | Pom. biurowe | FC.B1.5 | 1,50 | 1,50 | MEDIUM | 0,10 | 3,20 | 34 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 22 | NIE | NIE | 1 |
| 6 | B1 | B1.IPP.001 | Pok. lekarski / dyżurka | FC.B1.6 | 1,10 | 1,10 | MEDIUM | 0,10 | 2,50 | 30 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 12 | NIE | NIE | 1 |
| 7 | B1 | B1.IPP.002 | Pok. lekarski / dyżurka | FC.B1.7 | 1,10 | 1,10 | MEDIUM | 0,10 | 2,50 | 30 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 12 | NIE | NIE | 1 |
| 8 | B1 | B1.MAG.004 | Pom. socjalne | FC.B1.8 | 1,50 | 1,50 | MEDIUM | 0,10 | 3,20 | 34 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 22 | NIE | NIE | 1 |
| 9 | B1 | B1.MAG.006 | Pom. socjalne | FC.B1.9 | 1,10 | 1,10 | MEDIUM | 0,10 | 2,50 | 30 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 12 | NIE | NIE | 1 |
| 10 | B1 | B1.TECH.001 | Pom. informatyków | FC.B1.10 | 1,10 | 1,10 | MEDIUM | 0,10 | 2,50 | 30 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 12 | NIE | NIE | 1 |
| 1 | P00 | 00.IT.001 | Poczekalnia | FC.P00.1 | 1,10 | 1,10 | MEDIUM | 0,10 | 2,50 | 30 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 12 | NIE | NIE | 1 |
| 2 | P00 | 00.IT.004 | Sekretariat | FC.P00.2 | 1,10 | 1,10 | MEDIUM | 0,10 | 2,50 | 30 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 12 | NIE | NIE | 1 |
| 3 | P00 | 00.IT.011 | Gab. kierownika | FC.P00.3 | 1,50 | 1,50 | MEDIUM | 0,10 | 3,20 | 34 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 22 | NIE | NIE | 1 |
| 4 | P00 | 00.IT.013 | Gab. piel. oddziałowej | FC.P00.4 | 1,10 | 1,10 | MEDIUM | 0,10 | 2,50 | 30 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 12 | NIE | NIE | 1 |
| 5 | P00 | 00.IT.014 | Pom. socjalne | FC.P00.5 | 1,50 | 1,50 | MEDIUM | 0,10 | 3,20 | 34 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 22 | NIE | NIE | 1 |
| 6 | P00 | 00.IT.016 | Pok. lekarski / dyżurka | FC.P00.6 | 2,70 | 2,70 | MEDIUM | 0,10 | 6,00 | 30 | 0,17 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 42 | NIE | NIE | 1 |
| 7 | P00 | 00.IT.018 | Pok. lekarski | FC.P00.7 | 2,20 | 2,20 | LOW | 0,12 | 4,20 | 24 | 0,10 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 42 LOW | NIE | NIE | 1 |
| 8 | P00 | 00.SOR.005 | Poczekalnia | FC.P00.8 | 3,00 | 1,50 | MEDIUM | 0,10 | 3,20 | 34 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 22 | NIE | NIE | 2 |
| 9 | P00 | 00.SOR.006 | Rejestracja | FC.P00.9 | 1,10 | 1,10 | MEDIUM | 0,10 | 2,50 | 30 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 12 | NIE | NIE | 1 |
| 10 | P00 | 00.SOR.009 | Segregacja | FC.P00.10 | 1,10 | 1,10 | MEDIUM | 0,10 | 2,50 | 30 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 12 | NIE | NIE | 1 |
| 11 | P00 | 00.SOR.022 | Gab. konsultacyjny | FC.P00.11 | 1,10 | 1,10 | MEDIUM | 0,10 | 2,50 | 30 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 12 | NIE | NIE | 1 |
| 12 | P00 | 00.SOR.025 | Gab. konsultacyjny | FC.P00.12 | 1,10 | 1,10 | MEDIUM | 0,10 | 2,50 | 30 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 12 | NIE | NIE | 1 |
| 13 | P00 | 00.SOR.026 | Gab. konsultacyjny | FC.P00.13 | 1,10 | 1,10 | MEDIUM | 0,10 | 2,50 | 30 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 12 | NIE | NIE | 1 |
| 14 | P00 | 00.SOR.037 | Pom. socjalne | FC.P00.14 | 1,10 | 1,10 | MEDIUM | 0,10 | 2,50 | 30 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 12 | NIE | NIE | 1 |
| 15 | P00 | 00.SOR.045 | Pok. lekarski / dyżurka | FC.P00.15 | 1,50 | 1,50 | MEDIUM | 0,10 | 3,20 | 34 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 22 | NIE | NIE | 1 |
| 16 | P00 | 00.SOR.047 | Pok. pielęgniarek / dyżurka | FC.P00.16 | 1,10 | 1,10 | MEDIUM | 0,10 | 2,50 | 30 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 12 | NIE | NIE | 1 |
| 17 | P00 | 00.SOR.049 | Gab. piel. oddziałowej | FC.P00.17 | 1,10 | 1,10 | MEDIUM | 0,10 | 2,50 | 30 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 12 | NIE | NIE | 1 |
| 18 | P00 | 00.SOR.050 | Gab. kierownika | FC.P00.18 | 1,10 | 1,10 | MEDIUM | 0,10 | 2,50 | 30 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 12 | NIE | NIE | 1 |
| 19 | P00 | 00.SOR.K02 | Komunikacja | FC.P00.19 | 2,20 | 1,10 | MEDIUM | 0,10 | 2,50 | 30 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 12 | NIE | NIE | 2 |
| 20 | P00 | 00.IPP.001 | Hol główny | FC.P00.20 | 4,50 | 1,50 | MEDIUM | 0,10 | 3,20 | 34 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 22 | NIE | NIE | 3 |
| 21 | P00 | 00.IPP.010 | Poczekalnia | FC.P00.21 | 2,20 | 1,10 | MEDIUM | 0,10 | 2,50 | 30 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 12 | NIE | NIE | 2 |
| 22 | P00 | 00.IPP.011 | Rejestracja | FC.P00.22 | 1,50 | 1,50 | MEDIUM | 0,10 | 3,20 | 34 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 22 | NIE | NIE | 1 |
| 23 | P00 | 00.IPP.016 | Gab. badań | FC.P00.23 | 1,10 | 1,10 | MEDIUM | 0,10 | 2,50 | 30 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 12 | NIE | NIE | 1 |
| 24 | P00 | 00.IPP.018 | Gab. badań | FC.P00.24 | 1,10 | 1,10 | MEDIUM | 0,10 | 2,50 | 30 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 12 | NIE | NIE | 1 |
| 25 | P00 | 00.IPP.019 | Gab. diag. - zabieg. | FC.P00.25 | 1,10 | 1,10 | MEDIUM | 0,10 | 2,50 | 30 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 12 | NIE | NIE | 1 |
| 26 | P00 | 00.IPP.020 | Gab. badań | FC.P00.26 | 1,10 | 1,10 | MEDIUM | 0,10 | 2,50 | 30 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 12 | NIE | NIE | 1 |
| 27 | P00 | 00.IPP.021 | Pok. lekarski | FC.P00.27 | 1,50 | 1,50 | MEDIUM | 0,10 | 3,20 | 34 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 22 | NIE | NIE | 1 |
| 28 | P00 | 00.WSP.001 | Pok. wypoczynku kobiet | FC.P00.28 | 1,10 | 1,10 | MEDIUM | 0,10 | 2,50 | 30 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 12 | NIE | NIE | 1 |
| 29 | P00 | 00.WSP.002 | Gab. konsultacyjny | FC.P00.29 | 1,10 | 1,10 | MEDIUM | 0,10 | 2,50 | 30 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 12 | NIE | NIE | 1 |
| 1 | P01 | 01.BP.003 | Pokój porodowy 2-st. | FC.P01.1 | 1,10 | 1,10 | MEDIUM | 0,10 | 2,50 | 30 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 12 | NIE | NIE | 1 |
| 2 | P01 | 01.BP.018 | Punkt piel. | FC.P01.2 | 1,10 | 1,10 | MEDIUM | 0,10 | 2,50 | 30 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 12 | NIE | NIE | 1 |
| 3 | P01 | 01.BP.019 | Pokój przyg. piel. | FC.P01.3 | 1,10 | 1,10 | MEDIUM | 0,10 | 2,50 | 30 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 12 | NIE | NIE | 1 |
| 4 | P01 | 01.BP.020 | Pom. socjalne | FC.P01.4 | 1,10 | 1,10 | MEDIUM | 0,10 | 2,50 | 30 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 12 | NIE | NIE | 1 |
| 5 | P01 | 01.BP.024 | Pom. osób tow. | FC.P01.5 | 1,10 | 1,10 | MEDIUM | 0,10 | 2,50 | 30 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 12 | NIE | NIE | 1 |
| 6 | P01 | 01.PC.001 | Pok. lekarski / dyżurka | FC.P01.6 | 1,50 | 1,50 | LOW | 0,10 | 3,20 | 34 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 22 | NIE | NIE | 1 |
| 7 | P01 | 01.PC.005 | Gabinet USG | FC.P01.7 | 1,50 | 1,50 | MEDIUM | 0,10 | 3,20 | 34 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 22 | NIE | NIE | 1 |
| 8 | P01 | 01.PC.028 | Punkt piel. | FC.P01.8 | 1,10 | 1,10 | MEDIUM | 0,10 | 2,50 | 30 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 12 | NIE | NIE | 1 |
| 9 | P01 | 01.PC.029 | Pokój przyg. piel. | FC.P01.9 | 1,10 | 1,10 | MEDIUM | 0,10 | 2,50 | 30 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 12 | NIE | NIE | 1 |
| 10 | P01 | 01.IPC.001 | Poczekalnia | FC.P01.10 | 1,50 | 1,50 | MEDIUM | 0,10 | 3,20 | 34 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 22 | NIE | NIE | 1 |
| 11 | P01 | 01.IPC.003 | Gab. Konsultacyjny | FC.P01.11 | 1,10 | 1,10 | MEDIUM | 0,10 | 2,50 | 30 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 12 | NIE | NIE | 1 |
| 12 | P01 | 01.IPC.005 | Gab. badań | FC.P01.12 | 1,10 | 1,10 | MEDIUM | 0,10 | 2,50 | 30 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 12 | NIE | NIE | 1 |
| 13 | P01 | 01.IPC.007 | Gab. badań | FC.P01.13 | 1,10 | 1,10 | MEDIUM | 0,10 | 2,50 | 30 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 12 | NIE | NIE | 1 |
| 14 | P01 | 01.NEO.003 | Pokój wypisów | FC.P01.14 | 1,10 | 1,10 | MEDIUM | 0,10 | 2,50 | 30 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 12 | NIE | NIE | 1 |
| 15 | P01 | 01.NEO.011 | Pokój matek | FC.P01.15 | 1,10 | 1,10 | MEDIUM | 0,10 | 2,50 | 30 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 12 | NIE | NIE | 1 |
| 16 | P01 | 01.NEO.014 | Pokój przyg. piel. | FC.P01.16 | 1,50 | 1,50 | MEDIUM | 0,10 | 3,20 | 34 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 22 | NIE | NIE | 1 |
| 17 | P01 | 01.NEO.015 | Nadzór piel. | FC.P01.17 | 1,10 | 1,10 | MEDIUM | 0,10 | 2,50 | 30 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 12 | NIE | NIE | 1 |
| 18 | P01 | 01.NEO.029 | Pok. lekarski / dyżurka | FC.P01.18 | 1,10 | 1,10 | MEDIUM | 0,10 | 2,50 | 30 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 12 | NIE | NIE | 1 |
| 19 | P01 | 01.NEO.031 | Gab. piel. oddziałowej | FC.P01.19 | 1,10 | 1,10 | MEDIUM | 0,10 | 2,50 | 30 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 12 | NIE | NIE | 1 |
| 20 | P01 | 01.NEO.032 | Pom. socjalne | FC.P01.20 | 2,20 | 1,10 | MEDIUM | 0,10 | 2,50 | 30 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 12 | NIE | NIE | 2 |
| 21 | P01 | 01.NEO.037 | Gab. Kierownika | FC.P01.21 | 1,50 | 1,50 | MEDIUM | 0,10 | 3,20 | 34 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 22 | NIE | NIE | 1 |
| 22 | P01 | 01.PO.028 | Pom. socjalne | FC.P01.22 | 1,10 | 1,10 | MEDIUM | 0,10 | 2,50 | 30 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 12 | NIE | NIE | 1 |
| 23 | P01 | 01.PO.030 | Punkt piel. | FC.P01.23 | 1,10 | 1,10 | MEDIUM | 0,10 | 2,50 | 30 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 12 | NIE | NIE | 1 |
| 24 | P01 | 01.PO.031 | Pokój przyg. piel. | FC.P01.24 | 1,10 | 1,10 | MEDIUM | 0,10 | 2,50 | 30 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 12 | NIE | NIE | 1 |
| 25 | P01 | 01.PO.032 | Gab. Kierownika | FC.P01.25 | 1,50 | 1,50 | MEDIUM | 0,10 | 3,20 | 34 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 22 | NIE | NIE | 1 |
| 26 | P01 | 01.PO.034 | Pok. lekarski / dyżurka | FC.P01.26 | 1,50 | 1,50 | MEDIUM | 0,10 | 3,20 | 34 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 22 | NIE | NIE | 1 |
| 27 | P01 | 01.WSP.001 | Sekretariat | FC.P01.27 | 1,10 | 1,10 | MEDIUM | 0,10 | 2,50 | 30 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 12 | NIE | NIE | 1 |
| 28 | P01 | 01.WSP.005 | Sala konferencyjna | FC.P01.28 | 2,20 | 1,10 | MEDIUM | 0,10 | 2,50 | 30 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 12 | NIE | NIE | 2 |
| 29 | P01 | 01.WSP.012 | Pok. dzienny | FC.P01.29 | 1,10 | 1,10 | MEDIUM | 0,10 | 2,50 | 30 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 12 | NIE | NIE | 1 |
| 30 | P01 | 01.WSP.017 | Gab. piel. oddziałowej | FC.P01.30 | 1,10 | 1,10 | MEDIUM | 0,10 | 2,50 | 30 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 12 | NIE | NIE | 1 |
| 1 | P02 | 02.KOM.004 | Komunikacja | FC.P02.1 | 1,50 | 1,50 | MEDIUM | 0,10 | 3,20 | 34 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 22 | NIE | NIE | 1 |
| 2 | P02 | 02.CHO.001 | Gab. kierownika | FC.P02.2 | 1,10 | 1,10 | MEDIUM | 0,10 | 2,50 | 30 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 12 | NIE | NIE | 1 |
| 3 | P02 | 02.CHO.004 | Pok. lekarski / dyżurka | FC.P02.3 | 3,00 | 1,50 | MEDIUM | 0,10 | 3,20 | 34 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 22 | NIE | NIE | 2 |
| 4 | P02 | 02.CHO.006 | Pok. lekarski / dyżurka | FC.P02.4 | 2,20 | 1,10 | MEDIUM | 0,10 | 2,50 | 30 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 12 | NIE | NIE | 2 |
| 5 | P02 | 02.CHO.030 | Gab. piel. oddziałowej | FC.P02.5 | 1,50 | 1,50 | MEDIUM | 0,10 | 3,20 | 34 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 22 | NIE | NIE | 1 |
| 6 | P02 | 02.CHO.048 | Kuchenka oddziałowa | FC.P02.6 | 1,10 | 1,10 | MEDIUM | 0,10 | 2,50 | 30 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 12 | NIE | NIE | 1 |
| 7 | P02 | 02.CHO.051 | Gab. konsultacyjny / zabiegowy | FC.P02.7 | 1,10 | 1,10 | MEDIUM | 0,10 | 2,50 | 30 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 12 | NIE | NIE | 1 |
| 8 | P02 | 02.CHO.053 | Punkt piel. | FC.P02.8 | 1,10 | 1,10 | MEDIUM | 0,10 | 2,50 | 30 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 12 | NIE | NIE | 1 |
| 9 | P02 | 02.CHO.054 | Pom. socjalne | FC.P02.9 | 1,10 | 1,10 | MEDIUM | 0,10 | 2,50 | 30 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 12 | NIE | NIE | 1 |
| 10 | P02 | 02.CHO.056 | Pokój przyg. piel. | FC.P02.10 | 1,10 | 1,10 | MEDIUM | 0,10 | 2,50 | 30 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 12 | NIE | NIE | 1 |
| 11 | P02 | 02.LAR.001 | Gab. piel. oddziałowej | FC.P02.11 | 1,10 | 1,10 | MEDIUM | 0,10 | 2,50 | 30 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 12 | NIE | NIE | 1 |
| 12 | P02 | 02.LAR.005 | Gab. kierownika | FC.P02.12 | 1,50 | 1,50 | MEDIUM | 0,10 | 3,20 | 34 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 22 | NIE | NIE | 1 |
| 13 | P02 | 02.LAR.007 | Gab. konsultacyjny / zabiegowy | FC.P02.13 | 1,10 | 1,10 | MEDIUM | 0,10 | 2,50 | 30 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 12 | NIE | NIE | 1 |
| 14 | P02 | 02.LAR.008 | Pok. lekarski / dyżurka | FC.P02.14 | 2,10 | 2,10 | MEDIUM | 0,10 | 4,90 | 41 | 0,21 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 32 | NIE | NIE | 1 |
| 15 | P02 | 02.LAR.010 | Pracownia audiometryczna | FC.P02.15 | 1,50 | 1,50 | MEDIUM | 0,10 | 3,20 | 34 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 22 | NIE | NIE | 1 |
| 16 | P02 | 02.OTR.011 | Gab. piel. oddziałowej | FC.P02.16 | 1,10 | 1,10 | MEDIUM | 0,10 | 2,50 | 30 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 12 | NIE | NIE | 1 |
| 17 | P02 | 02.OTR.017 | Punkt piel. | FC.P02.17 | 1,10 | 1,10 | MEDIUM | 0,10 | 2,50 | 30 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 12 | NIE | NIE | 1 |
| 18 | P02 | 02.OTR.018 | Pokój przyg. piel. | FC.P02.18 | 1,10 | 1,10 | MEDIUM | 0,10 | 2,50 | 30 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 12 | NIE | NIE | 1 |
| 19 | P02 | 02.OTR.050 | Gab. kierownika | FC.P02.19 | 1,10 | 1,10 | MEDIUM | 0,10 | 2,50 | 30 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 12 | NIE | NIE | 1 |
| 20 | P02 | 02.OTR.052 | Pok. lekarski | FC.P02.20 | 2,70 | 2,70 | MEDIUM | 0,10 | 6,00 | 30 | 0,17 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 42 | NIE | NIE | 1 |
| 21 | P02 | 02.WSP.001 | Sekretariat | FC.P02.21 | 1,10 | 1,10 | MEDIUM | 0,10 | 2,50 | 30 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 12 | NIE | NIE | 1 |
| 22 | P02 | 02.WSP.004 | Pok. dzienny | FC.P02.22 | 1,10 | 1,10 | MEDIUM | 0,10 | 2,50 | 30 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 12 | NIE | NIE | 1 |
| 23 | P02 | 02.END.001 | Poczekalnia | FC.P02.23 | 1,10 | 1,10 | MEDIUM | 0,10 | 2,50 | 30 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 12 | NIE | NIE | 1 |
| 24 | P02 | 02.END.004 | Zmywalnia | FC.P02.24 | 4,00 | 4,00 | MEDIUM | 0,20 | 7,40 | 38 | 0,32 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 52 | NIE | NIE | 1 |
| 25 | P02 | 02.END.009 | Pom. socjalne | FC.P02.25 | 1,10 | 1,10 | MEDIUM | 0,10 | 2,50 | 30 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 12 | NIE | NIE | 1 |
| 1 | P03 | 03.CHD.001 | Pok. lekarski | FC.P03.1 | 1,50 | 1,50 | MEDIUM | 0,10 | 3,20 | 34 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 22 | NIE | NIE | 1 |
| 2 | P03 | 03.CHD.003 | Gab. kierownika | FC.P03.2 | 1,10 | 1,10 | MEDIUM | 0,10 | 2,50 | 30 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 12 | NIE | NIE | 1 |
| 3 | P03 | 03.CHD.005 | Gab. konsultacyjny | FC.P03.3 | 1,10 | 1,10 | MEDIUM | 0,10 | 2,50 | 30 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 12 | NIE | NIE | 1 |
| 4 | P03 | 03.CHD.007 | Pok. dzienny | FC.P03.4 | 1,10 | 1,10 | MEDIUM | 0,10 | 2,50 | 30 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 12 | NIE | NIE | 1 |
| 5 | P03 | 03.NCH.001 | Pokój rehabilitacji | FC.P03.5 | 1,10 | 1,10 | MEDIUM | 0,10 | 2,50 | 30 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 12 | NIE | NIE | 1 |
| 6 | P03 | 03.NCH.002 | Gab. kierownika | FC.P03.6 | 1,10 | 1,10 | MEDIUM | 0,10 | 2,50 | 30 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 12 | NIE | NIE | 1 |
| 7 | P03 | 03.NCH.004 | Pok. lekarski | FC.P03.7 | 2,10 | 2,10 | MEDIUM | 0,10 | 4,90 | 41 | 0,21 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 32 | NIE | NIE | 1 |
| 8 | P03 | 03.NCH.012 | Gab. piel. oddziałowej | FC.P03.8 | 1,10 | 1,10 | MEDIUM | 0,10 | 2,50 | 30 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 12 | NIE | NIE | 1 |
| 9 | P03 | 03.NCH.022 | Punkt piel. | FC.P03.9 | 1,10 | 1,10 | MEDIUM | 0,10 | 2,50 | 30 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 12 | NIE | NIE | 1 |
| 10 | P03 | 03.NCH.023 | Pokój przyg. piel. | FC.P03.10 | 1,10 | 1,10 | MEDIUM | 0,10 | 2,50 | 30 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 12 | NIE | NIE | 1 |
| 11 | P03 | 03.NCH.034 | Pom. socjalne | FC.P03.11 | 1,10 | 1,10 | MEDIUM | 0,10 | 2,50 | 30 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 12 | NIE | NIE | 1 |
| 12 | P03 | 03.WSP.001 | Sekretariat | FC.P03.12 | 1,10 | 1,10 | MEDIUM | 0,10 | 2,50 | 30 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 12 | NIE | NIE | 1 |
| 13 | P03 | 03.WSP.005 | Gab. konsultacyjny | FC.P03.13 | 1,50 | 1,50 | MEDIUM | 0,10 | 3,20 | 34 | 0,11 | 230V/1~ | SABIANA lub równoważny | SK-ECM 22 | NIE | NIE | 1 |

## Zestawienie układów freonowych klimatyzacji- typu SPLIT

| Nr | Kondygnacja | Nr pom. | Nazwa pom. | Symbol projektowy jedn. wew. | Symbol projektowy jedn. wew. | Qchł. Przyjęte | Jedn.Zew.Nel pob | Typ/Producent j.wewnetrzna | Typ/Producent j.zewnętrzna | Lokalizacja j.zewnętrznej | Zasilanie | Zasilanie rezerowe | Zasilanie pożaowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - |  | - | - | kW | kW |  |  |  | V/~ | TAK/NIE | TAK/NIE |
| 1 | P00 | 00.IT.019 | Pro-morte | SP.P00.1 | SP.P00.1.ZEW | 2,00 | 2,33 | ASYG30KMTA | AOYG30KMTA Fujitsu lub równoważne | DACH | 230 V | TAK | NIE |
| 2.1 | P03 | 03.BO.036 | Pom. techniczne - sala hybrydowa | SP.P03.2.1 | SP.P03.2.ZEW | 6,00 | 2,08 | ASYG24KMTA | AOYG24KMTA Fujitsu lub równoważne | DACH | 230 V | TAK | NIE |
| 2.2 |  |  |  | SP.P03.2.2 | SP.P03.2.2ZEW | 6,00 | 2,08 | ASYG24KMTA | AOYG24KMTA Fujitsu lub równoważne | DACH | 230 V | TAK | NIE |
| 3 | P03 | 03.BO.038 | Sterownia | SP.P03.3 | SP.P03.3.ZEW | 4,00 | 1,56 | ASYG18KMTA | AOYG18KMTA Fujitsu lub równoważne | DACH | 230 V | TAK | NIE |

## Zestawienie układów freonowych klimatyzacji- typu VRV

| Nr | Kondygnacja | Nr pom. | Nazwa pom. | Symbol projektowy j. wew. | Symbol projektowy j. wew. | Qchł. Przyjęte | Jedn.Wew.Nel pob | Typ/Producent j.wewnetrzna | Zasilanie j. wewnętrzna | System | Jedn.Zew.Nel pob | Typ/Producent j.zewnetrzna | Lokalizacja j.zewnętrzna | Zasilanie | Masa | Zasilanie rezerowe | Zasilanie pożaowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - |  | - | - | kW | kW |  | V/~ |  | kW |  |  | V/~ | kg | TAK/NIE | TAK/NIE |
| 1 | B1 | B1.TECH.019 | Pom. teletechniczne | VRF..6 | VRF.A.ZEW | 5,00 | 0,03 | ASYA18GBCH | 1~, 230V, 50Hz | A | 8,96 | AJY108LALBH Fujitsu lub równoważne | DACH | 3N, 400V, 50Hz | 275 | TAK | NIE |
| 2 | P00 | 00.TECH.005 | Pom. teletechniczne | VRF..9 |  | 5,00 | 0,03 | ASYA18GBCH | 1~, 230V, 50Hz | A |  |  |  |  |  | TAK | NIE |
| 3 | P00 | 00.SOR.055 | Pro-morte | VRF..25 |  | 2,00 | 0,02 | ASYA007GBCH | 1~, 230V, 50Hz | A |  |  |  |  |  | TAK | NIE |
| 4 | P01 | 01.TECH.005 | Pom. teletechniczne | VRF..12 |  | 5,00 | 0,03 | ASYA18GBCH | 1~, 230V, 50Hz | A |  |  |  |  |  | TAK | NIE |
| 5 | P02 | 02.TECH.005 | Pom. teletechniczne | VRF..15 |  | 5,00 | 0,03 | ASYA18GBCH | 1~, 230V, 50Hz | A |  |  |  |  |  | TAK | NIE |
| 6 | P03 | 03.TECH.005 | Pom. teletechniczne | VRF..18 |  | 5,00 | 0,03 | ASYA18GBCH | 1~, 230V, 50Hz | A |  |  |  |  |  | TAK | NIE |
| 7 | P04 | 04.TECH.015 | Pom. teletechniczne | VRF..21 |  | 5,00 | 0,03 | ASYA18GBCH | 1~, 230V, 50Hz | A |  |  |  |  |  | TAK | NIE |
| 8 | B1 | B1.TECH.017 | Pom. teletechniczne | VRF..5 | VRF.B.ZEW | 13,00 | 0,24 | ARXA045GLEH | 1~, 230V, 50Hz | B | 11,17 | AJY126LALBH Fujitsu lub równoważne | DACH | 3N, 400V, 50Hz | 275 | TAK | NIE |
| 9 | P00 | 00.TECH.003 | Pom. teletechniczne | VRF..8 |  | 5,00 | 0,03 | ASYA18GBCH | 1~, 230V, 50Hz | B |  |  |  |  |  | TAK | NIE |
| 10 | P01 | 01.TECH.003 | Pom. teletechniczne | VRF..11 |  | 5,00 | 0,03 | ASYA18GBCH | 1~, 230V, 50Hz | B |  |  |  |  |  | TAK | NIE |
| 11 | P02 | 02.TECH.003 | Pom. teletechniczne | VRF..14 |  | 5,00 | 0,03 | ASYA18GBCH | 1~, 230V, 50Hz | B |  |  |  |  |  | TAK | NIE |
| 12 | P03 | 03.TECH.003 | Pom. teletechniczne | VRF..17 |  | 5,00 | 0,03 | ASYA18GBCH | 1~, 230V, 50Hz | B |  |  |  |  |  | TAK | NIE |
| 13 | P04 | 04.TECH.012 | Pom. teletechniczne | VRF..20 |  | 5,00 | 0,03 | ASYA18GBCH | 1~, 230V, 50Hz | B |  |  |  |  |  | TAK | NIE |
| 14 | P00 | 00.TECH.001 | Pom. teletechniczne | VRF..7 | VRF.C.ZEW | 5,00 | 0,03 | ASYA18GBCH | 1~, 230V, 50Hz | C | 8,96 | AJY108LALBH Fujitsu lub równoważne | DACH | 3N, 400V, 50Hz | 275 | TAK | NIE |
| 15 | P01 | 01.TECH.001 | Pom. teletechniczne | VRF..10 |  | 5,00 | 0,03 | ASYA18GBCH | 1~, 230V, 50Hz | C |  |  |  |  |  | TAK | NIE |
| 16 | P01 | 01.WSP.004 | Pro-morte | VRF..26 |  | 2,00 | 0,02 | ASYA007GBCH | 1~, 230V, 50Hz | C |  |  |  |  |  | TAK | NIE |
| 17 | P02 | 02.TECH.001 | Pom. teletechniczne | VRF..13 |  | 5,00 | 0,03 | ASYA18GBCH | 1~, 230V, 50Hz | C |  |  |  |  |  | TAK | NIE |
| 18 | P02 | 02.WSP.003 | Pro-morte | VRF..27 |  | 2,00 | 0,02 | ASYA007GBCH | 1~, 230V, 50Hz | C |  |  |  |  |  | TAK | NIE |
| 19 | P03 | 03.TECH.001 | Pom. teletechniczne | VRF..16 |  | 5,00 | 0,03 | ASYA18GBCH | 1~, 230V, 50Hz | C |  |  |  |  |  | TAK | NIE |
| 20 | P04 | 04.TECH.010 | Pom. teletechniczne | VRF..19 |  | 5,00 | 0,03 | ASYA18GBCH | 1~, 230V, 50Hz | C |  |  |  |  |  | TAK | NIE |
| 21 | B1 | B1.TECH.005 | Pom. elektryczne | VRF..1 | VRF.D.ZEW | 3,00 | 0,03 | ASYA012GCGH | 1~, 230V, 50Hz | D | 8,96 | AJY108LALBH Fujitsu lub równoważne | DACH | 3N, 400V, 50Hz | 275 | TAK | NIE |
| 22 | B1 | B1.TECH.006 | Pom. baterii | VRF..2 |  | 0,50 | 0,02 | ASYA007GCGH | 1~, 230V, 50Hz | D |  |  |  |  |  | TAK | NIE |
| 23 | B1 | B1.TECH.007 | Pom. UPS | VRF..3 |  | 12,00 | 0,24 | ARXA045GLEH | 1~, 230V, 50Hz | D |  |  |  |  |  | TAK | NIE |
| 24 | B1 | B1.TECH.008 | Rozdzielnia główna | VRF..4 |  | 8,00 | 0,07 | ASYA030GTEH | 1~, 230V, 50Hz | D |  |  |  |  |  | TAK | NIE |
| 25 | B1 | B1.TECH.023 | Pom. Przył. Teletech | VRF..22 |  | 5,00 | 0,03 | ASYA18GBCH | 1~, 230V, 50Hz | D |  |  |  |  |  | TAK | NIE |
| 26 | B1 | B1.AP.006 | Pom. socjalno - szkoleniowe | VRF..28 | VRF.E.ZEW | 1,00 | 0,01 | ASYA004GBCH | 1~, 230V, 50Hz | E | 2,79 | AJY040LELBH Fujitsu lub równoważne | DACH | 3N, 400V, 50Hz | 118 | TAK | NIE |
| 27 | B1 | B1.AP.008 | Zmywalnia | VRF..29 |  | 1,00 | 0,01 | ASYA004GBCH | 1~, 230V, 50Hz | E |  |  |  |  |  | TAK | NIE |
| 28 | B1 | B1.AP.010 | Sterylizatornia | VRF..30 |  | 1,00 | 0,01 | ASYA004GBCH | 1~, 230V, 50Hz | E |  |  |  |  |  | TAK | NIE |
| 29 | B1 | B1.AP.036 | Izba ekspedycyjna | VRF..31 |  | 2,00 | 0,02 | ASYA007GBCH | 1~, 230V, 50Hz | E |  |  |  |  |  | TAK | NIE |
| 30 | B1 | B1.AP.042 | Mag. leków chłodzonych | VRF..32 |  | 2,00 | 0,02 | ASYA007GBCH | 1~, 230V, 50Hz | E |  |  |  |  |  | TAK | NIE |
| 31 | P03 | 03.WPS.003 | Pro-morte | VRF.33 |  | 2,00 | 0,02 | ASYA007GBCH | 1~, 230V, 50Hz | E |  |  |  |  |  | TAK | NIE |
| 32 | B1 | B1.CS.013 | Przestrzeń tech. | CH.K.1 | VRF.F.ZEW | 3,00 | 0,05 | ARXD012GLEH | 1~, 230V, 50Hz | F | 3,99 | AJY054LELBH Fujitsu lub równoważne | DACH | 3N, 400V, 50Hz | 119 | TAK | NIE |
| 33 | B1 | B1.CS.009 | Mycie wózków | CH.K.2 |  | 3,00 | 0,05 | ARXD012GLEH | 1~, 230V, 50Hz | F |  |  |  |  |  | TAK | NIE |
| 34 | B1 | B1.CS.020 | Przestrzeń tech. | CH.K.3 |  | 8,00 | 0,11 | ARXA030GLEH | 1~, 230V, 50Hz | F |  |  |  |  |  | TAK | NIE |

## Zestawienie układów freonowych klimatyzacji- inne

| Symbol | Opis | Qchł. Przyjęte | N el. pob. | N el. zainst. | Zasilanie | Typ/Producent | Lokalizacja | Zasilanie rezerowe | Zasilanie pożarowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - |  | kW | kW | V/~ | - |  | TAK/NIE | TAK/NIE |  |
| JW.-SKPR-1 | SZAFA KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ W POM. B1.TECH.004 | 23,70 | 4,80 | 4,80 | 230V/1~ | XIPR 1035 prod. Montair lub równoważne (nawiew od frontu, podłączenia od góry) wysposażyć w popmkę skroplin) | B1 | TAK | NIE |  |
| JZ.-SKPR-1 | SZAFA KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ - SKRAPLACZ |  | 11,54 | 11,54 | 400V/3~ | MREI 1035 prod. Montair lub równoważne | DACH | TAK | NIE |  |
| JW.-SKPR-2 | SZAFA KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ W POM. B1.TECH.004 | 23,70 | 4,80 | 4,80 | 230V/1~ | XIPR 1035 prod. Montair lub równoważne (nawiew od frontu, podłączenia od góry) wysposażyć w popmkę skroplin) | B1 | TAK | NIE |  |
| JZ.-SKPR-2 | SZAFA KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ - SKRAPLACZ |  | 11,54 | 11,54 | 400V/3~ | MREI 1035 prod. Montair lub równoważne | DACH | TAK | NIE |  |
| JW.-SKPR-3 | SZAFA KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ W POM. B1.TECH.004 | 23,70 | 4,80 | 4,80 | 230V/1~ | XIPR 1035 prod. Montair lub równoważne (nawiew od frontu, podłączenia od góry) wysposażyć w popmkę skroplin) | B1 | TAK | NIE |  |
| JZ.-SKPR-3 | SZAFA KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ - SKRAPLACZ |  | 11,54 | 11,54 | 400V/3~ | MREI 1035 prod. Montair lub równoważne | DACH | TAK | NIE |  |
| JW.-SKPR-4R | SZAFA KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ W POM. B1.TECH.004 (REZERWA) | 23,70 | 4,80 | 4,80 | 230V/1~ | XIPR 1035 prod. Montair lub równoważne (nawiew od frontu, podłączenia od góry) wysposażyć w popmkę skroplin) | B1 | TAK | NIE |  |
| JZ.-SKPR-4R | SZAFA KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ - SKRAPLACZ (REZERWA) |  | 11,54 | 11,54 | 400V/3~ | MREI 1035 prod. Montair lub równoważne | DACH | TAK | NIE |  |
| CHL.1 | CHŁODNIA - MAGAZYN ODPADÓW B1.MAG.014 | 2,00 | 0,19 | 0,19 | 230V/1~ | GCE 351A4 lub równoważne | B1 | TAK | NIE |  |
| ACHL.1 | AGREGAT ZEWNĘTRZNY DLA CHŁODNI ODPADÓW CHL.1,2,3 |  | 3,16 | 3,16 | 400V/3~ | Copeland ZXDE-075E-TFD lub równoważne | B1 - oś 1.H/1.2 | TAK | NIE |  |
| CHL.2 | CHŁODNIA - MAGAZYN ODPADÓW B1.MAG.011 | 2,00 | 0,38 | 0,38 | 230V/1~ | GCE 254E4 lub równoważne | B1 | TAK | NIE |  |
| CHL.3 | CHŁODNIA - MAGAZYN ODPADÓW B1.AP.045 | 2,00 | 0,38 | 0,38 | 230V/1~ | GCE 254E4 lub równoważne | B1 | TAK | NIE |  |

## Zestawienie kanałowych nagrzewnic elektrycznych

| Nr | Kondygnacja | Nr pom. | Nazwa pom. | Symbol projektowy | Qgrz. Przyjęte | V nawiew | Szerokość kanału | Wysokość kanału | Średnica | Prędkość w kanale | N el. pob. | Zasilanie | Typ | Rodzaj | Producent | Zasilanie rezerowe | Zasilanie pożarowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - |  | - | kW | m3/h | mm | mm | mm | m/s | kW | V/~ | - | - | - | TAK/NIE | TAK/NIE |
| 1 | P00 | 00.IT.021 | Sala IT 4-st. | NE.P00.1 | 1,00 | 2230 | 500 | 300 |  | 4,13 | 1,00 | 230V/1~ | VFL-MQXL-500x300x370-1kW-1x230V-A-IP43-NI-50C | Nagrzewnica elektr. | VEAB lub równoważny | NIE | NIE |
| 2 | P00 | 00.IT.022 | Sala IT 1-st. | NE.P00.2 | 1,00 | 730 | 315 | 315 |  | 2,04 | 1,00 | 230V/1~ | VFL-MQXL-315x315x370-1kW-1x230V-A-IP43-NI-50C | Nagrzewnica elektr. | VEAB lub równoważny | NIE | NIE |
| 3 | P00 | 00.IT.023 | Sala IT 2-st. | NE.P00.3 | 1,00 | 1460 | 400 | 250 |  | 4,06 | 1,00 | 230V/1~ | VFL-MQXL-400x250x370-1kW-1x230V-A-IP43-NI-50C | Nagrzewnica elektr. | VEAB lub równoważny | NIE | NIE |
| 4 | P00 | 00.IT.027 | Sala IT 3-st. | NE.P00.4 | 1,00 | 1950 | 400 | 400 |  | 3,39 | 1,00 | 230V/1~ | VFL-MQXL-400x400x370-1kW-1x230V-A-IP43-NI-50C | Nagrzewnica elektr. | VEAB lub równoważny | NIE | NIE |
| 5 | P00 | 00.IT.028 | Sala IT 3-st. | NE.P00.5 | 1,00 | 1840 | 400 | 400 |  | 3,19 | 1,00 | 230V/1~ | VFL-MQXL-400x400x370-1kW-1x230V-A-IP43-NI-50C | Nagrzewnica elektr. | VEAB lub równoważny | NIE | NIE |
| 6 | P00 | 00.IT.029 | Sala IT 4-st. | NE.P00.6 | 1,00 | 2230 | 400 | 400 |  | 3,87 | 1,00 | 230V/1~ | VFL-MQXL-400x400x370-1kW-1x230V-A-IP43-NI-50C | Nagrzewnica elektr. | VEAB lub równoważny | NIE | NIE |
| 7 | P00 | 00.IT.032 | Gab. diag. - zabieg. | NE.P00.7 | 0,60 | 640 |  |  | 250 | 3,62 | 0,60 | 230V/1~ | CV25-06-1MQXL | Nagrzewnica elektr. | VEAB lub równoważny | NIE | NIE |
| 8.1 | P00 | 00.IT.K02 | Komunikacja | NE.P00.8.1 | 1,50 | 1660 | 400 | 400 |  | 2,88 | 1,50 | 230V/1~ | VFL-MQXL-400x400x370-1,5kW-1x230V-A-IP43-NI-50C | Nagrzewnica elektr. | VEAB lub równoważny | NIE | NIE |
| 8.2 | P00 | 00.IT.K02 | Komunikacja | NE.P00.8.2 | 0,90 | 1100 |  |  | 315 | 3,92 | 0,90 | 230V/1~ | CV31-09-1MQXL | Nagrzewnica elektr. | VEAB lub równoważny | NIE | NIE |
| 9 | P04 | 00.SOR.030 | Sala resuscytacyjno - zabiegowa | NE.P04.9 | 1,00 | 6610 | 1000 | 400 |  | 4,59 | 1,00 | 230V/1~ | VFL-MQXL-1000x400x370-1kW-1x230V-A-IP43-NI-50C | Nagrzewnica elektr. | VEAB lub równoważny | NIE | NIE |
| 10 | P00 | 00.SOR.039 | Sala obserwacyjna | NE.P00.10 | 1,00 | 2140 | 500 | 300 |  | 3,96 | 1,00 | 230V/1~ | VFL-MQXL-500x300x370-1kW-1x230V-A-IP43-NI-50C | Nagrzewnica elektr. | VEAB lub równoważny | NIE | NIE |
| 11 | P00 | 00.SOR.042 | Wstępna IT | NE.P00.11 | 1,00 | 1770 | 500 | 300 |  | 3,28 | 1,00 | 230V/1~ | VFL-MQXL-500x300x370-1kW-1x230V-A-IP43-NI-50C | Nagrzewnica elektr. | VEAB lub równoważny | NIE | NIE |
| 12 | P00 | 00.SOR.043 | Sala obserwacyjna | NE.P00.12 | 1,00 | 1700 | 500 | 300 |  | 3,15 | 1,00 | 230V/1~ | VFL-MQXL-500x300x370-1kW-1x230V-A-IP43-NI-50C | Nagrzewnica elektr. | VEAB lub równoważny | NIE | NIE |
| 13 | P01 | 01.BP.014 | Pom. przyg. pacjenta | NE.P01.13 | 0,60 | 470 |  |  | 200 | 4,16 | 0,60 | 230V/1~ | CV20-06-1MQXL | Nagrzewnica elektr. | VEAB lub równoważny | NIE | NIE |
| 14 | P01 | 01.BP.015 | Pom. przyg. personelu | NE.P01.14 | 0,60 | 370 |  |  | 200 | 3,27 | 0,60 | 230V/1~ | CV20-06-1MQXL | Nagrzewnica elektr. | VEAB lub równoważny | NIE | NIE |
| 15 | P01 | 01.NEO.010 | Gab. diag. - zabieg. | NE.P01.15 | 0,60 | 520 |  |  | 250 | 2,94 | 0,60 | 230V/1~ | CV25-06-1MQXL | Nagrzewnica elektr. | VEAB lub równoważny | NIE | NIE |
| 16 | P04 | 03.BO.023 | Pom. przyg. pacjenta | NE.P04.16 | 0,60 | 450 |  |  | 200 | 3,98 | 0,60 | 230V/1~ | CV20-06-1MQXL | Nagrzewnica elektr. | VEAB lub równoważny | NIE | NIE |
| 17 | P04 | 03.BO.024 | Pom. przyg. personelu | NE.P04.17 | 0,60 | 360 |  |  | 200 | 3,18 | 0,60 | 230V/1~ | CV20-06-1MQXL | Nagrzewnica elektr. | VEAB lub równoważny | NIE | NIE |
| 18 | P04 | 03.BO.026 | Pom. przyg. personelu | NE.P04.18 | 0,60 | 360 |  |  | 200 | 3,18 | 0,60 | 230V/1~ | CV20-06-1MQXL | Nagrzewnica elektr. | VEAB lub równoważny | NIE | NIE |
| 19 | P04 | 03.BO.027 | Pom. przyg. pacjenta | NE.P04.19 | 0,60 | 490 |  |  | 200 | 4,33 | 0,60 | 230V/1~ | CV20-06-1MQXL | Nagrzewnica elektr. | VEAB lub równoważny | NIE | NIE |
| 20 | P04 | 03.BO.029 | Pom. przyg. pacjenta | NE.P04.20 | 0,60 | 490 |  |  | 200 | 4,33 | 0,60 | 230V/1~ | CV20-06-1MQXL | Nagrzewnica elektr. | VEAB lub równoważny | NIE | NIE |
| 21 | P04 | 03.BO.030 | Pom. przyg. personelu | NE.P04.21 | 0,60 | 360 |  |  | 200 | 3,18 | 0,60 | 230V/1~ | CV20-06-1MQXL | Nagrzewnica elektr. | VEAB lub równoważny | NIE | NIE |
| 22 | P04 | 03.BO.039 | Pom. przyg. personelu | NE.P04.22 | 0,60 | 320 |  |  | 200 | 2,83 | 0,60 | 230V/1~ | CV20-06-1MQXL | Nagrzewnica elektr. | VEAB lub równoważny | NIE | NIE |
| 23 | P04 | 03.BO.040 | Pom. przyg. pacjenta | NE.P04.23 | 0,60 | 400 |  |  | 200 | 3,54 | 0,60 | 230V/1~ | CV20-06-1MQXL | Nagrzewnica elektr. | VEAB lub równoważny | NIE | NIE |
| 24 | P04 | 03.BO.041 | Pom. przyg. personelu | NE.P04.24 | 0,60 | 320 |  |  | 200 | 2,83 | 0,60 | 230V/1~ | CV20-06-1MQXL | Nagrzewnica elektr. | VEAB lub równoważny | NIE | NIE |
| 25 | P04 | 03.BO.042 | Pom. przyg. pacjenta | NE.P04.25 | 0,60 | 470 |  |  | 200 | 4,16 | 0,60 | 230V/1~ | CV20-06-1MQXL | Nagrzewnica elektr. | VEAB lub równoważny | NIE | NIE |
| 26 | P04 | 03.BO.044 | Pom. przyg. pacjenta | NE.P04.26 | 0,60 | 490 |  |  | 200 | 4,33 | 0,60 | 230V/1~ | CV20-06-1MQXL | Nagrzewnica elektr. | VEAB lub równoważny | NIE | NIE |
| 27 | P04 | 03.BO.045 | Pom. przyg. personelu | NE.P04.27 | 0,60 | 330 |  |  | 200 | 2,92 | 0,60 | 230V/1~ | CV20-06-1MQXL | Nagrzewnica elektr. | VEAB lub równoważny | NIE | NIE |
| 28 | P04 | 03.BO.047 | Pom. przyg. personelu | NE.P04.28 | 0,60 | 330 |  |  | 200 | 2,92 | 0,60 | 230V/1~ | CV20-06-1MQXL | Nagrzewnica elektr. | VEAB lub równoważny | NIE | NIE |
| 29 | P04 | 03.BO.048 | Pom. przyg. pacjenta | NE.P04.29 | 0,60 | 450 |  |  | 200 | 3,98 | 0,60 | 230V/1~ | CV20-06-1MQXL | Nagrzewnica elektr. | VEAB lub równoważny | NIE | NIE |
| 30 | P03 | 03.NCH.020 | Sala IOM 4ł | NE.P03.30 | 1,00 | 3760 | 650 | 400 |  | 4,02 | 1,00 | 230V/1~ | VFL-MQXL-650x400x370-1kW-1x230V-A-IP43-NI-50C | Nagrzewnica elektr. | VEAB lub równoważny | NIE | NIE |
| 31 | P01 | 01.NEO.017 | IOM nowor. 6ł | NE.P01.31 | 2,00 | 2400 | 500 | 300 |  | 4,44 | 2,00 | 230V/1~ | VFL-MQXL-500x300x370-2kW-1x230V-A-IP43-NI-50C | Nagrzewnica elektr. | VEAB lub równoważny | NIE | NIE |
| 32 | P01 | 01.NEO.020 | IOM nowor. 4ł | NE.P01.32 | 1,20 | 1540 | 400 | 300 |  | 3,56 | 2,00 | 230V/1~ | VFL-MQXL-400x300x370-2kW-1x230V-A-IP43-NI-50C | Nagrzewnica elektr. | VEAB lub równoważny | NIE | NIE |
| 33 | P01 | 01.NEO.022 | Sala inkubatorów 4ł | NE.P01.33 | 0,90 | 1040 | 400 | 300 |  | 2,41 | 1,00 | 230V/1~ | VFL-MQXL-400x300x370-1kW-1x230V-A-IP43-NI-50C | Nagrzewnica elektr. | VEAB lub równoważny | NIE | NIE |
| 34 | P01 | 01.NEO.025 | Sala inkubatorów 4ł | NE.P01.34 | 0,90 | 1030 | 400 | 300 |  | 2,38 | 1,00 | 230V/1~ | VFL-MQXL-400x300x370-1kW-1x230V-A-IP43-NI-50C | Nagrzewnica elektr. | VEAB lub równoważny | NIE | NIE |
| 35 | P01 | 01.NEO.027 | Sala inkubatorów 4ł | NE.P01.35 | 0,90 | 1010 | 400 | 300 |  | 2,34 | 1,00 | 230V/1~ | VFL-MQXL-400x300x370-1kW-1x230V-A-IP43-NI-50C | Nagrzewnica elektr. | VEAB lub równoważny | NIE | NIE |

## Klasy szczelności kanałów wentylacyjnych

| CENTRALE WENTYLACYJNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAWIEW | KLASA SZCZELNOSCI [NAWIEW] | WYWIEW | KLASA SZCZELNOŚCI [WYWIEW] | OPIS SYSTEMU | V naw. Przyjęte | V wyw. Przyjęte | Pdysp. Naw | Pdysp. Wyw. |
| N.A.1 | D | W.A.1 | D | APTEKA B1 - LEKI JAŁOWE | 5300 | 4600 | 800 | 700 |
| N.A.2 | D | W.A.2 | D | APTEKA B1 - IZBA RECEPTUROWA | 2800 | 2250 | 800 | 700 |
| N.A.3 | D | W.A.3 | D | APTEKA B1 - ADMINISTRACJA, MAGAZYNY | 2000 | 1500 | 800 | 700 |
| N.A.4 | D | W.A.4 | D | APTEKA B1 - CYTOSTATYKI | 4550 | 3650 | 800 | 700 |
| N.A.5 | D | W.A.5 | D | APTEKA B1 - MAGAZYNY | 3450 | 2200 | 800 | 700 |
| N.A.6 | D | W.A.6 | D | APTEKA B1 - UNIT DOSE | 2950 | 2850 | 800 | 700 |
| N.1 | C | W.1 | C | SZATNIE B1 | 1950 | 1950 | 600 | 500 |
| N.2 | C | W.2 | C | POM. TECHNICZNE, MAGAZYNY B1 | 5800 | 5350 | 600 | 500 |
| N.3 | C | W.3 | C | POM. TECHNICZNE, MAGAZYNY B1 | 3650 | 2200 | 600 | 500 |
|  |  | W.3.T1 | C | WYCIĄG Z POM. ODPADÓW |  | 1050 | 0 | 400 |
| N.4 | C | W.4 | C | IZBA PRZYJĘĆ - PLANOWANE P00 | 6050 | 5500 | 600 | 500 |
|  |  | W.4S | C | IZBA PRZYJĘĆ - PLANOWANE - SANITARIATY P00 |  | 600 | 0 | 400 |
| N.5 | C | W.5 | C | POKOJE ŁÓŻKOWE - OTOLARYNGOLOGIA P02 | 3850 | 1450 | 600 | 500 |
|  |  | W.5S | C | POKOJE ŁÓŻKOWE - OTOLARYNGOLOGIA P02 - SANITARIATY |  | 2400 | 0 | 400 |
| N.6 | C | W.6 | C | GAB. LEKARSKIE, KOMUNIKACJA - OTOLARYNGOLOGIA P02 | 7750 | 5750 | 800 | 700 |
|  |  | W.6S | C | GAB. LEKARSKIE, KOMUNIKACJA - OTOLARYNGOLOGIA P02 - SANITARIATY |  | 1400 | 0 | 400 |
| N.7 | C | W.7 | C | SALE ENDOSKOPOWE - P02 | 4750 | 3500 | 800 | 700 |
|  |  | W.7Z | C | SALE ENDOSKOPOWE - P02 - WYCIĄG ZE ZMYWALNI |  | 600 | 0 | 400 |
| N.8 | C | W.8 | C | POK. LEKARSKIE, KOMUNIKACJA - NEUROCHIRURGIA P03 | 5750 | 4050 | 800 | 700 |
|  |  | W.8S | C | POK. LEKARSKIE, KOMUNIKACJA - NEUROCHIRURGIA P03 - SANITARIATY |  | 1350 | 0 | 400 |
| N.9 | C | W.9 | C | POM. TECHNICZNE P04 | 2150 | 2150 | 600 | 500 |
| N.CS.1 | C | W.CS.1 | C | CS ŁÓŻKA | 2250 | 1300 | 600 | 500 |
| N.CS.2 | C | W.CS.2 | C | CS NARZĘDZIA - BRUDNA | 2550 | 2600 | 600 | 500 |
| N.CS.3 | C | W.CS.3 | C | CS NARZĘDZIA - CZYSTA | 6800 | 6700 | 800 | 700 |
| N.IT.1 | C | W.IT.1 | C | SALE IT PARTER - CZYSTA | 16450 | 15550 | 800 | 700 |
| N.IT.2 | C | W.IT.2 | C | SALE IT PARTER - BRUDNA | 2800 | 1850 | 600 | 500 |
|  |  | W.IT.2S | C | SALE IT PARTER - BRUDNA - SANITARIATY |  | 900 | 0 | 400 |
| N.SOR.1 | C | W.SOR.1 | C | POMIESZCZENIA OGÓLNE - SOR | 9100 | 7450 | 800 | 700 |
|  |  | W.SOR.1S | C | POMIESZCZENIA OGÓLNE - SOR - SANITARIATY |  | 1100 | 0 | 400 |
| N.SOR.2 | C | W.SOR.2 | C | SALE OBSERWACYJNE SOR | 7650 | 7000 | 600 | 500 |
| N.SOR.3 | C | W.SOR.3 | C | SALA RESYSTACYJNO ZABIEGOWA (SOR) - P00 | 8150 | 7850 | 800 | 700 |
| N.BP.1 | C | W.BP.1 | C | SALE IOM - NEO | 11400 | 9950 | 800 | 700 |
|  |  | W.BP.1S | C | SALE IOM - NEO - SANITARIATY |  | 550 | 0 | 400 |
| N.BP.2 | C | W.BP.2 | C | IZBA PRZYJĘĆ NA BLOK PORODOWY | 5250 | 3800 | 600 | 500 |
|  |  | W.BP.2S | C | IZBA PRZYJĘĆ NA BLOK PORODOWY - SANITARIATY |  | 1350 | 0 | 400 |
| N.BP.3 | C | W.BP.3 | C | SALE PORODOWE | 4550 | 3500 | 800 | 700 |
| N.BP.4 | C | W.BP.4 | C | BLOK PORODOWY - POMIESZCZENIA POMOCNICZE | 1850 | 1250 | 600 | 500 |
| N.BP.5 | C | W.BP.5 | C | POM.LEKARZY, GABINETY (BLOK PORODOWY-CHIRURGIA OGÓLNA) | 7650 | 4600 | 800 | 700 |
|  |  | W.BP.5S | C | POM.LEKARZY, GABINETY - SANITARIATY |  | 1900 | 0 | 400 |
| N.BP.6 | C | W.BP.6 | C | POKOJE ŁÓŻKOWE (BLOK PORODOWY-CHIRURGIA OGÓLNA) | 7050 | 3150 | 600 | 500 |
|  |  | W.BP.6S | C | POKOJE ŁÓŻKOWE- SANITARIATY |  | 3950 | 0 | 400 |
| N.BO.1 | C | W.BO.1 | C | KORYTARZE CZYSTE - BLOK OPERACYJNY P03 | 8900 | 6200 | 800 | 700 |
|  |  | W.BO.1.1 | C | KORYTARZ BRUDNY - BLOK OPERACYJNY P03 |  | 1800 | 0 | 400 |
| N.BO.2 | C | W.BO.2 | C | SZATNIE - BLOK OPERACYJNY P03 | 900 | 1000 | 600 | 500 |
| N.BO.3 | C | W.BO.3 | C | SALE POZNIECZULENIOWE - BLOK OPERACYJNY P03 | 13150 | 12450 | 800 | 700 |
| N.IZ.1 | C | W.IZ.1.1 | C | IZOLATKA P00 (IT) ORAZ P02 (CHO) | 2000 | 850 | 800 | 700 |
|  |  | W.IZ.1.2 | C | IZOLATKA P02 (CHO) |  | 600 | 0 | 400 |
| N.IZ.2 | C | W.IZ.2 | C | IZOLATKA P00 (SOR) | 1450 | 1200 | 800 | 700 |
| N.IZ.3 | C | W.IZ.3 | C | IZOLATKA IZBA PRYJĘĆ PLANOWYCH (P00) | 850 | 500 | 800 | 700 |
| N.IZ.4 | C | W.IZ.4 | C | IZOLATKA P01 (POŁOŻNICZY) | 950 | 650 | 800 | 700 |
| N.IZ.5 | C | W.IZ.5 | C | IZOLATKA P02 (OTOLARYNGOLOGIA) | 1650 | 1350 | 800 | 700 |
| N.IZ.6 | C | W.IZ.6.1 | C | IZOLATKA P03 (NEUROCHIRURGIA) | 2650 | 600 | 800 | 700 |
|  |  | W.IZ.6.2 | C | IZOLATKA P03 (NEUROCHIRURGIA) |  | 600 | 0 | 400 |
|  |  | W.IZ.6.3 | C | IZOLATKA P03 (NEUROCHIRURGIA) |  | 700 | 0 | 400 |
| N.SOP.1 | C | W.SOP.1 | C | SALA OPERACYJNA P03 | 6300 | 5900 | 800 | 700 |
| N.SOP.2 | C | W.SOP.2 | C | SALA OPERACYJNA P03 | 6300 | 5950 | 800 | 700 |
| N.SOP.3 | C | W.SOP.3 | C | SALA OPERACYJNA P03 | 6300 | 5950 | 800 | 700 |
| N.SOP.4 | C | W.SOP.4 | C | SALA OPERACYJNA HYBRYDOWA P03 | 8650 | 8250 | 800 | 700 |
| N.SOP.5 | C | W.SOP.5 | C | SALA OPERACYJNA P03 | 6250 | 5900 | 800 | 700 |
| N.SOP.6 | C | W.SOP.6 | C | SALA OPERACYJNA P03 | 6300 | 5950 | 800 | 700 |
| N.SOP.7 | C | W.SOP.7 | C | SALA OPERACYJNA P03 | 6250 | 5900 | 800 | 700 |
| N.SCC.1 | C | W.SCC.1 | C | SALA CIĘĆ CESARSKICH P01 | 6300 | 5950 | 800 | 700 |

| LOKALNE WENTYLATORY |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WYWIEW | KLASA SZCZELNOŚCI [WYWIEW] | OPIS SYSTEMU | V | P dysp. |
| W.2S1 | B | SANITARIATY B1 | 240 | 350 |
| W.2S2 | B | SANITARIATY B1 | 130 | 350 |
| W.3.T2 | C | WYCIAG Z MAG. I MYCIA WÓZKÓW | 230 | 350 |
| W.3S | B | WYCIĄG Z SANITARIATÓW CS | 320 | 350 |
| W.7S | B | WYCIĄG Z SANITARIATÓW P02 (ENDOSKOPIA) | 370 | 350 |
| W.A.3S | C | SANITARIATY B1 - APTEKA | 460 | 350 |
| W.A.5T | C | APTEKA - WYCIAG Z MAGAZYNU MAT. ŁATWOPALNYCH | 250 | 350 |
| W.A.5D | C | APTEKA - DYGESTORIUM | 1 300 | 350 |
| W.CS.1T | C | WYCIAG Z DEKONTAMINACJI CS | 430 | 350 |
| W.CS.1S | B | WYCIĄG Z SANITARIATÓW CS | 490 | 350 |
| W.CS.3S | B | WYCIĄG Z SANITARIATÓW CS | 50 | 350 |
| W.CS.MD1 | C | CS B01 - MYJNIA DEZYNFEKTOR NARZĘDZI | 500 | 350 |
| W.CS.MD2 | C | CS B01 - MYJNIA DEZYNFEKTOR NARZĘDZI | 500 | 350 |
| W.CS.MD3 | C | CS B01 - MYJNIA DEZYNFEKTOR NARZĘDZI | 500 | 350 |
| W.SOR.1T | C | WYCIAG Z DEKONTAMINACJI SOR | 200 | 350 |
| W.SOR.2S | C | WYCIĄG Z SANITARIATÓW P00 (SOR - SALE OBSERWACYJNE) | 240 | 350 |
| W.BP.3S | B | WYCIĄG WC P01 (SALE PORODOWE) | 480 | 350 |
| W.BP.4S | B | WYCIĄG WC P01 (BLOK PORODOWY) | 490 | 350 |
| W.BO.1B | C | WYCIĄG BRUDOWNIK P03 (BO) | 130 | 350 |
| W.BO.1S | C | WYCIĄG Z WC - BO P03 | 250 | 350 |
| W.BO.1Z | C | WYCIĄG Z MYCIA WÓZKÓW - P03 | 250 | 350 |
| W.BO.3S | C | WYCIĄG Z WC - BO P03 | 120 | 350 |
| W.IZ.1.1S | C | IZOLATKA P00 (IT) | 120 | 650 |
| W.IZ.1.2S | C | IZOLATKA P02 (CHO) | 120 | 650 |
| W.IZ.2S | C | IZOLATKA P00 (SOR) | 120 | 650 |
| W.IZ.3S | C | IZOLATKA IZBA PRYJĘĆ PLANOWYCH (P00) | 210 | 650 |
| W.IZ.4S | C | IZOLATKA P01 (POŁOŻNICZY) | 120 | 650 |
| W.IZ.5S | C | IZOLATKA P02 (OTOLARYNGOLOGIA) | 120 | 650 |
| W.IZ.6.1S | C | IZOLATKA P03 - NEUROCHIRURGIA | 120 | 650 |
| W.IZ.6.2S | C | IZOLATKA P03 - NEUROCHIRURGIA | 120 | 650 |
| W.IZ.6.3S | C | IZOLATKA P03 - NEUROCHIRURGIA | 120 | 650 |
| W.IT.1KO | B | WYCIĄG KUCHENKA ODDZIAŁOWA P00 (IT) | 50 | 350 |
| W.IT.2B | C | WYCIĄG BRUDOWNIK P00 (IT) | 110 | 350 |
| W.IT.2PM | C | WYCIĄG PRO MORTE P00 (IT) | 80 | 350 |
| W.SOR.1B | C | WYCIĄG BRUDOWNIK P00 (SOR) | 90 | 350 |
| W.SOR.1PM | C | WYCIĄG Z PRO-MORTE | 120 | 350 |
| W.BP.1B | C | WYCIĄG BRUDOWNIK P01 (BLOK PORODOWY) | 50 | 350 |
| W.BP.2PM | C | WYCIĄG Z PRO-MORTE P01 | 120 | 350 |
| W.BP.4B | C | WYCIĄG BRUDOWNIK P01 (BLOK PORODOWY) | 80 | 350 |
| W.BP.5KO | B | WYCIĄG KUCHENKA ODDZIAŁOWA P01 (PATOLOGIA CIĄŻY) | 350 | 350 |
| W.BP.5B | C | WYCIĄG BRUDOWNIK P01 (PATOLOGIA CIĄŻY) | 320 | 350 |
| W.6B | C | WYCIĄG BRUDOWNIK P02 (CHIRURGIA OGÓLNA) | 200 | 350 |
| W.6PM | C | WYCIĄG Z PRO-MORTE P02 (CHIRURGIA OGÓLNA) | 120 | 350 |
| W.6KO | B | WYCIĄG KUCHENKA ODDZIAŁOWA P02 (CHIRURGIA OGÓLNA) | 70 | 350 |
| W.7B | C | WYCIĄG BRUDOWNIK P02 (ENDOSKOPIA) | 80 | 350 |
| W.8B | C | WYCIĄG BRUDOWNIK P03 (BO) | 130 | 350 |
| W.8PM | C | WYCIĄG Z PRO-MORTE P03 | 80 | 350 |
| W.8KO | B | WYCIĄG KUCHENKA ODDZIAŁOWA P03 | 90 | 350 |

## Zestawienie klap odcinających

Siłownik umieszczony na boku B

Uwaga w projekcie występują również klapy z siłownikiem mocowanym od spodu -klapy z pionową osią obrotu.

Wszystkie klapy odcinające domyślnie w pozycji NO- normalnie otwarta.

| l.p. | Nazwa | Średnica | Szerokość | Wysokość (położenie siłownika) | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [-] | [-] | [mm] | [mm] | [mm] | [-] |
|  | B1 |  |  |  |  |
| 1 | KO.B1.N.1.01 |  | 350 | 350 | B1 |
| 2 | KO.B1.N.1.02 | 250 |  |  | B1 |
| 3 | KO.B1.N.2.03 |  | 700 | 600 | B1 |
| 4 | KO.B1.N.2.04 |  | 250 | 200 | B1 |
| 5 | KO.B1.N.2.05 | 100 |  |  | B1 |
| 6 | KO.B1.N.2.06 | 200 |  |  | B1 |
| 7 | KO.B1.N.2.07 | 125 |  |  | B1 |
| 8 | KO.B1.N.2.08 | 160 |  |  | B1 |
| 9 | KO.B1.N.2.09 | 160 |  |  | B1 |
| 10 | KO.B1.N.2.10 | 160 |  |  | B1 |
| 11 | KO.B1.N.2.11 | 100 |  |  | B1 |
| 12 | KO.B1.N.2.12 | 100 |  |  | B1 |
| 13 | KO.B1.N.2.13 | 100 |  |  | B1 |
| 14 | KO.B1.N.2.14 | 100 |  |  | B1 |
| 15 | KO.B1.N.2.15 | 160 |  |  | B1 |
| 16 | KO.B1.N.2.16 |  | 350 | 300 | B1 |
| 17 | KO.B1.N.2.17 |  | 350 | 400 | B1 |
| 18 | KO.B1.N.2.18 |  | 350 | 300 | B1 |
| 19 | KO.B1.N.2.19 | 200 |  |  | B1 |
| 20 | KO.B1.N.2.20 | 100 |  |  | B1 |
| 21 | KO.B1.N.2.21 |  | 350 | 300 | B1 |
| 22 | KO.B1.N.2.22 | 250 |  |  | B1 |
| 23 | KO.B1.N.2.23 |  | 250 | 250 | B1 |
| 24 | KO.B1.N.2.24 |  | 250 | 250 | B1 |
| 25 | KO.B1.N.2.25 |  | 250 | 300 | B1 |
| 26 | KO.B1.N.2.26 | 160 |  |  | B1 |
| 27 | KO.B1.N.2.27 | 125 |  |  | B1 |
| 28 | KO.B1.N.2.28 | 125 |  |  | B1 |
| 29 | KO.B1.N.2.29 | 125 |  |  | B1 |
| 30 | KO.B1.N.3.31 |  | 500 | 500 | B1 |
| 31 | KO.B1.N.3.32 | 160 |  |  | B1 |
| 32 | KO.B1.N.3.33 | 250 |  |  | B1 |
| 33 | KO.B1.N.3.34 | 160 |  |  | B1 |
| 34 | KO.B1.N.3.35 | 160 |  |  | B1 |
| 35 | KO.B1.N.A.1.36 |  | 450 | 700 | B1 |
| 36 | KO.B1.N.A.2.37 |  | 400 | 300 | B1 |
| 37 | KO.B1.N.A.2.38 |  | 500 | 300 | B1 |
| 38 | KO.B1.N.A.3.39 |  | 400 | 400 | B1 |
| 39 | KO.B1.N.A.4.40 |  | 450 | 600 | B1 |
| 40 | KO.B1.N.A.5.41 |  | 400 | 500 | B1 |
| 41 | KO.B1.N.A.5.42 | 200 |  |  | B1 |
| 42 | KO.B1.N.A.6.43 |  | 400 | 500 | B1 |
| 43 | KO.B1.N.CS.1.44 |  | 300 | 500 | B1 |
| 44 | KO.B1.W.CS.2.45 |  | 350 | 500 | B1 |
| l.p. | Nazwa | Średnica | Szerokość | Wysokość (położenie siłownika) | Lokalizacja |
| [-] | [-] | [mm] | [mm] | [mm] | [-] |
| 45 | KO.B1.N.CS.3.46 |  | 500 | 900 | B1 |
| 46 | KO.B1.W.1.47 |  | 350 | 350 | B1 |
| 47 | KO.B1.W.1.48 | 250 |  |  | B1 |
| 48 | KO.B1.W.2.49 |  | 600 | 650 | B1 |
| 49 | KO.B1.W.2.50 | 100 |  |  | B1 |
| 50 | KO.B1.W.2.51 | 200 |  |  | B1 |
| 51 | KO.B1.W.2.52 |  | 400 | 350 | B1 |
| 52 | KO.B1.W.2.53 | 100 |  |  | B1 |
| 53 | KO.B1.W.2.54 | 160 |  |  | B1 |
| 54 | KO.B1.W.2.55 | 160 |  |  | B1 |
| 55 | KO.B1.W.2.56 | 160 |  |  | B1 |
| 56 | KO.B1.W.2.57 | 100 |  |  | B1 |
| 57 | KO.B1.W.2.58 | 100 |  |  | B1 |
| 58 | KO.B1.W.2.59 | 100 |  |  | B1 |
| 59 | KO.B1.W.2.60 | 100 |  |  | B1 |
| 60 | KO.B1.W.2.61 | 160 |  |  | B1 |
| 61 | KO.B1.W.2.62 |  | 350 | 300 | B1 |
| 62 | KO.B1.W.2.63 | 250 |  |  | B1 |
| 63 | KO.B1.W.2.64 |  | 350 | 300 | B1 |
| 64 | KO.B1.W.2.65 | 200 |  |  | B1 |
| 65 | KO.B1.W.2.66 | 100 |  |  | B1 |
| 66 | KO.B1.W.2.67 |  | 350 | 300 | B1 |
| 67 | KO.B1.W.2.68 | 250 |  |  | B1 |
| 68 | KO.B1.W.2.69 |  | 250 | 250 | B1 |
| 69 | KO.B1.W.2.70 |  | 250 | 250 | B1 |
| 70 | KO.B1.W.2.71 |  | 250 | 300 | B1 |
| 71 | KO.B1.W.2.72 | 160 |  |  | B1 |
| 72 | KO.B1.W.2.73 | 125 |  |  | B1 |
| 73 | KO.B1.W.2.74 | 125 |  |  | B1 |
| 74 | KO.B1.W.2S1.75 | 160 |  |  | B1 |
| 75 | KO.B1.W.2S1.76 | 160 |  |  | B1 |
| 76 | KO.B1.W.2S2.77 | 125 |  |  | B1 |
| 77 | KO.B1.W.2S2.78 | 125 |  |  | B1 |
| 78 | KO.B1.W.2S2.79 | 125 |  |  | B1 |
| 79 | KO.B1.W.3.80 |  | 300 | 500 | B1 |
| 80 | KO.B1.W.3.81 | 200 |  |  | B1 |
| 81 | KO.B1.W.3.82 | 200 |  |  | B1 |
| 82 | KO.B1.W.3.83 | 160 |  |  | B1 |
| 83 | KO.B1.W.3.84 | 125 |  |  | B1 |
| 84 | KO.B1.W.3.T1.85 |  | 250 | 250 | B1 |
| 85 | KO.B1.W.3.T2.86 | 160 |  |  | B1 |
| 86 | KO.B1.W.3.T3.87 | 100 |  |  | B1 |
| 87 | KO.B1.W.3S.88 | 160 |  |  | B1 |
| 88 | KO.B1.W.A.1.89 |  | 450 | 600 | B1 |
| 89 | KO.B1.W.A.2.90 |  | 500 | 300 | B1 |
| l.p. | Nazwa | Średnica | Szerokość | Wysokość (położenie siłownika) | Lokalizacja |
| [-] | [-] | [mm] | [mm] | [mm] | [-] |
| 90 | KO.B1.W.A.3.91 |  | 400 | 400 | B1 |
| 91 | KO.B1.W.A.3S.92 | 200 |  |  | B1 |
| 92 | KO.B1.W.A.3S.93 | 200 |  |  | B1 |
| 93 | KO.B1.W.A.4.94 |  | 450 | 500 | B1 |
| 94 | KO.B1.W.A.5.95 |  | 400 | 400 | B1 |
| 95 | KO.B1.W.A.5D.96 |  | 300 | 300 | B1 |
| 96 | KO.B1.W.A.5T.97 | 160 |  |  | B1 |
| 97 | KO.B1.W.A.5T.98 | 160 |  |  | B1 |
| 98 | KO.B1.W.A.6.99 |  | 400 | 500 | B1 |
| 99 | KO.B1.W.CS.1.100 |  | 300 | 300 | B1 |
| 100 | KO.B1.W.CS.1S.101 | 250 |  |  | B1 |
| 101 | KO.B1.W.CS.1T.102 | 250 |  |  | B1 |
| 102 | KO.B1.N.CS.2.103 |  | 350 | 500 | B1 |
| 103 | KO.B1.W.CS.3.104 |  | 500 | 900 | B1 |
| 104 | KO.B1.W.CS.3S.105 | 100 |  |  | B1 |
| 105 | KO.B1.W.CS.MD1.106 | 200 |  |  | B1 |
| 106 | KO.B1.W.CS.MD2.107 | 200 |  |  | B1 |
| 107 | KO.B1.W.CS.MD3.108 | 200 |  |  | B1 |
| 108 | KO.B1.W.CS.MW.109 | 315 |  |  | B1 |
| 109 | KO.B1.W.2.111 | 160 |  |  | B1 |
| 110 | KO.B1.N.2.112 | 160 |  |  | B1 |
| 111 | KO.B1.W.2.113 | 160 |  |  | B1 |
| 112 | KO.B1.N.2.114 | 160 |  |  | B1 |
| 113 | KO.B1.N.2.115 | 160 |  |  | B1 |
| 114 | KO.B1.W.2.116 | 160 |  |  | B1 |
| 115 | KO.P00.W.IZ.2.01 |  | 250 | 300 | P00 |
| 116 | KO.P00.N.IZ.2.02 |  | 300 | 300 | P00 |
| 117 | KO.P00.W.IZ.2S.03 | 100 |  |  | P00 |
| 118 | KO.P00.W.SOR.3.04 | 200 |  |  | P00 |
| 119 | KO.P00.N.SOR.3.05 | 200 |  |  | P00 |
| 120 | KO.P00.W.SOR.3.06 | 160 |  |  | P00 |
| 121 | KO.P00.N.SOR.3.07 | 160 |  |  | P00 |
| 122 | KO.P00.W.SOR.3.08 | 200 |  |  | P00 |
| 123 | KO.P00.N.SOR.3.09 | 200 |  |  | P00 |
| 124 | KO.P00.W.SOR.1.10 |  | 900 | 500 | P00 |
| 125 | KO.P00.N.SOR.1.11 |  | 1100 | 500 | P00 |
| 126 | KO.P00.N.4.12 | 125 |  |  | P00 |
| 127 | KO.P00.W.4.13 | 125 |  |  | P00 |
| 128 | KO.P00.W.4.14 | 100 |  |  | P00 |
| 129 | KO.P00.W.4.15 | 100 |  |  | P00 |
| 130 | KO.P00.N.4.16 | 100 |  |  | P00 |
| 131 | KO.P00.N.4.17 | 100 |  |  | P00 |
| 132 | KO.P00.W.SOR.1S.18 | 315 |  |  | P00 |
| 133 | KO.P00.W.4S.19 | 200 |  |  | P00 |
| 134 | KO.P00.N.IZ.3.20 | 250 |  |  | P00 |
| l.p. | Nazwa | Średnica | Szerokość | Wysokość (położenie siłownika) | Lokalizacja |
| [-] | [-] | [mm] | [mm] | [mm] | [-] |
| 135 | KO.P00.W.IZ.3.21 | 200 |  |  | P00 |
| 136 | KO.P00.W.IZ.3S.22 | 125 |  |  | P00 |
| 137 | KO.P00.W.4.23 |  | 400 | 250 | P00 |
| 138 | KO.P00.N.4.24 |  | 500 | 250 | P00 |
| 139 | KO.P00.W.4S.25 | 160 |  |  | P00 |
| 140 | KO.P00.W.4.26 |  | 300 | 600 | P00 |
| 141 | KO.P00.N.4.27 |  | 300 | 700 | P00 |
| 142 | KO.P00.N.4.28 |  | 650 | 600 | P00 |
| 143 | KO.P00.W.4.29 |  | 600 | 600 | P00 |
| 144 | KO.P00.W.4S.30 | 160 |  |  | P00 |
| 145 | KO.P00.W.SOR.2.31 |  | 300 | 1000 | P00 |
| 146 | KO.P00.N.SOR.2.32 |  | 400 | 1000 | P00 |
| 147 | KO.P00.W.SOR.2S.33 | 160 |  |  | P00 |
| 148 | KO.P00.N.IT.2.34 | 250 |  |  | P00 |
| 149 | KO.P00.W.IT.2.35 | 250 |  |  | P00 |
| 150 | KO.P00.N.IT.2.36 | 100 |  |  | P00 |
| 151 | KO.P00.N.IT.2.37 |  | 300 | 700 | P00 |
| 152 | KO.P00.W.IT.2.38 |  | 300 | 500 | P00 |
| 153 | KO.P00.W.IT.2.39 | 100 |  |  | P00 |
| 154 | KO.P00.W.IT.2PM.40 | 100 |  |  | P00 |
| 155 | KO.P00.W.IT.2B.41 | 100 |  |  | P00 |
| 156 | KO.P00.N.IT.1.42 |  | 1400 | 450 | P00 |
| 157 | KO.P00.N.IT.1.43 |  | 400 | 300 | P00 |
| 158 | KO.P00.W.IT.1.44 |  | 350 | 300 | P00 |
| 159 | KO.P00.W.IT.2S.45 |  | 200 | 200 | P00 |
| 160 | KO.P00.W.IT.1KO.46 | 100 |  |  | P00 |
| 161 | KO.P00.N.IT.1.47 |  | 600 | 500 | P00 |
| 162 | KO.P00.W.IT.1.48 |  | 1400 | 450 | P00 |
| 163 | KO.P00.W.4.49 |  | 600 | 600 | P00 |
| 164 | KO.P00.N.4.50 |  | 650 | 600 | P00 |
| 165 | KO.P00.W.4.51 | 160 |  |  | P00 |
| 166 | KO.P00.N.4.52 | 160 |  |  | P00 |
| 167 | KO.P00.N.IT.2.53 | 100 |  |  | P00 |
| 168 | KO.P00.W.IT.2.54 | 100 |  |  | P00 |
| 169 | KO.P00.W.IZ.1.1S.55 | 100 |  |  | P00 |
| 170 | KO.P00.W.IZ.1.1.56 | 250 |  |  | P00 |
| 171 | KO.P00.N.SOR.3.57 |  | 1000 | 400 | P00 |
| 172 | KO.P00.W.SOR.3.58 |  | 900 | 400 | P00 |
| 173 | KO.P00.N.IZ.1.59 | 315 |  |  | P00 |
| 174 | KO.P00.W.IT.1.60 |  | 600 | 500 | P00 |
| 175 | KO.P00.W.SOR.1B.61 | 100 |  |  | P00 |
| 176 | KO.P00.W.SOR.1T.62 | 125 |  |  | P00 |
| 177 | KO.P00.N.SOR.1.63 | 100 |  |  | P00 |
| 178 | KO.P00.W.SOR.1.64 | 100 |  |  | P00 |
| 179 | KO.P00.W.SOR.1PM.65 | 100 |  |  | P00 |
| l.p. | Nazwa | Średnica | Szerokość | Wysokość (położenie siłownika) | Lokalizacja |
| [-] | [-] | [mm] | [mm] | [mm] | [-] |
| 180 | KO.P00.W.SOR.2.66 | 100 |  |  | P00 |
| 181 | KO.P00.W.SOR.2.67 | 100 |  |  | P00 |
| 182 | KO.P00.N.SOR.2.68 | 100 |  |  | P00 |
| 183 | KO.P00.N.SOR.2.69 | 100 |  |  | P00 |
| 184 | KO.P00.W.IT.1.70 | 125 |  |  | P00 |
| 185 | KO.P01.N.IZ.4.01 |  | 250 | 250 | P01 |
| 186 | KO.P01.W.IZ.4.02 | 250 |  |  | P01 |
| 187 | KO.P01.N.SCC.1_.04 | 200 |  |  | P01 |
| 188 | KO.P01.N.SCC.1_.05 | 200 |  |  | P01 |
| 189 | KO.P01.W.SCC.1.06 | 200 |  |  | P01 |
| 190 | KO.P01.W.SCC.1.09 | 200 |  |  | P01 |
| 191 | KO.P01.N.BP.1.10 | 100 |  |  | P01 |
| 192 | KO.P01.N.BP.1.11 | 100 |  |  | P01 |
| 193 | KO.P01.N.BP.1.12 |  | 500 | 1200 | P01 |
| 194 | KO.P01.N.BP.2.13 |  | 400 | 250 | P01 |
| 195 | KO.P01.N.BP.2.14 |  | 500 | 400 | P01 |
| 196 | KO.P01.N.BP.2.15 |  | 500 | 400 | P01 |
| 197 | KO.P01.N.BP.2.16 | 160 |  |  | P01 |
| 198 | KO.P01.N.BP.2.17 | 160 |  |  | P01 |
| 199 | KO.P01.N.BP.2.18 | 100 |  |  | P01 |
| 200 | KO.P01.N.BP.2.19 |  | 700 | 400 | P01 |
| 201 | KO.P01.N.BP.2.20 | 100 |  |  | P01 |
| 202 | KO.P01.N.BP.3.21 |  | 450 | 600 | P01 |
| 203 | KO.P01.N.BP.4.22 |  | 300 | 350 | P01 |
| 204 | KO.P01.N.BP.4.23 |  | 350 | 300 | P01 |
| 205 | KO.P01.N.BP.5.24 |  | 200 | 200 | P01 |
| 206 | KO.P01.N.BP.5.25 |  | 300 | 200 | P01 |
| 207 | KO.P01.N.BP.5.26 |  | 550 | 500 | P01 |
| 208 | KO.P01.N.BP.5.27 | 100 |  |  | P01 |
| 209 | KO.P01.N.BP.5.28 | 100 |  |  | P01 |
| 210 | KO.P01.N.BP.6.29 |  | 450 | 300 | P01 |
| 211 | KO.P01.N.BP.6.30 |  | 450 | 250 | P01 |
| 212 | KO.P01.N.SCC.1_.31 |  | 450 | 700 | P01 |
| 213 | KO.P01.W.BP.1.32 | 100 |  |  | P01 |
| 214 | KO.P01.W.BP.1.33 | 100 |  |  | P01 |
| 215 | KO.P01.W.BP.1.34 |  | 500 | 1000 | P01 |
| 216 | KO.P01.W.BP.1B.35 | 100 |  |  | P01 |
| 217 | KO.P01.W.BP.1S.36 | 200 |  |  | P01 |
| 218 | KO.P01.W.BP.2.37 |  | 300 | 250 | P01 |
| 219 | KO.P01.W.BP.2.38 |  | 550 | 300 | P01 |
| 220 | KO.P01.W.BP.2.39 |  | 250 | 550 | P01 |
| 221 | KO.P01.W.BP.2.40 | 100 |  |  | P01 |
| 222 | KO.P01.W.BP.2.41 | 100 |  |  | P01 |
| 223 | KO.P01.W.BP.2.42 |  | 550 | 400 | P01 |
| 224 | KO.P01.W.BP.2.43 | 100 |  |  | P01 |
| l.p. | Nazwa | Średnica | Szerokość | Wysokość (położenie siłownika) | Lokalizacja |
| [-] | [-] | [mm] | [mm] | [mm] | [-] |
| 225 | KO.P01.W.BP.2PM.44 | 125 |  |  | P01 |
| 226 | KO.P01.W.BP.2S.45 | 160 |  |  | P01 |
| 227 | KO.P01.W.BP.2S.48 |  | 250 | 200 | P01 |
| 228 | KO.P01.W.BP.2S.49 |  | 250 | 200 | P01 |
| 229 | KO.P01.W.BP.2S.50 |  | 400 | 200 | P01 |
| 230 | KO.P01.W.BP.3.51 |  | 500 | 400 | P01 |
| 231 | KO.P01.W.BP.3S.52 | 200 |  |  | P01 |
| 232 | KO.P01.W.BP.4.53 |  | 250 | 300 | P01 |
| 233 | KO.P01.W.BP.4.54 |  | 250 | 300 | P01 |
| 234 | KO.P01.W.BP.4B.55 | 100 |  |  | P01 |
| 235 | KO.P01.W.BP.4B.56 | 100 |  |  | P01 |
| 236 | KO.P01.W.BP.4S.57 | 200 |  |  | P01 |
| 237 | KO.P01.W.BP.4S.58 |  | 200 | 200 | P01 |
| 238 | KO.P01.W.BP.5.59 |  | 600 | 300 | P01 |
| 239 | KO.P01.W.BP.5.60 | 200 |  |  | P01 |
| 240 | KO.P01.W.BP.5.61 | 200 |  |  | P01 |
| 241 | KO.P01.W.BP.5.62 | 100 |  |  | P01 |
| 242 | KO.P01.W.BP.5.63 | 100 |  |  | P01 |
| 243 | KO.P01.W.BP.5KO.64 | 160 |  |  | P01 |
| 244 | KO.P01.W.BP.5S.66 | 125 |  |  | P01 |
| 245 | KO.P01.W.BP.5S.67 | 200 |  |  | P01 |
| 246 | KO.P01.W.BP.5S.68 |  | 300 | 300 | P01 |
| 247 | KO.P01.W.BP.6.69 |  | 250 | 200 | P01 |
| 248 | KO.P01.W.BP.6.70 |  | 200 | 200 | P01 |
| 249 | KO.P01.W.BP.6.71 |  | 200 | 200 | P01 |
| 250 | KO.P01.W.BP.6.72 |  | 300 | 300 | P01 |
| 251 | KO.P01.W.BP.6S.73 |  | 300 | 200 | P01 |
| 252 | KO.P01.W.BP.6S.74 |  | 300 | 200 | P01 |
| 253 | KO.P01.W.IZ.4S.75 | 100 |  |  | P01 |
| 254 | KO.P01.W.SCC.1.76 |  | 700 | 450 | P01 |
| 255 | KO.P01.W.BP.5B.77 | 160 |  |  | P01 |
| 256 | KO.P01.N.BP.5.78 |  | 400 | 500 | P01 |
| 257 | KO.P02.W.6B.01 | 160 |  |  | P02 |
| 258 | KO.P02.W.6KO.02 | 125 |  |  | P02 |
| 259 | KO.P02.W.5S.03 |  | 300 | 500 | P02 |
| 260 | KO.P02.N.5.04 |  | 600 | 300 | P02 |
| 261 | KO.P02.N.6.05 |  | 400 | 700 | P02 |
| 262 | KO.P02.N.6.06 |  | 500 | 900 | P02 |
| 263 | KO.P02.N.6.07 |  | 350 | 400 | P02 |
| 264 | KO.P02.N.6.08 |  | 350 | 400 | P02 |
| 265 | KO.P02.N.6.09 | 100 |  |  | P02 |
| 266 | KO.P02.N.6.10 | 100 |  |  | P02 |
| 267 | KO.P02.N.7..11 |  | 300 | 350 | P02 |
| 268 | KO.P02.N.7..12 |  | 200 | 500 | P02 |
| 269 | KO.P02.N.7..13 |  | 300 | 350 | P02 |
| l.p. | Nazwa | Średnica | Szerokość | Wysokość (położenie siłownika) | Lokalizacja |
| [-] | [-] | [mm] | [mm] | [mm] | [-] |
| 270 | KO.P02.N.BP.5.14 |  | 450 | 350 | P02 |
| 271 | KO.P02.N.BP.5.15 | 100 |  |  | P02 |
| 272 | KO.P02.N.BP.5.16 |  | 450 | 350 | P02 |
| 273 | KO.P02.N.BP.5.17 | 100 |  |  | P02 |
| 274 | KO.P02.N.BP.5.18 |  | 300 | 300 | P02 |
| 275 | KO.P02.N.BP.6.19 |  | 500 | 450 | P02 |
| 276 | KO.P02.N.BP.6.20 |  | 450 | 300 | P02 |
| 277 | KO.P02.N.BP.6.21 |  | 250 | 450 | P02 |
| 278 | KO.P02.N.IZ.1.22 | 315 |  |  | P02 |
| 279 | KO.P02.N.IZ.5.23 |  | 250 | 400 | P02 |
| 280 | KO.P02.W.5.24 |  | 300 | 300 | P02 |
| 281 | KO.P02.W.6.25 |  | 300 | 600 | P02 |
| 282 | KO.P02.W.6.26 |  | 500 | 700 | P02 |
| 283 | KO.P02.W.6.27 |  | 350 | 300 | P02 |
| 284 | KO.P02.W.6.28 |  | 300 | 350 | P02 |
| 285 | KO.P02.W.6.29 | 100 |  |  | P02 |
| 286 | KO.P02.W.6.30 | 100 |  |  | P02 |
| 287 | KO.P02.W.5B.31 | 160 |  |  | P02 |
| 288 | KO.P02.W.6PM.32 | 125 |  |  | P02 |
| 289 | KO.P02.W.6S.33 |  | 300 | 300 | P02 |
| 290 | KO.P02.W.6S.34 | 200 |  |  | P02 |
| 291 | KO.P02.W.6S.35 | 200 |  |  | P02 |
| 292 | KO.P02.W.6S.36 | 200 |  |  | P02 |
| 293 | KO.P02.W.7.37 |  | 300 | 300 | P02 |
| 294 | KO.P02.W.7.38 |  | 200 | 300 | P02 |
| 295 | KO.P02.W.7.39 |  | 300 | 300 | P02 |
| 296 | KO.P02.W.7B.40 | 100 |  |  | P02 |
| 297 | KO.P02.W.7S.41 | 200 |  |  | P02 |
| 298 | KO.P02.W.7Z.42 |  | 200 | 200 | P02 |
| 299 | KO.P02.W.BP.5.43 |  | 350 | 400 | P02 |
| 300 | KO.P02.W.BP.5.44 | 100 |  |  | P02 |
| 301 | KO.P02.W.BP.5.45 | 100 |  |  | P02 |
| 302 | KO.P02.W.BP.5.46 |  | 250 | 300 | P02 |
| 303 | KO.P02.W.BP.5S.47 |  | 300 | 200 | P02 |
| 304 | KO.P02.W.BP.5S.48 | 160 |  |  | P02 |
| 305 | KO.P02.W.BP.6.49 |  | 300 | 300 | P02 |
| 306 | KO.P02.W.BP.6.50 | 250 |  |  | P02 |
| 307 | KO.P02.W.BP.6.51 | 250 |  |  | P02 |
| 308 | KO.P02.W.BP.6S.52 |  | 250 | 250 | P02 |
| 309 | KO.P02.W.BP.6S.53 |  | 250 | 250 | P02 |
| 310 | KO.P02.W.BP.6S.54 |  | 200 | 400 | P02 |
| 311 | KO.P02.W.BP.6S.55 |  | 400 | 200 | P02 |
| 312 | KO.P02.W.IZ.1.2.56 | 250 |  |  | P02 |
| 313 | KO.P02.W.IZ.5.57 |  | 250 | 350 | P02 |
| 314 | KO.P02.W.IZ.5S.58 | 100 |  |  | P02 |
| l.p. | Nazwa | Średnica | Szerokość | Wysokość (położenie siłownika) | Lokalizacja |
| [-] | [-] | [mm] | [mm] | [mm] | [-] |
| 315 | KO.P02.W.IZ.1.2S.59 | 100 |  |  | P02 |
| 316 | KO.P02.N.6.60 | 100 |  |  | P02 |
| 317 | KO.P02.W.6.61 | 100 |  |  | P02 |
| 318 | KO.P02.W.BP.5KO.65 | 100 |  |  | P02 |
| 319 | KO.P02.N.6.66 | 100 |  |  | P02 |
| 320 | KO.P02.W.6.67 | 100 |  |  | P02 |
| 321 | KO.P02.W.6.68 | 100 |  |  | P02 |
| 322 | KO.P02.N.6.69 | 100 |  |  | P02 |
| 323 | KO.P03.W.SOP.3.01 |  | 800 | 400 | P03 |
| 324 | KO.P03.W.SOP.1.02 | 200 |  |  | P03 |
| 325 | KO.P03.N.SOP.1.03 | 200 |  |  | P03 |
| 326 | KO.P03.N.SOP.1.04 |  | 800 | 400 | P03 |
| 327 | KO.P03.W.SOP.1.05 |  | 800 | 400 | P03 |
| 328 | KO.P03.N.SOP.2.06 |  | 800 | 400 | P03 |
| 329 | KO.P03.W.SOP.2.07 |  | 800 | 400 | P03 |
| 330 | KO.P03.N.SOP.2.08 | 200 |  |  | P03 |
| 331 | KO.P03.W.SOP.2.09 | 200 |  |  | P03 |
| 332 | KO.P03.N.SOP.3.10 | 200 |  |  | P03 |
| 333 | KO.P03.W.SOP.3.11 | 200 |  |  | P03 |
| 334 | KO.P03.N.SOP.3.12 |  | 800 | 400 | P03 |
| 335 | KO.P03.W.8.13 | 100 |  |  | P03 |
| 336 | KO.P03.N.8.14 | 100 |  |  | P03 |
| 337 | KO.P03.W.8KO.15 | 100 |  |  | P03 |
| 338 | KO.P03.W.8PM.16 | 100 |  |  | P03 |
| 339 | KO.P03.W.8KO.17 | 100 |  |  | P03 |
| 340 | KO.P03.N.9.18 | 100 |  |  | P03 |
| 341 | KO.P03.W.BO.1S.20 | 160 |  |  | P03 |
| 342 | KO.P03.W.BO.1Z.21 | 160 |  |  | P03 |
| 343 | KO.P03.W.BO.1B.22 | 125 |  |  | P03 |
| 344 | KO.P03.N.BO.2.23 |  | 400 | 200 | P03 |
| 345 | KO.P03.W.BO.1.24 |  | 700 | 500 | P03 |
| 346 | KO.P03.N.BO.1.25 |  | 1000 | 500 | P03 |
| 347 | KO.P03.W.BO.1.1.26 |  | 400 | 300 | P03 |
| 348 | KO.P03.W.8B.27 | 125 |  |  | P03 |
| 349 | KO.P03.W.IZ.6.1S.28 | 125 |  |  | P03 |
| 350 | KO.P03.W.IZ.6.2S.29 | 125 |  |  | P03 |
| 351 | KO.P03.W.IZ.6.3S.30 | 125 |  |  | P03 |
| 352 | KO.P03.W.5S.31 |  | 250 | 250 | P03 |
| 353 | KO.P03.W.5.32 |  | 200 | 200 | P03 |
| 354 | KO.P03.N.5.33 |  | 400 | 250 | P03 |
| 355 | KO.P03.W.BO.3S.34 | 125 |  |  | P03 |
| 356 | KO.P03.W.BO.2.35 |  | 400 | 200 | P03 |
| 357 | KO.P03.N.SOP.1.36 | 200 |  |  | P03 |
| 358 | KO.P03.W.SOP.1.37 | 200 |  |  | P03 |
| 359 | KO.P03.N.SOP.2.38 | 200 |  |  | P03 |
| l.p. | Nazwa | Średnica | Szerokość | Wysokość (położenie siłownika) | Lokalizacja |
| [-] | [-] | [mm] | [mm] | [mm] | [-] |
| 360 | KO.P03.W.SOP.2.39 | 200 |  |  | P03 |
| 361 | KO.P03.N.SOP.3.40 | 200 |  |  | P03 |
| 362 | KO.P03.W.SOP.3.41 | 200 |  |  | P03 |
| 363 | KO.P03.N.8.42 | 100 |  |  | P03 |
| 364 | KO.P03.W.8.43 | 100 |  |  | P03 |
| 365 | KO.P03.W.8S.44 | 315 |  |  | P03 |
| 366 | KO.P03.W.9.46 | 100 |  |  | P03 |
| 367 | KO.P03.W.BO.1S.47 | 100 |  |  | P03 |
| 368 | KO.P03.W.BO.1.48 | 100 |  |  | P03 |
| 369 | KO.P03.N.BO.1.49 |  | 800 | 500 | P03 |
| 370 | KO.P03.W.BO.1.50 |  | 500 | 500 | P03 |
| 371 | KO.P03.N.8.51 | 315 |  |  | P03 |
| 372 | KO.P03.W.8S.52 | 250 |  |  | P03 |
| 373 | KO.P03.W.8S.53 | 250 |  |  | P03 |
| 374 | KO.P03.N.9.54 | 100 |  |  | P03 |
| 375 | KO.P03.W.9.55 | 100 |  |  | P03 |
| 376 | KO.P03.W.BO.1S.56 | 125 |  |  | P03 |
| 377 | KO.P03.W.8.57 | 250 |  |  | P03 |
| 378 | KO.P03.W.8.58 | 100 |  |  | P03 |
| 379 | KO.P03.N.8.59 | 100 |  |  | P03 |
| 380 | KO.P03.W.8.60 | 100 |  |  | P03 |
| 381 | KO.P03.N.8.61 | 100 |  |  | P03 |
| 382 | KO.P03.W.8PM.62 | 100 |  |  | P03 |
| 383 | KO.P03.W.8.63 |  | 500 | 300 | P03 |
| 384 | KO.P03.N.8.64 |  | 600 | 400 | P03 |
| 385 | KO.P03.N.8.65 |  | 300 | 300 | P03 |
| 386 | KO.P03.W.8.66 | 250 |  |  | P03 |
| 387 | KO.P03.W.9.67 | 100 |  |  | P03 |
| 388 | KO.P03.N.9.68 | 100 |  |  | P03 |
| 389 | KO.P04.N.9.01 | 100 |  |  | P04 |
| 390 | KO.P04.N.9.02 | 100 |  |  | P04 |
| 391 | KO.P04.N.9.03 | 160 |  |  | P04 |
| 392 | KO.P04.N.9.PR1.04 | 100 |  |  | P04 |
| 393 | KO.P04.N.IZ.4.05 |  | 250 | 250 | P04 |
| 394 | KO.P04.N.SOP.4.06 | 200 |  |  | P04 |
| 395 | KO.P04.N.SOP.4.07 | 200 |  |  | P04 |
| 396 | KO.P04.N.SOP.4.08 | 250 |  |  | P04 |
| 397 | KO.P04.N.SOP.4.09 |  | 900 | 300 | P04 |
| 398 | KO.P04.N.SOP.5.10 |  | 800 | 400 | P04 |
| 399 | KO.P04.N.SOP.5.11 | 200 |  |  | P04 |
| 400 | KO.P04.N.SOP.5.12 | 200 |  |  | P04 |
| 401 | KO.P04.N.SOP.6.13 |  | 800 | 400 | P04 |
| 402 | KO.P04.N.SOP.6.14 | 200 |  |  | P04 |
| 403 | KO.P04.N.SOP.6.15 | 200 |  |  | P04 |
| 404 | KO.P04.N.SOP.7.16 |  | 800 | 400 | P04 |
| l.p. | Nazwa | Średnica | Szerokość | Wysokość (położenie siłownika) | Lokalizacja |
| [-] | [-] | [mm] | [mm] | [mm] | [-] |
| 405 | KO.P04.N.SOP.7.17 | 200 |  |  | P04 |
| 406 | KO.P04.N.SOP.7.18 | 200 |  |  | P04 |
| 407 | KO.P04.W.9.19 | 100 |  |  | P04 |
| 408 | KO.P04.W.9.20 | 100 |  |  | P04 |
| 409 | KO.P04.W.9.21 | 100 |  |  | P04 |
| 410 | KO.P04.W.9.22 | 100 |  |  | P04 |
| 411 | KO.P04.W.CS.1S.23 | 250 |  |  | P04 |
| 412 | KO.P04.W.CS.1T.24 | 250 |  |  | P04 |
| 413 | KO.P04.W.CS.3S.25 | 100 |  |  | P04 |
| 414 | KO.P04.W.IT.2B.26 | 100 |  |  | P04 |
| 415 | KO.P04.W.IZ.4.27 | 250 |  |  | P04 |
| 416 | KO.P04.W.IZ.4S.28 | 100 |  |  | P04 |
| 417 | KO.P04.W.SOP.4.29 | 200 |  |  | P04 |
| 418 | KO.P04.W.SOP.4.30 | 200 |  |  | P04 |
| 419 | KO.P04.W.SOP.4.31 | 250 |  |  | P04 |
| 420 | KO.P04.W.SOP.4.32 |  | 700 | 400 | P04 |
| 421 | KO.P04.W.SOP.4.33 |  | 700 | 400 | P04 |
| 422 | KO.P04.W.SOP.5.34 | 200 |  |  | P04 |
| 423 | KO.P04.W.SOP.5.35 | 200 |  |  | P04 |
| 424 | KO.P04.W.SOP.5.36 |  | 800 | 400 | P04 |
| 425 | KO.P04.W.SOP.6.37 | 200 |  |  | P04 |
| 426 | KO.P04.W.SOP.6.38 | 200 |  |  | P04 |
| 427 | KO.P04.W.SOP.6.39 |  | 800 | 400 | P04 |
| 428 | KO.P04.W.SOP.7.40 | 200 |  |  | P04 |
| 429 | KO.P04.W.SOP.7.41 | 200 |  |  | P04 |
| 430 | KO.P04.W.SOP.7.42 |  | 800 | 400 | P04 |
| 431 | KO.P04.N.IZ.2_C.43 |  | 400 | 200 | P04 |
| 432 | KO.P04.N.IZ.2_C.44 |  | 400 | 200 | P04 |
| 433 | KO.P04.N.1.45 |  | 350 | 350 | P04 |
| 434 | KO.P04.N.1.46 |  | 350 | 350 | P04 |
| 435 | KO.P04.N.1_C.47 |  | 350 | 350 | P04 |
| 436 | KO.P04.N.2.48 |  | 700 | 600 | P04 |
| 437 | KO.P04.N.2.49 |  | 700 | 600 | P04 |
| 438 | KO.P04.N.2.50 |  | 700 | 600 | P04 |
| 439 | KO.P04.N.4.51 |  | 600 | 650 | P04 |
| 440 | KO.P04.N.6.52 |  | 500 | 900 | P04 |
| 441 | KO.P04.N.7_C.53 |  | 800 | 400 | P04 |
| 442 | KO.P04.N.8_C.54 |  | 1000 | 400 | P04 |
| 443 | KO.P04.N.10.55 |  | 400 | 600 | P04 |
| 444 | KO.P04.N.10.56 | 100 |  |  | P04 |
| 445 | KO.P04.N.10.57 | 200 |  |  | P04 |
| 446 | KO.P04.N.10.58 | 200 |  |  | P04 |
| 447 | KO.P04.N.10.59 | 200 |  |  | P04 |
| 448 | KO.P04.N.10.60 | 200 |  |  | P04 |
| 449 | KO.P04.N.10.61 | 200 |  |  | P04 |
| l.p. | Nazwa | Średnica | Szerokość | Wysokość (położenie siłownika) | Lokalizacja |
| [-] | [-] | [mm] | [mm] | [mm] | [-] |
| 450 | KO.P04.N.10.62 | 200 |  |  | P04 |
| 451 | KO.P04.N.10.63 | 200 |  |  | P04 |
| 452 | KO.P04.N.10.64 | 100 |  |  | P04 |
| 453 | KO.P04.N.10.65 | 100 |  |  | P04 |
| 454 | KO.P04.N.10.66 | 125 |  |  | P04 |
| 455 | KO.P04.N.BO.1.67 |  | 500 | 1000 | P04 |
| 456 | KO.P04.N.BO.1_C.68 |  | 1200 | 450 | P04 |
| 457 | KO.P04.N.BO.3.69 |  | 650 | 400 | P04 |
| 458 | KO.P04.N.BO.3.70 |  | 1000 | 450 | P04 |
| 459 | KO.P04.N.BO.3.71 | 315 |  |  | P04 |
| 460 | KO.P04.N.BO.3.72 | 315 |  |  | P04 |
| 461 | KO.P04.N.BP.4.73 |  | 300 | 350 | P04 |
| 462 | KO.P04.N.BP.4.74 |  | 350 | 300 | P04 |
| 463 | KO.P04.N.BP.4_C.75 |  | 500 | 250 | P04 |
| 464 | KO.P04.N.IZ.2.76 |  | 300 | 300 | P04 |
| 465 | KO.P04.N.IZ.2.77 |  | 300 | 300 | P04 |
| 466 | KO.P04.W.IZ.2S_W.78 | 100 |  |  | P04 |
| 467 | KO.P04.N.IZ.6.79 |  | 400 | 400 | P04 |
| 468 | KO.P04.N.SOR.3_C.80 |  | 1000 | 500 | P04 |
| 469 | KO.P04.W.1.81 |  | 350 | 350 | P04 |
| 470 | KO.P04.W.1.82 |  | 350 | 350 | P04 |
| 471 | KO.P04.W.1_W.83 |  | 350 | 350 | P04 |
| 472 | KO.P04.W.2.84 |  | 650 | 600 | P04 |
| 473 | KO.P04.W.2.85 |  | 700 | 600 | P04 |
| 474 | KO.P04.W.2.86 |  | 700 | 600 | P04 |
| 475 | KO.P04.W.2S2_W.87 | 125 |  |  | P04 |
| 476 | KO.P04.W.3.T3_W.88 | 100 |  |  | P04 |
| 477 | KO.P04.W.4.89 |  | 600 | 600 | P04 |
| 478 | KO.P04.W.5.90 |  | 300 | 300 | P04 |
| 479 | KO.P04.W.5.91 |  | 300 | 300 | P04 |
| 480 | KO.P04.W.5S.92 |  | 300 | 500 | P04 |
| 481 | KO.P04.W.5S.93 |  | 500 | 300 | P04 |
| 482 | KO.P04.W.6.94 |  | 700 | 500 | P04 |
| 483 | KO.P04.W.6B.95 | 160 |  |  | P04 |
| 484 | KO.P04.W.6B.96 | 160 |  |  | P04 |
| 485 | KO.P04.W.6B_W.97 | 160 |  |  | P04 |
| 486 | KO.P04.W.6KO.98 | 125 |  |  | P04 |
| 487 | KO.P04.W.6KO.99 | 125 |  |  | P04 |
| 488 | KO.P04.W.6KO_W.100 | 125 |  |  | P04 |
| 489 | KO.P04.W.6S.101 |  | 300 | 300 | P04 |
| 490 | KO.P04.W.7_W.102 |  | 500 | 400 | P04 |
| 491 | KO.P04.W.7B_W.103 | 100 |  |  | P04 |
| 492 | KO.P04.W.7S_W.104 | 200 |  |  | P04 |
| 493 | KO.P04.W.7Z_W.105 | 250 |  |  | P04 |
| 494 | KO.P04.W.8_W.106 |  | 500 | 500 | P04 |
| l.p. | Nazwa | Średnica | Szerokość | Wysokość (położenie siłownika) | Lokalizacja |
| [-] | [-] | [mm] | [mm] | [mm] | [-] |
| 495 | KO.P04.W.8B_W.107 | 125 |  |  | P04 |
| 496 | KO.P04.W.8KO.108 | 100 |  |  | P04 |
| 497 | KO.P04.W.8KO.109 | 100 |  |  | P04 |
| 498 | KO.P04.W.8KO_W.110 | 100 |  |  | P04 |
| 499 | KO.P04.W.8PM.111 | 100 |  |  | P04 |
| 500 | KO.P04.W.8PM.112 | 100 |  |  | P04 |
| 501 | KO.P04.W.8PM_W.113 | 100 |  |  | P04 |
| 502 | KO.P04.W.8S_W.114 |  | 400 | 200 | P04 |
| 503 | KO.P04.W.10.115 |  | 400 | 600 | P04 |
| 504 | KO.P04.W.10.116 | 100 |  |  | P04 |
| 505 | KO.P04.W.10.117 | 200 |  |  | P04 |
| 506 | KO.P04.W.10.118 | 200 |  |  | P04 |
| 507 | KO.P04.W.10.119 | 250 |  |  | P04 |
| 508 | KO.P04.W.10.120 | 250 |  |  | P04 |
| 509 | KO.P04.W.10.121 | 200 |  |  | P04 |
| 510 | KO.P04.W.10.122 | 200 |  |  | P04 |
| 511 | KO.P04.W.10.123 | 200 |  |  | P04 |
| 512 | KO.P04.W.10.124 | 100 |  |  | P04 |
| 513 | KO.P04.W.10.125 | 100 |  |  | P04 |
| 514 | KO.P04.W.A.3S_W.126 | 200 |  |  | P04 |
| 515 | KO.P04.W.A.5T_W.127 | 160 |  |  | P04 |
| 516 | KO.P04.W.BO1.1_W.128 |  | 400 | 300 | P04 |
| 517 | KO.P04.W.BO.1.129 |  | 500 | 700 | P04 |
| 518 | KO.P04.W.BO.1.1.130 |  | 500 | 250 | P04 |
| 519 | KO.P04.W.BO.1.1.131 |  | 500 | 250 | P04 |
| 520 | KO.P04.W.BO.1_W.132 |  | 700 | 700 | P04 |
| 521 | KO.P04.W.BO.1B_W.133 | 125 |  |  | P04 |
| 522 | KO.P04.W.BO.1S_W.134 | 160 |  |  | P04 |
| 523 | KO.P04.W.BO.1Z_W.135 | 160 |  |  | P04 |
| 524 | KO.P04.W.BO.3.136 |  | 600 | 400 | P04 |
| 525 | KO.P04.W.BO.3.137 |  | 900 | 450 | P04 |
| 526 | KO.P04.W.BO.3.138 | 315 |  |  | P04 |
| 527 | KO.P04.W.BO.3.139 | 315 |  |  | P04 |
| 528 | KO.P04.W.BO.3S_W.140 | 125 |  |  | P04 |
| 529 | KO.P04.W.BO.3S_W.141 | 125 |  |  | P04 |
| 530 | KO.P04.W.BP.1B_W.142 | 100 |  |  | P04 |
| 531 | KO.P04.W.BP.3_W.143 |  | 600 | 600 | P04 |
| 532 | KO.P04.W.BP.3S_W..144 | 200 |  |  | P04 |
| 533 | KO.P04.W.BP.3S_W..145 | 200 |  |  | P04 |
| 534 | KO.P04.W.BP.4.146 |  | 250 | 300 | P04 |
| 535 | KO.P04.W.BP.4.147 |  | 300 | 250 | P04 |
| 536 | KO.P04.W.BP.4_W.148 |  | 400 | 300 | P04 |
| 537 | KO.P04.W.BP.4B.149 | 100 |  |  | P04 |
| 538 | KO.P04.W.BP.4B.150 | 100 |  |  | P04 |
| 539 | KO.P04.W.BP.4B_W.151 | 100 |  |  | P04 |
| l.p. | Nazwa | Średnica | Szerokość | Wysokość (położenie siłownika) | Lokalizacja |
| [-] | [-] | [mm] | [mm] | [mm] | [-] |
| 540 | KO.P04.W.BP.4S.152 | 200 |  |  | P04 |
| 541 | KO.P04.W.BP.4S.153 | 200 |  |  | P04 |
| 542 | KO.P04.W.BP.4S_W.154 | 200 |  |  | P04 |
| 543 | KO.P04.W.IZ.2.155 |  | 300 | 250 | P04 |
| 544 | KO.P04.W.IZ.2.156 |  | 250 | 300 | P04 |
| 545 | KO.P04.W.IZ.2_W.157 |  | 400 | 200 | P04 |
| 546 | KO.P04.W.IZ.5S_W.158 | 100 |  |  | P04 |
| 547 | KO.P04.W.IZ.6.1.159 | 250 |  |  | P04 |
| 548 | KO.P04.W.IZ.6.1_W.160 | 250 |  |  | P04 |
| 549 | KO.P04.W.IZ.6.1S_W.161 | 125 |  |  | P04 |
| 550 | KO.P04.W.IZ.6.1S_W.162 | 125 |  |  | P04 |
| 551 | KO.P04.W.IZ.6.2.163 | 250 |  |  | P04 |
| 552 | KO.P04.W.IZ.6.2_W.164 | 250 |  |  | P04 |
| 553 | KO.P04.W.IZ.6.2S_W.165 | 125 |  |  | P04 |
| 554 | KO.P04.W.IZ.6.2S_W.166 | 125 |  |  | P04 |
| 555 | KO.P04.W.IZ.6.3.167 | 250 |  |  | P04 |
| 556 | KO.P04.W.IZ.6.3_W.168 | 250 |  |  | P04 |
| 557 | KO.P04.W.IZ.6.3S_W.169 | 125 |  |  | P04 |
| 558 | KO.P04.W.IZ.6.3S_W.170 | 125 |  |  | P04 |
| 559 | KO.P04.W.SCC.1_W.171 |  | 800 | 500 | P04 |
| 560 | KO.P04.W.SOR.1B_W.172 | 100 |  |  | P04 |
| 561 | KO.P04.W.SOR.1PM_W.173 | 100 |  |  | P04 |
| 562 | KO.P04.W.SOR.1T_W.174 | 125 |  |  | P04 |
| 563 | KO.P04.W.SOR.1T_W.175 | 125 |  |  | P04 |
| 564 | KO.P04.W.SOR.2S_W.176 | 160 |  |  | P04 |
| 565 | KO.P04.W.SOR.1S.177 | 315 |  |  | P04 |
| 566 | KO.P04.N.SOP.4.178 |  | 800 | 300 | P04 |
| 567 | KO.P04.N.10.179 | 125 |  |  | P04 |
| 568 | KO.P04.N.10.180 | 100 |  |  | P04 |
| 569 | KO.P04.W.10.181 | 100 |  |  | P04 |
| 570 | KO.P04.W.10.182 | 100 |  |  | P04 |
| 571 | KO.P04.W.SOR.1.183 |  | 900 | 500 | P04 |
| 572 | KO.P04.N.10.184 | 100 |  |  | P04 |
| 573 | KO.P04.N.10.185 | 100 |  |  | P04 |
| 574 | KO.P04.W.10.186 | 100 |  |  | P04 |
| 575 | KO.P04.W.10.187 | 100 |  |  | P04 |
| 576 | KO.P04.W.8.188 |  | 500 | 500 | P04 |
| 577 | KO.P04.N.8.189 |  | 700 | 500 | P04 |
| 578 | KO.P04.W.8S.190 |  | 400 | 300 | P04 |
| 579 | KO.P04.W.BO.1.1.191 |  | 500 | 250 | P04 |
| 580 | KO.P05.W.A.5.01 |  | 400 | 400 | P05 |
| 581 | KO.P05.N.A.5.02 |  | 400 | 500 | P05 |
| 582 | KO.P05.W.A.4.03 |  | 450 | 500 | P05 |
| 583 | KO.P05.N.A.4.04 |  | 450 | 600 | P05 |
| 584 | KO.P05.N.SOR.1.05 |  | 500 | 1100 | P05 |
| l.p. | Nazwa | Średnica | Szerokość | Wysokość (położenie siłownika) | Lokalizacja |
| [-] | [-] | [mm] | [mm] | [mm] | [-] |
| 585 | KO.P05.N.A.1.06 |  | 450 | 700 | P05 |
| 586 | KO.P05.W.A.1.07 |  | 450 | 600 | P05 |
| 587 | KO.P05.W.A.5D.09 |  | 300 | 300 | P05 |
| 588 | KO.P05.W.A.3.10 |  | 400 | 400 | P05 |
| 589 | KO.P05.W.A.6.11 |  | 500 | 400 | P05 |
| 590 | KO.P05.N.A.6.12 |  | 500 | 400 | P05 |
| 591 | KO.P05.N.BO.2.13 |  | 400 | 200 | P05 |
| 592 | KO.P05.W.BO.2.14 |  | 400 | 200 | P05 |
| 593 | KO.P05.N.A.3.15 |  | 400 | 400 | P05 |
| 594 | KO.P05.N.9.16 | 100 |  |  | P05 |
| 595 | KO.P05.W.9.17 | 100 |  |  | P05 |
| 596 | KO.P05.W.9.18 | 100 |  |  | P05 |
| 597 | KO.P05.N.9.19 | 100 |  |  | P05 |

## Zestawienie klap wentylacji pożarowej

| lp. | Nazwa | Stan polożenia klapy | Szerokość | Wysokość | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [-] | [-] | [-] | [mm] | [mm] | [-] |
| 1 | KP.B1.W.UP.W5.01 | NZ | 200 | 300 | B1 |
| 2 | KP.P00.W.UP.W5.01 | NZ | 200 | 300 | P00 |
| 3 | KP.P01.W.UP.W5.01 | NZ | 200 | 300 | P01 |
| 4 | KP.P02.W.UP.W5.01 | NZ | 200 | 300 | P02 |
| 5 | KP.P03.W.UP.W5.01 | NZ | 200 | 300 | P03 |
| 6 | KP.P04.W.UP.W5.01 | NZ | 200 | 300 | P04 |
| 7 | KP.P05.W.UP.W5.01 | NZ | 200 | 300 | P05 |
| 8 | KP.P06.W.UP.W5.01 | NZ | 200 | 300 | P06 |

## Zestawienie regulatorów VAV

| lp. | Nazwa | Średnica | Szerokość | Wysokość | Lokalizacja | Nazwa systemu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [-] | [-] | [mm] | [mm] | [mm] | [-] | [-] |
| 1 | VAV.B1.N.A.1.01 |  | 300 | 300 | B1 | N.A.1 |
| 2 | VAV.B1.N.A.1.02 |  | 300 | 250 | B1 | N.A.1 |
| 3 | VAV.B1.N.A.1.03 | 250 |  |  | B1 | N.A.1 |
| 4 | VAV.B1.N.A.2.04 | 200 |  |  | B1 | N.A.2 |
| 5 | VAV.B1.N.A.2.05 | 160 |  |  | B1 | N.A.2 |
| 6 | VAV.B1.N.A.2.06 | 315 |  |  | B1 | N.A.2 |
| 7 | VAV.B1.N.A.2.07 | 160 |  |  | B1 | N.A.2 |
| 8 | VAV.B1.N.A.2.08 | 160 |  |  | B1 | N.A.2 |
| 9 | VAV.B1.N.A.2.09 | 100 |  |  | B1 | N.A.2 |
| 10 | VAV.B1.N.A.4.10 |  | 300 | 250 | B1 | N.A.4 |
| 11 | VAV.B1.N.A.4.11 | 250 |  |  | B1 | N.A.4 |
| 12 | VAV.B1.N.A.4.12 | 250 |  |  | B1 | N.A.4 |
| 13 | VAV.B1.N.A.4.13 | 200 |  |  | B1 | N.A.4 |
| 14 | VAV.B1.N.A.4.14 | 160 |  |  | B1 | N.A.4 |
| 15 | VAV.B1.N.A.5.15 |  | 250 | 200 | B1 | N.A.5 |
| 16 | VAV.B1.W.CS.2.16 |  | 300 | 250 | B1 | W.CS.2 |
| 17 | VAV.B1.W.CS.3.17 |  | 300 | 300 | B1 | W.CS.3 |
| 18 | VAV.B1.W.CS.3.18 | 250 |  |  | B1 | W.CS.3 |
| 19 | VAV.B1.W.CS.3.19 | 200 |  |  | B1 | W.CS.3 |
| 20 | VAV.B1.W.A.1.21 |  | 250 | 250 | B1 | W.A.1 |
| 21 | VAV.B1.W.A.1.22 |  | 300 | 300 | B1 | W.A.1 |
| 22 | VAV.B1.W.A.1.23 | 250 |  |  | B1 | W.A.1 |
| 23 | VAV.B1.W.A.2.24 | 160 |  |  | B1 | W.A.2 |
| 24 | VAV.B1.W.A.2.25 | 160 |  |  | B1 | W.A.2 |
| 25 | VAV.B1.W.A.2.26 | 250 |  |  | B1 | W.A.2 |
| 26 | VAV.B1.W.A.2.27 | 100 |  |  | B1 | W.A.2 |
| 27 | VAV.B1.W.A.2.28 | 160 |  |  | B1 | W.A.2 |
| 28 | VAV.B1.W.A.2.29 | 160 |  |  | B1 | W.A.2 |
| 29 | VAV.B1.W.A.4.30 | 160 |  |  | B1 | W.A.4 |
| 30 | VAV.B1.W.A.4.31 |  | 250 | 250 | B1 | W.A.4 |
| 31 | VAV.B1.W.A.4.32 | 160 |  |  | B1 | W.A.4 |
| 32 | VAV.B1.W.A.4.33 | 250 |  |  | B1 | W.A.4 |
| 33 | VAV.B1.W.A.4.34 | 250 |  |  | B1 | W.A.4 |
| 34 | VAV.B1.W.A.5.36 | 200 |  |  | B1 | W.A.5 |
| 35 | VAV.B1.N.CS.2.37 |  | 300 | 250 | B1 | N.CS.2 |
| 36 | VAV.B1.N.CS.3.38 |  | 600 | 350 | B1 | N.CS.3 |
| 37 | VAV.B1.N.CS.3.39 | 160 |  |  | B1 | N.CS.3 |
| 38 | VAV.B1.N.CS.3.40 | 160 |  |  | B1 | N.CS.3 |
| 39 | VAV.B1.N.CS.3.42 | 200 |  |  | B1 | N.CS.3 |
| 40 | VAV.B1.N.CS.3.43 | 400 |  |  | B1 | N.CS.3 |
| 41 | VAV.B1.N.CS.3.44 |  | 250 | 200 | B1 | N.CS.3 |
| 42 | VAV.B1.N.CS.3.45 | 100 |  |  | B1 | N.CS.3 |
| 43 | VAV.B1.N.CS.3.46 | 160 |  |  | B1 | N.CS.3 |
| 44 | VAV.B1.N.CS.3.47 | 250 |  |  | B1 | N.CS.3 |
| 45 | VAV.B1.N.CS.3.48 | 125 |  |  | B1 | N.CS.3 |
| 46 | VAV.P00.N.IZ.2.01 |  | 250 | 200 | P00 | N.IZ.2 |
| 47 | VAV.P00.W.IZ.2.02 | 200 |  |  | P00 | W.IZ.2 |
| 48 | VAV.P00.N.IZ.2.03 | 200 |  |  | P00 | N.IZ.2 |
| 49 | VAV.P00.N.SOR.2.04 |  | 400 | 300 | P00 | N.SOR.2 |
| 50 | VAV.P00.N.SOR.2.05 |  | 400 | 250 | P00 | N.SOR.2 |
| 51 | VAV.P00.W.SOR.2.06 |  | 400 | 250 | P00 | W.SOR.2 |
| 52 | VAV.P00.N.SOR.2.07 |  | 400 | 250 | P00 | N.SOR.2 |
| 53 | VAV.P00.W.SOR.2.08 |  | 400 | 200 | P00 | W.SOR.2 |
| 54 | VAV.P00.W.SOR.2.09 |  | 400 | 250 | P00 | W.SOR.2 |
| 55 | VAV.P00.N.IT.1.10 |  | 400 | 250 | P00 | N.IT.1 |
| 56 | VAV.P00.N.IT.1.11 |  | 400 | 300 | P00 | N.IT.1 |
| 57 | VAV.P00.W.IT.1.12 |  | 400 | 250 | P00 | W.IT.1 |
| 58 | VAV.P00.W.IT.1.13 |  | 400 | 200 | P00 | W.IT.1 |
| 59 | VAV.P00.W.IT.1.14 |  | 400 | 300 | P00 | WIT.1 |
| 60 | VAV.P00.N.4.15 |  | 400 | 200 | P00 | N.4 |
| 61 | VAV.P00.W.4.16 |  | 400 | 200 | P00 | W.4 |
| 62 | VAV.P00.W.SOR.2.17 | 250 |  |  | P00 | W.SOR.2 |
| 63 | VAV.P00.N.SOR.2.18 | 250 |  |  | P00 | N.SOR.2 |
| 64 | VAV.P00.W.SOR.1.25 |  | 350 | 200 | P00 | W.SOR.1 |
| 65 | VAV.P00.N.SOR.1.26 |  | 300 | 250 | P00 | N.SOR.1 |
| 66 | VAV.P00.N.IT.1.27 |  | 400 | 250 | P00 | N.IT.1 |
| 67 | VAV.P00.N.4.28 |  | 350 | 200 | P00 | N.4 |
| 68 | VAV.P00.W.4.29 |  | 300 | 150 | P00 | W.4 |
| 69 | VAV.P00.W.IZ.2.30 | 250 |  |  | P00 | W.IZ.2 |
| 70 | VAV.P00.N.IT.1.31 | 315 |  |  | P00 | N.IT.1 |
| 71 | VAV.P00.N.IT.1.32 |  | 350 | 200 | P00 | N.IT.1 |
| 72 | VAV.P00.N.IT.1.33 |  | 400 | 250 | P00 | N.IT.1 |
| 73 | VAV.P00.W.IT.1.34 | 250 |  |  | P00 | W.IT.1 |
| 74 | VAV.P00.N.IZ.3.35 |  | 200 | 150 | P00 | N.IZ.3 |
| 75 | VAV.P00.N.IT.1.36 | 200 |  |  | P00 | N.IT.1 |
| 76 | VAV.P00.W.IT.1.37 | 160 |  |  | P00 | W.IT.1 |
| 77 | VAV.P00.W.IZ.3.38 | 160 |  |  | P00 | W.IZ.3 |
| 78 | VAV.P00.W.IZ.3.39 | 160 |  |  | P00 | W.IZ.3 |
| 79 | VAV.P00.N.IZ.3.40 | 160 |  |  | P00 | N.IZ.3 |
| 80 | VAV.P00.W.IZ.3S.41 | 160 |  |  | P00 | W.IZ.3S |
| 81 | VAV.P00.W.IT.1.42 |  | 350 | 200 | P00 | W.IT.1 |
| 82 | VAV.P00.N.IZ.1.43 | 315 |  |  | P00 | N.IZ.1 |
| 83 | VAV.P00.W.IZ.1.1.44 | 250 |  |  | P00 | W.IZ.1.1 |
| 84 | VAV.P00.W.IZ.1.1.45 | 160 |  |  | P00 | W.IZ.1.1 |
| 85 | VAV.P00.N.IZ.1.46 | 160 |  |  | P00 | N.IZ.1 |
| 86 | VAV.P00.N.IT.1.47 | 250 |  |  | P00 | N.IT.1 |
| 87 | VAV.P00.N.IT.1.48 | 160 |  |  | P00 | N.IT.1 |
| 88 | VAV.P00.W.IT.1.49 | 160 |  |  | P00 | W.IT.1 |
| 89 | VAV.P00.W.IT.1.50 | 250 |  |  | P00 | W.IT.1 |
| 90 | VAV.P00.W.IT.1.51 |  | 300 | 200 | P00 | W.IT.1 |
| 91 | VAV.P00.N.IT.1.52 |  | 300 | 200 | P00 | N.IT.1 |
| 92 | VAV.P00.W.IT.1.53 |  | 400 | 300 | P00 | W.IT.1 |
| 93 | VAV.P00.W.IT.1.54 |  | 500 | 300 | P00 | W.IT.1 |
| 94 | VAV.P01.N.SCC.1_.02 | 200 |  |  | P01 | N.SCC.1 |
| 95 | VAV.P01.N.SCC.1_.03 | 160 |  |  | P01 | N.SCC.1 |
| 96 | VAV.P01.W.SCC.1.04 | 160 |  |  | P01 | W.SCC.1 |
| 97 | VAV.P01.W.SCC.1.07 | 160 |  |  | P01 | W.SCC.1 |
| 98 | VAV.P01.N.BP.1.08 |  | 300 | 300 | P01 | N.BP.1 |
| 99 | VAV.P01.N.BP.1.09 | 125 |  |  | P01 | N.BP.1 |
| 100 | VAV.P01.N.BP.1.10 | 100 |  |  | P01 | N.BP.1 |
| 101 | VAV.P01.N.BP.1.11 | 100 |  |  | P01 | N.BP.1 |
| 102 | VAV.P01.N.BP.1.12 |  | 250 | 250 | P01 | N.BP.1 |
| 103 | VAV.P01.N.BP.1.13 |  | 200 | 200 | P01 | N.BP.1 |
| 104 | VAV.P01.N.BP.1.14 |  | 200 | 200 | P01 | N.BP.1 |
| 105 | VAV.P01.N.BP.1.15 |  | 200 | 200 | P01 | N.BP.1 |
| 106 | VAV.P01.N.BP.1.16 | 100 |  |  | P01 | N.BP.1 |
| 107 | VAV.P01.N.BP.1.17 | 100 |  |  | P01 | N.BP.1 |
| 108 | VAV.P01.N.BP.1.18 | 200 |  |  | P01 | N.BP.1 |
| 109 | VAV.P01.N.BP.3.19 | 315 |  |  | P01 | N.BP.3 |
| 110 | VAV.P01.N.BP.3.20 | 315 |  |  | P01 | N.BP.3 |
| 111 | VAV.P01.N.BP.3.21 | 315 |  |  | P01 | N.BP.3 |
| 112 | VAV.P01.N.BP.3.22 | 315 |  |  | P01 | N.BP.3 |
| 113 | VAV.P01.N.BP.5.23 | 200 |  |  | P01 | N.BP.5 |
| 114 | VAV.P01.N.BP.5.24 | 200 |  |  | P01 | N.BP.5 |
| 115 | VAV.P01.N.IZ.4.25 |  | 250 | 250 | P01 | N.IZ.4 |
| 116 | VAV.P01.N.IZ.4.26 | 100 |  |  | P01 | N.IZ.4 |
| 117 | VAV.P01.N.SCC.1_.27 |  | 450 | 450 | P01 | N.SCC.1 |
| 118 | VAV.P01.W.BP.1.28 |  | 300 | 300 | P01 | W.BP.1 |
| 119 | VAV.P01.W.BP.1.29 | 100 |  |  | P01 | W.BP.1 |
| 120 | VAV.P01.W.BP.1.30 | 100 |  |  | P01 | W.BP.1 |
| 121 | VAV.P01.W.BP.1.31 | 100 |  |  | P01 | W.BP.1 |
| 122 | VAV.P01.W.BP.1.32 | 315 |  |  | P01 | W.BP.1 |
| 123 | VAV.P01.W.BP.1.33 | 315 |  |  | P01 | W.BP.1 |
| 124 | VAV.P01.W.BP.1.34 | 315 |  |  | P01 | W.BP.1 |
| 125 | VAV.P01.W.BP.1.35 | 100 |  |  | P01 | W.BP.1 |
| 126 | VAV.P01.W.BP.1.36 | 100 |  |  | P01 | W.BP.1 |
| 127 | VAV.P01.W.BP.1.37 |  | 250 | 250 | P01 | W.BP.1 |
| 128 | VAV.P01.W.BP.1.38 | 200 |  |  | P01 | W.BP.1 |
| 129 | VAV.P01.W.BP.3.39 | 250 |  |  | P01 | W.BP.3 |
| 130 | VAV.P01.W.BP.3.40 | 250 |  |  | P01 | W.BP.3 |
| 131 | VAV.P01.W.BP.3.41 | 250 |  |  | P01 | W.BP.3 |
| 132 | VAV.P01.W.BP.3.42 |  | 200 | 200 | P01 | W.BP.3 |
| 133 | VAV.P01.W.BP.5.43 | 160 |  |  | P01 | W.BP.5 |
| 134 | VAV.P01.W.BP.5.44 | 160 |  |  | P01 | W.BP.5 |
| 135 | VAV.P01.W.IZ.4.45 | 200 |  |  | P01 | W.IZ.4 |
| 136 | VAV.P01.W.IZ.4.46 | 100 |  |  | P01 | W.IZ.4 |
| 137 | VAV.P01.W.SCC.1.47 |  | 450 | 450 | P01 | W.SCC.1 |
| 138 | VAV.P02.N.6.02 | 200 |  |  | P02 | N.6.02 |
| 139 | VAV.P02.N.6.03 | 200 |  |  | P02 | N.6 |
| 140 | VAV.P02.N.7..04 |  | 300 | 200 | P02 | N.7 |
| 141 | VAV.P02.N.7..05 | 200 |  |  | P02 | N.7 |
| 142 | VAV.P02.N.7..06 |  | 400 | 200 | P02 | N.7 |
| 143 | VAV.P02.N.BP.5.07 | 200 |  |  | P02 | N.BP.5 |
| 144 | VAV.P02.N.BP.5.08 | 200 |  |  | P02 | N.BP.5 |
| 145 | VAV.P02.N.IZ.1.09 | 125 |  |  | P02 | N.IZ.1 |
| 146 | VAV.P02.N.IZ.1.10 | 250 |  |  | P02 | N.IZ.1 |
| 147 | VAV.P02.N.IZ.5.11 |  | 250 | 200 | P02 | N.IZ.5 |
| 148 | VAV.P02.N.IZ.5.12 | 160 |  |  | P02 | N.IZ.5 |
| 149 | VAV.P02.W.6.13 | 160 |  |  | P02 | W.6 |
| 150 | VAV.P02.W.6.14 | 160 |  |  | P02 | W.6 |
| 151 | VAV.P02.W.7.15 |  | 300 | 200 | P02 | W.7 |
| 152 | VAV.P02.W.7.16 |  | 350 | 150 | P02 | W.7. |
| 153 | VAV.P02.W.7Z.17 | 200 |  |  | P02 | W.7Z |
| 154 | VAV.P02.W.BP.5.18 | 160 |  |  | P02 | W.BP.5 |
| 155 | VAV.P02.W.BP.5.19 | 160 |  |  | P02 | W.BP.5 |
| 156 | VAV.P02.W.IZ.1.2.20 | 100 |  |  | P02 | W.IZ.1.2 |
| 157 | VAV.P02.W.IZ.1.2.21 | 200 |  |  | P02 | W.IZ.1.2 |
| 158 | VAV.P02.W.IZ.5.22 |  | 250 | 200 | P02 | W.IZ.5 |
| 159 | VAV.P02.W.IZ.5.23 | 160 |  |  | P02 | W.IZ.5 |
| 160 | VAV.P03.W.BO.3.01 |  | 800 | 400 | P03 | W.BO.3 |
| 161 | VAV.P03.N.BO.3.02 |  | 800 | 400 | P03 | N.BO.3 |
| 162 | VAV.P04.W.SOP.1.02 | 160 |  |  | P04 | W.SOP.1. |
| 163 | VAV.P03.W.BO.3.03 |  | 600 | 300 | P03 | W.BO.3 |
| 164 | VAV.P03.N.IZ.6.04 | 250 |  |  | P03 | N.IZ.6 |
| 165 | VAV.P03.N.IZ.6.05 | 125 |  |  | P03 | N.IZ.6 |
| 166 | VAV.P03.W.IZ.6.1.06 | 125 |  |  | P03 | W.IZ.6.1 |
| 167 | VAV.P03.W.IZ.6.1.07 | 200 |  |  | P03 | W.IZ.6.1 |
| 168 | VAV.P03.N.IZ.6.08 | 250 |  |  | P03 | N.IZ.6 |
| 169 | VAV.P03.N.IZ.6.09 | 125 |  |  | P03 | N.IZ.6 |
| 170 | VAV.P03.W.IZ.6.2.10 | 200 |  |  | P03 | W.IZ.6.2 |
| 171 | VAV.P03.W.IZ.6.2.11 | 125 |  |  | P03 | W.IZ.6.2 |
| 172 | VAV.P03.N.IZ.6.12 | 125 |  |  | P03 | N.IZ.6 |
| 173 | VAV.P03.W.IZ.6.3.13 | 250 |  |  | P03 | W.IZ.6.3 |
| 174 | VAV.P03.W.IZ.6.3.14 | 100 |  |  | P03 | W.IZ.6.3 |
| 175 | VAV.P03.N.8.15 | 250 |  |  | P03 | N.8. |
| 176 | VAV.P03.W.8.16 | 200 |  |  | P03 | W.8 |
| 177 | VAV.P03.N.IZ.6.17 |  | 200 | 200 | P03 | N.IZ.6 |
| 178 | VAV.P03.W.BO.1.18 | 160 |  |  | P03 | W.BO.1 |
| 179 | VAV.P03.N.BO.1.22 |  | 400 | 350 | P03 | N.BO.1. |
| 180 | VAV.P03.W.BO.1.23 |  | 400 | 300 | P03 | W.BO.1 |
| 181 | VAV.P03.N.BO.1.24 | 250 |  |  | P03 | N.BO.1. |
| 182 | VAV.P03.W.BO.1.1.25 | 250 |  |  | P03 | W.BO.1.1 |
| 183 | VAV.P04.W.SOP.1.01 | 200 |  |  | P04 | W.SOP.1 |
| 184 | VAV.P04.N.SOP.2.03 | 200 |  |  | P04 | N.SOP.2 |
| 185 | VAV.P04.W.SOP.2.04 | 200 |  |  | P04 | W.SOP.2 |
| 186 | VAV.P04.N.SOP.2.05 | 200 |  |  | P04 | N.SOP.2 |
| 187 | VAV.P04.W.SOP.2.06 | 160 |  |  | P04 | W.SOP.2 |
| 188 | VAV.P04.N.SOP.3.07 | 200 |  |  | P04 | N.SOP.3 |
| 189 | VAV.P04.N.SOP.3.08 | 200 |  |  | P04 | N.SOP.3 |
| 190 | VAV.P04.W.SOP.3.09 | 200 |  |  | P04 | W.SOP.3 |
| 191 | VAV.P04.W.SOP.3.11 | 160 |  |  | P04 | W.SOP.3 |
| 192 | VAV.P04.N.SOP.4.12 | 200 |  |  | P04 | N.SOP.4 |
| 193 | VAV.P04.W.SOP.4.13 | 200 |  |  | P04 | W.SOP.4. |
| 194 | VAV.P04.N.SOP.4.14 | 200 |  |  | P04 | N.SOP.4 |
| 195 | VAV.P04.W.SOP.4.15 | 160 |  |  | P04 | W.SOP.4 |
| 196 | VAV.P04.N.SOP.4.16 | 250 |  |  | P04 | N.SOP.4 |
| 197 | VAV.P04.W.SOP.4.17 | 250 |  |  | P04 | W.SOP.4. |
| 198 | VAV.P04.N.SOP.5.18 | 200 |  |  | P04 | N.SOP.5 |
| 199 | VAV.P04.W.SOP.7.19 | 200 |  |  | P04 | W.SOP.7 |
| 200 | VAV.P03.N.BO.3.20 |  | 650 | 300 | P03 | N.BO.3 |
| 201 | VAV.P04.W.SOP.7.20 | 160 |  |  | P04 | W.SOP.7 |
| 202 | VAV.P04.N.SOP.6.21 | 200 |  |  | P04 | N.SOP.6 |
| 203 | VAV.P04.N.SOP.6.22 | 200 |  |  | P04 | N.SOP.6. |
| 204 | VAV.P04.W.SOP.6.23 | 200 |  |  | P04 | W.SOP.6 |
| 205 | VAV.P04.W.SOP.6.24 | 160 |  |  | P04 | W.SOP.6 |
| 206 | VAV.P04.W.SOP.5.25 | 160 |  |  | P04 | W.SOP.5 |
| 207 | VAV.P04.W.SOP.5.26 | 200 |  |  | P04 | W.SOP.5 |
| 208 | VAV.P04.N.SOP.5.27 | 200 |  |  | P04 | N.SOP.5 |
| 209 | VAV.P04.N.SOP.7.28 | 200 |  |  | P04 | N.SOP.7 |
| 210 | VAV.P04.N.SOP.7.29 | 200 |  |  | P04 | N.SOP.7 |
| 211 | VAV.P04.N.SOP.1.30 | 200 |  |  | P04 | N.SOP.1 |
| 212 | VAV.P04.N.SOP.1.31 | 200 |  |  | P04 | N.SOP.1 |
| 213 | VAV.P04.N.SOP.1.32 |  | 700 | 350 | P04 | N.SOP.1 |
| 214 | VAV.P04.W.SOP.1.33 |  | 700 | 350 | P04 | W.SOP.1 |
| 215 | VAV.P04.N.SOP.2.34 |  | 600 | 400 | P04 | N.SOP.2 |
| 216 | VAV.P04.W.SOP.2.35 |  | 600 | 400 | P04 | W.SOP.2 |
| 217 | VAV.P04.N.SOP.3.36 |  | 600 | 400 | P04 | N.SOP.3 |
| 218 | VAV.P04.W.SOP.3.37 |  | 600 | 400 | P04 | W.SOP.3 |
| 219 | VAV.P04.N.SOP.4.38 |  | 500 | 350 | P04 | N.SOP.4 |
| 220 | VAV.P04.W.SOP.4.39 |  | 500 | 350 | P04 | W.SOP.4 |
| 221 | VAV.P04.N.SOP.7.40 |  | 650 | 400 | P04 | N.SOP.7 |
| 222 | VAV.P04.W.SOP.7.41 |  | 650 | 400 | P04 | W.SOP.7 |
| 223 | VAV.P04.W.SOP.6.42 |  | 600 | 400 | P04 | W.SOP.6 |
| 224 | VAV.P04.W.SOP.5.43 |  | 600 | 400 | P04 | W.SOP.5 |
| 225 | VAV.P04.N.SOP.5.44 |  | 600 | 400 | P04 | N.SOP.5 |
| 226 | VAV.P04.N.SOP.6.45 |  | 600 | 400 | P04 | N.SOP.6 |
| 227 | VAV.P04.N.SOP.4.46 |  | 500 | 350 | P04 | N.SOP.4 |
| 228 | VAV.P04.N.SOR.3.47 |  | 800 | 400 | P04 | N.SOR.3 |
| 229 | VAV.P04.W.SOR.3.48 |  | 800 | 400 | P04 | W.SOR.3 |
| 230 | VAV.P04.W.SOP.4.49 |  | 500 | 350 | P04 | W.SOP.4 |
| 231 | VAV.P04.N.BO.3.50 | 315 |  |  | P04 | N.BO.3 |
| 232 | VAV.P04.W.BO.3.51 | 315 |  |  | P04 | W.BO.3 |
| 233 | VAV.P04.N.BO.3.52 | 315 |  |  | P04 | N.BO.3 |
| 234 | VAV.P04.W.BO.3.53 | 315 |  |  | P04 | W.BO.3 |
| 235 | VAV.P04.N.SOR.3.54 | 200 |  |  | P04 | N.SOR.3 |
| 236 | VAV.P04.N.SOR.3.55 | 200 |  |  | P04 | N.SOR.3 |
| 237 | VAV.P04.N.SOR.3.56 | 160 |  |  | P04 | N.SOR.3 |
| 238 | VAV.P04.W.SOR.3.57 | 200 |  |  | P04 | W.SOR.3 |
| 239 | VAV.P04.W.SOR.3.58 | 200 |  |  | P04 | W.SOR.3 |
| 240 | VAV.P04.W.SOR.3.59 | 160 |  |  | P04 | W.SOR.3 |

## Zestawienie regulatorów CAV

| l.p. | Nazwa systemu | Lokalizacja | Średnica | Szerokość | Wysokość | Długość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [-] | [-] | [-] | [-] | [mm] | [mm] | [mm] |
|  | N.2 | B1 |  | 600 | 250 | 400 |
|  | N.A.6 | B1 |  | 300 | 200 | 400 |
|  | W.2 | B1 |  | 600 | 250 | 400 |
|  | W.A.5 | B1 |  | 200 | 200 | 400 |
|  | W.CS.3 | B1 |  | 300 | 200 | 400 |
|  | W.CS.3 | B1 |  | 300 | 200 | 400 |
|  | N.A.3 | B1 | 80 |  |  | 350 |
|  | N.A.5 | B1 | 80 |  |  | 350 |
|  | N.A.5 | B1 | 80 |  |  | 350 |
|  | N.A.6 | B1 | 80 |  |  | 350 |
|  | W.4 | B1 | 80 |  |  | 350 |
|  | N.A.3 | B1 | 100 |  |  | 350 |
|  | N.A.3 | B1 | 100 |  |  | 350 |
|  | N.A.3 | B1 | 100 |  |  | 350 |
|  | N.A.3 | B1 | 100 |  |  | 350 |
|  | N.A.3 | B1 | 100 |  |  | 350 |
|  | N.A.3 | B1 | 100 |  |  | 350 |
|  | N.A.3 | B1 | 100 |  |  | 350 |
|  | N.A.3 | B1 | 100 |  |  | 350 |
|  | N.A.5 | B1 | 100 |  |  | 350 |
|  | W.A.1 | B1 | 100 |  |  | 350 |
|  | W.A.1 | B1 | 100 |  |  | 350 |
|  | W.A.2 | B1 | 100 |  |  | 350 |
|  | W.A.4 | B1 | 100 |  |  | 350 |
|  | W.A.4 | B1 | 100 |  |  | 350 |
|  | W.A.4 | B1 | 100 |  |  | 350 |
|  | W.A.5 | B1 | 100 |  |  | 350 |
|  | W.CS.2 | B1 | 100 |  |  | 350 |
|  | N.A.3 | B1 | 125 |  |  | 350 |
|  | N.A.3 | B1 | 125 |  |  | 350 |
|  | N.A.3 | B1 | 125 |  |  | 350 |
|  | N.A.5 | B1 | 125 |  |  | 350 |
|  | N.A.5 | B1 | 125 |  |  | 350 |
|  | N.A.5 | B1 | 125 |  |  | 350 |
|  | N.A.5 | B1 | 125 |  |  | 350 |
|  | N.A.5 | B1 | 125 |  |  | 350 |
|  | N.A.6 | B1 | 125 |  |  | 350 |
|  | W.A.5 | B1 | 125 |  |  | 350 |
|  | N.A.3 | B1 | 140 |  |  | 370 |
|  | N.A.6 | B1 | 140 |  |  | 370 |
|  | N.A.6 | B1 | 140 |  |  | 370 |
|  | N.A.1 | B1 | 160 |  |  | 380 |
|  | N.A.1 | B1 | 160 |  |  | 380 |
|  | N.A.2 | B1 | 160 |  |  | 380 |
|  | N.A.4 | B1 | 160 |  |  | 380 |
|  | N.A.4 | B1 | 160 |  |  | 380 |
|  | N.A.4 | B1 | 160 |  |  | 380 |
|  | N.A.5 | B1 | 160 |  |  | 380 |
|  | N.A.5 | B1 | 160 |  |  | 380 |
|  | N.A.6 | B1 | 160 |  |  | 380 |
|  | N.A.6 | B1 | 160 |  |  | 380 |
|  | W.A.5 | B1 | 160 |  |  | 380 |
|  | W.CS.2 | B1 | 160 |  |  | 380 |
|  | W.CS.3 | B1 | 160 |  |  | 380 |
|  | W.CS.3 | B1 | 160 |  |  | 380 |
|  | N.2 | B1 | 200 |  |  | 400 |
|  | N.A.5 | B1 | 200 |  |  | 400 |
|  | N.CS.2 | B1 | 200 |  |  | 400 |
|  | N.CS.3 | B1 | 200 |  |  | 400 |
|  | W.2 | B1 | 200 |  |  | 400 |
|  | W.A.5 | B1 | 200 |  |  | 400 |
|  | N.4 | P00 |  | 200 | 200 | 400 |
|  | N.4 | P00 |  | 400 | 300 | 400 |
|  | N.IT.1 | P00 |  | 500 | 300 | 400 |
|  | N.SOR.1 | P00 |  | 400 | 200 | 400 |
|  | N.SOR.1 | P00 |  | 400 | 200 | 400 |
|  | N.SOR.1 | P00 |  | 400 | 200 | 400 |
|  | W.4 | P00 |  | 200 | 200 | 400 |
|  | W.4 | P00 |  | 400 | 300 | 400 |
|  | W.SOR.1 | P00 |  | 400 | 200 | 400 |
|  | W.SOR.1 | P00 |  | 500 | 300 | 400 |
|  | N.4 | P00 | 80 |  |  | 350 |
|  | N.SOR.2 | P00 | 80 |  |  | 350 |
|  | W.SOR.1 | P00 | 80 |  |  | 350 |
|  | W.SOR.2 | P00 | 80 |  |  | 350 |
|  | W.SOR.1 | P00 | 100 |  |  | 350 |
|  | N.4 | P00 | 125 |  |  | 350 |
|  | W.4 | P00 | 125 |  |  | 350 |
|  | W.SOR.1 | P00 | 125 |  |  | 350 |
|  | N.SOR.1 | P00 | 140 |  |  | 370 |
|  | W.SOR.1 | P00 | 140 |  |  | 370 |
|  | N.SOR.1 | P00 | 160 |  |  | 380 |
|  | W.SOR.1 | P00 | 160 |  |  | 380 |
|  | W.SOR.1 | P00 | 160 |  |  | 380 |
|  | N.SOR.1 | P00 | 180 |  |  | 390 |
|  | N.SOR.1 | P00 | 180 |  |  | 390 |
|  | N.SOR.2 | P00 | 180 |  |  | 390 |
|  | W.SOR.1 | P00 | 180 |  |  | 390 |
|  | W.SOR.2 | P00 | 180 |  |  | 390 |
|  | N.SOR.1 | P00 | 200 |  |  | 400 |
|  | N.SOR.1 | P00 | 200 |  |  | 400 |
|  | N.BP.2 | P01 |  | 500 | 200 | 400 |
|  | N.BP.5 | P01 |  | 300 | 200 | 400 |
|  | N.BP.6 | P01 |  | 400 | 200 | 400 |
|  | N.BP.6 | P01 |  | 400 | 300 | 400 |
|  | W.BP.5S | P01 |  | 300 | 200 | 400 |
|  | W.BP.6 | P01 |  | 200 | 200 | 400 |
|  | W.BP.6S | P01 |  | 300 | 200 | 400 |
|  | W.BP.6S | P01 |  | 300 | 200 | 400 |
|  | N.BP.1 | P01 | 80 |  |  | 350 |
|  | N.BP.1 | P01 | 80 |  |  | 350 |
|  | N.BP.1 | P01 | 80 |  |  | 350 |
|  | W.BP.1 | P01 | 80 |  |  | 350 |
|  | W.BP.5 | P01 | 80 |  |  | 350 |
|  | N.BP.1 | P01 | 100 |  |  | 350 |
|  | N.BP.5 | P01 | 100 |  |  | 350 |
|  | N.BP.5 | P01 | 100 |  |  | 350 |
|  | N.BP.1 | P01 | 125 |  |  | 350 |
|  | N.BP.2 | P01 | 125 |  |  | 350 |
|  | N.BP.5 | P01 | 125 |  |  | 350 |
|  | N.BP.5 | P01 | 125 |  |  | 350 |
|  | W.BP.1 | P01 | 125 |  |  | 350 |
|  | W.BP.1 | P01 | 125 |  |  | 350 |
|  | W.BP.1 | P01 | 125 |  |  | 350 |
|  | W.BP.5 | P01 | 125 |  |  | 350 |
|  | W.BP.5 | P01 | 125 |  |  | 350 |
|  | W.BP.5 | P01 | 125 |  |  | 350 |
|  | W.BP.5S | P01 | 125 |  |  | 350 |
|  | N.BP.1 | P01 | 140 |  |  | 370 |
|  | W.BP.1 | P01 | 140 |  |  | 370 |
|  | W.BP.5 | P01 | 140 |  |  | 370 |
|  | W.BP.5 | P01 | 140 |  |  | 370 |
|  | N.BP.1 | P01 | 160 |  |  | 380 |
|  | N.BP.1 | P01 | 160 |  |  | 380 |
|  | N.BP.1 | P01 | 160 |  |  | 380 |
|  | N.BP.1 | P01 | 160 |  |  | 380 |
|  | N.BP.1 | P01 | 160 |  |  | 380 |
|  | N.BP.5 | P01 | 160 |  |  | 380 |
|  | W.BP.5 | P01 | 160 |  |  | 380 |
|  | N.BP.1 | P01 | 200 |  |  | 400 |
|  | N.BP.1 | P01 | 200 |  |  | 400 |
|  | N.BP.5 | P01 | 200 |  |  | 400 |
|  | W.BP.1 | P01 | 200 |  |  | 400 |
|  | W.BP.1 | P01 | 200 |  |  | 400 |
|  | N.BP.2 | P01 | 250 |  |  | 425 |
|  | N.BP.5 | P01 | 250 |  |  | 425 |
|  | W.BP.6 | P01 | 250 |  |  | 425 |
|  | N.5 | P02 |  | 400 | 300 | 400 |
|  | N.5 | P02 |  | 200 | 200 | 400 |
|  | N.6 | P02 |  | 400 | 300 | 400 |
|  | N.6 | P02 |  | 400 | 200 | 400 |
|  | N.BP.6 | P02 |  | 400 | 300 | 400 |
|  | N.BP.6 | P02 |  | 400 | 200 | 400 |
|  | W.5S | P02 |  | 200 | 200 | 400 |
|  | W.6 | P02 |  | 300 | 200 | 400 |
|  | W.6 | P02 |  | 300 | 200 | 400 |
|  | W.6 | P02 |  | 300 | 200 | 400 |
|  | W.7 | P02 |  | 300 | 200 | 400 |
|  | W.BP.5S | P02 |  | 200 | 200 | 400 |
|  | W.BP.6 | P02 |  | 300 | 200 | 400 |
|  | W.BP.6S | P02 |  | 300 | 200 | 400 |
|  | N.6 | P02 | 80 |  |  | 350 |
|  | N.6 | P02 | 100 |  |  | 350 |
|  | W.5 | P02 | 100 |  |  | 350 |
|  | W.BP.5 | P02 | 100 |  |  | 350 |
|  | N.6 | P02 | 125 |  |  | 350 |
|  | N.BP.5 | P02 | 125 |  |  | 350 |
|  | W.BP.5 | P02 | 125 |  |  | 350 |
|  | W.BP.5 | P02 | 125 |  |  | 350 |
|  | W.BP.5S | P02 | 125 |  |  | 350 |
|  | N.6 | P02 | 140 |  |  | 370 |
|  | N.6 | P02 | 140 |  |  | 370 |
|  | N.7. | P02 | 140 |  |  | 370 |
|  | N.7. | P02 | 140 |  |  | 370 |
|  | W.6 | P02 | 140 |  |  | 370 |
|  | N.BP.5 | P02 | 160 |  |  | 380 |
|  | W.6S | P02 | 160 |  |  | 380 |
|  | W.6S | P02 | 160 |  |  | 380 |
|  | N.7. | P02 | 180 |  |  | 390 |
|  | N.6 | P02 | 200 |  |  | 400 |
|  | N.6 | P02 | 200 |  |  | 400 |
|  | N.6 | P02 | 200 |  |  | 400 |
|  | N.BP.5 | P02 | 200 |  |  | 400 |
|  | W.5 | P02 | 200 |  |  | 400 |
|  | W.5S | P02 | 200 |  |  | 400 |
|  | W.6 | P02 | 200 |  |  | 400 |
|  | W.6 | P02 | 200 |  |  | 400 |
|  | W.6S | P02 | 200 |  |  | 400 |
|  | W.BP.5 | P02 | 200 |  |  | 400 |
|  | W.BP.5 | P02 | 200 |  |  | 400 |
|  | N.BP.5 | P02 | 250 |  |  | 425 |
|  | N.BP.5 | P02 | 250 |  |  | 425 |
|  | N.BP.5 | P02 | 250 |  |  | 425 |
|  | W.BP.6 | P02 | 250 |  |  | 425 |
|  | W.BP.6S | P02 | 250 |  |  | 425 |
|  | N.5 | P03 |  | 300 | 200 | 400 |
|  | N.8 | P03 |  | 300 | 200 | 400 |
|  | N.8 | P03 |  | 300 | 200 | 400 |
|  | N.BO.1 | P03 |  | 200 | 200 | 400 |
|  | W.5S | P03 |  | 200 | 100 | 400 |
|  | W.BO.1 | P03 |  | 200 | 200 | 400 |
|  | W.BO.1 | P03 |  | 400 | 250 | 400 |
|  | N.8 | P03 | 80 |  |  | 350 |
|  | N.BO.1 | P03 | 80 |  |  | 350 |
|  | N.BO.1 | P03 | 80 |  |  | 350 |
|  | W.BO.1 | P03 | 80 |  |  | 350 |
|  | Mechanical __Wywiew WC 3 | P03 | 100 |  |  | 350 |
|  | N.8 | P03 | 100 |  |  | 350 |
|  | N.8 | P03 | 100 |  |  | 350 |
|  | N.BO.1 | P03 | 100 |  |  | 350 |
|  | N.BO.1 | P03 | 100 |  |  | 350 |
|  | N.BO.1 | P03 | 100 |  |  | 350 |
|  | N.BO.1 | P03 | 100 |  |  | 350 |
|  | N.BO.1 | P03 | 100 |  |  | 350 |
|  | W.5 | P03 | 100 |  |  | 350 |
|  | W.8 | P03 | 100 |  |  | 350 |
|  | W.IZ.6.1S | P03 | 100 |  |  | 350 |
|  | W.IZ.6.3S | P03 | 100 |  |  | 350 |
|  | N.8 | P03 | 125 |  |  | 350 |
|  | N.8 | P03 | 125 |  |  | 350 |
|  | N.BO.1 | P03 | 125 |  |  | 350 |
|  | N.BO.1 | P03 | 125 |  |  | 350 |
|  | N.BO.1 | P03 | 125 |  |  | 350 |
|  | N.BO.1 | P03 | 125 |  |  | 350 |
|  | W.5S | P03 | 125 |  |  | 350 |
|  | W.5 | P03 | 140 |  |  | 370 |
|  | W.8 | P03 | 140 |  |  | 370 |
|  | W.8S | P03 | 140 |  |  | 370 |
|  | N.5 | P03 | 160 |  |  | 380 |
|  | N.BO.1 | P03 | 160 |  |  | 380 |
|  | N.BO.1 | P03 | 160 |  |  | 380 |
|  | N.BO.1 | P03 | 160 |  |  | 380 |
|  | N.BO.1 | P03 | 160 |  |  | 380 |
|  | N.BO.1 | P03 | 160 |  |  | 380 |
|  | N.BO.1 | P03 | 160 |  |  | 380 |
|  | N.BO.1 | P03 | 160 |  |  | 380 |
|  | N.BO.1 | P03 | 160 |  |  | 380 |
|  | N.BO.1 | P03 | 160 |  |  | 380 |
|  | W.8 | P03 | 160 |  |  | 380 |
|  | W.BO.1 | P03 | 160 |  |  | 380 |
|  | W.BO.1 | P03 | 160 |  |  | 380 |
|  | N.8 | P03 | 200 |  |  | 400 |
|  | N.BO.1 | P03 | 200 |  |  | 400 |
|  | W.8 | P03 | 200 |  |  | 400 |
|  | N.8 | P03 | 250 |  |  | 425 |
|  | W.8 | P03 | 250 |  |  | 425 |
|  | W.8 | P03 | 250 |  |  | 425 |
|  | W.BO.1.1 | P03 | 315 |  |  | 485 |

## Zestawienie przepustnic ręcznych

Przepustnice soczewkowe ręczne

| lp. | Nazwa | Średnica | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- |
| [-] | [-] | [mm] | [-] |
| 1 | PR.SOCZ.P03.N.BO.1.01 | 125 | P03 |
| 2 | PR.SOCZ.P03.N.BO.1.02 | 125 | P03 |
| 3 | PR.SOCZ.P03.N.BO.1.03 | 125 | P03 |
| 4 | PR.SOCZ.P03.N.5.04 | 160 | P03 |
| 5 | PR.SOCZ.P03.N.5.05 | 160 | P03 |
| 6 | PR.SOCZ.P03.N.5.06 | 160 | P03 |
| 7 | PR.SOCZ.P03.N.5.07 | 160 | P03 |
| 8 | PR.SOCZ.P03.N.5.08 | 160 | P03 |
| 9 | PR.SOCZ.P03.N.5.09 | 160 | P03 |

Przepustnice okrągłe ręczne

| l.p. | Nazwa | Lokalizacja | Średnica |
| --- | --- | --- | --- |
| [-] | [-] | [-] | [mm] |
| 1 | PR.O.B1.W.A.3. | B1 | 200 |
| 2 | PR.O.B1.W.A.3. | B1 | 200 |
| 3 | PR.O.B1.W.A.3. | B1 | 200 |
| 4 | PR.O.B1.W.A.3. | B1 | 160 |
| 5 | PR.O.B1.W.A.3. | B1 | 200 |
| 6 | PR.O.B1.W.A.3. | B1 | 200 |
| 7 | PR.O.B1.W.A.3. | B1 | 200 |
| 8 | PR.O.B1.W.A.3. | B1 | 160 |
| 9 | PR.O.B1.W.A.3. | B1 | 125 |
| 10 | PR.O.B1.W.A.3S. | B1 | 100 |
| 11 | PR.O.B1.W.A.3S. | B1 | 100 |
| 12 | PR.O.B1.W.3. | B1 | 200 |
| 13 | PR.O.B1.N.3. | B1 | 160 |
| 14 | PR.O.B1.W.A.5. | B1 | 200 |
| 15 | PR.O.B1.W.A.3S. | B1 | 100 |
| 16 | PR.O.B1.W.A.3S. | B1 | 100 |
| 17 | PR.O.B1.W.A.3S. | B1 | 100 |
| 18 | PR.O.B1.W.A.5. | B1 | 200 |
| 19 | PR.O.B1.W.2. | B1 | 160 |
| 20 | PR.O.B1.N.2. | B1 | 160 |
| 21 | PR.O.B1.W.A.5. | B1 | 200 |
| 22 | PR.O.B1.W.A.6. | B1 | 200 |
| 23 | PR.O.B1.W.A.6. | B1 | 200 |
| 24 | PR.O.B1.W.A.5. | B1 | 100 |
| 25 | PR.O.B1.W.A.6. | B1 | 200 |
| 26 | PR.O.B1.N.2.12 | B1 | 160 |
| 27 | PR.O.B1.W.2.13 | B1 | 160 |
| 28 | PR.O.B1.W.2.14 | B1 | 160 |
| 29 | PR.O.B1.N.2.15 | B1 | 160 |
| 30 | PR.O.B1.W.A.6. | B1 | 250 |
| 31 | PR.O.B1.W.3.T3. | B1 | 100 |
| 32 | PR.O.B1.W.A.5. | B1 | 100 |
| 33 | PR.O.B1.W.A.5T. | B1 | 160 |
| 34 | PR.O.B1.W.2.16 | B1 | 100 |
| 35 | PR.O.B1.N.2.17 | B1 | 100 |
| 36 | PR.O.B1.N.2.18 | B1 | 100 |
| 37 | PR.O.B1.W.2.19 | B1 | 100 |
| 38 | PR.O.B1.W.A.5. | B1 | 100 |
| 39 | PR.O.B1.W.A.6. | B1 | 125 |
| 40 | PR.O.B1.W.A.6. | B1 | 200 |
| 41 | PR.O.B1.W.3. | B1 | 125 |
| 42 | PR.O.B1.N.3. | B1 | 160 |
| 43 | PR.O.B1.N.3. | B1 | 100 |
| 44 | PR.O.B1.W.3. | B1 | 100 |
| 45 | PR.O.B1.W.2S2. | B1 | 100 |
| 46 | PR.O.B1.W.2S2. | B1 | 100 |
| 47 | PR.O.B1.W.2S2. | B1 | 100 |
| 48 | PR.O.B1.W.A.5. | B1 | 200 |
| 49 | PR.O.B1.W.A.5. | B1 | 200 |
| 50 | PR.O.B1.W.A.5. | B1 | 200 |
| 51 | PR.O.B1.N.2. | B1 | 160 |
| 52 | PR.O.B1.W.2. | B1 | 160 |
| 53 | PR.O.B1.N.1. | B1 | 160 |
| 54 | PR.O.B1.W.1. | B1 | 100 |
| 55 | PR.O.B1.W.1. | B1 | 100 |
| 56 | PR.O.B1.W.1. | B1 | 100 |
| 57 | PR.O.B1.W.1. | B1 | 100 |
| 58 | PR.O.B1.W.1. | B1 | 100 |
| 59 | PR.O.B1.W.1. | B1 | 100 |
| 60 | PR.O.B1.W.1. | B1 | 100 |
| 61 | PR.O.B1.W.1. | B1 | 100 |
| 62 | PR.O.B1.W.1. | B1 | 100 |
| 63 | PR.O.B1.N.1. | B1 | 200 |
| 64 | PR.O.B1.N.1. | B1 | 200 |
| 65 | PR.O.B1.N.1. | B1 | 160 |
| 66 | PR.O.B1.W.1. | B1 | 100 |
| 67 | PR.O.B1.N.1. | B1 | 160 |
| 68 | PR.O.B1.W.1. | B1 | 125 |
| 69 | PR.O.B1.W.1. | B1 | 100 |
| 70 | PR.O.B1.W.1. | B1 | 100 |
| 71 | PR.O.B1.W.1. | B1 | 100 |
| 72 | PR.O.B1.N.1. | B1 | 160 |
| 73 | PR.O.B1.W.1. | B1 | 100 |
| 74 | PR.O.B1.W.1. | B1 | 100 |
| 75 | PR.O.B1.N.1. | B1 | 160 |
| 76 | PR.O.B1.N.1. | B1 | 160 |
| 77 | PR.O.B1.W.1. | B1 | 100 |
| 78 | PR.O.B1.W.1. | B1 | 100 |
| 79 | PR.O.B1.W.1. | B1 | 100 |
| 80 | PR.O.B1.W.1. | B1 | 100 |
| 81 | PR.O.B1.W.1. | B1 | 100 |
| 82 | PR.O.B1.W.1. | B1 | 100 |
| 83 | PR.O.B1.W.1. | B1 | 100 |
| 84 | PR.O.B1.W.1. | B1 | 100 |
| 85 | PR.O.B1.N.2.20 | B1 | 100 |
| 86 | PR.O.B1.W.2.21 | B1 | 250 |
| 87 | PR.O.B1.W.2. | B1 | 100 |
| 88 | PR.O.B1.N.2. | B1 | 160 |
| 89 | PR.O.B1.N.2.22 | B1 | 100 |
| 90 | PR.O.B1.W.2.23 | B1 | 100 |
| 91 | PR.O.B1.W.2.24 | B1 | 100 |
| 92 | PR.O.B1.N.2.25 | B1 | 200 |
| 93 | PR.O.B1.W.2.26 | B1 | 200 |
| 94 | PR.O.B1.N.2.27 | B1 | 160 |
| 95 | PR.O.B1.W.3. | B1 | 125 |
| 96 | PR.O.B1.N.3. | B1 | 125 |
| 97 | PR.O.B1.W.3. | B1 | 160 |
| 98 | PR.O.B1.N.3. | B1 | 160 |
| 99 | PR.O.B1.W.2.28 | B1 | 100 |
| 100 | PR.O.B1.W.2.30 | B1 | 125 |
| 101 | PR.O.B1.N.2.31 | B1 | 125 |
| 102 | PR.O.B1.N.1. | B1 | 160 |
| 103 | PR.O.B1.N.1. | B1 | 160 |
| 104 | PR.O.B1.W.1. | B1 | 100 |
| 105 | PR.O.B1.W.2.32 | B1 | 160 |
| 106 | PR.O.B1.N.2.33 | B1 | 160 |
| 107 | PR.O.B1.W.2.34 | B1 | 100 |
| 108 | PR.O.B1.N.2.35 | B1 | 125 |
| 109 | PR.O.B1.N.2.36 | B1 | 125 |
| 110 | PR.O.B1.W.2.37 | B1 | 125 |
| 111 | PR.O.B1.N.2.38 | B1 | 125 |
| 112 | PR.O.B1.W.2.39 | B1 | 160 |
| 113 | PR.O.B1.W.2.40 | B1 | 100 |
| 114 | PR.O.B1.N.2.41 | B1 | 100 |
| 115 | PR.O.B1.N.2.42 | B1 | 160 |
| 116 | PR.O.B1.N.2.45 | B1 | 160 |
| 117 | PR.O.B1.W.2.46 | B1 | 100 |
| 118 | PR.O.B1.N.2.47 | B1 | 160 |
| 119 | PR.O.B1.W.2. | B1 | 125 |
| 120 | PR.O.B1.W.2.48 | B1 | 160 |
| 121 | PR.O.B1.W.2.49 | B1 | 200 |
| 122 | PR.O.B1.N.2.50 | B1 | 160 |
| 123 | PR.O.B1.W.2.51 | B1 | 100 |
| 124 | PR.O.B1.N.2.52 | B1 | 100 |
| 125 | PR.O.B1.N.2.53 | B1 | 100 |
| 126 | PR.O.B1.W.2.54 | B1 | 100 |
| 127 | PR.O.B1.W.2.55 | B1 | 160 |
| 128 | PR.O.B1.N.2.56 | B1 | 160 |
| 129 | PR.O.B1.W.2.57 | B1 | 250 |
| 130 | PR.O.B1.N.2.58 | B1 | 250 |
| 131 | PR.O.B1.N.2.59 | B1 | 125 |
| 132 | PR.O.B1.W.3. | B1 | 160 |
| 133 | PR.O.B1.W.3. | B1 | 160 |
| 134 | PR.O.B1.N.3. | B1 | 160 |
| 135 | PR.O.B1.N.3. | B1 | 160 |
| 136 | PR.O.B1.N.3. | B1 | 160 |
| 137 | PR.O.B1.W.3. | B1 | 160 |
| 138 | PR.O.B1.W.3S. | B1 | 100 |
| 139 | PR.O.B1.N.3. | B1 | 100 |
| 140 | PR.O.B1.W.3. | B1 | 100 |
| 141 | PR.O.B1.W.3. | B1 | 100 |
| 142 | PR.O.B1.N.3. | B1 | 100 |
| 143 | PR.O.B1.N.2.60 | B1 | 100 |
| 144 | PR.O.B1.N.2.61 | B1 | 100 |
| 145 | PR.O.B1.W.2.62 | B1 | 100 |
| 146 | PR.O.B1.W.2.63 | B1 | 100 |
| 147 | PR.O.B1.W.3. | B1 | 100 |
| 148 | PR.O.B1.N.3. | B1 | 125 |
| 149 | PR.O.B1.W.3. | B1 | 125 |
| 150 | PR.O.B1.N.3. | B1 | 125 |
| 151 | PR.O.B1.N.3. | B1 | 200 |
| 152 | PR.O.B1.W.3. | B1 | 100 |
| 153 | PR.O.B1.W.3. | B1 | 100 |
| 154 | PR.O.B1.W.3. | B1 | 100 |
| 155 | PR.O.B1.W.3. | B1 | 100 |
| 156 | PR.O.B1.N.3. | B1 | 200 |
| 157 | PR.O.B1.N.CS.1. | B1 | 125 |
| 158 | PR.O.B1.N.CS.1. | B1 | 125 |
| 159 | PR.O.B1.W.CS.1S. | B1 | 100 |
| 160 | PR.O.B1.W.CS.1S. | B1 | 100 |
| 161 | PR.O.B1.W.CS.1S. | B1 | 100 |
| 162 | PR.O.B1.W.CS.1S. | B1 | 160 |
| 163 | PR.O.B1.W.CS.1S. | B1 | 160 |
| 164 | PR.O.B1.W.CS.1S. | B1 | 100 |
| 165 | PR.O.B1.W.3. | B1 | 125 |
| 166 | PR.O.B1.W.3. | B1 | 125 |
| 167 | PR.O.B1.W.3. | B1 | 200 |
| 168 | PR.O.B1.W.CS.1S. | B1 | 100 |
| 169 | PR.O.B1.N.CS.1. | B1 | 125 |
| 170 | PR.O.B1.W.CS.1T. | B1 | 250 |
| 171 | PR.O.B1.N.CS.1. | B1 | 200 |
| 172 | PR.O.B1.N.CS.1. | B1 | 200 |
| 173 | PR.O.B1.W.CS.1. | B1 | 200 |
| 174 | PR.O.B1.N.CS.1. | B1 | 200 |
| 175 | PR.O.B1.N.CS.1. | B1 | 200 |
| 176 | PR.O.B1.W.CS.1. | B1 | 200 |
| 177 | PR.O.B1.N.3. | B1 | 125 |
| 178 | PR.O.B1.N.3. | B1 | 100 |
| 179 | PR.O.B1.W.3. | B1 | 100 |
| 180 | PR.O.B1.N.CS.1. | B1 | 200 |
| 181 | PR.O.B1.N.CS.1. | B1 | 200 |
| 182 | PR.O.B1.W.CS.1. | B1 | 200 |
| 183 | PR.O.B1.W.CS.1. | B1 | 200 |
| 184 | PR.O.B1.N.CS.1. | B1 | 125 |
| 185 | PR.O.B1.N.CS.1. | B1 | 125 |
| 186 | PR.O.B1.W.3S. | B1 | 160 |
| 187 | PR.O.B1.W.3S. | B1 | 160 |
| 188 | PR.O.B1.N.3. | B1 | 160 |
| 189 | PR.O.B1.W.3. | B1 | 100 |
| 190 | PR.O.B1.N.3. | B1 | 160 |
| 191 | PR.O.B1.W.3.T1. | B1 | 200 |
| 192 | PR.O.B1.W.3.T1. | B1 | 200 |
| 193 | PR.O.B1.W.3.T1. | B1 | 200 |
| 194 | PR.O.B1.W.3.T1. | B1 | 200 |
| 195 | PR.O.B1.W.3.T2. | B1 | 125 |
| 196 | PR.O.B1.W.3.T2. | B1 | 160 |
| 197 | PR.O.B1.N.3. | B1 | 160 |
| 198 | PR.O.B1.W.CS.2. | B1 | 125 |
| 199 | PR.O.B1.W.CS.2. | B1 | 125 |
| 200 | PR.O.B1.N.CS.2. | B1 | 125 |
| 201 | PR.O.B1.N.CS.2. | B1 | 125 |
| 202 | PR.O.B1.N.CS.2. | B1 | 125 |
| 203 | PR.O.B1.N.CS.2. | B1 | 125 |
| 204 | PR.O.B1.W.CS.3S. | B1 | 100 |
| 205 | PR.O.B1.N.CS.2. | B1 | 160 |
| 206 | PR.O.B1.N.3. | B1 | 160 |
| 207 | PR.O.B1.W.CS.2.01 | B1 | 200 |
| 208 | PR.O.B1.W.CS.2.02 | B1 | 200 |
| 209 | PR.O.B1.N.CS.2.03 | B1 | 250 |
| 210 | PR.O.B1.N.CS.2.04 | B1 | 250 |
| 211 | PR.O.B1.N.CS.2.05 | B1 | 250 |
| 212 | PR.O.B1.W.2.64 | B1 | 160 |
| 213 | PR.O.B1.N.2.65 | B1 | 160 |
| 214 | PR.O.B1.W.CS.3.06 | B1 | 250 |
| 215 | PR.O.B1.W.CS.3.07 | B1 | 250 |
| 216 | PR.O.B1.W.CS.3.08 | B1 | 250 |
| 217 | PR.O.B1.W.CS.3.09 | B1 | 250 |
| 218 | PR.O.B1.N.CS.3.10 | B1 | 315 |
| 219 | PR.O.B1.N.CS.3.11 | B1 | 315 |
| 220 | PR.O.B1.W.CS.3. | B1 | 200 |
| 221 | PR.O.B1.W.CS.3. | B1 | 200 |
| 222 | PR.O.B1.W.CS.3. | B1 | 250 |
| 223 | PR.O.B1.W.2.66 | B1 | 125 |
| 224 | PR.O.B1.W.2.67 | B1 | 100 |
| 225 | PR.O.B1.W.A.3. | B1 | 200 |
| 226 | PR.O.B1.W.A.3. | B1 | 200 |
| 227 | PR.O.B1.W.2.68 | B1 | 160 |
| 228 | PR.O.B1.N.2.69 | B1 | 160 |
| 229 | PR.O.B1.N.2.72 | B1 | 160 |
| 230 | PR.O.B1.W.2.73 | B1 | 160 |
| 231 | PR.O.B1.W.A.2. | B1 | 100 |
| 232 | PR.O.B1.W.A.2. | B1 | 100 |
| 233 | PR.O.B1.N.A.2. | B1 | 160 |
| 234 | PR.O.B1. | B1 | 160 |
| 235 | PR.O.B1.N.2. | B1 | 160 |
| 236 | PR.O.B1.W.2. | B1 | 100 |
| 237 | PR.O.B1.W.3S. | B1 | 100 |
| 238 | PR.O.B1.W.A.3S. | B1 | 100 |
| 239 | PR.O.B1.W.A.3S. | B1 | 100 |
| 240 | PR.O.B1.W.CS.2. | B1 | 160 |
| 241 | PR.O.B1.W.A.6. | B1 | 200 |
| 242 | PR.O.B1.W.8. | B1 | 200 |
| 243 | PR.O.B1.N.2. | B1 | 125 |
| 244 | PR.O.B1.W.CS.3. | B1 | 250 |
| 245 | PR.O.B1.W.CS.3. | B1 | 250 |
| 246 | PR.O.B1.W.CS.3. | B1 | 160 |
| 247 | PR.O.B1.W.CS.3. | B1 | 100 |
| 248 | PR.O.B1.W.CS.3. | B1 | 200 |
| 249 | PR.O.B1.W.CS.3. | B1 | 100 |
| 250 | PR.O.P00.N.4.01 | P00 | 200 |
| 251 | PR.O.P00.N.4.02 | P00 | 200 |
| 252 | PR.O.P00.N.4.03 | P00 | 200 |
| 253 | PR.O.P00.N.4.04 | P00 | 200 |
| 254 | PR.O.P00.N.4.05 | P00 | 200 |
| 255 | PR.O.P00.N.4.06 | P00 | 200 |
| 256 | PR.O.P00.W.IT.2S. | P00 | 100 |
| 257 | PR.O.P00.W.IT.2S. | P00 | 100 |
| 258 | PR.O.P00.W.IT.2S. | P00 | 100 |
| 259 | PR.O.P00.W.IT.2.07 | P00 | 125 |
| 260 | PR.O.P00.W.IT.2.08 | P00 | 160 |
| 261 | PR.O.P00.W.IT.2.09 | P00 | 100 |
| 262 | PR.O.P00.N.IT.2.10 | P00 | 160 |
| 263 | PR.O.P00.N.IT.2.11 | P00 | 125 |
| 264 | PR.O.P00.N.IT.2.12 | P00 | 160 |
| 265 | PR.O.P00.N.IT.2.13 | P00 | 160 |
| 266 | PR.O.P00.N.IT.2.14 | P00 | 200 |
| 267 | PR.O.P00.N.IT.2.15 | P00 | 160 |
| 268 | PR.O.P00.N.IT.2.16 | P00 | 125 |
| 269 | PR.O.P00.W.IT.2PM. | P00 | 100 |
| 270 | PR.O.P00.W.IT.2S. | P00 | 125 |
| 271 | PR.O.P00.W.IT.2S. | P00 | 125 |
| 272 | PR.O.P00.W.IT.2S. | P00 | 125 |
| 273 | PR.O.P00.W.IT.2. | P00 | 100 |
| 274 | PR.O.P00.W.IT.2.17 | P00 | 125 |
| 275 | PR.O.P00.N.IT.2.18 | P00 | 100 |
| 276 | PR.O.P00.N.IT.2.19 | P00 | 100 |
| 277 | PR.O.P00.W.IT.2.20 | P00 | 100 |
| 278 | PR.O.P00.W.IT.2.21 | P00 | 160 |
| 279 | PR.O.P00.W.IT.2.22 | P00 | 160 |
| 280 | PR.O.P00.N.IT.2.23 | P00 | 125 |
| 281 | PR.O.P00.W.IT.2S. | P00 | 100 |
| 282 | PR.O.P00.W.IT.2B. | P00 | 100 |
| 283 | PR.O.P00.W.IT.1. | P00 | 160 |
| 284 | PR.O.P00.W.IT.1KO. | P00 | 100 |
| 285 | PR.O.P00.N.IT.1. | P00 | 160 |
| 286 | PR.O.P00.W.IT.1. | P00 | 160 |
| 287 | PR.O.P00.N.IT.2.24 | P00 | 100 |
| 288 | PR.O.P00.N.IT.2.25 | P00 | 125 |
| 289 | PR.O.P00.N.IT.2.26 | P00 | 125 |
| 290 | PR.O.P00.W.IT.1. | P00 | 100 |
| 291 | PR.O.P00.N.IT.1. | P00 | 250 |
| 292 | PR.O.P00.N.IT.1. | P00 | 250 |
| 293 | PR.O.P00.N.IT.1. | P00 | 250 |
| 294 | PR.O.P00.N.IT.2.27 | P00 | 200 |
| 295 | PR.O.P00.W.IT.2.28 | P00 | 200 |
| 296 | PR.O.P00.W.IT.2.29 | P00 | 160 |
| 297 | PR.O.P00.N.IT.2.30 | P00 | 160 |
| 298 | PR.O.P00.W.IT.2.31 | P00 | 125 |
| 299 | PR.O.P00.W.IT.1. | P00 | 125 |
| 300 | PR.O.P00.N.IT.2.32 | P00 | 100 |
| 301 | PR.O.P00.W.SOR.1. | P00 | 125 |
| 302 | PR.O.P00.W.SOR.1. | P00 | 100 |
| 303 | PR.O.P00.W.IZ.2S. | P00 | 100 |
| 304 | PR.O.P00.W.SOR.1S. | P00 | 125 |
| 305 | PR.O.P00.W.SOR.1S. | P00 | 125 |
| 306 | PR.O.P00.W.SOR.1. | P00 | 125 |
| 307 | PR.O.P00.W.SOR.1S. | P00 | 125 |
| 308 | PR.O.P00.W.SOR.2S. | P00 | 125 |
| 309 | PR.O.P00.N.SOR.1. | P00 | 200 |
| 310 | PR.O.P00.N.SOR.1. | P00 | 160 |
| 311 | PR.O.P00.N.SOR.1. | P00 | 125 |
| 312 | PR.O.P00. | P00 | 125 |
| 313 | PR.O.P00.W.SOR.2S. | P00 | 125 |
| 314 | PR.O.P00.N.SOR.1. | P00 | 125 |
| 315 | PR.O.P00.W.SOR.1S. | P00 | 125 |
| 316 | PR.O.P00.W.SOR.1. | P00 | 125 |
| 317 | PR.O.P00.N.SOR.1. | P00 | 160 |
| 318 | PR.O.P00.N.SOR.1. | P00 | 100 |
| 319 | PR.O.P00.N.SOR.1. | P00 | 160 |
| 320 | PR.O.P00.N.SOR.1. | P00 | 160 |
| 321 | PR.O.P00.N.SOR.1. | P00 | 160 |
| 322 | PR.O.P00.W.SOR.1. | P00 | 100 |
| 323 | PR.O.P00.W.SOR.1. | P00 | 100 |
| 324 | PR.O.P00.N.SOR.1. | P00 | 100 |
| 325 | PR.O.P00.W.SOR.1B. | P00 | 100 |
| 326 | PR.O.P00.W.SOR.1. | P00 | 160 |
| 327 | PR.O.P00.W.SOR.1. | P00 | 160 |
| 328 | PR.O.P00.N.SOR.1. | P00 | 160 |
| 329 | PR.O.P00.N.SOR.1. | P00 | 160 |
| 330 | PR.O.P00.N.SOR.1. | P00 | 100 |
| 331 | PR.O.P00.W.SOR.1. | P00 | 100 |
| 332 | PR.O.P00.N.4.33 | P00 | 125 |
| 333 | PR.O.P00.W.4. | P00 | 125 |
| 334 | PR.O.P00.W.SOR.1. | P00 | 200 |
| 335 | PR.O.P00.W.SOR.1. | P00 | 200 |
| 336 | PR.O.P00.W.SOR.1. | P00 | 200 |
| 337 | PR.O.P00.W.SOR.1. | P00 | 250 |
| 338 | PR.O.P00.W.SOR.1S. | P00 | 125 |
| 339 | PR.O.P00.N.SOR.1. | P00 | 160 |
| 340 | PR.O.P00.N.SOR.1. | P00 | 160 |
| 341 | PR.O.P00.N.SOR.1. | P00 | 160 |
| 342 | PR.O.P00.N.SOR.1. | P00 | 160 |
| 343 | PR.O.P00.N.SOR.1. | P00 | 160 |
| 344 | PR.O.P00.W.SOR.1. | P00 | 200 |
| 345 | PR.O.P00.W.SOR.1S. | P00 | 100 |
| 346 | PR.O.P00.W.SOR.1S. | P00 | 100 |
| 347 | PR.O.P00.W.SOR.1. | P00 | 160 |
| 348 | PR.O.P00.W.SOR.1. | P00 | 100 |
| 349 | PR.O.P00.W.SOR.1. | P00 | 100 |
| 350 | PR.O.P00.N.SOR.1. | P00 | 100 |
| 351 | PR.O.P00.N.SOR.1. | P00 | 125 |
| 352 | PR.O.P00.W.SOR.1T. | P00 | 160 |
| 353 | PR.O.P00.N.SOR.1. | P00 | 160 |
| 354 | PR.O.P00.N.SOR.1. | P00 | 100 |
| 355 | PR.O.P00.W.SOR.1. | P00 | 160 |
| 356 | PR.O.P00.W.SOR.1S. | P00 | 100 |
| 357 | PR.O.P00.W.SOR.1S. | P00 | 100 |
| 358 | PR.O.P00.W.SOR.1S. | P00 | 100 |
| 359 | PR.O.P00.W.4. | P00 | 100 |
| 360 | PR.O.P00.W.4. | P00 | 100 |
| 361 | PR.O.P00.N.4.37 | P00 | 100 |
| 362 | PR.O.P00.N.4.38 | P00 | 100 |
| 363 | PR.O.P00.N.4.39 | P00 | 100 |
| 364 | PR.O.P00.N.4.40 | P00 | 125 |
| 365 | PR.O.P00.W.4. | P00 | 125 |
| 366 | PR.O.P00.W.4S. | P00 | 100 |
| 367 | PR.O.P00.W.4S. | P00 | 100 |
| 368 | PR.O.P00.W.4S. | P00 | 100 |
| 369 | PR.O.P00.W.4S. | P00 | 100 |
| 370 | PR.O.P00.W.4S. | P00 | 100 |
| 371 | PR.O.P00.N.4. | P00 | 160 |
| 372 | PR.O.P00.N.4. | P00 | 160 |
| 373 | PR.O.P00.W.4. | P00 | 160 |
| 374 | PR.O.P00.W.4. | P00 | 125 |
| 375 | PR.O.P00.N.4. | P00 | 125 |
| 376 | PR.O.P00.N.4.41 | P00 | 125 |
| 377 | PR.O.P00.N.4.42 | P00 | 125 |
| 378 | PR.O.P00.W.4S. | P00 | 125 |
| 379 | PR.O.P00.N.4.43 | P00 | 125 |
| 380 | PR.O.P00.N.4.44 | P00 | 200 |
| 381 | PR.O.P00.W.4. | P00 | 200 |
| 382 | PR.O.P00.W.4. | P00 | 200 |
| 383 | PR.O.P00.N.4.45 | P00 | 160 |
| 384 | PR.O.P00.N.4.46 | P00 | 160 |
| 385 | PR.O.P00.W.4. | P00 | 160 |
| 386 | PR.O.P00.W.4. | P00 | 160 |
| 387 | PR.O.P00.N.4.47 | P00 | 125 |
| 388 | PR.O.P00.N.4.48 | P00 | 125 |
| 389 | PR.O.P00.W.4S. | P00 | 100 |
| 390 | PR.O.P00.W.4. | P00 | 200 |
| 391 | PR.O.P00.W.4. | P00 | 160 |
| 392 | PR.O.P00.N.4.49 | P00 | 160 |
| 393 | PR.O.P00.W.4. | P00 | 200 |
| 394 | PR.O.P00.N.4.50 | P00 | 160 |
| 395 | PR.O.P00.N.IT.1.51 | P00 | 315 |
| 396 | PR.O.P00.W.IT.2.52 | P00 | 100 |
| 397 | PR.O.P00.N.SOR.2. | P00 | 100 |
| 398 | PR.O.P00.N.SOR.2.53 | P00 | 200 |
| 399 | PR.O.P00.N.SOR.2.54 | P00 | 200 |
| 400 | PR.O.P00.N.SOR.1.55 | P00 | 160 |
| 401 | PR.O.P00.N.SOR.1.56 | P00 | 160 |
| 402 | PR.O.P00.N.SOR.1.57 | P00 | 160 |
| 403 | PR.O.P00.N.SOR.1.58 | P00 | 125 |
| 404 | PR.O.P00.N.IT.1. | P00 | 100 |
| 405 | PR.O.P00.N.IT.1. | P00 | 160 |
| 406 | PR.O.P00.N.IT.1. | P00 | 250 |
| 407 | PR.O.P00.N.IT.1. | P00 | 250 |
| 408 | PR.O.P00.W.IT.1.59 | P00 | 315 |
| 409 | PR.O.P00.W.IT.1.60 | P00 | 315 |
| 410 | PR.O.P00.W.IT.2.61 | P00 | 100 |
| 411 | PR.O.P00.W.IT.2S. | P00 | 160 |
| 412 | PR.O.P00.W.SOR.1S. | P00 | 100 |
| 413 | PR.O.P00.W.SOR.1. | P00 | 250 |
| 414 | PR.O.P00.W.SOR.1. | P00 | 250 |
| 415 | PR.O.P00.W.SOR.2. | P00 | 100 |
| 416 | PR.O.P00.N.SOR.2. | P00 | 100 |
| 417 | PR.O.P00.W.SOR.2. | P00 | 100 |
| 418 | PR.O.P01.W.BP.1S. | P01 | 125 |
| 419 | PR.O.P01.N.BP.1. | P01 | 160 |
| 420 | PR.O.P01.W.BP.1. | P01 | 125 |
| 421 | PR.O.P01.W.BP.1S. | P01 | 125 |
| 422 | PR.O.P01.W.BP.1. | P01 | 125 |
| 423 | PR.O.P01.W.BP.1S. | P01 | 125 |
| 424 | PR.O.P01.W.BP.1. | P01 | 200 |
| 425 | PR.O.P01.W.BP.1. | P01 | 200 |
| 426 | PR.O.P01.W.BP.1. | P01 | 125 |
| 427 | PR.O.P01.W.BP.1. | P01 | 160 |
| 428 | PR.O.P01.W.BP.1B. | P01 | 100 |
| 429 | PR.O.P01.W.BP.5S. | P01 | 125 |
| 430 | PR.O.P01.N.BP.1. | P01 | 125 |
| 431 | PR.O.P01.N.BP.1. | P01 | 100 |
| 432 | PR.O.P01.N.BP.1. | P01 | 160 |
| 433 | PR.O.P01.W.BP.1.01 | P01 | 160 |
| 434 | PR.O.P01.N.BP.2.02 | P01 | 125 |
| 435 | PR.O.P01.W.BP.2.03 | P01 | 125 |
| 436 | PR.O.P01.W.BP.1S. | P01 | 100 |
| 437 | PR.O.P01.W.BP.1S. | P01 | 100 |
| 438 | PR.O.P01.W.BP.1S. | P01 | 100 |
| 439 | PR.O.P01.N.BP.4. | P01 | 125 |
| 440 | PR.O.P01.N.BP.4. | P01 | 125 |
| 441 | PR.O.P01.W.BP.4. | P01 | 125 |
| 442 | PR.O.P01.N.BP.2.04 | P01 | 125 |
| 443 | PR.O.P01.N.BP.2.05 | P01 | 125 |
| 444 | PR.O.P01.N.BP.2.06 | P01 | 100 |
| 445 | PR.O.P01.N.BP.2.07 | P01 | 100 |
| 446 | PR.O.P01.W.BP.2.08 | P01 | 100 |
| 447 | PR.O.P01.N.BP.2.09 | P01 | 100 |
| 448 | PR.O.P01.N.BP.2.10 | P01 | 100 |
| 449 | PR.O.P01.N.BP.2.11 | P01 | 160 |
| 450 | PR.O.P01.W.BP.2.12 | P01 | 160 |
| 451 | PR.O.P01.W.BP.2.13 | P01 | 200 |
| 452 | PR.O.P01.W.BP.2.14 | P01 | 160 |
| 453 | PR.O.P01.N.BP.2.15 | P01 | 160 |
| 454 | PR.O.P01.N.BP.2.16 | P01 | 160 |
| 455 | PR.O.P01.W.BP.2.17 | P01 | 125 |
| 456 | PR.O.P01.N.BP.2.18 | P01 | 125 |
| 457 | PR.O.P01.N.BP.4. | P01 | 160 |
| 458 | PR.O.P01.W.BP.4. | P01 | 125 |
| 459 | PR.O.P01.W.BP.4S. | P01 | 125 |
| 460 | PR.O.P01.W.BP.4S. | P01 | 125 |
| 461 | PR.O.P01.W.BP.4. | P01 | 100 |
| 462 | PR.O.P01.N.BP.4. | P01 | 125 |
| 463 | PR.O.P01.W.BP.4S. | P01 | 100 |
| 464 | PR.O.P01.W.BP.4. | P01 | 125 |
| 465 | PR.O.P01.N.BP.4. | P01 | 125 |
| 466 | PR.O.P01.W.BP.4S. | P01 | 100 |
| 467 | PR.O.P01.N.BP.4. | P01 | 125 |
| 468 | PR.O.P01.N.BP.4. | P01 | 160 |
| 469 | PR.O.P01.W.BP.4. | P01 | 125 |
| 470 | PR.O.P01.W.BP.4. | P01 | 125 |
| 471 | PR.O.P01.N.BP.4. | P01 | 125 |
| 472 | PR.O.P01.N.BP.4. | P01 | 100 |
| 473 | PR.O.P01.N.BP.4. | P01 | 125 |
| 474 | PR.O.P01.Mechanical __Nawiew 9. | P01 | 125 |
| 475 | PR.O.P01.W.BP.3S. | P01 | 125 |
| 476 | PR.O.P01.W.BP.3S. | P01 | 125 |
| 477 | PR.O.P01.W.BP.3S. | P01 | 125 |
| 478 | PR.O.P01.W.BP.3S. | P01 | 125 |
| 479 | PR.O.P01.N.BP.4.19 | P01 | 160 |
| 480 | PR.O.P01.W.BP.4.20 | P01 | 160 |
| 481 | PR.O.P01.W.BP.4S. | P01 | 125 |
| 482 | PR.O.P01.W.BP.4B. | P01 | 100 |
| 483 | PR.O.P01.N.BP.1. | P01 | 160 |
| 484 | PR.O.P01.N.BP.4. | P01 | 160 |
| 485 | PR.O.P01.W.BP.4. | P01 | 160 |
| 486 | PR.O.P01.W.BP.2.21 | P01 | 100 |
| 487 | PR.O.P01.N.BP.2.22 | P01 | 100 |
| 488 | PR.O.P01.W.BP.2. | P01 | 200 |
| 489 | PR.O.P01.N.BP.5.23 | P01 | 125 |
| 490 | PR.O.P01.W.BP.5.24 | P01 | 100 |
| 491 | PR.O.P01.W.BP.5S. | P01 | 125 |
| 492 | PR.O.P01.W.BP.2S. | P01 | 100 |
| 493 | PR.O.P01.W.BP.2S. | P01 | 100 |
| 494 | PR.O.P01.W.BP.2S. | P01 | 100 |
| 495 | PR.O.P01.W.BP.2S. | P01 | 100 |
| 496 | PR.O.P01.W.BP.5S. | P01 | 125 |
| 497 | PR.O.P01.N.BP.5.25 | P01 | 160 |
| 498 | PR.O.P01.W.BP.5S. | P01 | 125 |
| 499 | PR.O.P01.W.BP.5.26 | P01 | 125 |
| 500 | PR.O.P01.N.BP.5. | P01 | 125 |
| 501 | PR.O.P01.W.BP.2.28 | P01 | 160 |
| 502 | PR.O.P01.N.BP.2.29 | P01 | 100 |
| 503 | PR.O.P01.W.BP.2.30 | P01 | 100 |
| 504 | PR.O.P01.W.BP.2S. | P01 | 125 |
| 505 | PR.O.P01.W.BP.2S. | P01 | 160 |
| 506 | PR.O.P01.N.BP.2.32 | P01 | 125 |
| 507 | PR.O.P01.W.BP.2.33 | P01 | 160 |
| 508 | PR.O.P01.N.BP.2.34 | P01 | 125 |
| 509 | PR.O.P01.W.BP.2S. | P01 | 125 |
| 510 | PR.O.P01.N.BP.2.35 | P01 | 100 |
| 511 | PR.O.P01.N.BP.2.36 | P01 | 160 |
| 512 | PR.O.P01.W.BP.2.37 | P01 | 100 |
| 513 | PR.O.P01.W.BP.2.38 | P01 | 100 |
| 514 | PR.O.P01.N.BP.2.39 | P01 | 100 |
| 515 | PR.O.P01.N.BP.2.40 | P01 | 200 |
| 516 | PR.O.P01.N.BP.2. | P01 | 100 |
| 517 | PR.O.P01.W.BP.2S. | P01 | 100 |
| 518 | PR.O.P01.W.BP.2.41 | P01 | 100 |
| 519 | PR.O.P01.N.BP.2.42 | P01 | 125 |
| 520 | PR.O.P01.W.BP.2.43 | P01 | 100 |
| 521 | PR.O.P01.N.BP.2.44 | P01 | 100 |
| 522 | PR.O.P01.N.BP.2.45 | P01 | 125 |
| 523 | PR.O.P01.N.BP.2.46 | P01 | 125 |
| 524 | PR.O.P01.W.BP.2.47 | P01 | 125 |
| 525 | PR.O.P01.W.BP.2.48 | P01 | 100 |
| 526 | PR.O.P01.W.BP.2PM. | P01 | 125 |
| 527 | PR.O.P01.W.BP.2.49 | P01 | 100 |
| 528 | PR.O.P01.N.BP.2.50 | P01 | 125 |
| 529 | PR.O.P01.W.BP.2S. | P01 | 160 |
| 530 | PR.O.P01.W.BP.2.51 | P01 | 125 |
| 531 | PR.O.P01.W.BP.2.52 | P01 | 125 |
| 532 | PR.O.P01.N.BP.2.53 | P01 | 160 |
| 533 | PR.O.P01.N.BP.2.54 | P01 | 160 |
| 534 | PR.O.P01.W.BP.2.55 | P01 | 100 |
| 535 | PR.O.P01.N.BP.2.56 | P01 | 160 |
| 536 | PR.O.P01.W.BP.2.57 | P01 | 125 |
| 537 | PR.O.P01.W.BP.2S. | P01 | 125 |
| 538 | PR.O.P01.W.BP.2S. | P01 | 125 |
| 539 | PR.O.P01.N.BP.2.58 | P01 | 125 |
| 540 | PR.O.P01.W.BP.2.59 | P01 | 125 |
| 541 | PR.O.P01.N.BP.2.60 | P01 | 125 |
| 542 | PR.O.P01.W.BP.2.61 | P01 | 200 |
| 543 | PR.O.P01.W.BP.2.62 | P01 | 200 |
| 544 | PR.O.P01.N.BP.2.63 | P01 | 200 |
| 545 | PR.O.P01.N.BP.2.64 | P01 | 200 |
| 546 | PR.O.P01.W.BP.6.65 | P01 | 125 |
| 547 | PR.O.P01.N.BP.5. | P01 | 100 |
| 548 | PR.O.P01.W.BP.6.66 | P01 | 125 |
| 549 | PR.O.P01.W.BP.6S.67 | P01 | 125 |
| 550 | PR.O.P01.W.BP.6S.68 | P01 | 125 |
| 551 | PR.O.P01.W.BP.6.69 | P01 | 125 |
| 552 | PR.O.P01.W.BP.6.70 | P01 | 125 |
| 553 | PR.O.P01.W.BP.6S.71 | P01 | 125 |
| 554 | PR.O.P01.W.BP.6.72 | P01 | 125 |
| 555 | PR.O.P01.W.BP.6S.73 | P01 | 125 |
| 556 | PR.O.P01.W.BP.6S.74 | P01 | 125 |
| 557 | PR.O.P01.W.BP.6.75 | P01 | 125 |
| 558 | PR.O.P01.W.BP.6.76 | P01 | 125 |
| 559 | PR.O.P01.W.BP.6S.77 | P01 | 125 |
| 560 | PR.O.P01.W.BP.6.78 | P01 | 125 |
| 561 | PR.O.P01.W.BP.6.79 | P01 | 125 |
| 562 | PR.O.P01.W.BP.6S.80 | P01 | 125 |
| 563 | PR.O.P01.W.IZ.4S. | P01 | 100 |
| 564 | PR.O.P01.W.BP.5B. | P01 | 100 |
| 565 | PR.O.P01.N.BP.5. | P01 | 125 |
| 566 | PR.O.P01.W.BP.5.81 | P01 | 125 |
| 567 | PR.O.P01.N.BP.5. | P01 | 125 |
| 568 | PR.O.P01.N.BP.5. | P01 | 160 |
| 569 | PR.O.P01.W.BP.5S. | P01 | 100 |
| 570 | PR.O.P01.W.BP.5S. | P01 | 100 |
| 571 | PR.O.P01.W.BP.5S. | P01 | 100 |
| 572 | PR.O.P01.W.BP.5S. | P01 | 125 |
| 573 | PR.O.P01.W.BP.5S. | P01 | 125 |
| 574 | PR.O.P01.N.BP.5. | P01 | 125 |
| 575 | PR.O.P01.N.BP.5. | P01 | 125 |
| 576 | PR.O.P01.W.BP.5KO. | P01 | 125 |
| 577 | PR.O.P01.W.BP.5KO. | P01 | 125 |
| 578 | PR.O.P01.N.BP.5. | P01 | 125 |
| 579 | PR.O.P01.W.BP.5B. | P01 | 125 |
| 580 | PR.O.P01.N.BP.5. | P01 | 160 |
| 581 | PR.O.P01.N.BP.5.83 | P01 | 125 |
| 582 | PR.O.P01.W.BP.5. | P01 | 125 |
| 583 | PR.O.P01.N.BP.5.84 | P01 | 125 |
| 584 | PR.O.P01.N.BP.5.85 | P01 | 125 |
| 585 | PR.O.P01.N.BP.5.86 | P01 | 125 |
| 586 | PR.O.P01.W.BP.5.87 | P01 | 100 |
| 587 | PR.O.P01.W.BP.5S. | P01 | 125 |
| 588 | PR.O.P01.N.BP.5.90 | P01 | 125 |
| 589 | PR.O.P01.N.BP.5.91 | P01 | 100 |
| 590 | PR.O.P01.W.BP.5.92 | P01 | 100 |
| 591 | PR.O.P01.W.BP.5.93 | P01 | 160 |
| 592 | PR.O.P01.W.BP.5.94 | P01 | 100 |
| 593 | PR.O.P01.N.BP.5.95 | P01 | 100 |
| 594 | PR.O.P01.W.BP.6S.96 | P01 | 125 |
| 595 | PR.O.P01.W.BP.6.97 | P01 | 100 |
| 596 | PR.O.P01.W.BP.6.98 | P01 | 100 |
| 597 | PR.O.P01.W.BP.6.99 | P01 | 100 |
| 598 | PR.O.P01.W.BP.6.100 | P01 | 100 |
| 599 | PR.O.P01.W.BP.6.101 | P01 | 100 |
| 600 | PR.O.P01.W.BP.6.102 | P01 | 100 |
| 601 | PR.O.P01.W.BP.6.103 | P01 | 100 |
| 602 | PR.O.P01.W.BP.6S.104 | P01 | 125 |
| 603 | PR.O.P01.W.BP.6S.105 | P01 | 125 |
| 604 | PR.O.P01.W.BP.6.106 | P01 | 100 |
| 605 | PR.O.P01.W.BP.6S.107 | P01 | 125 |
| 606 | PR.O.P01.W.BP.6S.108 | P01 | 125 |
| 607 | PR.O.P01.W.BP.6S.109 | P01 | 125 |
| 608 | PR.O.P01.W.BP.6S.110 | P01 | 125 |
| 609 | PR.O.P01.W.BP.6S.111 | P01 | 125 |
| 610 | PR.O.P01.W.BP.5.112 | P01 | 100 |
| 611 | PR.O.P01.N.BP.5.113 | P01 | 125 |
| 612 | PR.O.P01.N.BP.5. | P01 | 125 |
| 613 | PR.O.P01.W.BP.2S. | P01 | 125 |
| 614 | PR.O.P01.N.BP.6.115 | P01 | 160 |
| 615 | PR.O.P01.N.BP.6.116 | P01 | 160 |
| 616 | PR.O.P01.N.BP.6.117 | P01 | 160 |
| 617 | PR.O.P01.N.BP.6.118 | P01 | 160 |
| 618 | PR.O.P01.N.BP.6.119 | P01 | 160 |
| 619 | PR.O.P01.N.BP.6.120 | P01 | 160 |
| 620 | PR.O.P01.N.BP.6.121 | P01 | 160 |
| 621 | PR.O.P01.N.BP.6.122 | P01 | 160 |
| 622 | PR.O.P01.N.BP.6.123 | P01 | 160 |
| 623 | PR.O.P01.N.BP.6.124 | P01 | 160 |
| 624 | PR.O.P01.N.BP.6.125 | P01 | 160 |
| 625 | PR.O.P01.N.BP.6.126 | P01 | 125 |
| 626 | PR.O.P01.N.BP.6.127 | P01 | 160 |
| 627 | PR.O.P01.N.BP.6.128 | P01 | 160 |
| 628 | PR.O.P01.N.BP.6.129 | P01 | 160 |
| 629 | PR.O.P01.N.BP.6.130 | P01 | 160 |
| 630 | PR.O.P01.N.BP.6.131 | P01 | 160 |
| 631 | PR.O.P01.W.BP.5.132 | P01 | 100 |
| 632 | PR.O.P01.N.BP.1. | P01 | 160 |
| 633 | PR.O.P01.W.BP.6S.134 | P01 | 125 |
| 634 | PR.O.P01.N.BP.2.135 | P01 | 160 |
| 635 | PR.O.P01.N.BP.4. | P01 | 125 |
| 636 | PR.O.P01.N.BP.2. | P01 | 160 |
| 637 | PR.O.P01.W.BP.1. | P01 | 100 |
| 638 | PR.O.P01.W.BP.1. | P01 | 100 |
| 639 | PR.O.P01.N.BP.1. | P01 | 100 |
| 640 | PR.O.P01.N.BP.1. | P01 | 100 |
| 641 | PR.O.P01.W.BP.1. | P01 | 125 |
| 642 | PR.O.P01.W.BP.1. | P01 | 200 |
| 643 | PR.O.P01.N.BP.5. | P01 | 100 |
| 644 | PR.O.P01.W.BP.5. | P01 | 125 |
| 645 | PR.O.P01.W.BP.5. | P01 | 125 |
| 646 | PR.O.P02.N.BP.6.01 | P02 | 160 |
| 647 | PR.O.P02.W.BP.6.02 | P02 | 160 |
| 648 | PR.O.P02.W.BP.6S.03 | P02 | 125 |
| 649 | PR.O.P02.W.BP.6.04 | P02 | 100 |
| 650 | PR.O.P02.W.BP.6S.05 | P02 | 160 |
| 651 | PR.O.P02.N.BP.6.06 | P02 | 160 |
| 652 | PR.O.P02.N.BP.6.07 | P02 | 160 |
| 653 | PR.O.P02.W.BP.6S.08 | P02 | 160 |
| 654 | PR.O.P02.W.BP.6.09 | P02 | 100 |
| 655 | PR.O.P02.W.BP.6.10 | P02 | 100 |
| 656 | PR.O.P02.W.BP.6S.11 | P02 | 160 |
| 657 | PR.O.P02.W.BP.6S.12 | P02 | 160 |
| 658 | PR.O.P02.W.BP.6.13 | P02 | 100 |
| 659 | PR.O.P02.W.BP.6.14 | P02 | 100 |
| 660 | PR.O.P02.W.BP.6S.15 | P02 | 160 |
| 661 | PR.O.P02.W.BP.6S.16 | P02 | 160 |
| 662 | PR.O.P02.W.BP.6.17 | P02 | 100 |
| 663 | PR.O.P02.W.BP.6.18 | P02 | 100 |
| 664 | PR.O.P02.W.BP.6S.19 | P02 | 125 |
| 665 | PR.O.P02.N.BP.6.20 | P02 | 160 |
| 666 | PR.O.P02.N.BP.6.21 | P02 | 160 |
| 667 | PR.O.P02.N.BP.6.22 | P02 | 160 |
| 668 | PR.O.P02.N.BP.6.23 | P02 | 160 |
| 669 | PR.O.P02.N.BP.6.24 | P02 | 160 |
| 670 | PR.O.P02.N.6.25 | P02 | 100 |
| 671 | PR.O.P02.W.IZ.5S. | P02 | 100 |
| 672 | PR.O.P02.W.5S. | P02 | 125 |
| 673 | PR.O.P02.W.6.26 | P02 | 200 |
| 674 | PR.O.P02.N.BP.5. | P02 | 100 |
| 675 | PR.O.P02.N.BP.5. | P02 | 125 |
| 676 | PR.O.P02.N.BP.5. | P02 | 125 |
| 677 | PR.O.P02.W.BP.5.27 | P02 | 160 |
| 678 | PR.O.P02.W.BP.5.28 | P02 | 100 |
| 679 | PR.O.P02.N.BP.5. | P02 | 160 |
| 680 | PR.O.P02.N.BP.5. | P02 | 125 |
| 681 | PR.O.P02.W.BP.5.29 | P02 | 125 |
| 682 | PR.O.P02.W.BP.5.30 | P02 | 125 |
| 683 | PR.O.P02.N.BP.5. | P02 | 160 |
| 684 | PR.O.P02.N.BP.5. | P02 | 125 |
| 685 | PR.O.P02.N.BP.5. | P02 | 125 |
| 686 | PR.O.P02.W.BP.5.31 | P02 | 200 |
| 687 | PR.O.P02.N.BP.5. | P02 | 160 |
| 688 | PR.O.P02.W.BP.5.32 | P02 | 100 |
| 689 | PR.O.P02.N.BP.5. | P02 | 100 |
| 690 | PR.O.P02.N.BP.5. | P02 | 100 |
| 691 | PR.O.P02.W.BP.5KO. | P02 | 100 |
| 692 | PR.O.P02.N.BP.5. | P02 | 100 |
| 693 | PR.O.P02.W.BP.5.33 | P02 | 100 |
| 694 | PR.O.P02.W.BP.5.34 | P02 | 100 |
| 695 | PR.O.P02.W.BP.5S. | P02 | 100 |
| 696 | PR.O.P02.W.BP.5S. | P02 | 100 |
| 697 | PR.O.P02.N.BP.5. | P02 | 100 |
| 698 | PR.O.P02.N.BP.5. | P02 | 100 |
| 699 | PR.O.P02.W.BP.6S.35 | P02 | 160 |
| 700 | PR.O.P02.N.BP.6.36 | P02 | 160 |
| 701 | PR.O.P02.N.BP.6.37 | P02 | 160 |
| 702 | PR.O.P02.N.BP.5. | P02 | 125 |
| 703 | PR.O.P02.N.BP.6.38 | P02 | 160 |
| 704 | PR.O.P02.N.BP.6.39 | P02 | 160 |
| 705 | PR.O.P02.W.BP.6S.40 | P02 | 160 |
| 706 | PR.O.P02.W.BP.6S.41 | P02 | 160 |
| 707 | PR.O.P02.W.5.42 | P02 | 100 |
| 708 | PR.O.P02.W.5.43 | P02 | 100 |
| 709 | PR.O.P02.W.5.44 | P02 | 160 |
| 710 | PR.O.P02.W.5.45 | P02 | 100 |
| 711 | PR.O.P02.W.5S. | P02 | 125 |
| 712 | PR.O.P02.W.5S. | P02 | 125 |
| 713 | PR.O.P02.W.5S. | P02 | 125 |
| 714 | PR.O.P02.W.5S. | P02 | 160 |
| 715 | PR.O.P02.W.5S. | P02 | 160 |
| 716 | PR.O.P02.W.5S. | P02 | 160 |
| 717 | PR.O.P02.W.5S. | P02 | 160 |
| 718 | PR.O.P02.W.5S. | P02 | 160 |
| 719 | PR.O.P02.W.5S. | P02 | 160 |
| 720 | PR.O.P02.W.5S. | P02 | 160 |
| 721 | PR.O.P02.W.5S. | P02 | 160 |
| 722 | PR.O.P02.W.BP.6S.46 | P02 | 125 |
| 723 | PR.O.P02.W.BP.6S.47 | P02 | 160 |
| 724 | PR.O.P02.W.BP.6S.48 | P02 | 160 |
| 725 | PR.O.P02.W.BP.6S.49 | P02 | 160 |
| 726 | PR.O.P02.N.BP.6.50 | P02 | 160 |
| 727 | PR.O.P02.N.BP.6.51 | P02 | 160 |
| 728 | PR.O.P02.N.BP.6.52 | P02 | 160 |
| 729 | PR.O.P02.N.7.. | P02 | 160 |
| 730 | PR.O.P02.N.7.. | P02 | 160 |
| 731 | PR.O.P02.N.7.. | P02 | 100 |
| 732 | PR.O.P02.W.7. | P02 | 100 |
| 733 | PR.O.P02.W.7. | P02 | 100 |
| 734 | PR.O.P02.W.7. | P02 | 200 |
| 735 | PR.O.P02.W.7. | P02 | 250 |
| 736 | PR.O.P02.W.7B. | P02 | 100 |
| 737 | PR.O.P02.W.BP.6.53 | P02 | 160 |
| 738 | PR.O.P02.W.BP.6.54 | P02 | 100 |
| 739 | PR.O.P02.W.BP.6.55 | P02 | 100 |
| 740 | PR.O.P02.W.IZ.1.2S. | P02 | 100 |
| 741 | PR.O.P02.W.5.56 | P02 | 100 |
| 742 | PR.O.P02.W.5.57 | P02 | 100 |
| 743 | PR.O.P02.W.5.58 | P02 | 100 |
| 744 | PR.O.P02.W.5.59 | P02 | 100 |
| 745 | PR.O.P02.W.5. | P02 | 100 |
| 746 | PR.O.P02.W.5. | P02 | 100 |
| 747 | PR.O.P02.W.5. | P02 | 100 |
| 748 | PR.O.P02.W.5. | P02 | 100 |
| 749 | PR.O.P02.W.BP.5.60 | P02 | 100 |
| 750 | PR.O.P02.W.BP.5S. | P02 | 160 |
| 751 | PR.O.P02.W.BP.5S. | P02 | 160 |
| 752 | PR.O.P02.W.BP.5S. | P02 | 125 |
| 753 | PR.O.P02.N.BP.5.63 | P02 | 125 |
| 754 | PR.O.P02.N.BP.5.64 | P02 | 160 |
| 755 | PR.O.P02.N.BP.5.65 | P02 | 160 |
| 756 | PR.O.P02.W.BP.6.66 | P02 | 100 |
| 757 | PR.O.P02.W.6KO. | P02 | 125 |
| 758 | PR.O.P02.W.6B. | P02 | 160 |
| 759 | PR.O.P02.N.6.67 | P02 | 160 |
| 760 | PR.O.P02.N.6.68 | P02 | 100 |
| 761 | PR.O.P02.N.6.69 | P02 | 100 |
| 762 | PR.O.P02.N.6.70 | P02 | 100 |
| 763 | PR.O.P02.N.6.71 | P02 | 100 |
| 764 | PR.O.P02.N.6.72 | P02 | 160 |
| 765 | PR.O.P02.N.6.73 | P02 | 160 |
| 766 | PR.O.P02.N.6.74 | P02 | 200 |
| 767 | PR.O.P02.N.6.75 | P02 | 100 |
| 768 | PR.O.P02.N.6.76 | P02 | 160 |
| 769 | PR.O.P02.N.6.77 | P02 | 160 |
| 770 | PR.O.P02.N.6.78 | P02 | 160 |
| 771 | PR.O.P02.N.6.81 | P02 | 160 |
| 772 | PR.O.P02.N.6.82 | P02 | 125 |
| 773 | PR.O.P02.N.6.83 | P02 | 125 |
| 774 | PR.O.P02.N.6.84 | P02 | 160 |
| 775 | PR.O.P02.N.6.85 | P02 | 160 |
| 776 | PR.O.P02.N.6.86 | P02 | 160 |
| 777 | PR.O.P02.N.6.87 | P02 | 160 |
| 778 | PR.O.P02.N.6.88 | P02 | 160 |
| 779 | PR.O.P02.N.6.91 | P02 | 100 |
| 780 | PR.O.P02.N.6.92 | P02 | 125 |
| 781 | PR.O.P02.W.6.93 | P02 | 100 |
| 782 | PR.O.P02.W.6.94 | P02 | 160 |
| 783 | PR.O.P02.W.6. | P02 | 160 |
| 784 | PR.O.P02.W.6. | P02 | 160 |
| 785 | PR.O.P02.W.6. | P02 | 100 |
| 786 | PR.O.P02.W.6. | P02 | 100 |
| 787 | PR.O.P02.W.6.95 | P02 | 160 |
| 788 | PR.O.P02.W.6.96 | P02 | 100 |
| 789 | PR.O.P02.W.6.98 | P02 | 160 |
| 790 | PR.O.P02.W.6.99 | P02 | 160 |
| 791 | PR.O.P02.W.6.100 | P02 | 160 |
| 792 | PR.O.P02.W.6.101 | P02 | 160 |
| 793 | PR.O.P02.W.6. | P02 | 100 |
| 794 | PR.O.P02.W.6.102 | P02 | 100 |
| 795 | PR.O.P02.W.6.103 | P02 | 100 |
| 796 | PR.O.P02.W.6.104 | P02 | 100 |
| 797 | PR.O.P02.W.6.105 | P02 | 200 |
| 798 | PR.O.P02.W.6.106 | P02 | 200 |
| 799 | PR.O.P02.W.6.107 | P02 | 160 |
| 800 | PR.O.P02.W.6.108 | P02 | 125 |
| 801 | PR.O.P02.W.6S. | P02 | 125 |
| 802 | PR.O.P02.W.7S. | P02 | 100 |
| 803 | PR.O.P02.W.7S. | P02 | 125 |
| 804 | PR.O.P02.W.7S. | P02 | 125 |
| 805 | PR.O.P02.W.5.109 | P02 | 100 |
| 806 | PR.O.P02.W.6S. | P02 | 100 |
| 807 | PR.O.P02.W.6S. | P02 | 100 |
| 808 | PR.O.P02.W.6S. | P02 | 100 |
| 809 | PR.O.P02.W.6S. | P02 | 125 |
| 810 | PR.O.P02.W.6S. | P02 | 125 |
| 811 | PR.O.P02.W.6S. | P02 | 125 |
| 812 | PR.O.P02.W.6.110 | P02 | 200 |
| 813 | PR.O.P02.N.6.111 | P02 | 160 |
| 814 | PR.O.P02.N.6.112 | P02 | 160 |
| 815 | PR.O.P02.N.6.113 | P02 | 160 |
| 816 | PR.O.P02.W.6.114 | P02 | 250 |
| 817 | PR.O.P02.N.6.115 | P02 | 100 |
| 818 | PR.O.P02.W.6PM. | P02 | 125 |
| 819 | PR.O.P02.N.6.116 | P02 | 125 |
| 820 | PR.O.P02.N.6.117 | P02 | 100 |
| 821 | PR.O.P02.N.6.118 | P02 | 160 |
| 822 | PR.O.P02.N.6.119 | P02 | 125 |
| 823 | PR.O.P02.W.6S. | P02 | 125 |
| 824 | PR.O.P02.W.6S. | P02 | 100 |
| 825 | PR.O.P02.N.6.120 | P02 | 160 |
| 826 | PR.O.P02.N.6.121 | P02 | 125 |
| 827 | PR.O.P02.N.6.122 | P02 | 160 |
| 828 | PR.O.P02.W.6S. | P02 | 160 |
| 829 | PR.O.P02.W.6S. | P02 | 160 |
| 830 | PR.O.P02.N.6.123 | P02 | 160 |
| 831 | PR.O.P02.N.6.124 | P02 | 125 |
| 832 | PR.O.P02.W.6S. | P02 | 100 |
| 833 | PR.O.P02.W.6S. | P02 | 100 |
| 834 | PR.O.P02.W.6.125 | P02 | 160 |
| 835 | PR.O.P02.W.6.126 | P02 | 160 |
| 836 | PR.O.P02.W.BP.5.127 | P02 | 160 |
| 837 | PR.O.P02.W.7S. | P02 | 100 |
| 838 | PR.O.P02.W.6.128 | P02 | 200 |
| 839 | PR.O.P02.W.BP.6.129 | P02 | 100 |
| 840 | PR.O.P02.W.BP.6.130 | P02 | 100 |
| 841 | PR.O.P02.W.BP.5.131 | P02 | 125 |
| 842 | PR.O.P02.W.5B. | P02 | 160 |
| 843 | PR.O.P02.N.BP.5. | P02 | 100 |
| 844 | PR.O.P02.W.BP.5.132 | P02 | 160 |
| 845 | PR.O.P02.W.6S. | P02 | 160 |
| 846 | PR.O.P02.W.BP.4. | P02 | 125 |
| 847 | PR.O.P02.N.5.133 | P02 | 125 |
| 848 | PR.O.P02.N.5.134 | P02 | 125 |
| 849 | PR.O.P02.N.5.135 | P02 | 125 |
| 850 | PR.O.P02.N.5.136 | P02 | 125 |
| 851 | PR.O.P02.N.5.137 | P02 | 125 |
| 852 | PR.O.P02.N.6.138 | P02 | 160 |
| 853 | PR.O.P02.N.6.139 | P02 | 160 |
| 854 | PR.O.P02.N.6.140 | P02 | 200 |
| 855 | PR.O.P02.N.5.141 | P02 | 160 |
| 856 | PR.O.P02.N.5.142 | P02 | 160 |
| 857 | PR.O.P02.N.5.143 | P02 | 160 |
| 858 | PR.O.P02.N.5.144 | P02 | 160 |
| 859 | PR.O.P02.N.5.145 | P02 | 160 |
| 860 | PR.O.P02.N.5.146 | P02 | 160 |
| 861 | PR.O.P02.N.5.147 | P02 | 160 |
| 862 | PR.O.P02.N.5.148 | P02 | 160 |
| 863 | PR.O.P02.W.BP.5S. | P02 | 100 |
| 864 | PR.O.P02.W.6.149 | P02 | 100 |
| 865 | PR.O.P02.N.9. | P02 | 100 |
| 866 | PR.O.P02.N.6. | P02 | 250 |
| 867 | PR.O.P02.W.6. | P02 | 200 |
| 868 | PR.O.P02.W.6. | P02 | 250 |
| 869 | PR.O.P02.N.6. | P02 | 250 |
| 870 | PR.O.P02.W.BP.5. | P02 | 160 |
| 871 | PR.O.P03.W.8S. | P03 | 125 |
| 872 | PR.O.P03.W.8S. | P03 | 125 |
| 873 | PR.O.P03.W.8S. | P03 | 125 |
| 874 | PR.O.P03.W.8S. | P03 | 100 |
| 875 | PR.O.P03.W.8S. | P03 | 100 |
| 876 | PR.O.P03.W.8. | P03 | 100 |
| 877 | PR.O.P03.W.8. | P03 | 100 |
| 878 | PR.O.P03.W.8. | P03 | 100 |
| 879 | PR.O.P03.W.8. | P03 | 100 |
| 880 | PR.O.P03.W.8S. | P03 | 125 |
| 881 | PR.O.P03.W.8S. | P03 | 125 |
| 882 | PR.O.P03.W.8.22 | P03 | 100 |
| 883 | PR.O.P03.W.BO.1. | P03 | 200 |
| 884 | PR.O.P03.W.8S. | P03 | 100 |
| 885 | PR.O.P03.W.8S. | P03 | 125 |
| 886 | PR.O.P03.W.BO.1. | P03 | 160 |
| 887 | PR.O.P03.N.BO.1.23 | P03 | 125 |
| 888 | PR.O.P03.N.BO.1.24 | P03 | 125 |
| 889 | PR.O.P03.N.BO.1.25 | P03 | 200 |
| 890 | PR.O.P03.W.BO.1S. | P03 | 100 |
| 891 | PR.O.P03.W.BO.1. | P03 | 125 |
| 892 | PR.O.P03.W.BO.1. | P03 | 100 |
| 893 | PR.O.P03.W.BO.1. | P03 | 100 |
| 894 | PR.O.P03.W.BO.1S. | P03 | 100 |
| 895 | PR.O.P03.W.BO.1. | P03 | 125 |
| 896 | PR.O.P03.W.BO.1. | P03 | 200 |
| 897 | PR.O.P03.W.BO.1. | P03 | 100 |
| 898 | PR.O.P03.W.BO.1. | P03 | 160 |
| 899 | PR.O.P03.W.BO.1. | P03 | 160 |
| 900 | PR.O.P03.W.BO.1. | P03 | 160 |
| 901 | PR.O.P03.W.BO.1Z. | P03 | 160 |
| 902 | PR.O.P03.W.BO.1B. | P03 | 125 |
| 903 | PR.O.P03.W.BO.1S. | P03 | 125 |
| 904 | PR.O.P03.W.9. | P03 | 100 |
| 905 | PR.O.P03.N.9. | P03 | 100 |
| 906 | PR.O.P03.W.9. | P03 | 100 |
| 907 | PR.O.P03.N.9. | P03 | 100 |
| 908 | PR.O.P03.W.BO.2. | P03 | 100 |
| 909 | PR.O.P03.N.BO.2. | P03 | 100 |
| 910 | PR.O.P03.W.BO.2. | P03 | 160 |
| 911 | PR.O.P03.W.BO.2. | P03 | 160 |
| 912 | PR.O.P03.N.BO.2. | P03 | 160 |
| 913 | PR.O.P03.N.BO.2. | P03 | 100 |
| 914 | PR.O.P03.N.BO.2. | P03 | 100 |
| 915 | PR.O.P03.W.BO.2. | P03 | 100 |
| 916 | PR.O.P03.W.BO.2. | P03 | 160 |
| 917 | PR.O.P03.N.BO.2. | P03 | 200 |
| 918 | PR.O.P03.W.BO.2. | P03 | 100 |
| 919 | PR.O.P03.N.BO.2. | P03 | 100 |
| 920 | PR.O.P03.W.BO.2. | P03 | 200 |
| 921 | PR.O.P03.W.BO.1.1. | P03 | 160 |
| 922 | PR.O.P03.W.BO.1.1. | P03 | 100 |
| 923 | PR.O.P03.W.BO.1.1. | P03 | 125 |
| 924 | PR.O.P03.W.BO.1.1. | P03 | 100 |
| 925 | PR.O.P03.W.8KO. | P03 | 100 |
| 926 | PR.O.P03.W.8S. | P03 | 100 |
| 927 | PR.O.P03.W.8. | P03 | 160 |
| 928 | PR.O.P03.W.8PM. | P03 | 100 |
| 929 | PR.O.P03.W.8. | P03 | 125 |
| 930 | PR.O.P03.W.8B. | P03 | 125 |
| 931 | PR.O.P03.N.5.26 | P03 | 160 |
| 932 | PR.O.P03.N.5.27 | P03 | 160 |
| 933 | PR.O.P03.N.5.28 | P03 | 160 |
| 934 | PR.O.P03.N.5.29 | P03 | 160 |
| 935 | PR.O.P03.W.5.30 | P03 | 100 |
| 936 | PR.O.P03.W.5.31 | P03 | 100 |
| 937 | PR.O.P03.W.5S. | P03 | 125 |
| 938 | PR.O.P03.W.5S. | P03 | 125 |
| 939 | PR.O.P03.W.5.32 | P03 | 125 |
| 940 | PR.O.P03.W.5S. | P03 | 125 |
| 941 | PR.O.P03.W.5S. | P03 | 125 |
| 942 | PR.O.P03.W.5.33 | P03 | 125 |
| 943 | PR.O.P03.W.5.34 | P03 | 125 |
| 944 | PR.O.P03.W.5S. | P03 | 125 |
| 945 | PR.O.P03.W.5S. | P03 | 125 |
| 946 | PR.O.P03.W.5.35 | P03 | 125 |
| 947 | PR.O.P03.W.BO.3S. | P03 | 125 |
| 948 | PR.O.P03.N.BO.1.01 | P03 | 250 |
| 949 | PR.O.P03.N.BO.1.02 | P03 | 250 |
| 950 | PR.O.P03.N.BO.1.03 | P03 | 250 |
| 951 | PR.O.P03.N.BO.1.04 | P03 | 250 |
| 952 | PR.O.P03.N.BO.1.05 | P03 | 250 |
| 953 | PR.O.P03.N.BO.1.06 | P03 | 250 |
| 954 | PR.O.P03.W.BO.1.09 | P03 | 315 |
| 955 | PR.O.P03.W.BO.1.10 | P03 | 315 |
| 956 | PR.O.P03.W.BO.1.11 | P03 | 315 |
| 957 | PR.O.P03.W.BO.3.12 | P03 | 315 |
| 958 | PR.O.P03.W.BO.3.13 | P03 | 315 |
| 959 | PR.O.P03.W.BO.3.14 | P03 | 315 |
| 960 | PR.O.P03.W.BO.3.15 | P03 | 315 |
| 961 | PR.O.P03.W.BO.3.16 | P03 | 315 |
| 962 | PR.O.P03.W.BO.3.17 | P03 | 315 |
| 963 | PR.O.P03.W.BO.3.18 | P03 | 315 |
| 964 | PR.O.P03.W.BO.3.19 | P03 | 315 |
| 965 | PR.O.P03.W.BO.2. | P03 | 100 |
| 966 | PR.O.P03.W.BO.1. | P03 | 160 |
| 967 | PR.O.P03.W.BO.1. | P03 | 200 |
| 968 | PR.O.P03.N.BO.1.38 | P03 | 200 |
| 969 | PR.O.P03.N.8.39 | P03 | 125 |
| 970 | PR.O.P03.N.8.40 | P03 | 160 |
| 971 | PR.O.P03.N.8.41 | P03 | 160 |
| 972 | PR.O.P03.N.8.42 | P03 | 200 |
| 973 | PR.O.P03.N.8.43 | P03 | 125 |
| 974 | PR.O.P03.N.8.44 | P03 | 160 |
| 975 | PR.O.P03.N.8.45 | P03 | 100 |
| 976 | PR.O.P03.N.8.46 | P03 | 160 |
| 977 | PR.O.P03.N.8.47 | P03 | 100 |
| 978 | PR.O.P03.N.8.48 | P03 | 100 |
| 979 | PR.O.P03.N.8.49 | P03 | 100 |
| 980 | PR.O.P03.N.8.50 | P03 | 200 |
| 981 | PR.O.P03.N.8.51 | P03 | 125 |
| 982 | PR.O.P03.N.8.52 | P03 | 125 |
| 983 | PR.O.P03.N.8.53 | P03 | 125 |
| 984 | PR.O.P03.N.8.54 | P03 | 125 |
| 985 | PR.O.P03.N.8.55 | P03 | 125 |
| 986 | PR.O.P03.56 | P03 | 125 |
| 987 | PR.O.P03.N.8.57 | P03 | 100 |
| 988 | PR.O.P03.N.8.58 | P03 | 100 |
| 989 | PR.O.P03.N.8.59 | P03 | 160 |
| 990 | PR.O.P03.N.8.60 | P03 | 125 |
| 991 | PR.O.P03.N.8.61 | P03 | 125 |
| 992 | PR.O.P03.N.5.62 | P03 | 160 |
| 993 | PR.O.P03.N.5.63 | P03 | 160 |
| 994 | PR.O.P03.W.8.64 | P03 | 125 |
| 995 | PR.O.P03.W.8.65 | P03 | 125 |
| 996 | PR.O.P03.W.8.66 | P03 | 200 |
| 997 | PR.O.P03.W.8.67 | P03 | 160 |
| 998 | PR.O.P03.W.8.68 | P03 | 100 |
| 999 | PR.O.P03.W.8.69 | P03 | 100 |
| 1000 | PR.O.P03.N.8.70 | P03 | 125 |
| 1001 | PR.O.P03.N.8.71 | P03 | 125 |
| 1002 | PR.O.P03.W.8.72 | P03 | 125 |
| 1003 | PR.O.P03.W.8.73 | P03 | 160 |
| 1004 | PR.O.P03.W.8.74 | P03 | 160 |
| 1005 | PR.O.P03.W.8.75 | P03 | 160 |
| 1006 | PR.O.P03.W.8.76 | P03 | 160 |
| 1007 | PR.O.P03.W.8.77 | P03 | 100 |
| 1008 | PR.O.P03.W.8.78 | P03 | 100 |
| 1009 | PR.O.P03.W.8.79 | P03 | 100 |
| 1010 | PR.O.P03.W.8.80 | P03 | 125 |
| 1011 | PR.O.P03.W.8.81 | P03 | 125 |
| 1012 | PR.O.P03.W.8S.82 | P03 | 125 |
| 1013 | PR.O.P03.W.8S.83 | P03 | 125 |
| 1014 | PR.O.P03.W.8S.84 | P03 | 100 |
| 1015 | PR.O.P03.N.8.85 | P03 | 160 |
| 1016 | PR.O.P03.N.8.86 | P03 | 160 |
| 1017 | PR.O.P03.N.8.87 | P03 | 160 |
| 1018 | PR.O.P03.N.8. | P03 | 100 |
| 1019 | PR.O.P03.N.8. | P03 | 160 |
| 1020 | PR.O.P03.W.BO.1. | P03 | 100 |
| 1021 | PR.O.P04.W.9.01 | P04 | 100 |
| 1022 | PR.O.P04.W.9.02 | P04 | 100 |
| 1023 | PR.O.P04.W.9.03 | P04 | 100 |
| 1024 | PR.O.P04.N.9.04 | P04 | 100 |
| 1025 | PR.O.P04.N.9.05 | P04 | 100 |
| 1026 | PR.O.P04.N.9.06 | P04 | 100 |
| 1027 | PR.O.P04.W.9.07 | P04 | 100 |
| 1028 | PR.O.P04.N.9.PR1.08 | P04 | 100 |
| 1029 | PR.O.P04.N.10.09 | P04 | 125 |
| 1030 | PR.O.P04.N.10.10 | P04 | 125 |
| 1031 | PR.O.P04.N.10.11 | P04 | 315 |
| 1032 | PR.O.P04.N.10.12 | P04 | 315 |
| 1033 | PR.O.P04.N.10.13 | P04 | 315 |
| 1034 | PR.O.P04.N.10.14 | P04 | 200 |
| 1035 | PR.O.P04.N.10.15 | P04 | 100 |
| 1036 | PR.O.P04.N.10.16 | P04 | 125 |
| 1037 | PR.O.P04.N.10.17 | P04 | 100 |
| 1038 | PR.O.P04.W.10.18 | P04 | 100 |
| 1039 | PR.O.P04.W.10.19 | P04 | 100 |
| 1040 | PR.O.P04.N.10.20 | P04 | 100 |
| 1041 | PR.O.P04.W.10.21 | P04 | 100 |
| 1042 | PR.O.P04.W.10.22 | P04 | 160 |
| 1043 | PR.O.P04.N.10.23 | P04 | 125 |
| 1044 | PR.O.P04.W.10.24 | P04 | 100 |
| 1045 | PR.O.P04.W.10.25 | P04 | 315 |
| 1046 | PR.O.P04.W.10.26 | P04 | 315 |
| 1047 | PR.O.P04.W.10.27 | P04 | 250 |
| 1048 | PR.O.P04.W.10.28 | P04 | 200 |
| 1049 | PR.O.P04.W.10.29 | P04 | 160 |
| 1050 | PR.O.P04.W.10.30 | P04 | 100 |
| 1051 | PR.O.P04.W.10.31 | P04 | 100 |
| 1052 | PR.O.P04.W.10.32 | P04 | 100 |
| 1053 | PR.O.P04.W.10.33 | P04 | 100 |
| 1054 | PR.O.P04.W.10.34 | P04 | 100 |
| 1055 | PR.O.P04.W.10.35 | P04 | 100 |
| 1056 | PR.O.P04.N.10.36 | P04 | 100 |
| 1057 | PR.O.P04.N.10.37 | P04 | 100 |
| 1058 | PR.O.P04.N.10.38 | P04 | 100 |
| 1059 | PR.O.P04.N.10.39 | P04 | 100 |
| 1060 | PR.O.P04.W.10.40 | P04 | 160 |
| 1061 | PR.O.P04.N.10. | P04 | 200 |
| 1062 | PR.O.P04.N.10. | P04 | 250 |
| 1063 | PR.O.P05.W.10. | P05 | 100 |
| 1064 | PR.O.P05.N.10. | P05 | 100 |
| 1065 | PR.O.P05.N.10. | P05 | 100 |
| 1066 | PR.O.P05.N.10. | P05 | 100 |
| 1067 | PR.O.P05.W.10. | P05 | 100 |
| 1068 | PR.O.P05.W.10. | P05 | 100 |
| 1069 | PR.O.P05.W.9. | P05 | 100 |

Przepustnice prostokątne ręczne

| l.p. | Nazwa | Szerokość | Wysokość | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [-] | [-] | [mm] | [mm] | [-] |
| 1 | PR.B1.W.A.6.01 | 250 | 200 | B1 |
| 2 | PR.B1.N.2.02 | 250 | 200 | B1 |
| 3 | PR.B1.W.CS.2.03 | 300 | 200 | B1 |
| 4 | PR.B1.N.CS.3.04 | 350 | 350 | B1 |
| 5 | PR.B1.N.3.05 | 400 | 300 | B1 |
| 6 | PR.P00.N.4.01 | 250 | 200 | P00 |
| 7 | PR.P00.W.4.02 | 300 | 200 | P00 |
| 8 | PR.P00.W.IT.1.03 | 400 | 300 | P00 |
| 9 | PR.P00.N.SOR.3.05 | 400 | 400 | P00 |
| 10 | PR.P00.N.SOR.3.06 | 400 | 400 | P00 |
| 11 | PR.P00.N.SOR.3.07 | 400 | 400 | P00 |
| 12 | PR.P01.W.BP.2.01 | 350 | 100 | P01 |
| 13 | PR.P01.W.SCC.1.02 | 500 | 250 | P01 |
| 14 | PR.P01.W.SCC.1.03 | 500 | 250 | P01 |
| 15 | PR.P01.W.SCC.1.04 | 500 | 250 | P01 |
| 16 | PR.P01.W.SCC.1.05 | 500 | 250 | P01 |
| 17 | PR.P03.N.BO.3.01 | 350 | 300 | P03 |
| 18 | PR.P03.N.BO.3.02 | 350 | 300 | P03 |
| 19 | PR.P03.N.BO.3.03 | 400 | 250 | P03 |
| 20 | PR.P03.W.SOP.6.04 | 500 | 250 | P03 |
| 21 | PR.P03.W.SOP.6.05 | 500 | 250 | P03 |
| 22 | PR.P03.W.SOP.6.06 | 500 | 250 | P03 |
| 23 | PR.P03.W.SOP.7.07 | 500 | 250 | P03 |
| 24 | PR.P03.W.SOP.7.08 | 500 | 250 | P03 |
| 25 | PR.P03.W.SOP.7.09 | 500 | 250 | P03 |
| 26 | PR.P03.W.SOP.5.10 | 500 | 250 | P03 |
| 27 | PR.P03.W.SOP.5.11 | 500 | 250 | P03 |
| 28 | PR.P03.W.SOP.5.12 | 500 | 250 | P03 |
| 29 | PR.P03.W.SOP.1.13 | 500 | 250 | P03 |
| 30 | PR.P03.W.SOP.1.14 | 500 | 250 | P03 |
| 31 | PR.P03.W.SOP.1.15 | 500 | 250 | P03 |
| 32 | PR.P03.W.SOP.2.16 | 500 | 250 | P03 |
| 33 | PR.P03.W.SOP.2.17 | 500 | 250 | P03 |
| 34 | PR.P03.W.SOP.2.18 | 500 | 250 | P03 |
| 35 | PR.P03.W.SOP.3.19 | 500 | 250 | P03 |
| 36 | PR.P03.W.SOP.3.20 | 500 | 250 | P03 |
| 37 | PR.P03.W.SOP.3.21 | 500 | 250 | P03 |
| 38 | PR.P03.W.SOP.4.22 | 500 | 250 | P03 |
| 39 | PR.P03.W.SOP.4.23 | 500 | 250 | P03 |
| 40 | PR.P03.W.SOP.4.24 | 500 | 250 | P03 |
| 41 | PR.P03.W.SOP.4.25 | 500 | 250 | P03 |
| 42 | PR.P03.N.BO.3.26 | 500 | 450 | P03 |
| 43 | PR.P03.N.BO.3.27 | 500 | 450 | P03 |
| 44 | PR.P03.N.BO.3.28 | 350 | 300 | P03 |
| 45 | PR.P04.N.9.01 | 300 | 300 | P04 |
| 46 | PR.P04.W.9.02 | 300 | 300 | P04 |
| 47 | PR.P04.W.9.03 | 300 | 300 | P04 |
| 48 | PR.P04.N.9.04 | 300 | 300 | P04 |

## Zestawienie przepustnic z siłownikiem

| lp. | Nazwa | Szerokość | Wysokość | Lokalizacja | Model | Typ | Nazwa systemu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [-] | [-] | [mm] | [mm] | [-] | [-] | [-] | [-] |
| 1 | PS.P05.NKL2.01 | 120 | 120 | P05 | SRC | 1200x1205 SO | NKL2 |
| 2 | PS.P05.NKL1.01 | 120 | 120 | P05 | SRC | 1200x1205 SO | NKL1 |
| 3 | PS.P05.NKL3.01 | 120 | 120 | P05 | SRC | 1200x1205 SO | NKL3 |
| 4 | PS.P05.N.W5.POŻ.01 | 100 | 100 | P05 | SRC | 1000x1005 SO | N.W5.POŻ |
| 5 | PS.P05.N.W5.POŻ.02 | 100 | 100 | P05 | SRC | 1000x1005 SO | N.W5.POŻ |
| 6 | PS.P05.WT1_CZ.01 | 800 | 500 | P05 |  |  | WT1_CZ |
| 7 | PS.P05.WT1_CZ.02 | 800 | 500 | P05 |  |  | WT1_CZ |
| 8 | PS.P05.WT1_W.03 | 800 | 600 | P05 |  |  | WT1_W |
| 9 | PS.P05.WT1_W.04 | 800 | 600 | P05 |  |  | WT1_W |
| 10 | PS.P05.WT1_W.05 | 800 | 600 | P05 |  |  | WT1_W |
| 11 | PS.B1.W.A.5D.06 | 300 | 300 | B1 |  |  | N.W5.POŻ |

| lp. | Nazwa | Średnica | Lokalizacja | Model | Nazwa systemu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [-] | [-] | [mm] | [-] | [-] | [-] |
| 1 | PS.B1.W.CS.1T.02 | 250 | B1 | TUNE-R-250-2-M6 | W.CS.1T |
| 2 | PS.B1.N.CS.1.01 | 250 | B1 | TUNE-R-250-2-M6 | N.CS.1 |
| 3 | PS.P00.W.SOR.1T.03 | 160 | P05 | TUNE-R-160-2-M6 | W.SOR.1T |
| 4 | PS.P00.N.SOR.1.04 | 160 | P05 | TUNE-R-160-2-M6 | N.SOR.1 |

## 15.19  Zestawienie tłumików

Tłumiki akustyczne, prostokątne zwykłe

| l.p. | Nazwa systemu | Lokalizacja | Szerokość | Wysokość | Długość | Oznaczenie Proj. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [-] | [-] | [-] | [mm] | [mm] | [mm] | [-] |
| 1 | W.A.4 | B1 | 400 | 300 | 650 | TA 5767 |
| 2 | W.A.1 | B1 | 400 | 300 | 650 | TA 5822 |
| 3 | W.A.1 | B1 | 400 | 400 | 650 | TA 6216 |
| 4 | W.CS.3 | B1 | 400 | 300 | 650 | TA 8525 |
| 5 | W.CS.3 | B1 | 400 | 300 | 650 | TA 8539 |
| 6 | W.CS.2 | B1 | 500 | 400 | 1250 | TA 7461 |
| 7 | N.CS.2 | B1 | 500 | 300 | 1250 | TA 7462 |
| 8 | W.CS.3 | B1 | 500 | 400 | 650 | TA 7476 |
| 9 | W.SOR.2 | P00 | 400 | 300 | 1250 | TA 5480 |
| 10 | W.SOR.2 | P00 | 400 | 300 | 650 | TA 5482 |
| 11 | W.IT.1 | P00 | 400 | 400 | 1250 | TA 5498 |
| 12 | W.IT.1 | P00 | 400 | 400 | 1250 | TA 5499 |
| 13 | W.IT.1 | P00 | 400 | 400 | 1250 | TA 5500 |
| 14 | W.SOR.1 | P00 | 400 | 300 | 1250 | TA 5562 |
| 15 | N.SOR.1 | P00 | 400 | 300 | 1250 | TA 5563 |
| 16 | N.4 | P00 | 400 | 300 | 650 | TA 5632 |
| 17 | W.4 | P00 | 400 | 300 | 650 | TA 5709 |
| 18 | W.IT.1 | P00 | 400 | 300 | 1250 | TA 5807 |
| 19 | W.IT.1 | P00 | 400 | 300 | 650 | TA 5983 |
| 20 | N.SOR.1 | P00 | 400 | 300 | 1250 | TA 8281 |
| 21 | W.4 | P00 | 400 | 300 | 650 | TA 8354 |
| 22 | N.SOR.2 | P00 | 500 | 300 | 1250 | TA 5467 |
| 23 | N.SOR.2 | P00 | 500 | 300 | 1250 | TA 5473 |
| 24 | W.SOR.2 | P00 | 500 | 300 | 1250 | TA 5998 |
| 25 | W.IT.1 | P00 | 500 | 300 | 650 | TA 6001 |
| 26 | N.4 | P00 | 500 | 300 | 1250 | TA 8295 |
| 27 | W.SOR.1 | P00 | 600 | 300 | 1250 | TA 8291 |
| 28 | W.BP.1 | P01 | 400 | 400 | 650 | TA 6674 |
| 29 | W.BP.1 | P01 | 400 | 300 | 650 | TA 6728 |
| 30 | W.BP.3 | P01 | 400 | 300 | 650 | TA 6777 |
| 31 | W.BP.5 | P01 | 400 | 300 | 650 | TA 8212 |
| 32 | N.BP.6 | P01 | 500 | 300 | 1250 | TA 8070 |
| 33 | N.BP.2 | P01 | 500 | 300 | 1250 | TA 8150 |
| 34 | W.IZ.5 | P02 | 400 | 300 | 1250 | TA 6734 |
| 35 | W.7 | P02 | 400 | 300 | 1250 | TA 6742 |
| 36 | W.7 | P02 | 400 | 300 | 1250 | TA 6755 |
| 37 | N.5 | P02 | 400 | 300 | 1250 | TA 7954 |
| 38 | W.6 | P02 | 400 | 300 | 1250 | TA 8238 |
| 39 | N.6 | P02 | 400 | 300 | 1250 | TA 8240 |
| 40 | N.6 | P02 | 400 | 300 | 650 | TA 8362 |
| 41 | W.6 | P02 | 400 | 300 | 650 | TA 8364 |
| 42 | N.BP.6 | P02 | 400 | 300 | 1250 | TA 8429 |
| 43 | N.8 | P03 | 400 | 300 | 1250 | TA 7983 |
| 44 | N.8 | P03 | 400 | 300 | 1250 | TA 8374 |
| 45 | W.BO.1 | P03 | 400 | 300 | 650 | TA 8542 |
| 46 | W.BO.1 | P03 | 400 | 300 | 650 | TA 8545 |
| 47 | W.BO.1 | P03 | 500 | 400 | 1250 | TA 6020 |
| 48 | W.BO.3 | P03 | 700 | 400 | 1250 | TA 5786 |
| 49 | W.BO.3 | P03 | 900 | 500 | 1250 | TA 5965 |
| 50 | N.IZ.1_C | P04 | 400 | 800 | 1850 | TA 6011 |
| 51 | W.BP.3 | P04 | 400 | 800 | 1850 | TA 7556 |
| 52 | W.5S.u | P04 | 400 | 600 | 1850 | TA 7563 |
| 53 | W.5S | P04 | 400 | 600 | 1250 | TA 7565 |
| 54 | N.5 | P04 | 400 | 900 | 1850 | TA 7567 |
| 55 | N.5.c | P04 | 400 | 900 | 1850 | TA 7588 |
| 56 | W.A.2.u | P04 | 400 | 600 | 1250 | TA 7596 |
| 57 | W.A.2 | P04 | 400 | 600 | 1850 | TA 7598 |
| 58 | W.5S | P04 | 400 | 600 | 650 | TA 7849 |
| 59 | W.6S | P04 | 500 | 300 | 1250 | TA 6645 |
| 60 | W.BP.2S | P04 | 500 | 300 | 1850 | TA 6646 |
| 61 | W.6S.u | P04 | 500 | 300 | 1850 | TA 7209 |
| 62 | W.BP.2S_W | P04 | 500 | 300 | 1850 | TA 7474 |
| 63 | W.5.u | P04 | 500 | 300 | 1250 | TA 7566 |
| 64 | W.5 | P04 | 500 | 300 | 1850 | TA 7568 |
| 65 | W.IZ.5.u | P04 | 500 | 300 | 1250 | TA 7584 |
| 66 | W.IZ.5 | P04 | 500 | 300 | 1850 | TA 7585 |
| 67 | W.IZ.2_W | P04 | 500 | 300 | 1850 | TA 7589 |
| 68 | N.IZ.2_C | P04 | 500 | 300 | 1850 | TA 7590 |
| 69 | W.IZ.2 | P04 | 500 | 300 | 1250 | TA 7593 |
| 70 | W.7_W | P04 | 500 | 700 | 1250 | TA 7603 |
| 71 | W.7 | P04 | 500 | 700 | 1850 | TA 7604 |
| 72 | W.8S_W | P04 | 500 | 300 | 1250 | TA 7609 |
| 73 | W.8S | P04 | 500 | 300 | 1850 | TA 7611 |
| 74 | N.10 | P04 | 500 | 1000 | 1250 | TA 7623 |
| 75 | W.10 | P04 | 500 | 1000 | 1250 | TA 7624 |
| 76 | W.BO.1.1 | P04 | 500 | 300 | 1850 | TA 7822 |
| 77 | W.BO1.1_W | P04 | 500 | 300 | 1250 | TA 7827 |
| 78 | N.IZ.6_C | P04 | 500 | 500 | 1250 | TA 7887 |
| 79 | W.IT.2S.u | P04 | 600 | 300 | 1850 | TA 5982 |
| 80 | W.IT.2S | P04 | 600 | 300 | 1850 | TA 6000 |
| 81 | W.IZ.1.1 | P04 | 600 | 300 | 1850 | TA 6004 |
| 82 | W.IZ.1.2.u | P04 | 600 | 300 | 1850 | TA 6009 |
| 83 | W.IZ.1.1.u | P04 | 600 | 300 | 1850 | TA 6010 |
| 84 | N.IZ.4_C | P04 | 600 | 300 | 1250 | TA 6064 |
| 85 | W.IZ.4.u | P04 | 600 | 300 | 1250 | TA 6073 |
| 86 | N.SOP.2_C | P04 | 600 | 1000 | 1850 | TA 6277 |
| 87 | N.SOP.7_C | P04 | 600 | 1000 | 1850 | TA 6412 |
| 88 | W.IZ.4 | P04 | 600 | 300 | 1850 | TA 6529 |
| 89 | W.BP.2 | P04 | 600 | 600 | 1850 | TA 6647 |
| 90 | N.4 | P04 | 600 | 1000 | 1850 | TA 7111 |
| 91 | N.1 | P04 | 600 | 300 | 1850 | TA 7506 |
| 92 | W.1 | P04 | 600 | 300 | 1850 | TA 7507 |
| 93 | N.1_C | P04 | 600 | 300 | 1850 | TA 7508 |
| 94 | W.1_W | P04 | 600 | 300 | 1850 | TA 7518 |
| 95 | W.SOR.2 | P04 | 600 | 1200 | 1850 | TA 7547 |
| 96 | W.SCC.1_W | P04 | 600 | 1100 | 1250 | TA 7555 |
| 97 | W.BP.4_W | P04 | 600 | 300 | 1850 | TA 7578 |
| 98 | N.BP.4_C | P04 | 600 | 300 | 1850 | TA 7579 |
| 99 | W.BP.4 | P04 | 600 | 300 | 1850 | TA 7581 |
| 100 | N.IZ.5_C | P04 | 600 | 300 | 1850 | TA 7583 |
| 101 | N.A.2_C | P04 | 600 | 400 | 1850 | TA 7597 |
| 102 | W.8 | P04 | 600 | 1000 | 1850 | TA 7608 |
| 103 | W.8_W | P04 | 600 | 1000 | 1850 | TA 7610 |
| 104 | W.4 | P04 | 600 | 1000 | 1850 | TA 7821 |
| 105 | N.SCC.1_C | P04 | 600 | 1100 | 1250 | TA 7886 |
| 106 | N.BP.2 | P04 | 700 | 700 | 1850 | TA 6648 |
| 107 | W.BO.3 | P04 | 700 | 900 | 1850 | TA 7520 |
| 108 | W.SOR.3 | P04 | 700 | 1200 | 1850 | TA 8309 |
| 109 | W.BP.5 | P04 | 800 | 700 | 1850 | TA 5823 |
| 110 | W.BP.5S | P04 | 800 | 300 | 1850 | TA 5825 |
| 111 | W.BP.5S.u | P04 | 800 | 300 | 1850 | TA 5828 |
| 112 | W.BP.5.u | P04 | 800 | 700 | 1250 | TA 5830 |
| 113 | W.BP.5.u | P04 | 800 | 700 | 1250 | TA 5831 |
| 114 | W.CS.1 | P04 | 800 | 400 | 1850 | TA 5836 |
| 115 | W.CS.1.u | P04 | 800 | 400 | 1250 | TA 5837 |
| 116 | N.CS.1_C | P04 | 800 | 400 | 1250 | TA 5838 |
| 117 | W.IT.2.u | P04 | 800 | 500 | 1850 | TA 5848 |
| 118 | W.CS.2 | P04 | 800 | 400 | 1850 | TA 5900 |
| 119 | W.CS.2.u | P04 | 800 | 400 | 1250 | TA 5910 |
| 120 | N.SOP.1_C | P04 | 800 | 700 | 1850 | TA 6260 |
| 121 | W.SOP.3.u | P04 | 800 | 600 | 1850 | TA 6478 |
| 122 | W.6.u | P04 | 800 | 700 | 1850 | TA 7207 |
| 123 | W.BP.1 | P04 | 800 | 1200 | 1850 | TA 7530 |
| 124 | W.BO.1 | P04 | 800 | 700 | 1850 | TA 7538 |
| 125 | W.BP.3_W | P04 | 800 | 400 | 1850 | TA 7558 |
| 126 | N.BP.3_C | P04 | 800 | 400 | 1850 | TA 7559 |
| 127 | N.SOP.3_C | P04 | 900 | 600 | 1850 | TA 6467 |
| 128 | W.6 | P04 | 900 | 600 | 1850 | TA 6643 |
| 129 | W.SOR.3 | P04 | 900 | 400 | 1250 | TA 7448 |
| 130 | W.BP.2_W | P04 | 900 | 400 | 1850 | TA 7475 |
| 131 | W.SOP.1.u | P04 | 1000 | 500 | 1850 | TA 6274 |
| 132 | W.SOP.2.u | P04 | 1000 | 500 | 1850 | TA 6283 |
| 133 | N.IT.2_C | P04 | 1000 | 400 | 1850 | TA 6318 |
| 134 | N.6_C | P04 | 1000 | 700 | 1850 | TA 7110 |
| 135 | N.4_C | P04 | 1000 | 600 | 1850 | TA 7450 |
| 136 | W.4.u | P04 | 1000 | 600 | 1850 | TA 7451 |
| 137 | W.BO.1_W | P04 | 1000 | 800 | 1850 | TA 7540 |
| 138 | N.7_C | P04 | 1000 | 500 | 1850 | TA 7602 |
| 139 | N.8_C | P04 | 1000 | 700 | 1850 | TA 7606 |
| 140 | W.IT.1 | P04 | 1100 | 1800 | 1850 | TA 5864 |
| 141 | N.IT.1_C | P04 | 1100 | 1800 | 1850 | TA 5866 |
| 142 | W.IT.1.u | P04 | 1100 | 1800 | 1850 | TA 5867 |
| 143 | W.IT.2 | P04 | 1100 | 400 | 1850 | TA 5998 |
| 144 | N.2 | P04 | 1100 | 600 | 1850 | TA 7457 |
| 145 | W.2 | P04 | 1100 | 600 | 1850 | TA 7458 |
| 146 | W.2.u | P04 | 1100 | 600 | 1850 | TA 7459 |
| 147 | N.2_C | P04 | 1100 | 600 | 1850 | TA 7460 |
| 148 | N.BO.1_C | P04 | 1100 | 800 | 1850 | TA 7539 |
| 149 | N.10_C | P04 | 1100 | 600 | 1850 | TA 7621 |
| 150 | W.10.u | P04 | 1100 | 600 | 1850 | TA 7622 |
| 151 | W.SOP.7.u | P04 | 1200 | 600 | 650 | TA 6386 |
| 152 | W.SOP.7.u | P04 | 1200 | 600 | 1250 | TA 6387 |
| 153 | W.SOP.6.u | P04 | 1200 | 600 | 1250 | TA 6458 |
| 154 | N.SOP.6_C | P04 | 1200 | 600 | 1250 | TA 6461 |
| 155 | W.SOP.5.u | P04 | 1200 | 600 | 1250 | TA 6470 |
| 156 | W.SOP.5.u | P04 | 1200 | 600 | 650 | TA 6471 |
| 157 | N.SOP.5_C | P04 | 1200 | 600 | 1850 | TA 6474 |
| 158 | N.SOR.3_C | P04 | 1200 | 700 | 1850 | TA 7545 |
| 159 | W.SOR.3.u | P04 | 1200 | 700 | 1850 | TA 7546 |
| 160 | W.SOR.2.u | P04 | 1200 | 600 | 1250 | TA 7549 |
| 161 | N.SOR.2_C | P04 | 1200 | 600 | 1250 | TA 7550 |
| 162 | W.CS.3 | P04 | 1400 | 800 | 1850 | TA 5912 |
| 163 | W.CS.3.u | P04 | 1400 | 800 | 1850 | TA 5915 |
| 164 | N.CS.3_C | P04 | 1400 | 800 | 1850 | TA 5916 |
| 165 | W.SOP.4.u | P04 | 1400 | 500 | 1850 | TA 6477 |
| 166 | W.BP.1.u | P04 | 1400 | 600 | 1850 | TA 7532 |
| 167 | W.SOR.3.u | P04 | 1400 | 500 | 1850 | TA 7533 |
| 168 | W.BO.3.u | P04 | 1500 | 1000 | 1850 | TA 6481 |
| 169 | N.BO.3_C | P04 | 1500 | 800 | 1850 | TA 7534 |
| 170 | N.BP.1_C | P04 | 1500 | 700 | 1850 | TA 7535 |
| 171 | W.3.T1_W | P05 | 400 | 300 | 1850 | TA 7783 |
| 172 | W.A.3 | P05 | 400 | 300 | 1250 | TA 7799 |
| 173 | W.A.3_W | P05 | 400 | 300 | 1250 | TA 7803 |
| 174 | W.A.5 | P05 | 400 | 400 | 1850 | TA 7822 |
| 175 | W.A.5.u | P05 | 400 | 400 | 1850 | TA 7831 |
| 176 | W.SOR.1S.u | P05 | 400 | 300 | 1850 | TA 7839 |
| 177 | N.BO.2_C | P05 | 400 | 300 | 1850 | TA 7842 |
| 178 | W.7Z_W | P05 | 400 | 300 | 1850 | TA 7843 |
| 179 | W.A.5D | P05 | 400 | 300 | 1850 | TA 7847 |
| 180 | Mechanical __Wyrzut 10 | P05 | 500 | 400 | 1850 | TA 7781 |
| 181 | W.BP.6 | P05 | 500 | 400 | 1850 | TA 7786 |
| 182 | N.3 | P05 | 500 | 500 | 1850 | TA 7788 |
| 183 | W.3 | P05 | 500 | 300 | 1850 | TA 7789 |
| 184 | N.9_C | P05 | 500 | 300 | 1850 | TA 7794 |
| 185 | N.9_W | P05 | 500 | 300 | 1850 | TA 7795 |
| 186 | N.9 | P05 | 500 | 300 | 1850 | TA 7796 |
| 187 | W.9 | P05 | 500 | 300 | 1250 | TA 7797 |
| 188 | W.A.6 | P05 | 500 | 400 | 1250 | TA 7801 |
| 189 | W.A.6_W | P05 | 500 | 400 | 1250 | TA 7805 |
| 190 | W.A.4 | P05 | 500 | 500 | 1850 | TA 7821 |
| 191 | Mechanical __Wyrzut 12 | P05 | 600 | 400 | 1850 | TA 7782 |
| 192 | N.3_C | P05 | 600 | 400 | 1850 | TA 7784 |
| 193 | W.A.1 | P05 | 600 | 500 | 1850 | TA 7826 |
| 194 | W.BP.6S | P05 | 600 | 400 | 1850 | TA 7828 |
| 195 | W.A.4.u | P05 | 600 | 400 | 1850 | TA 7832 |
| 196 | W.A.1.u | P05 | 600 | 500 | 1850 | TA 7833 |
| 197 | Mechanical __Wyrzut 8 | P05 | 700 | 400 | 1850 | TA 7780 |
| 198 | N.BP.6 | P05 | 700 | 600 | 1850 | TA 7848 |
| 199 | N.BP.6_C | P05 | 800 | 600 | 1850 | TA 7779 |
| 200 | W.SOR.1 | P05 | 900 | 500 | 1850 | TA 7824 |
| 201 | N.W5.POŻ | P05 | 1000 | 1000 | 1850 | TA 6640 |
| 202 | N.SOR.1_C | P05 | 1000 | 700 | 1850 | TA 7837 |
| 203 | W.SOR.1.u | P05 | 1000 | 600 | 1850 | TA 7838 |
| 204 | NKL2 | P05 | 1200 | 1200 | 1250 | TA 6238 |
| 205 | NKL1 | P05 | 1200 | 1200 | 1250 | TA 6239 |
| 206 | NKL3 | P05 | 1200 | 1200 | 1250 | TA 6240 |
| 207 | NKL3 | P05 | 1200 | 1200 | 1250 | TA 6638 |
| 208 | NKL2 | P05 | 1200 | 1200 | 1250 | TA 6641 |
| 209 | NKL1 | P05 | 1200 | 1200 | 1250 | TA 6642 |

Tłumiki akustyczne, z podłączeniem okrągłym, zwykłe

| l.p. | Nazwa systemu | Lokalizacja | Średnica | Długość | Oznaczenie Proj. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [-] | [-] | [-] | [mm] | [mm] | [-] |
| 1 | W.A.2 | B1 | 100 | 1100 | TO 6220 |
| 2 | W.BO.1 | B1 | 125 | 500 | TO 8548 |
| 3 | W.SOR.1 | B1 | 160 | 500 | TO 8395 |
| 4 | N.A.3 | B1 | 160 | 500 | TO 8495 |
| 5 | W.CS.3 | B1 | 160 | 500 | TO 8528 |
| 6 | W.A.4 | B1 | 200 | 500 | TO 5775 |
| 7 | W.A.2 | B1 | 200 | 500 | TO 5839 |
| 8 | W.A.2 | B1 | 200 | 500 | TO 6225 |
| 9 | W.A.2 | B1 | 200 | 500 | TO 6226 |
| 10 | W.CS.3 | B1 | 200 | 500 | TO 7503 |
| 11 | W.A.4 | B1 | 200 | 500 | TO 7908 |
| 12 | W.A.5 | B1 | 200 | 500 | TO 8337 |
| 13 | W.A.5 | B1 | 200 | 500 | TO 8339 |
| 14 | W.A.5 | B1 | 200 | 500 | TO 8344 |
| 15 | W.CS.2 | B1 | 200 | 500 | TO 8384 |
| 16 | W.SOR.1 | B1 | 200 | 500 | TO 8398 |
| 17 | W.CS.2 | B1 | 200 | 500 | TO 8522 |
| 18 | W.CS.3 | B1 | 200 | 500 | TO 8533 |
| 19 | W.A.2 | B1 | 200 | 1100 | TO 5760 |
| 20 | W.A.5 | B1 | 200 | 1100 | TO 5762 |
| 21 | N.2 | B1 | 200 | 1100 | TO 8075 |
| 22 | W.2 | B1 | 200 | 1100 | TO 8093 |
| 23 | W.A.4 | B1 | 250 | 500 | TO 5830 |
| 24 | W.A.4 | B1 | 250 | 500 | TO 5832 |
| 25 | W.A.1 | B1 | 250 | 500 | TO 6632 |
| 26 | W.CS.3 | B1 | 250 | 500 | TO 7484 |
| 27 | N.CS.2 | B1 | 250 | 500 | TO 8386 |
| 28 | W.A.2 | B1 | 315 | 500 | TO 5840 |
| 29 | N.4 | 00 | 100 | 500 | TO 8346 |
| 30 | W.4 | 00 | 100 | 500 | TO 8352 |
| 31 | N.SOR.1 | 00 | 125 | 500 | TO 7928 |
| 32 | W.SOR.1 | 00 | 125 | 500 | TO 8396 |
| 33 | W.IT.1 | 00 | 160 | 500 | TO 5724 |
| 34 | W.IZ.1.1 | 00 | 160 | 500 | TO 5891 |
| 35 | W.IZ.3 | 00 | 160 | 500 | TO 5961 |
| 36 | W.IZ.3 | 00 | 160 | 500 | TO 5962 |
| 37 | W.IZ.3S | 00 | 160 | 500 | TO 5965 |
| 38 | W.IT.1 | 00 | 160 | 500 | TO 5979 |
| 39 | N.SOR.1 | 00 | 160 | 500 | TO 7927 |
| 40 | W.SOR.1 | 00 | 160 | 500 | TO 8276 |
| 41 | N.SOR.1 | 00 | 160 | 500 | TO 8284 |
| 42 | N.SOR.1 | 00 | 160 | 500 | TO 8285 |
| 43 | N.4 | 00 | 160 | 500 | TO 8348 |
| 44 | W.4 | 00 | 160 | 500 | TO 8350 |
| 45 | W.IZ.2 | 00 | 200 | 500 | TO 5459 |
| 46 | W.SOR.1 | 00 | 200 | 500 | TO 8288 |
| 47 | W.SOR.1 | 00 | 200 | 500 | TO 8388 |
| 48 | N.SOR.1 | 00 | 200 | 500 | TO 8390 |
| 49 | W.SOR.1 | 00 | 200 | 500 | TO 8391 |
| 50 | W.SOR.1 | 00 | 200 | 500 | TO 8393 |
| 51 | N.SOR.1 | 00 | 200 | 1100 | TO 7919 |
| 52 | W.SOR.1 | 00 | 200 | 1100 | TO 8273 |
| 53 | W.SOR.1 | 00 | 200 | 1100 | TO 8277 |
| 54 | N.SOR.1 | 00 | 200 | 1100 | TO 8278 |
| 55 | W.SOR.2 | 00 | 250 | 500 | TO 5511 |
| 56 | W.SOR.2 | 00 | 250 | 500 | TO 5662 |
| 57 | W.IZ.2 | 00 | 250 | 500 | TO 5678 |
| 58 | W.IT.1 | 00 | 250 | 500 | TO 5704 |
| 59 | W.IZ.1.1 | 00 | 250 | 500 | TO 5893 |
| 60 | W.IT.1 | 00 | 250 | 500 | TO 8130 |
| 61 | N.SOR.1 | 00 | 250 | 500 | TO 8283 |
| 62 | N.SOR.2 | 00 | 250 | 1100 | TO 5514 |
| 63 | N.SOR.1 | 00 | 250 | 1100 | TO 8279 |
| 64 | W.BP.1 | 01 | 100 | 500 | TO 6693 |
| 65 | W.BP.1 | 01 | 100 | 500 | TO 6715 |
| 66 | W.BP.1 | 01 | 100 | 500 | TO 6717 |
| 67 | W.BP.1 | 01 | 100 | 500 | TO 6737 |
| 68 | W.BP.1 | 01 | 100 | 500 | TO 6738 |
| 69 | W.IZ.4 | 01 | 100 | 500 | TO 6756 |
| 70 | W.BP.5 | 01 | 100 | 500 | TO 8434 |
| 71 | W.BP.1 | 01 | 125 | 500 | TO 8144 |
| 72 | W.BP.2S | 01 | 125 | 500 | TO 8157 |
| 73 | W.BP.2S | 01 | 125 | 500 | TO 8158 |
| 74 | W.BP.2S | 01 | 125 | 500 | TO 8160 |
| 75 | W.BP.5S | 01 | 125 | 500 | TO 8206 |
| 76 | N.BP.5 | 01 | 125 | 500 | TO 8253 |
| 77 | N.BP.5 | 01 | 125 | 500 | TO 8431 |
| 78 | W.BP.5 | 01 | 125 | 500 | TO 8465 |
| 79 | W.BP.5 | 01 | 125 | 500 | TO 8468 |
| 80 | W.BP.5 | 01 | 125 | 500 | TO 8471 |
| 81 | N.BP.2 | 01 | 125 | 1100 | TO 8152 |
| 82 | N.BP.4 | 01 | 125 | 1100 | TO 8225 |
| 83 | N.BP.1 | 01 | 160 | 500 | TO 8134 |
| 84 | N.BP.1 | 01 | 160 | 500 | TO 8136 |
| 85 | N.BP.1 | 01 | 160 | 500 | TO 8137 |
| 86 | N.BP.1 | 01 | 160 | 500 | TO 8140 |
| 87 | N.BP.1 | 01 | 160 | 500 | TO 8143 |
| 88 | W.BP.2S | 01 | 160 | 500 | TO 8161 |
| 89 | N.BP.5 | 01 | 160 | 500 | TO 8192 |
| 90 | W.BP.4 | 01 | 160 | 500 | TO 8227 |
| 91 | N.BP.4 | 01 | 160 | 500 | TO 8228 |
| 92 | N.BP.1 | 01 | 160 | 500 | TO 8232 |
| 93 | W.BP.5 | 01 | 160 | 500 | TO 8433 |
| 94 | W.BP.5 | 01 | 160 | 500 | TO 8472 |
| 95 | N.BP.1 | 01 | 160 | 1100 | TO 8139 |
| 96 | N.BP.5 | 01 | 160 | 1100 | TO 8182 |
| 97 | N.BP.4 | 01 | 160 | 1100 | TO 8226 |
| 98 | N.BP.1 | 01 | 160 | 1100 | TO 8251 |
| 99 | W.BP.5 | 01 | 160 | 1100 | TO 8446 |
| 100 | W.BP.5 | 01 | 200 | 500 | TO 6861 |
| 101 | N.BP.2 | 01 | 200 | 500 | TO 8162 |
| 102 | W.BP.1 | 01 | 200 | 500 | TO 8407 |
| 103 | W.BP.1 | 01 | 200 | 500 | TO 8414 |
| 104 | W.BP.1 | 01 | 200 | 500 | TO 8416 |
| 105 | N.BP.1 | 01 | 200 | 1100 | TO 8133 |
| 106 | W.IZ.4 | 01 | 250 | 500 | TO 6754 |
| 107 | W.BP.6 | 01 | 250 | 500 | TO 8431 |
| 108 | N.BP.1 | 01 | 250 | 1100 | TO 8135 |
| 109 | N.BP.2 | 01 | 250 | 1100 | TO 8148 |
| 110 | W.BP.1 | 01 | 315 | 500 | TO 6729 |
| 111 | W.BP.1 | 01 | 315 | 500 | TO 6730 |
| 112 | W.BP.1 | 01 | 315 | 500 | TO 6731 |
| 113 | W.BP.3 | 01 | 315 | 1100 | TO 6771 |
| 114 | W.BP.3 | 01 | 315 | 1100 | TO 6772 |
| 115 | W.BP.3 | 01 | 315 | 1100 | TO 6773 |
| 116 | W.IZ.6.1 | 01 | 315 | 1100 | TO 7570 |
| 117 | W.IZ.6.3 | 01 | 315 | 1100 | TO 7571 |
| 118 | W.IZ.6.2 | 01 | 315 | 1100 | TO 7572 |
| 119 | W.BP.5 | 02 | 100 | 500 | TO 8477 |
| 120 | N.6 | 02 | 100 | 500 | TO 8516 |
| 121 | W.BP.5S | 02 | 125 | 500 | TO 8209 |
| 122 | W.BP.5 | 02 | 125 | 500 | TO 8476 |
| 123 | W.BP.5 | 02 | 125 | 500 | TO 8484 |
| 124 | W.5 | 02 | 125 | 1100 | TO 8218 |
| 125 | W.IZ.5 | 02 | 160 | 500 | TO 6737 |
| 126 | N.6 | 02 | 160 | 500 | TO 8243 |
| 127 | N.6 | 02 | 160 | 500 | TO 8517 |
| 128 | N.BP.6 | 02 | 160 | 1100 | TO 8064 |
| 129 | W.7Z | 02 | 200 | 500 | TO 6748 |
| 130 | W.6 | 02 | 200 | 500 | TO 6757 |
| 131 | W.6 | 02 | 200 | 500 | TO 6760 |
| 132 | W.BP.5 | 02 | 200 | 500 | TO 6815 |
| 133 | N.6 | 02 | 200 | 500 | TO 8254 |
| 134 | W.6 | 02 | 200 | 500 | TO 8356 |
| 135 | N.6 | 02 | 200 | 500 | TO 8359 |
| 136 | N.7. | 02 | 200 | 500 | TO 8366 |
| 137 | W.BP.5 | 02 | 200 | 500 | TO 8480 |
| 138 | W.BP.5 | 02 | 200 | 500 | TO 8481 |
| 139 | W.6 | 02 | 200 | 500 | TO 8520 |
| 140 | N.7. | 02 | 200 | 1100 | TO 6750 |
| 141 | W.6 | 02 | 200 | 1100 | TO 8223 |
| 142 | W.6S | 02 | 200 | 1100 | TO 8246 |
| 143 | W.6S | 02 | 200 | 1100 | TO 8247 |
| 144 | W.6S | 02 | 200 | 1100 | TO 8250 |
| 145 | N.7. | 02 | 250 | 500 | TO 8098 |
| 146 | N.6 | 02 | 250 | 500 | TO 8242 |
| 147 | N.6 | 02 | 250 | 500 | TO 8255 |
| 148 | W.5S | 02 | 250 | 500 | TO 8269 |
| 149 | W.BP.6S | 02 | 250 | 500 | TO 8441 |
| 150 | N.6 | 02 | 250 | 1100 | TO 8101 |
| 151 | N.BP.5 | 02 | 250 | 1100 | TO 8173 |
| 152 | W.BP.6 | 02 | 250 | 1100 | TO 8200 |
| 153 | W.5 | 02 | 250 | 1100 | TO 8217 |
| 154 | W.BO.1 | 03 | 100 | 500 | TO 7939 |
| 155 | N.8 | 03 | 100 | 500 | TO 8006 |
| 156 | W.BO.1 | 03 | 100 | 500 | TO 8428 |
| 157 | W.BO.1 | 03 | 100 | 500 | TO 8543 |
| 158 | W.BO.1 | 03 | 100 | 500 | TO 8546 |
| 159 | W.5 | 03 | 100 | 1100 | TO 8266 |
| 160 | W.IZ.6.3 | 03 | 125 | 500 | TO 5964 |
| 161 | N.8 | 03 | 125 | 500 | TO 7981 |
| 162 | N.8 | 03 | 125 | 500 | TO 8004 |
| 163 | W.8 | 03 | 125 | 500 | TO 8026 |
| 164 | W.8 | 03 | 125 | 500 | TO 8041 |
| 165 | W.IZ.6.1 | 03 | 160 | 500 | TO 5893 |
| 166 | W.IZ.6.2 | 03 | 160 | 500 | TO 5955 |
| 167 | W.BO.1 | 03 | 160 | 500 | TO 6284 |
| 168 | N.8 | 03 | 160 | 500 | TO 8005 |
| 169 | W.8 | 03 | 160 | 500 | TO 8040 |
| 170 | W.8S | 03 | 160 | 500 | TO 8044 |
| 171 | N.8 | 03 | 160 | 500 | TO 8048 |
| 172 | W.5S | 03 | 160 | 500 | TO 8261 |
| 173 | W.8 | 03 | 200 | 500 | TO 8381 |
| 174 | W.IZ.6.1 | 03 | 200 | 1100 | TO 6404 |
| 175 | W.IZ.6.2 | 03 | 200 | 1100 | TO 6405 |
| 176 | N.5 | 03 | 200 | 1100 | TO 7952 |
| 177 | W.8 | 03 | 200 | 1100 | TO 8034 |
| 178 | W.5 | 03 | 200 | 1100 | TO 8265 |
| 179 | N.8 | 03 | 200 | 1100 | TO 8377 |
| 180 | W.BO.1.1 | 03 | 250 | 500 | TO 6003 |
| 181 | W.8 | 03 | 250 | 500 | TO 8027 |
| 182 | N.8 | 03 | 250 | 500 | TO 8050 |
| 183 | W.8 | 03 | 250 | 500 | TO 8379 |
| 184 | W.IZ.6.3 | 03 | 250 | 1100 | TO 6406 |
| 185 | N.8 | 03 | 250 | 1100 | TO 7992 |
| 186 | W.BO.1.1 | 03 | 315 | 500 | TO 8427 |
| 187 | N.8 | 03 | 315 | 1100 | TO 7974 |
| 188 | W.8 | 03 | 315 | 1100 | TO 8013 |
| 189 | W.8 | 03 | 315 | 1100 | TO 8023 |
| 190 | W.IZ.1.1S | 04 | 100 | 500 | TO 6730 |
| 191 | W.IZ.1.2S | 04 | 100 | 500 | TO 6731 |
| 192 | W.BP.1B | 04 | 100 | 500 | TO 6855 |
| 193 | W.IZ.5S | 04 | 100 | 500 | TO 6967 |
| 194 | W.7B | 04 | 100 | 500 | TO 6969 |
| 195 | W.SOR.1B | 04 | 100 | 500 | TO 7002 |
| 196 | W.IZ.2S | 04 | 100 | 500 | TO 7032 |
| 197 | W.3.T3 | 04 | 100 | 500 | TO 7034 |
| 198 | W.BP.4B | 04 | 100 | 500 | TO 7539 |
| 199 | W.8PM | 04 | 100 | 500 | TO 7543 |
| 200 | W.8KO | 04 | 100 | 500 | TO 7544 |
| 201 | W.SOR.1PM | 04 | 100 | 500 | TO 7808 |
| 202 | W.CS.3S | 04 | 100 | 500 | TO 7890 |
| 203 | W.IT.2B | 04 | 100 | 500 | TO 7891 |
| 204 | W.IT.1KO | 04 | 100 | 500 | TO 7894 |
| 205 | W.IT.2PM | 04 | 100 | 500 | TO 7897 |
| 206 | W.8B | 04 | 125 | 500 | TO 7033 |
| 207 | W.2S2 | 04 | 125 | 500 | TO 7036 |
| 208 | W.BO.1B | 04 | 125 | 500 | TO 7038 |
| 209 | W.BO.3S | 04 | 125 | 500 | TO 7080 |
| 210 | W.IZ.6.1S | 04 | 125 | 500 | TO 7081 |
| 211 | W.SOR.1T | 04 | 125 | 500 | TO 7082 |
| 212 | W.IZ.6.3S | 04 | 125 | 500 | TO 7083 |
| 213 | Mechanical __Wywiew WC 3 | 04 | 125 | 500 | TO 7084 |
| 214 | W.BP.2PM | 04 | 125 | 500 | TO 7519 |
| 215 | W.6PM | 04 | 125 | 500 | TO 7524 |
| 216 | W.IZ.3S | 04 | 125 | 500 | TO 7537 |
| 217 | W.6KO | 04 | 125 | 500 | TO 7542 |
| 218 | W.SOR.2S | 04 | 160 | 500 | TO 7045 |
| 219 | W.A.5T | 04 | 160 | 500 | TO 7079 |
| 220 | W.2S1 | 04 | 160 | 500 | TO 7538 |
| 221 | W.6B | 04 | 160 | 500 | TO 7541 |
| 222 | W.BP.5B | 04 | 160 | 500 | TO 7798 |
| 223 | W.BO.1Z | 04 | 160 | 500 | TO 7809 |
| 224 | W.BO.1S | 04 | 160 | 500 | TO 7810 |
| 225 | Mechanical __Wywiew 3 | 04 | 160 | 500 | TO 7895 |
| 226 | W.3S | 04 | 160 | 500 | TO 7896 |
| 227 | W.CS.MD3 | 04 | 200 | 500 | TO 6708 |
| 228 | W.CS.MD1 | 04 | 200 | 500 | TO 6728 |
| 229 | W.CS.MD2 | 04 | 200 | 500 | TO 6729 |
| 230 | W.7S | 04 | 200 | 500 | TO 7035 |
| 231 | W.A.3S | 04 | 200 | 500 | TO 7037 |
| 232 | W.BP.3S | 04 | 200 | 500 | TO 7085 |
| 233 | W.BP.4S | 04 | 200 | 500 | TO 7540 |
| 234 | W.BP.1S | 04 | 200 | 1100 | TO 7536 |
| 235 | W.CS.1T | 04 | 250 | 500 | TO 7888 |
| 236 | W.CS.1S | 04 | 250 | 500 | TO 7889 |
| 237 | W.BP.5KO | 04 | 250 | 500 | TO 7893 |
| 238 | W.4S | 04 | 250 | 1100 | TO 7210 |
| 239 | W.4S.u | 04 | 250 | 1100 | TO 7448 |
| 240 | W.IZ.3 | 04 | 250 | 1100 | TO 7454 |
| 241 | W.IZ.3.u | 04 | 250 | 1100 | TO 7456 |
| 242 | W.4S | 04 | 250 | 1100 | TO 7819 |
| 243 | W.CS.MW | 04 | 315 | 500 | TO 7892 |
| 244 | W.7Z_W | 04 | 315 | 1100 | TO 7600 |
| 245 | W.7Z | 04 | 315 | 1100 | TO 7601 |
| 246 | N.IZ.3_C | 04 | 315 | 1100 | TO 7612 |
| 247 | W.IZ.6.1_W | 05 | 315 | 1100 | TO 7562 |
| 248 | W.IZ.6.2_W | 05 | 315 | 1100 | TO 7564 |
| 249 | W.IZ.6.3_W | 05 | 315 | 1100 | TO 7569 |
| 250 | W.SOR.1S | 05 | 315 | 1100 | TO 7845 |
| 251 | W.SOR.1S | 05 | 315 | 1100 | TO 7846 |

Tłumiki akustyczne, z podłączeniem prostokątnym i okrągłym, w wykonaniu higienicznym

| l.p. | Lokalizacja | Nazwa systemu | Średnica | Szerokość | Wysokośc | Długość | Oznaczenie Proj. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [-] | [-] | [-] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [-] |
| 1 | B1 | N.CS.3 | 100 |  |  | 500 | TOH 7499 |
| 2 | B1 | N.A.5 | 100 |  |  | 500 | TOH 8460 |
| 3 | B1 | N.A.2 | 125 |  |  | 1000 | TOH 6229 |
| 4 | B1 | N.A.5 | 125 |  |  | 500 | TOH 8459 |
| 5 | B1 | N.A.5 | 125 |  |  | 500 | TOH 8463 |
| 6 | B1 | N.CS.3 | 125 |  |  | 500 | TOH 8486 |
| 7 | B1 | N.CS.3 | 160 |  |  | 500 | TOH 7478 |
| 8 | B1 | N.CS.3 | 160 |  |  | 500 | TOH 7488 |
| 9 | B1 | N.CS.3 | 160 |  |  | 500 | TOH 7500 |
| 10 | B1 | N.A.5 | 160 |  |  | 500 | TOH 8446 |
| 11 | B1 | N.A.5 | 160 |  |  | 500 | TOH 8452 |
| 12 | B1 | N.A.5 | 160 |  |  | 500 | TOH 8455 |
| 13 | B1 | N.A.5 | 160 |  |  | 500 | TOH 8456 |
| 14 | B1 | N.A.3 | 160 |  |  | 500 | TOH 8489 |
| 15 | B1 | N.A.3 | 160 |  |  | 500 | TOH 8490 |
| 16 | B1 | N.A.3 | 160 |  |  | 500 | TOH 8491 |
| 17 | B1 | N.A.3 | 160 |  |  | 500 | TOH 8493 |
| 18 | B1 | N.A.3 | 160 |  |  | 500 | TOH 8494 |
| 19 | B1 | N.A.3 | 160 |  |  | 500 | TOH 8497 |
| 20 | B1 | N.A.3 | 160 |  |  | 500 | TOH 8500 |
| 21 | B1 | N.A.3 | 160 |  |  | 500 | TOH 8501 |
| 22 | B1 | N.A.3 | 160 |  |  | 500 | TOH 8502 |
| 23 | B1 | N.A.3 | 160 |  |  | 500 | TOH 8503 |
| 24 | B1 | N.A.6 | 160 |  |  | 500 | TOH 8506 |
| 25 | B1 | N.A.6 | 160 |  |  | 500 | TOH 8510 |
| 26 | B1 | N.A.2 | 200 |  |  | 500 | TOH 5827 |
| 27 | B1 | N.A.2 | 200 |  |  | 1000 | TOH 6227 |
| 28 | B1 | N.A.2 | 200 |  |  | 1000 | TOH 6228 |
| 29 | B1 | N.A.4 | 200 |  |  | 500 | TOH 6634 |
| 30 | B1 | N.CS.3 | 200 |  |  | 500 | TOH 7483 |
| 31 | B1 | N.A.5 | 200 |  |  | 500 | TOH 8447 |
| 32 | B1 | N.A.5 | 200 |  |  | 500 | TOH 8450 |
| 33 | B1 | N.A.3 | 200 |  |  | 500 | TOH 8487 |
| 34 | B1 | N.A.3 | 200 |  |  | 500 | TOH 8498 |
| 35 | B1 | N.A.6 | 200 |  |  | 500 | TOH 8507 |
| 36 | B1 | N.A.6 | 200 |  |  | 500 | TOH 8508 |
| 37 | B1 | N.A.4 | 250 |  |  | 1000 | TOH 5777 |
| 38 | B1 | N.A.2 | 250 |  |  | 1000 | TOH 5826 |
| 39 | B1 | N.A.1 | 250 |  |  | 1000 | TOH 6218 |
| 40 | B1 | N.A.6 | 250 |  |  | 500 | TOH 8505 |
| 41 | B1 | N.A.6 | 250 |  |  | 500 | TOH 8509 |
| 42 | B1 | N.CS.3 | 250 |  |  | 500 | TOH 8536 |
| 43 | B1 | N.A.4 | 315 |  |  | 500 | TOH 5772 |
| 44 | B1 | N.A.4 | 315 |  |  | 500 | TOH 5773 |
| 45 | B1 | N.A.2 | 315 |  |  | 1000 | TOH 5842 |
| 46 | B1 | N.A.5 |  | 400 | 300 | 750 | TH 5766 |
| 47 | B1 | N.CS.3 |  | 400 | 300 | 750 | TH 7490 |
| 48 | B1 | N.A.6 |  | 400 | 300 | 750 | TH 8515 |
| 49 | B1 | N.A.4 |  | 400 | 400 | 750 | TH 5769 |
| 50 | B1 | N.A.1 |  | 400 | 400 | 750 | TH 5845 |
| 51 | B1 | N.A.3 |  | 400 | 400 | 1350 | TH 8009 |
| 52 | B1 | N.A.1 |  | 400 | 500 | 750 | TH 5824 |
| 53 | B1 | N.A.2 |  | 400 | 700 | 750 | TH 7850 |
| 54 | B1 | N.CS.3 | 400 |  |  | 500 | TOH 7487 |
| 55 | B1 | W.SOP.2 |  | 500 | 1000 | 1350 | TH 7776 |
| 56 | B1 | N.SOP.2 |  | 500 | 1200 | 1350 | TH 7775 |
| 57 | B1 | N.CS.3 |  | 600 | 400 | 750 | TH 7517 |
| 58 | 00 | N.IZ.1 | 160 |  |  | 500 | TOH 5874 |
| 59 | 00 | N.IZ.3 | 160 |  |  | 500 | TOH 5966 |
| 60 | 00 | N.IT.1 | 160 |  |  | 500 | TOH 5978 |
| 61 | 00 | N.IZ.2 | 200 |  |  | 500 | TOH 5461 |
| 62 | 00 | N.IT.1 | 200 |  |  | 500 | TOH 5722 |
| 63 | 00 | N.SOR.2 | 200 |  |  | 500 | TOH 7887 |
| 64 | 00 | N.IT.1 | 250 |  |  | 1000 | TOH 5975 |
| 65 | 00 | N.IT.1 | 250 |  |  | 1000 | TOH 8120 |
| 66 | 00 | N.IT.1 | 250 |  |  | 500 | TOH 8121 |
| 67 | 00 | N.IT.1 | 315 |  |  | 1000 | TOH 5701 |
| 68 | 00 | N.IZ.1 | 315 |  |  | 1000 | TOH 5892 |
| 69 | 00 | N.IZ.2 |  | 400 | 300 | 750 | TH 5663 |
| 70 | 00 | N.IZ.3 |  | 400 | 300 | 750 | TH 5967 |
| 71 | 00 | N.IT.1 |  | 400 | 300 | 750 | TH 5984 |
| 72 | 00 | N.IT.1 |  | 400 | 400 | 1350 | TH 5495 |
| 73 | 00 | N.IT.1 |  | 400 | 400 | 1350 | TH 5496 |
| 74 | 00 | N.IT.1 |  | 400 | 400 | 1350 | TH 5497 |
| 75 | 00 | N.SOR.2 |  | 500 | 300 | 750 | TH 5477 |
| 76 | 00 | N.IT.1 |  | 500 | 300 | 1350 | TH 5699 |
| 77 | 00 | W.IT.1 |  | 600 | 300 | 750 | TH 5997 |
| 78 | 01 | N.BP.5 | 100 |  |  | 500 | TOH 8187 |
| 79 | 01 | N.BP.1 | 100 |  |  | 500 | TOH 8419 |
| 80 | 01 | N.BP.5 | 125 |  |  | 500 | TOH 8183 |
| 81 | 01 | N.BP.1 | 160 |  |  | 1000 | TOH 6695 |
| 82 | 01 | N.BP.1 | 160 |  |  | 500 | TOH 6698 |
| 83 | 01 | N.BP.1 | 160 |  |  | 500 | TOH 6700 |
| 84 | 01 | N.BP.1 | 160 |  |  | 500 | TOH 6735 |
| 85 | 01 | N.BP.1 | 160 |  |  | 500 | TOH 6736 |
| 86 | 01 | W.BP.5 | 160 |  |  | 500 | TOH 6747 |
| 87 | 01 | N.IZ.4 | 160 |  |  | 500 | TOH 6761 |
| 88 | 01 | N.BP.1 | 160 |  |  | 500 | TOH 8141 |
| 89 | 01 | N.BP.1 | 160 |  |  | 500 | TOH 8142 |
| 90 | 01 | N.BP.5 | 160 |  |  | 500 | TOH 8191 |
| 91 | 01 | W.SCC.1 | 200 |  |  | 1000 | TOH 6682 |
| 92 | 01 | N.SCC.1_ | 200 |  |  | 1000 | TOH 6683 |
| 93 | 01 | W.SCC.1 | 200 |  |  | 1000 | TOH 6684 |
| 94 | 01 | N.SCC.1_ | 200 |  |  | 1000 | TOH 6685 |
| 95 | 01 | W.BP.1 | 200 |  |  | 500 | TOH 6872 |
| 96 | 01 | W.BP.1 | 200 |  |  | 500 | TOH 8145 |
| 97 | 01 | N.BP.5 | 200 |  |  | 500 | TOH 8178 |
| 98 | 01 | W.BP.1 | 200 |  |  | 500 | TOH 8230 |
| 99 | 01 | N.BP.5 | 250 |  |  | 500 | TOH 6744 |
| 100 | 01 | N.BP.1 | 250 |  |  | 500 | TOH 6874 |
| 101 | 01 | N.BP.5 | 250 |  |  | 1000 | TOH 8114 |
| 102 | 01 | N.BP.5 | 250 |  |  | 1000 | TOH 8196 |
| 103 | 01 | N.BP.3 | 315 |  |  | 1000 | TOH 6763 |
| 104 | 01 | N.BP.3 | 315 |  |  | 1000 | TOH 6767 |
| 105 | 01 | N.BP.3 | 315 |  |  | 1000 | TOH 6768 |
| 106 | 01 | N.BP.3 | 315 |  |  | 1000 | TOH 6870 |
| 107 | 01 | N.BP.1 |  | 400 | 300 | 750 | TH 6719 |
| 108 | 01 | N.BP.1 |  | 400 | 300 | 750 | TH 6720 |
| 109 | 01 | N.BP.1 |  | 400 | 300 | 750 | TH 6721 |
| 110 | 01 | N.BP.1 |  | 400 | 300 | 750 | TH 6722 |
| 111 | 01 | N.IZ.4 |  | 400 | 300 | 1350 | TH 6759 |
| 112 | 01 | N.BP.1 |  | 500 | 300 | 750 | TH 6675 |
| 113 | 01 | N.IZ.6 |  | 400 | 600 | 1350 | TH 7575 |
| 114 | 01 | N.IZ.6 |  | 400 | 600 | 750 | TH 7851 |
| 115 | 01 | N.BP.3 |  | 400 | 800 | 1950 | TH 7557 |
| 116 | 01 | W.SCC.1 |  | 400 | 900 | 750 | 6680 |
| 117 | 01 | N.SCC.1_ |  | 500 | 700 | 1350 | TH 6676 |
| 118 | 02 | N.BP.5 | 125 |  |  | 500 | TOH 8176 |
| 119 | 02 | N.IZ.5 | 160 |  |  | 1000 | TOH 6739 |
| 120 | 02 | N.IZ.1 | 160 |  |  | 1000 | TOH 6768 |
| 121 | 02 | W.IZ.1.2 | 160 |  |  | 1000 | TOH 6769 |
| 122 | 02 | N.BP.5 | 160 |  |  | 1000 | TOH 8165 |
| 123 | 02 | N.6 | 200 |  |  | 1000 | TOH 6759 |
| 124 | 02 | W.BP.5 | 200 |  |  | 1000 | TOH 6808 |
| 125 | 02 | N.BP.5 | 200 |  |  | 1000 | TOH 6814 |
| 126 | 02 | N.6 | 200 |  |  | 500 | TOH 8100 |
| 127 | 02 | N.BP.5 | 200 |  |  | 1000 | TOH 8172 |
| 128 | 02 | N.6 | 250 |  |  | 1000 | TOH 6761 |
| 129 | 02 | W.IZ.1.2 | 250 |  |  | 500 | TOH 6770 |
| 130 | 02 | N.BP.5 | 250 |  |  | 1000 | TOH 6809 |
| 131 | 02 | N.7. | 250 |  |  | 1000 | TOH 8096 |
| 132 | 02 | N.IZ.1 | 250 |  |  | 1000 | TOH 8131 |
| 133 | 02 | N.BP.5 | 250 |  |  | 1000 | TOH 8164 |
| 134 | 02 | N.BP.5 | 250 |  |  | 500 | TOH 8169 |
| 135 | 02 | N.7. | 315 |  |  | 1000 | TOH 8094 |
| 136 | 02 | N.IZ.5 |  | 400 | 300 | 1350 | TH 6733 |
| 137 | 02 | N.7. |  | 400 | 300 | 1350 | TH 6740 |
| 138 | 02 | N.7. |  | 400 | 300 | 750 | TH 6751 |
| 139 | 03 | N.BO.1 | 100 |  |  | 500 | TOH 6301 |
| 140 | 03 | N.BO.1 | 100 |  |  | 500 | TOH 7964 |
| 141 | 03 | N.BO.1 | 100 |  |  | 500 | TOH 7965 |
| 142 | 03 | N.BO.1 | 100 |  |  | 500 | TOH 8540 |
| 143 | 03 | N.BO.1 | 100 |  |  | 500 | TOH 8541 |
| 144 | 03 | N.IZ.6 | 125 |  |  | 500 | TOH 5862 |
| 145 | 03 | N.IZ.6 | 125 |  |  | 500 | TOH 5952 |
| 146 | 03 | N.IZ.6 | 125 |  |  | 500 | TOH 5958 |
| 147 | 03 | N.BO.1 | 125 |  |  | 500 | TOH 6280 |
| 148 | 03 | N.BO.1 | 125 |  |  | 500 | TOH 7937 |
| 149 | 03 | N.BO.1 | 125 |  |  | 500 | TOH 7966 |
| 150 | 03 | N.BO.1 | 125 |  |  | 500 | TOH 8423 |
| 151 | 03 | N.BO.1 | 160 |  |  | 500 | TOH 6286 |
| 152 | 03 | N.BO.1 | 160 |  |  | 500 | TOH 6293 |
| 153 | 03 | N.BO.1 | 160 |  |  | 500 | TOH 6308 |
| 154 | 03 | N.BO.1 | 160 |  |  | 500 | TOH 6310 |
| 155 | 03 | N.BO.1 | 160 |  |  | 500 | TOH 7938 |
| 156 | 03 | N.BO.1 | 160 |  |  | 1000 | TOH 8256 |
| 157 | 03 | N.BO.1 | 160 |  |  | 500 | TOH 8259 |
| 158 | 03 | N.BO.1 | 160 |  |  | 500 | TOH 8422 |
| 159 | 03 | W.SOP.1 | 200 |  |  | 1000 | TOH 5503 |
| 160 | 03 | N.SOP.3 | 200 |  |  | 1000 | TOH 5647 |
| 161 | 03 | N.SOP.3 | 200 |  |  | 1000 | TOH 5648 |
| 162 | 03 | W.8 | 200 |  |  | 1000 | TOH 6230 |
| 163 | 03 | N.BO.1 | 200 |  |  | 500 | TOH 6288 |
| 164 | 03 | N.BO.1 | 200 |  |  | 500 | TOH 6305 |
| 165 | 03 | N.BO.1 | 200 |  |  | 1000 | TOH 6412 |
| 166 | 03 | W.SOP.2 | 200 |  |  | 1000 | TOH 7777 |
| 167 | 03 | N.BO.1 | 200 |  |  | 500 | TOH 7936 |
| 168 | 03 | N.BO.3 | 250 |  |  | 1000 | TOH 5756 |
| 169 | 03 | W.BO.3 | 250 |  |  | 1000 | TOH 5762 |
| 170 | 03 | N.BO.3 | 250 |  |  | 1000 | TOH 5763 |
| 171 | 03 | W.BO.3 | 250 |  |  | 1000 | TOH 5766 |
| 172 | 03 | N.BO.1 | 250 |  |  | 1000 | TOH 6005 |
| 173 | 03 | N.8 | 250 |  |  | 1000 | TOH 6223 |
| 174 | 03 | N.IZ.6 | 250 |  |  | 1000 | TOH 6402 |
| 175 | 03 | N.IZ.6 |  |  |  | 1000 | TOH 6403 |
| 176 | 03 | N.IZ.6 |  | 400 | 300 | 750 | TH 6439 |
| 177 | 03 | N.BO.1 |  | 500 | 400 | 1350 | TH 6016 |
| 178 | 03 | N.BO.3 |  | 700 | 400 | 1350 | TH 5787 |
| 179 | 03 | N.BO.3 |  | 700 | 1000 | 1950 | TH 7521 |
| 180 | 03 | N.BO.3 |  | 1000 | 500 | 1350 | TH 5778 |
| 181 | 04 | N.SOR.3 | 160 |  |  | 500 | TOH 7614 |
| 182 | 04 | W.SOR.3 | 160 |  |  | 500 | TOH 7620 |
| 183 | 04 | N.SOP.1 | 200 |  |  | 1000 | TOH 5475 |
| 184 | 04 | N.SOP.1 | 200 |  |  | 1000 | TOH 5494 |
| 185 | 04 | W.SOP.1 | 200 |  |  | 1000 | TOH 5504 |
| 186 | 04 | W.SOP.2 | 200 |  |  | 1000 | TOH 5630 |
| 187 | 04 | N.SOP.2 | 200 |  |  | 1000 | TOH 5631 |
| 188 | 04 | W.SOP.2 | 200 |  |  | 1000 | TOH 5633 |
| 189 | 04 | N.SOP.2 | 200 |  |  | 1000 | TOH 5634 |
| 190 | 04 | W.SOP.3 | 200 |  |  | 1000 | TOH 5653 |
| 191 | 04 | W.SOP.3 | 200 |  |  | 1000 | TOH 5655 |
| 192 | 04 | N.SOP.4 | 200 |  |  | 1000 | TOH 6254 |
| 193 | 04 | N.SOP.4 | 200 |  |  | 1000 | TOH 6255 |
| 194 | 04 | W.SOP.4 | 200 |  |  | 1000 | TOH 6257 |
| 195 | 04 | W.SOP.4 | 200 |  |  | 1000 | TOH 6258 |
| 196 | 04 | N.SOP.5 | 200 |  |  | 1000 | TOH 6380 |
| 197 | 04 | N.SOP.5 | 200 |  |  | 1000 | TOH 6381 |
| 198 | 04 | W.SOP.5 | 200 |  |  | 1000 | TOH 6383 |
| 199 | 04 | W.SOP.5 | 200 |  |  | 1000 | TOH 6385 |
| 200 | 04 | W.SOP.7 | 200 |  |  | 1000 | TOH 6398 |
| 201 | 04 | W.SOP.7 | 200 |  |  | 1000 | TOH 6399 |
| 202 | 04 | N.SOP.6 | 200 |  |  | 1000 | TOH 6445 |
| 203 | 04 | W.SOP.6 | 200 |  |  | 1000 | TOH 6446 |
| 204 | 04 | W.SOP.6 | 200 |  |  | 1000 | TOH 6447 |
| 205 | 04 | N.SOP.6 | 200 |  |  | 1000 | TOH 6448 |
| 206 | 04 | N.SOP.7 | 200 |  |  | 1000 | TOH 6519 |
| 207 | 04 | N.SOP.7 | 200 |  |  | 1000 | TOH 6520 |
| 208 | 04 | N.SOR.3 | 200 |  |  | 500 | TOH 7595 |
| 209 | 04 | N.SOR.3 | 200 |  |  | 500 | TOH 7613 |
| 210 | 04 | W.SOR.3 | 200 |  |  | 500 | TOH 7618 |
| 211 | 04 | W.SOR.3 | 200 |  |  | 500 | TOH 7619 |
| 212 | 04 | W.SOP.2 | 200 |  |  | 1000 | TOH 7778 |
| 213 | 04 | N.SOP.4 | 250 |  |  | 1000 | TOH 6256 |
| 214 | 04 | W.SOP.4 | 250 |  |  | 1000 | TOH 6259 |
| 215 | 04 | N.IZ.3 | 315 |  |  | 1000 | TOH 7452 |
| 216 | 04 | W.BO.3 | 315 |  |  | 1000 | TOH 7526 |
| 217 | 04 | N.BO.3 | 315 |  |  | 1000 | TOH 7527 |
| 218 | 04 | N.BO.3 | 315 |  |  | 1000 | TOH 7528 |
| 219 | 04 | W.BO.3 | 315 |  |  | 1000 | TOH 7529 |
| 220 | 04 | N.SOR.3 |  | 400 | 300 | 1350 | TH 7829 |
| 221 | 04 | N.A.2 |  | 400 | 700 | 1350 | TH 7599 |
| 222 | 04 | N.IZ.2 |  | 500 | 300 | 1350 | TH 7592 |
| 223 | 04 | N.7. |  | 500 | 1000 | 1950 | TH 7605 |
| 224 | 04 | W.IZ.1.2 |  | 600 | 300 | 1950 | TH 6002 |
| 225 | 04 | N.IZ.4 |  | 600 | 300 | 1950 | TH 6530 |
| 226 | 04 | N.BP.4 |  | 600 | 300 | 1950 | TH 7580 |
| 227 | 04 | N.IZ.5 |  | 600 | 300 | 1950 | TH 7586 |
| 228 | 04 | N.CS.2_C |  | 600 | 400 | 1350 | TH 5908 |
| 229 | 04 | W.SOP.7 |  | 600 | 800 | 1950 | TH 6389 |
| 230 | 04 | W.SOP.6 |  | 600 | 800 | 1350 | TH 6453 |
| 231 | 04 | W.SOP.5 |  | 600 | 800 | 1350 | TH 6455 |
| 232 | 04 | N.SOP.5 |  | 600 | 800 | 1350 | TH 6456 |
| 233 | 04 | N.SOP.6 |  | 600 | 800 | 1350 | TH 6513 |
| 234 | 04 | N.SOP.7 |  | 600 | 800 | 1950 | TH 6518 |
| 235 | 04 | W.SOP.3 |  | 600 | 800 | 1950 | TH 7830 |
| 236 | 04 | N.SOP.3 |  | 600 | 800 | 1950 | TH 7844 |
| 237 | 04 | W.SCC.1 |  | 600 | 1100 | 1950 | TH 7551 |
| 238 | 04 | N.SCC.1_ |  | 600 | 1100 | 1950 | TH 7552 |
| 239 | 04 | N.8 |  | 600 | 1100 | 1950 | TH 7607 |
| 240 | 04 | N.SOR.2 |  | 600 | 1200 | 1950 | TH 7548 |
| 241 | 04 | N.IT.2 |  | 700 | 400 | 1950 | TH 6525 |
| 242 | 04 | N.BO.3 |  | 700 | 800 | 1350 | TH 7522 |
| 243 | 04 | W.BO.3 |  | 700 | 800 | 1350 | TH 7523 |
| 244 | 04 | W.SOP.4 |  | 700 | 800 | 1950 | TH 7824 |
| 245 | 04 | N.SOP.4 |  | 700 | 800 | 1950 | TH 7825 |
| 246 | 04 | N.SOP.4_C |  | 700 | 1200 | 1950 | TH 6275 |
| 247 | 04 | N.SOR.3 |  | 700 | 1200 | 1350 | TH 7544 |
| 248 | 04 | N.SOP.1 |  | 800 | 400 | 1350 | TH 5532 |
| 249 | 04 | W.SOP.1 |  | 800 | 400 | 1350 | TH 5534 |
| 250 | 04 | N.SOP.2 |  | 800 | 400 | 1350 | TH 5626 |
| 251 | 04 | W.SOP.2 |  | 800 | 400 | 1350 | TH 5627 |
| 252 | 04 | W.SOP.3 |  | 800 | 400 | 1350 | TH 5665 |
| 253 | 04 | N.SOP.3 |  | 800 | 400 | 1350 | TH 5666 |
| 254 | 04 | N.CS.1 |  | 800 | 400 | 750 | TH 5833 |
| 255 | 04 | N.CS.1 |  | 800 | 400 | 1350 | TH 5835 |
| 256 | 04 | N.CS.2 |  | 800 | 400 | 1950 | TH 5903 |
| 257 | 04 | N.IZ.1 |  | 800 | 400 | 1950 | TH 6008 |
| 258 | 04 | N.SOP.1 |  | 800 | 700 | 1350 | TH 7847 |
| 259 | 04 | N.BP.5 |  | 800 | 900 | 1950 | TH 5824 |
| 260 | 04 | N.BP.5_C |  | 800 | 900 | 1950 | TH 5827 |
| 261 | 04 | N.BO.1 |  | 800 | 1000 | 1950 | TH 7537 |
| 262 | 04 | N.BP.1 |  | 800 | 1200 | 1950 | TH 7531 |
| 263 | 04 | N.SOP.4 |  | 900 | 300 | 1350 | TH 6272 |
| 264 | 04 | N.SOP.4 |  | 900 | 300 | 1350 | TH 6276 |
| 265 | 04 | W.SOP.4 |  | 900 | 400 | 1350 | TH 6281 |
| 266 | 04 | W.SOP.4 |  | 900 | 400 | 1350 | TH 6475 |
| 267 | 04 | N.6 |  | 900 | 800 | 1950 | TH 6644 |
| 268 | 04 | N.SOR.3 |  | 1000 | 400 | 1350 | TH 7228 |
| 269 | 04 | W.SOP.1 |  | 1000 | 500 | 1350 | TH 7848 |
| 270 | 04 | N.IT.1 |  | 1100 | 1800 | 1950 | TH 5865 |
| 271 | 04 | N.CS.3 |  | 1400 | 800 | 1950 | TH 5913 |
| 272 | 05 | W.BO.2 |  | 400 | 300 | 1950 | TH 7840 |
| 273 | 05 | N.BO.2 |  | 400 | 300 | 1950 | TH 7841 |
| 274 | 05 | N.A.3 |  | 400 | 400 | 1350 | TH 7800 |
| 275 | 05 | N.A.3_C |  | 400 | 400 | 1350 | TH 7804 |
| 276 | 05 | N.A.6 |  | 500 | 400 | 1350 | TH 7802 |
| 277 | 05 | N.A.6_C |  | 500 | 400 | 1350 | TH 7806 |
| 278 | 05 | N.A.5 |  | 500 | 400 | 1950 | TH 7819 |
| 279 | 05 | N.A.5_C |  | 600 | 400 | 1950 | TH 7834 |
| 280 | 05 | N.A.4 |  | 600 | 500 | 1950 | TH 7820 |
| 281 | 05 | N.A.1_C |  | 600 | 600 | 1950 | TH 7835 |
| 282 | 05 | N.A.4_C |  | 600 | 600 | 1950 | TH 7836 |
| 283 | 05 | N.A.1 |  | 700 | 500 | 1950 | TH 7825 |
| 284 | 05 | N.SOR.1 |  | 1100 | 500 | 1950 | TH 7823 |

Tłumiki akustyczne, z podłączeniem prostokątnym w wykonaniu higienicznym o obniżonej wysokości

| l.p. | Nazwa systemu | Lokalizacja | Szerokość | Wysokośc | Długość | Oznaczenie Proj. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [-] | [-] | [-] | [mm] | [mm] | [mm] | [-] |
| 1 | W.BP.5S | 02 | 200 | 200 | 650 | TH 8208 |
| 2 | W.BP.5 | 01 | 200 | 200 | 650 | TH 8214 |
| 3 | W.5S | 03 | 200 | 200 | 650 | TH 8263 |
| 4 | W.BP.6 | 01 | 200 | 200 | 650 | TH 8436 |
| 5 | W.A.5 | B1 | 250 | 200 | 650 | TH 8341 |
| 6 | N.BP.5 | 01 | 300 | 200 | 650 | TH 8190 |
| 7 | W.BP.6 | 02 | 300 | 200 | 650 | TH 8197 |
| 8 | W.BP.5S | 01 | 300 | 200 | 650 | TH 8204 |
| 9 | W.6 | 02 | 300 | 200 | 650 | TH 8234 |
| 10 | W.7 | 02 | 300 | 200 | 650 | TH 8368 |
| 11 | W.BP.6S | 01 | 300 | 200 | 650 | TH 8437 |
| 12 | W.BP.6S | 01 | 300 | 200 | 650 | TH 8440 |
| 13 | W.BP.6S | 02 | 300 | 200 | 650 | TH 8444 |
| 14 | W.4 | 00 | 500 | 200 | 650 | TH 5523 |
| 15 | N.4 | 00 | 200 | 200 | 1250 | TH 8293 |
| 16 | W.4 | 00 | 200 | 200 | 1250 | TH 8297 |
| 17 | N.4 | 00 | 500 | 200 | 1250 | TH 5512 |
| 18 | W.3.T1 | 05 | 250 | 250 | 950 | TH 7790 |
| 19 | N.BO.1 | 03 | 250 | 250 | 950 | TH 7947 |
| 20 | N.5 | 02 | 250 | 250 | 950 | TH 8055 |
| 21 | W.5S | 02 | 250 | 250 | 950 | TH 8271 |
| 22 | N.5 | 03 | 300 | 250 | 950 | TH 7950 |
| 23 | N.SOR.1 | 00 | 300 | 250 | 950 | TH 8275 |
| 24 | N.IT.1 | 00 | 400 | 250 | 950 | TH 5696 |
| 25 | N.SOR.1 | 00 | 400 | 250 | 950 | TH 7932 |
| 26 | N.BP.6 | 02 | 500 | 250 | 950 | TH 8066 |
| 27 | N.BP.6 | 01 | 500 | 250 | 950 | TH 8068 |
| 28 | N.2 | B1 | 600 | 250 | 950 | TH 8118 |
| 29 | W.2 | B1 | 600 | 250 | 950 | TH 8119 |

# ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| Lp. | Opis | Nazwa | Marka referencyjna | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | szt./m2 |
| CENTRALE WENTYLACYJNE |  |  |  |  |
| Centrale o wykonaniu higienicznym |  |  |  |  |
| Wg standardu urządzeń z punktu 13 niniejszego opisu |  |  |  |  |
| Automatyka: |  |  |  |  |  |
| - wg odrębnego opracowania |  |  |  |  |  |
| Centrale o wykonaniu standardowym |  |  |  |  |  |
| Wg standardu urządzeń z punktu 13 niniejszego opisu |  |  |  |  |  |
| Automatyka: |  |  |  |  |  |
| - wg odrębnego opracowania |  |  |  |  |  |
| Odzysk glikolowy do 15m w zakresie dostawcy centrali. |  |  |  |  |  |
|  | Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, zewnętrzna, nawiewno-wywiewna, stojąca, z glikolowym wymiennikiem odzysku ciepła, o parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Lokalizacja DACH. |  | Klimor lub równoważne | 1 |  |
|  | Oznaczenie projektowe N.A.1/W.A.1 |  |  |  |  |
|  | Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnętrzna, nawiewno-wywiewna, stojąca, z glikolowym wymiennikiem odzysku ciepła, o parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Lokalizacja P04. |  | Klimor lub równoważne | 1 |  |
|  | Oznaczenie projektowe N.A.2/W.A.2 |  |  |  |  |
|  | Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, zewnętrzna, nawiewno-wywiewna, stojąca, z glikolowym wymiennikiem odzysku ciepła, o parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Lokalizacja DACH. |  | Klimor lub równoważne | 1 |  |
|  | Oznaczenie projektowe N.A.3/W.A.3 |  |  |  |  |
|  | Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, zewnętrzna, nawiewno-wywiewna, stojąca, z glikolowym wymiennikiem odzysku ciepła, o parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Lokalizacja DACH. |  | Klimor lub równoważne | 1 |  |
|  | Oznaczenie projektowe N.A.4/W.A.4 |  |  |  |  |
|  | Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, zewnętrzna, nawiewno-wywiewna, stojąca, z glikolowym wymiennikiem odzysku ciepła, o parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Lokalizacja DACH. |  | Klimor lub równoważne | 1 |  |
|  | Oznaczenie projektowe N.A.5/W.A.5 |  |  |  |  |
|  | Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, zewnętrzna, nawiewno-wywiewna, stojąca, z glikolowym wymiennikiem odzysku ciepła, o parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Lokalizacja DACH. |  | Klimor lub równoważne | 1 |  |
|  | Oznaczenie projektowe N.A.6/W.A.6 |  |  |  |  |
|  | Centrala wentylacyjna w wykonaniu zwykłym, wewnętrzna, nawiewno-wywiewna, stojąca, z krzyżowym wymiennikiem odzysku ciepła, o parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Lokalizacja P04. |  | Klimor lub równoważne | 1 |  |
|  | Oznaczenie projektowe N.1/W.1 |  |  |  |  |
|  | Centrala wentylacyjna w wykonaniu zwykłym, wewnętrzna, nawiewno-wywiewna, stojąca, z krzyżowym wymiennikiem odzysku ciepła, o parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Lokalizacja P04. |  | Klimor lub równoważne | 1 |  |
|  | Oznaczenie projektowe N.2/W.2 |  |  |  |  |
|  | Centrala wentylacyjna w wykonaniu zwykłym, zewnętrzna, nawiewno-wywiewna, stojąca, z glikolowym wymiennikiem odzysku ciepła, o parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Lokalizacja DACH. |  | Klimor lub równoważne | 1 |  |
|  | Oznaczenie projektowe N.3/W.3 |  |  |  |  |
|  | Centrala wentylacyjna w wykonaniu zwykłym, zewnętrzna, wywiewna, stojąca, z glikolowym wymiennikiem odzysku ciepła, o parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Lokalizacja DACH. |  | Klimor lub równoważne | 1 |  |
|  | Oznaczenie projektowe /W.3.T1 |  |  |  |  |
|  | Centrala wentylacyjna w wykonaniu zwykłym, wewnętrzna, nawiewno-wywiewna, stojąca, z krzyżowym wymiennikiem odzysku ciepła, o parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Lokalizacja P04. |  | Klimor lub równoważne | 1 |  |
|  | Oznaczenie projektowe N.4/W.4 |  |  |  |  |
|  | Centrala wentylacyjna w wykonaniu zwykłym, wewnętrzna, wywiewna, stojąca, z glikolowym wymiennikiem odzysku ciepła, o parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Lokalizacja P04. |  | Klimor lub równoważne | 1 |  |
|  | Oznaczenie projektowe /W.4S |  |  |  |  |
|  | Centrala wentylacyjna w wykonaniu zwykłym, wewnętrzna, nawiewno-wywiewna, stojąca, z krzyżowym wymiennikiem odzysku ciepła, o parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Lokalizacja P04. |  | Klimor lub równoważne | 1 |  |
|  | Oznaczenie projektowe N.5/W.5 |  |  |  |  |
|  | Centrala wentylacyjna w wykonaniu zwykłym, wewnętrzna, wywiewna, stojąca, z glikolowym wymiennikiem odzysku ciepła, o parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Lokalizacja P04. |  | Klimor lub równoważne | 1 |  |
|  | Oznaczenie projektowe /W.5S |  |  |  |  |
|  | Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnętrzna, nawiewno-wywiewna, stojąca, z glikolowym wymiennikiem odzysku ciepła, o parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Lokalizacja P04. |  | Klimor lub równoważne | 1 |  |
|  | Oznaczenie projektowe N.6/W.6 |  |  |  |  |
|  | Centrala wentylacyjna w wykonaniu zwykłym, wewnętrzna, wywiewna, stojąca, z glikolowym wymiennikiem odzysku ciepła, o parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Lokalizacja P04. |  | Klimor lub równoważne | 1 |  |
|  | Oznaczenie projektowe /W.6S |  |  |  |  |
|  | Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnętrzna, nawiewno-wywiewna, stojąca, z glikolowym wymiennikiem odzysku ciepła, o parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Lokalizacja P04. |  | Klimor lub równoważne | 1 |  |
|  | Oznaczenie projektowe N.7/W.7 |  |  |  |  |
|  | Centrala wentylacyjna w wykonaniu zwykłym, wewnętrzna, wywiewna, stojąca, z glikolowym wymiennikiem odzysku ciepła, o parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Lokalizacja P04. |  | Klimor lub równoważne | 1 |  |
|  | Oznaczenie projektowe /W.7Z |  |  |  |  |
|  | Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnętrzna, nawiewno-wywiewna, stojąca, z glikolowym wymiennikiem odzysku ciepła, o parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Lokalizacja P04. |  | Klimor lub równoważne | 1 |  |
|  | Oznaczenie projektowe N.8/W.8 |  |  |  |  |
|  | Centrala wentylacyjna w wykonaniu zwykłym, wewnętrzna, wywiewna, stojąca, z glikolowym wymiennikiem odzysku ciepła, o parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Lokalizacja P04. |  | Klimor lub równoważne | 1 |  |
|  | Oznaczenie projektowe /W.8S |  |  |  |  |
|  | Centrala wentylacyjna w wykonaniu zwykłym, wewnętrzna, nawiewno-wywiewna, stojąca, z krzyżowym wymiennikiem odzysku ciepła, o parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Lokalizacja P04. |  | Klimor lub równoważne | 1 |  |
|  | Oznaczenie projektowe N.9/W.9 |  |  |  |  |
|  | Centrala wentylacyjna w wykonaniu zwykłym, wewnętrzna, nawiewno-wywiewna, stojąca, z krzyżowym wymiennikiem odzysku ciepła, o parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Lokalizacja P04. |  | Klimor lub równoważne | 1 |  |
|  | Oznaczenie projektowe N.10/W.10 |  |  |  |  |
|  | Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnętrzna, nawiewno-wywiewna, stojąca, z glikolowym wymiennikiem odzysku ciepła, o parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Lokalizacja P04. |  | Klimor lub równoważne | 1 |  |
|  | Oznaczenie projektowe N.CS.1/W.CS.1 |  |  |  |  |
|  | Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnętrzna, nawiewno-wywiewna, stojąca, z glikolowym wymiennikiem odzysku ciepła, o parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Lokalizacja P04. |  | Klimor lub równoważne | 1 |  |
|  | Oznaczenie projektowe N.CS.2/W.CS.2 |  |  |  |  |
|  | Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnętrzna, nawiewno-wywiewna, stojąca, z glikolowym wymiennikiem odzysku ciepła, o parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Lokalizacja P04. |  | Klimor lub równoważne | 1 |  |
|  | Oznaczenie projektowe N.CS.3/W.CS.3 |  |  |  |  |
|  | Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnętrzna, nawiewno-wywiewna, stojąca, z glikolowym wymiennikiem odzysku ciepła, o parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Lokalizacja P04. |  | Klimor lub równoważne | 1 |  |
|  | Oznaczenie projektowe N.IT.1/W.IT.1 |  |  |  |  |
|  | Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnętrzna, nawiewno-wywiewna, stojąca, z glikolowym wymiennikiem odzysku ciepła, o parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Lokalizacja P04. |  | Klimor lub równoważne | 1 |  |
|  | Oznaczenie projektowe N.IT.2/W.IT.2 |  |  |  |  |
|  | Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnętrzna, wywiewna, stojąca, z glikolowym wymiennikiem odzysku ciepła, o parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Lokalizacja P04. |  | Klimor lub równoważne | 1 |  |
|  | Oznaczenie projektowe /W.IT.2S |  |  |  |  |
|  | Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, zewnętrzna, nawiewno-wywiewna, stojąca, z glikolowym wymiennikiem odzysku ciepła, o parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Lokalizacja DACH. |  | Klimor lub równoważne | 1 |  |
|  | Oznaczenie projektowe N.SOR.1/W.SOR.1 |  |  |  |  |
|  | Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, zewnętrzna, wywiewna, stojąca, z glikolowym wymiennikiem odzysku ciepła, o parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Lokalizacja DACH. |  | Klimor lub równoważne | 1 |  |
|  | Oznaczenie projektowe /W.SOR.1S |  |  |  |  |
|  | Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnętrzna, nawiewno-wywiewna, stojąca, z glikolowym wymiennikiem odzysku ciepła, o parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Lokalizacja P04. |  | Klimor lub równoważne | 1 |  |
|  | Oznaczenie projektowe N.SOR.2/W.SOR.2 |  |  |  |  |
|  | Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnętrzna, nawiewno-wywiewna, stojąca, z glikolowym wymiennikiem odzysku ciepła, o parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Lokalizacja P04. |  | Klimor lub równoważne | 1 |  |
|  | Oznaczenie projektowe N.SOR.3/W.SOR.3 |  |  |  |  |
|  | Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnętrzna, nawiewno-wywiewna, stojąca, z glikolowym wymiennikiem odzysku ciepła, o parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Lokalizacja P04. |  | Klimor lub równoważne | 1 |  |
|  | Oznaczenie projektowe N.BP.1/W.BP.1 |  |  |  |  |
|  | Centrala wentylacyjna w wykonaniu zwykłym, wewnętrzna, wywiewna, stojąca, z glikolowym wymiennikiem odzysku ciepła, o parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Lokalizacja P04. |  | Klimor lub równoważne | 1 |  |
|  | Oznaczenie projektowe /W.BP.1S |  |  |  |  |
|  | Centrala wentylacyjna w wykonaniu zwykłym, wewnętrzna, nawiewno-wywiewna, stojąca, z glikolowym wymiennikiem odzysku ciepła, o parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Lokalizacja P04. |  | Klimor lub równoważne | 1 |  |
|  | Oznaczenie projektowe N.BP.2/W.BP.2 |  |  |  |  |
|  | Centrala wentylacyjna w wykonaniu zwykłym, wewnętrzna, wywiewna, stojąca, z glikolowym wymiennikiem odzysku ciepła, o parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Lokalizacja P04. |  | Klimor lub równoważne | 1 |  |
|  | Oznaczenie projektowe /W.BP.2S |  |  |  |  |
|  | Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnętrzna, nawiewno-wywiewna, stojąca, z glikolowym wymiennikiem odzysku ciepła, o parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Lokalizacja P04. |  | Klimor lub równoważne | 1 |  |
|  | Oznaczenie projektowe N.BP.3/W.BP.3 |  |  |  |  |
|  | Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnętrzna, nawiewno-wywiewna, stojąca, z glikolowym wymiennikiem odzysku ciepła, o parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Lokalizacja P04. |  | Klimor lub równoważne | 1 |  |
|  | Oznaczenie projektowe N.BP.4/W.BP.4 |  |  |  |  |
|  | Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnętrzna, nawiewno-wywiewna, stojąca, z glikolowym wymiennikiem odzysku ciepła, o parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Lokalizacja P04. |  | Klimor lub równoważne | 1 |  |
|  | Oznaczenie projektowe N.BP.5/W.BP.5 |  |  |  |  |
|  | Centrala wentylacyjna w wykonaniu zwykłym, wewnętrzna, wywiewna, stojąca, z glikolowym wymiennikiem odzysku ciepła, o parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Lokalizacja P04. |  | Klimor lub równoważne | 1 |  |
|  | Oznaczenie projektowe /W.BP.5S |  |  |  |  |
|  | Centrala wentylacyjna w wykonaniu zwykłym, zewnętrzna, nawiewno-wywiewna, stojąca, z glikolowym wymiennikiem odzysku ciepła, o parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Lokalizacja DACH |  | Klimor lub równoważne | 1 |  |
|  | Oznaczenie projektowe N.BP.6/W.BP.6 |  |  |  |  |
|  | Centrala wentylacyjna w wykonaniu zwykłym, zewnętrzna, wywiewna, stojąca, z glikolowym wymiennikiem odzysku ciepła, o parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Lokalizacja DACH |  | Klimor lub równoważne | 1 |  |
|  | Oznaczenie projektowe /W.BP.6S |  |  |  |  |
|  | Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnętrzna, nawiewno-wywiewna, stojąca, z glikolowym wymiennikiem odzysku ciepła, o parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Lokalizacja P04. |  | Klimor lub równoważne | 1 |  |
|  | Oznaczenie projektowe N.BO.1/W.BO.1 |  |  |  |  |
|  | Centrala wentylacyjna w wykonaniu zwykłym, wewnętrzna, wywiewna, stojąca, z glikolowym wymiennikiem odzysku ciepła, o parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Lokalizacja P04. |  | Klimor lub równoważne | 1 |  |
|  | Oznaczenie projektowe /W.BO.1.1 |  |  |  |  |
|  | Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, zewnętrzna, nawiewno-wywiewna, stojąca, z glikolowym wymiennikiem odzysku ciepła, o parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Lokalizacja DACH. |  | Klimor lub równoważne | 1 |  |
|  | Oznaczenie projektowe N.BO.2/W.BO.2 |  |  |  |  |
|  | Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnętrzna, nawiewno-wywiewna, stojąca, z glikolowym wymiennikiem odzysku ciepła, o parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Lokalizacja P04. |  | Klimor lub równoważne | 1 |  |
|  | Oznaczenie projektowe N.BO.3/W.BO.3 |  |  |  |  |
|  | Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnętrzna, nawiewno-wywiewna, stojąca, z glikolowym wymiennikiem odzysku ciepła, o parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Lokalizacja P04. |  | Klimor lub równoważne | 1 |  |
|  | Oznaczenie projektowe N.IZ.1/W.IZ.1.1 |  |  |  |  |
|  | Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnętrzna, wywiewna, stojąca, z glikolowym wymiennikiem odzysku ciepła, o parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Lokalizacja P04. |  | Klimor lub równoważne | 1 |  |
|  | Oznaczenie projektowe /W.IZ.1.2 |  |  |  |  |
|  | Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnętrzna, nawiewno-wywiewna, stojąca, z glikolowym wymiennikiem odzysku ciepła, o parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Lokalizacja P04. |  | Klimor lub równoważne | 1 |  |
|  | Oznaczenie projektowe N.IZ.2/W.IZ.2 |  |  |  |  |
|  | Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnętrzna, nawiewno-wywiewna, stojąca, z glikolowym wymiennikiem odzysku ciepła, o parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Lokalizacja P04. |  | Klimor lub równoważne | 1 |  |
|  | Oznaczenie projektowe N.IZ.3/W.IZ.3 |  |  |  |  |
|  | Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnętrzna, nawiewno-wywiewna, stojąca, z glikolowym wymiennikiem odzysku ciepła, o parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Lokalizacja P04. |  | Klimor lub równoważne | 1 |  |
|  | Oznaczenie projektowe N.IZ.4/W.IZ.4 |  |  |  |  |
|  | Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnętrzna, nawiewno-wywiewna, stojąca, z glikolowym wymiennikiem odzysku ciepła, o parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Lokalizacja P04. |  | Klimor lub równoważne | 1 |  |
|  | Oznaczenie projektowe N.IZ.5/W.IZ.5 |  |  |  |  |
|  | Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnętrzna, nawiewno-wywiewna, stojąca, z glikolowym wymiennikiem odzysku ciepła, o parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Lokalizacja P04. |  | Klimor lub równoważne | 1 |  |
|  | Oznaczenie projektowe N.IZ.6/W.IZ.6.1 |  |  |  |  |
|  | Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnętrzna, wywiewna, stojąca, z glikolowym wymiennikiem odzysku ciepła, o parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Lokalizacja P04. |  | Klimor lub równoważne | 1 |  |
|  | Oznaczenie projektowe /W.IZ.6.2 |  |  |  |  |
|  | Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnętrzna, wywiewna, stojąca, z glikolowym wymiennikiem odzysku ciepła, o parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Lokalizacja P04. |  | Klimor lub równoważne | 1 |  |
|  | Oznaczenie projektowe /W.IZ.6.3 |  |  |  |  |
|  | Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnętrzna, nawiewno-wywiewna, stojąca, z glikolowym wymiennikiem odzysku ciepła, o parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Lokalizacja P04. |  | Klimor lub równoważne | 1 |  |
|  | Oznaczenie projektowe N.SOP.1/W.SOP.1 |  |  |  |  |
|  | Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnętrzna, nawiewno-wywiewna, stojąca, z glikolowym wymiennikiem odzysku ciepła, o parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Lokalizacja P04. |  | Klimor lub równoważne | 1 |  |
|  | Oznaczenie projektowe N.SOP.2/W.SOP.2 |  |  |  |  |
|  | Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnętrzna, nawiewno-wywiewna, stojąca, z glikolowym wymiennikiem odzysku ciepła, o parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Lokalizacja P04. |  | Klimor lub równoważne | 1 |  |
|  | Oznaczenie projektowe N.SOP.3/W.SOP.3 |  |  |  |  |
|  | Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnętrzna, nawiewno-wywiewna, stojąca, z glikolowym wymiennikiem odzysku ciepła, o parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Lokalizacja P04. |  | Klimor lub równoważne | 1 |  |
|  | Oznaczenie projektowe N.SOP.4/W.SOP.4 |  |  |  |  |
|  | Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnętrzna, nawiewno-wywiewna, stojąca, z glikolowym wymiennikiem odzysku ciepła, o parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Lokalizacja P04. |  | Klimor lub równoważne | 1 |  |
|  | Oznaczenie projektowe N.SOP.5/W.SOP.5 |  |  |  |  |
|  | Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnętrzna, nawiewno-wywiewna, stojąca, z glikolowym wymiennikiem odzysku ciepła, o parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Lokalizacja P04. |  | Klimor lub równoważne | 1 |  |
|  | Oznaczenie projektowe N.SOP.6/W.SOP.6 |  |  |  |  |
|  | Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnętrzna, nawiewno-wywiewna, stojąca, z glikolowym wymiennikiem odzysku ciepła, o parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Lokalizacja P04. |  | Klimor lub równoważne | 1 |  |
|  | Oznaczenie projektowe N.SOP.7/W.SOP.7 |  |  |  |  |
|  | Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym, wewnętrzna, nawiewno-wywiewna, stojąca, z glikolowym wymiennikiem odzysku ciepła, o parametrach zgodnych z tabelą 15.2 oraz załączonych kartach katalogowych. Przystosowana do współpracy z lokalnymi wentylatorami wyciągowymi. Lokalizacja P04. |  | Klimor lub równoważne | 1 |  |
|  | Oznaczenie projektowe N.SCC.1/W.SCC.1 |  |  |  |  |
| LOKALNE WENTYLATORY NAWIEWNE I WYCIĄGOWE |  |  |  |  |  |
| Wentylatory wyciągowe, nawiewne, wentylatory kanałowe o funkcji bytowej wymagające regulacji zostaną dostarczone z silnikami EC. Sterowanie wydajnością poprzez sygnał 0-10VDC z szaf systemu BMS. Wykonawca instalacji wentylacji mechanicznej poda wytyczne odnośnie do wymaganej wartości sygnału sterującego na etapie pomiarów i regulacji instalacji wentylacyjnej. Wszystkie wentylatory dostarczone z wyłącznikami serwisowymi. Włączenie przewodu zasilającego do wyłącznika serwisowego – branża BMS, od wyłącznika serwisowego do puszki podłączeniowej wentylatora branża sanitarna. |  |  |  |  |  |
|  | Wentylator kanałowy. Wyposażenie dodatkowe: króćce elastyczne, króćce przyłączeniowe, wyłącznik serwisowy, regulator prędkości obrotowej, podstawy tłumiące, jeżeli zlokalizowany na zewnątrz – systemowe zadaszenie. Parametry techniczne wg Tabeli 15.3 np. K_100_EC_sileo |  | Systemair lub równoważne | 27 |  |
|  | Wentylator kanałowy. Wyposażenie dodatkowe: króćce elastyczne, króćce przyłączeniowe, wyłącznik serwisowy, regulator prędkości obrotowej, podstawy tłumiące, jeżeli zlokalizowany na zewnątrz – systemowe zadaszenie. Parametry techniczne wg Tabeli 15.3 np. K_125_EC_sileo |  | Systemair lub równoważne | 4 |  |
|  | Wentylator kanałowy. Wyposażenie dodatkowe: króćce elastyczne, króćce przyłączeniowe, wyłącznik serwisowy, regulator prędkości obrotowej, podstawy tłumiące, jeżeli zlokalizowany na zewnątrz – systemowe zadaszenie. Parametry techniczne wg Tabeli 15.3 np. K_160_EC_sileo |  | Systemair lub równoważne | 4 |  |
|  | Wentylator kanałowy. Wyposażenie dodatkowe: króćce elastyczne, króćce przyłączeniowe, wyłącznik serwisowy, regulator prędkości obrotowej, podstawy tłumiące, jeżeli zlokalizowany na zewnątrz – systemowe zadaszenie. Parametry techniczne wg Tabeli 15.3 np. K_250_EC_sileo |  | Systemair lub równoważne | 6 |  |
|  | Wentylator kanałowy. Wyposażenie dodatkowe: króćce elastyczne, króćce przyłączeniowe, wyłącznik serwisowy, regulator prędkości obrotowej, podstawy tłumiące, jeżeli zlokalizowany na zewnątrz – systemowe zadaszenie. Parametry techniczne wg Tabeli 15.3 np. K_315_EC_sileo |  | Systemair lub równoważne | 2 |  |
|  | Wentylator kanałowy. Wyposażenie dodatkowe: króćce elastyczne, króćce przyłączeniowe, wyłącznik serwisowy, regulator prędkości obrotowej, podstawy tłumiące, jeżeli zlokalizowany na zewnątrz – systemowe zadaszenie. Parametry techniczne wg Tabeli 15.3 np. K_315M_EC |  | Systemair lub równoważne | 4 |  |
|  | Wentylator kanałowy izolowany, przystosowany do pracy w środowisku o wysokiej wilgotności i temperaturze. Wyposażenie dodatkowe: króćce elastyczne, króćce przyłączeniowe, wyłącznik serwisowy, regulator prędkości obrotowej, podstawy tłumiące, jeżeli zlokalizowany na zewnątrz – systemowe zadaszenie. Parametry techniczne wg Tabeli 15.3 np. MUB/T-S_025_315_EC_L |  | Systemair lub równoważne | 4 |  |
|  | Wentylator kanałowy. Wyposażenie dodatkowe: króćce elastyczne, króćce przyłączeniowe, wyłącznik serwisowy, regulator prędkości obrotowej, podstawy tłumiące, jeżeli zlokalizowany na zewnątrz – systemowe zadaszenie. Parametry techniczne wg Tabeli 15.3 np. KTEX_50-30-4 |  | Systemair lub równoważne | 2 |  |
| ELEMENTY SYSTEMU ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ |  |  |  |  |  |
| - . | Wentylator napowietrzający szyb windowy w wykonaniu zewnętrznym typu iSWAY-FC-J-1.17 składający się z: obudowa, promiennik podczerwieni – system przeciw zamrożeniowy przepustnicy odcinającej AF, wentylator, rezystor hamowania, przepustnica odcinająca(zasilająca), panel rewizyjny, czujnik dymu, przetwornica częstotliwości, szafa sterująca, punkt przyłączeniowy ciśnienia odniesienia, punkt przyłączeniowy ciśnienia z przestrzeni chronionej, wyłącznik główny, siłownik przepustnicy, układ dwóch przepustnic SRC z siłownikami – UP, przepustnica regulacyjna z szybkim siłownikiem (siłownikami), cyfrowy regulator ciśnienia MAC-D-min sterujący przepustnicami regulacyjnymi, kanał prowadzący okablowanie, sterownik, zasilacza 24VDC, punkt wprowadzania przewodów sterowniczych i magistrali, króćce elastyczne, rurki impulsowe do czujników ciśnienia, wraz z pełną automatyką (Tablica sterująca typ TSS, okablowanie wg proj. automatyki). Dodatkowo urządzenie połączone jest pętlą magistralną FireBus. Urządzenie może pracować od 200 m3/h nieszczelności w przestrzeni chronionej , Zasilanie gwarantowane W zestawie: P-MAC-F – 2 sztuki (na obudowei i w szybie) SRC-Z-R-1000x1005-SO-B3 – 2 sztuka Układ dwóch przepustnic UP – 1 komplet Tłumik akustyczny TSS 1- 1 szt Puszka złączna PZ1 – 1 sztuka Puszka złączna PZ2 – 1 sztuka Parametry techniczne wg Tabeli 15.4. Oznaczenie projektowe: NW5 |  | SMAY lub równoważne | 1kpl |  |
|  | Wentylator kompensacyjny oddymiania klatki schodowej typu AFC-9 wchodzący w skład kompletnego certyfikowanego systemu oddymiania klatki schodowej składającego się z: klapy oddymiającej z listwami pomiarowymi oraz czujnikiem ciśnienia, przepustnicy odcinającej w wykonaniu zewnętrznym z certyfikowanym siłownikiem ze sprężyną powrotną – SRC-Z-O, moduł zasilająco sterujący wyposażony w system załączenia rezerwy – MZS, ręczne przyciski oddymiania – POZ, Wyłącznika wentylatora montowanego przy klatce schodowej - WWZ Akcesoria montażowe wentylatora: 2 x króciec elastyczny, 1 x siatka ochronna, 1 x komplet wibroizolatorów, 1 x komplet stóp montażowych Zasilanie gwarantowane W zestawie: Klapa oddymiająca – 1 sztuka Wentylator kompensacyjny AFC-9-800 – 1sztuka Przepustnica odcinająca SRC-Z-O-1200x1205-SO-B4-BF24 – 1 sztuka Moduł zasilająco sterujący wyposażony w układ samoczynnego załączenia rezerwy - MZS– 1 sztuka Przycisk oddymiania POZ-2 – (na każdej kondygnacji) Wyłącznik wentylatora WWZ – 1 sztuka Akcesoria montażowe wentylatora: Króciec elastyczny KEK800 – 2 sztuki Siatka ochronna SO-800 – 1 sztuka Wibroizolatory WI – 4 sztuki Stopy montażowe SM-800 – 2 sztuki Tłumiki akustyczne- 2szt. Parametry techniczne wg Tabeli 15.4. Oznaczenie projektowe: NKL1; NKL2; NKL3 |  | SMAY lub równoważne | 3kpl |  |
|  | Wentylator kompensacyjny napowietrzania przedsionka pożarowego szybu windowego typu MUB/F 042 450D6 wchodzący w skład kompletnego certyfikowanego systemu napowietrzania szybu widnowego składającego się z: klap pożarowych oddymiających Zasilanie gwarantowane W zestawie: Klapa oddymiająca – 1 sztuka na każdej kondygnacji Wentylator kompensacyjny MUB/F 042 450D6 – 1sztuka Moduł zasilająco sterujący wyposażony w układ samoczynnego załączenia rezerwy -1 sztuka Przycisk oddymiania POZ-2 – 3 sztuki Wyłącznik wentylatora WWZ – 1 sztuka Akcesoria montażowe wentylatora: Króciec elastyczny – 2 sztuki Siatka ochronna – 1 sztuka Wibroizolatory – 4 sztuki Stopy montażowe – 2 sztuki Parametry techniczne wg Tabeli 15.4. Oznaczenie projektowe: W.UP.W5 |  | Systemair lub równoważne | 1kpl |  |
| NAWILŻACZE POWIETRZA |  |  |  |  |  |
|  | Nawilżacz parowy o wytycznych o parametrach zawartych w Tabeli 15.5 oraz załączonych kartach katalogowych. Zestaw zawiera: 1x nawilżacz RS 8 400V3 S, KIT-S 400V/3, 1 x lance parowe 81-200, 1 x czujnik wilgotności CDC, CHD, 1 x zdalny wskaźnik sterowania i błędów RFI, 1 x chłodnica odprowadzenia wody DWC-B-M, 4 x przewód giętki kondensatu KS10, 4 x przewód parowy DS80, 1 x filtr otworu wlotowego wody Z261. Oznaczenie projektowe HU-N.IZ.3/W.IZ.3; HU-N.IZ.4/W.IZ.4 |  | Condair lub równoważne | 2 |  |
|  | Nawilżacz parowy o wytycznych o parametrach zawartych w Tabeli 15.5 oraz załączonych kartach katalogowych. Zestaw zawiera: 1x nawilżacz RS 16 400V3 S, KIT-S 400V/3, 1 x lance parowe 81-350, 2 x czujnik wilgotności CDC, CHD, 1 x zdalny wskaźnik sterowania i błędów RFI, 1 x chłodnica odprowadzenia wody DWC-B-M, 4 x przewód giętki kondensatu KS10, 4 x przewód parowy DS80, 1 x filtr otworu wlotowego wody Z261. Oznaczenie projektowe HU-N.A.3/W.A.3; HU-N.IZ.1/W.IZ.1.1; HU-N.IZ.2/W.IZ.2; HU-N.IZ.5/W.IZ.5 |  | Condair lub równoważne | 4 |  |
|  | Nawilżacz parowy o wytycznych o parametrach zawartych w Tabeli 15.5 oraz załączonych kartach katalogowych. Zestaw zawiera: 1x nawilżacz RS 20 400V3 M, KIT-M 400V/3, 1 x lance parowe 81-350, 2 x czujnik wilgotności CDC, CHD 1 x zdalny wskaźnik sterowania i błędów RFI, 1 x chłodnica odprowadzenia wody DWC-B-M, 4 x przewód giętki kondensatu KS10, 4 x przewód parowy DS80, 1 x filtr otworu wlotowego wody Z261. Oznaczenie projektowe: HU-N.A.2/W.A.2 |  | Condair lub równoważne | 1 |  |
|  | Nawilżacz parowy o wytycznych o parametrach zawartych w Tabeli 15.5 oraz załączonych kartach katalogowych. Zestaw zawiera: 1x nawilżacz RS 20 400V3 M, KIT-M 400V/3, 1 x lance parowe 81-500, 2 x czujnik wilgotności CDC, CHD 1 x zdalny wskaźnik sterowania i błędów RFI, 1 x chłodnica odprowadzenia wody DWC-B-M, 4 x przewód giętki kondensatu KS10, 4 x przewód parowy DS80, 1 x filtr otworu wlotowego wody Z261. Oznaczenie projektowe: HU-N.A.6/W.A.6; HU-N.IZ.6/W.IZ.6.1; |  | Condair lub równoważne | 2 |  |
|  | Nawilżacz parowy o wytycznych o parametrach zawartych w Tabeli 15.5 oraz załączonych kartach katalogowych. Zestaw zawiera: 1x nawilżacz RS 20 400V3 M, KIT-M 400V/3, 1 x lance parowe 81-800, 2 x czujnik wilgotności CDC, CHD 1 x zdalny wskaźnik sterowania i błędów RFI, 1 x chłodnica odprowadzenia wody DWC-B-M, 4 x przewód giętki kondensatu KS10, 4 x przewód parowy DS80, 1 x filtr otworu wlotowego wody Z261. Oznaczenie projektowe: HU-N.SOP.1/W.SOP.1; HU-N.SOP.2/W.SOP.2; HU-N.SOP.3/W.SOP.3 |  | Condair lub równoważne | 3 |  |
|  | Nawilżacz parowy o wytycznych o parametrach zawartych w Tabeli 15.5 oraz załączonych kartach katalogowych. Zestaw zawiera: 1x nawilżacz RS 20 400V3 M, KIT-M 400V/3, 1 x lance parowe 81-1000, 2 x czujnik wilgotności CDC, CHD 1 x zdalny wskaźnik sterowania i błędów RFI, 1 x chłodnica odprowadzenia wody DWC-B-M, 4 x przewód giętki kondensatu KS10, 4 x przewód parowy DS80, 1 x filtr otworu wlotowego wody Z261. Oznaczenie projektowe: HU-N.SOP.4/W.SOP.4; HU-N.SOP.5/W.SOP.5; HU-N.SOP.6/W.SOP.6; HU-N.SCC.1/W.SCC.1 |  | Condair lub równoważne | 4 |  |
|  | Nawilżacz parowy o wytycznych o parametrach zawartych w Tabeli 15.5 oraz załączonych kartach katalogowych. Zestaw zawiera: 1x nawilżacz RS 24 400V3 M, KIT-M 400V/3, 1 x lance parowe 81-500, 2 x czujnik wilgotności CDC, CHD 1 x zdalny wskaźnik sterowania i błędów RFI, 1 x chłodnica odprowadzenia wody DWC-B-M, 4 x przewód giętki kondensatu KS10, 4 x przewód parowy DS80, 1 x filtr otworu wlotowego wody Z261. Oznaczenie projektowe:HU-N.A.5/W.A.5; HU-N.IT.2/W.IT.2 |  | Condair lub równoważne | 2 |  |
|  | Nawilżacz parowy o wytycznych o parametrach zawartych w Tabeli 15.5 oraz załączonych kartach katalogowych. Zestaw zawiera: 1x nawilżacz RS 30 400V3 M, KIT-M 400V/3, 1 x lance parowe 81-350, 2 x czujnik wilgotności CDC,CHD1 x zdalny wskaźnik sterowania i błędów RFI, 1 x chłodnica odprowadzenia wody DWC-B-M, 4 x przewód giętki kondensatu KS10, 4 x przewód parowy DS80, 1 x filtr otworu wlotowego wody Z261. Oznaczenie projektowe: HU-N.A.4/W.A.4 |  | Condair lub równoważne | 1 |  |
|  | Nawilżacz parowy o wytycznych o parametrach zawartych w Tabeli 15.5 oraz załączonych kartach katalogowych. Zestaw zawiera: 1x nawilżacz RS 40 400V3 M, KIT-M 400V/3, 2 x lance parowe 81-500, 2 x czujnik wilgotności CDC,CHD 1 x zdalny wskaźnik sterowania i błędów RFI, 1 x chłodnica odprowadzenia wody DWC-B-M, 8 x przewód giętki kondensatu KS10, 8 x przewód parowy DS80, 1 x filtr otworu wlotowego wody Z261, 1x złącze DSV Oznaczenie projektowe: HU-N.A.1/W.A.1 |  | Condair lub równoważne | 1 |  |
|  | Nawilżacz parowy o wytycznych o parametrach zawartych w Tabeli 15.5 oraz załączonych kartach katalogowych. Zestaw zawiera: 1x nawilżacz RS 40 400V3 M, KIT-M 400V/3, 1 x lance parowe 81-650, 2 x czujnik wilgotności CDC,CHD 1 x zdalny wskaźnik sterowania i błędów RFI, 1 x chłodnica odprowadzenia wody DWC-B-M, 8 x przewód giętki kondensatu KS10, 4 x przewód parowy DS80, 1 x filtr otworu wlotowego wody Z261. Oznaczenie projektowe: HU-N.4/W.4; HU-N.7/W.7; HU-N.8/W.8 |  | Condair lub równoważne | 3 |  |
|  | Nawilżacz parowy o wytycznych o parametrach zawartych w Tabeli 15.5 oraz załączonych kartach katalogowych. Zestaw zawiera: 1x nawilżacz RS 40 400V3 M, KIT-M 400V/3, 2 x lance parowe 81-500, 2 x czujnik wilgotności CDC,CHD 1 x zdalny wskaźnik sterowania i błędów RFI, 1 x chłodnica odprowadzenia wody DWC-B-M, 8 x przewód giętki kondensatu KS10, 8 x przewód parowy DS80, 1 x filtr otworu wlotowego wody Z261, 1x złącze DSV Oznaczenie projektowe: HU-N.BP.3/W.BP.3 |  | Condair lub równoważne | 1 |  |
|  | Nawilżacz parowy o wytycznych o parametrach zawartych w Tabeli 15.5 oraz załączonych kartach katalogowych. Zestaw zawiera: 1x nawilżacz RS 50 400V3 M, KIT-M 400V/3, 2 x lance parowe 81-800, 2 x czujnik wilgotności CDC, CHD,2 x zdalny wskaźnik sterowania i błędów RFI, 2 x chłodnica odprowadzenia wody DWC-B-M, 8 x przewód giętki kondensatu KS10, 8 x przewód parowy DS80, 2 x filtr otworu wlotowego wody Z261. Oznaczenie projektowe: HU-N.6/W.6; HU-N.CS.3/W.CS.3; HU-N.BP.5/W.BP.5 |  | Condair lub równoważne | 3 |  |
|  | Nawilżacz parowy o wytycznych o parametrach zawartych w Tabeli 15.5 oraz załączonych kartach katalogowych. Zestaw zawiera: 1x nawilżacz RS 50 400V3 M, KIT-M 400V/3, 2 x lance parowe 81-1000, 2 x czujnik wilgotności CDC, CHD,2 x zdalny wskaźnik sterowania i błędów RFI, 2 x chłodnica odprowadzenia wody DWC-B-M, 8 x przewód giętki kondensatu KS10, 8 x przewód parowy DS80, 2 x filtr otworu wlotowego wody Z261. Oznaczenie projektowe: HU-N.SOP.7/W.SOP.7 |  | Condair lub równoważne | 1 |  |
|  | Nawilżacz parowy o wytycznych o parametrach zawartych w Tabeli 15.5 oraz załączonych kartach katalogowych. Zestaw zawiera: 1x nawilżacz RS 60 400V3 2M, KIT-M 400V/3, 2 x lance parowe 81-1000, 1 x czujnik wilgotności CDC, CHD,2 x zdalny wskaźnik sterowania i błędów RFI, 2 x chłodnica odprowadzenia wody DWC-B-M, 8 x przewód giętki kondensatu KS10, 8 x przewód parowy DS80, 2 x filtr otworu wlotowego wody Z261. Oznaczenie projektowe: HU-N.SOR.2/W.SOR.2 |  | Condair lub równoważne | 1 |  |
|  | Nawilżacz parowy o wytycznych o parametrach zawartych w Tabeli 15.5 oraz załączonych kartach katalogowych. Zestaw zawiera: 1x nawilżacz RS 80 400V3 M, KIT-M 400V/3, 2 x lance parowe 81-800, 2 x czujnik wilgotności CDC, CHD, 2 x zdalny wskaźnik sterowania i błędów RFI, 2 x chłodnica odprowadzenia wody DWC-B-M, 8 x przewód giętki kondensatu KS10, 8 x przewód parowy DS80, 2 x filtr otworu wlotowego wody Z261. Oznaczenie projektowe: HU-N.SOR.3/W.SOR.3; HU-N.BO.1/W.BO.1 |  | Condair lub równoważne | 2 |  |
|  | Nawilżacz parowy o wytycznych o parametrach zawartych w Tabeli 15.5 oraz załączonych kartach katalogowych. Zestaw zawiera: 1x nawilżacz RS 100 400V3 M, KIT-M 400V/3, 3 x lance parowe 81-1200, 2 x czujnik wilgotności CDC, CHD, 3 x zdalny wskaźnik sterowania i błędów RFI, 3 x chłodnica odprowadzenia wody DWC-B-M, 12 x przewód giętki kondensatu KS10, 12 x przewód parowy DS80, 3 x filtr otworu wlotowego wody Z261. Oznaczenie projektowe: HU-N.BO.3/W.BO.3 |  | Condair lub równoważne | 1 |  |
|  | Nawilżacz parowy o wytycznych o parametrach zawartych w Tabeli 15.5 oraz załączonych kartach katalogowych. Zestaw zawiera: 1x nawilżacz RS 100 400V3 M, KIT-M 400V/3, 3 x lance parowe 81-800, 2 x czujnik wilgotności CDC, CHD, 3 x zdalny wskaźnik sterowania i błędów RFI, 3 x chłodnica odprowadzenia wody DWC-B-M, 12 x przewód giętki kondensatu KS10, 12 x przewód parowy DS80, 3 x filtr otworu wlotowego wody Z261. Oznaczenie projektowe: HU-N.BP.1/W.BP.1 |  | Condair lub równoważne | 1 |  |
|  | Nawilżacz parowy o wytycznych o parametrach zawartych w Tabeli 15.5 oraz załączonych kartach katalogowych. Zestaw zawiera: 1x nawilżacz RS 140 400V3 M, KIT-M 400V/3, 4 x lance parowe 81-1000, 2 x czujnik wilgotności CDC, CHD, 4 x zdalny wskaźnik sterowania i błędów RFI, 4 x chłodnica odprowadzenia wody DWC-B-M, 16 x przewód giętki kondensatu KS10, 16 x przewód parowy DS80, 4 x filtr otworu wlotowego wody Z261. Oznaczenie projektowe: HU-N.IT.1/W.IT.1 |  | Condair lub równoważne | 1 |  |
| URZĄDZENIA KLIMATYZACYJNE I CHŁODNICZE |  |  |  |  |  |
|  | Rzędowa jednostka chłodząca przeznaczona do serwerowni. Jednostki klimatyzacji precyzyjnej zapewniają najwyższą sprawność i dostępność, usuwając ciepłe powietrze z gorących korytarzy dostarczają schłodzone powietrze do serwerów (zimne korytarze). Urządzenie obsługuje pełną modulację mocy i przepływu powietrza zgodnie z obciążeniem, zapewniając oszczędność energii dzięki zastosowaniu sprężarki z modulacją mocy, elektronicznego zaworu rozprężnego i wentylatorów EC o zmiennej prędkości. Jednostki rzędowe wyposażone zostały we wszystkie niezbędne funkcje, takie jak chłodzenie, nawilżanie, osuszanie, ogrzewanie wtórne, filtrowanie powietrza, usuwanie skroplin, kontrola temperatury i wilgotności, alarmy oraz przesyłanie danych. Parametry wg tab. 15.11. Medium robocze – czynnik chłodniczy R410a. |  | Montair lub równoważne | 4 |  |
|  | Skraplacz szafy klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni. układ chłodzący freonowy na czynnik R410a. Parametry wg tab. 15.11. |  | Montair lub równoważne | 4 |  |
|  | Agregat zewnętrzny dla chłodni na odpadów, parametry wg tab. 15.11 |  | Copeland lub równoważne | 1 |  |
|  | Parownik chłodni, wyposażony w wentylatory chłodnicy + grzałki chłodnicy, parametry wg tab. 15.11 |  | Copeland lub równoważne | 3 |  |
| SYSTEMY KLIMATYZACYJNE TYPU VRF |  |  |  |  |  |
|  | Kompletny system klimatyzacyjny typu VRF wyposażony w jednostkę zewnętrzną i jednostki wewnętrzne. Urządzenie wyposażone w styki bez potencjałowe do wyłączenia z SSP; pompki skroplin. O tych samych bądź lepszych parametrach jak zestawiono w tabeli 15.10 System A |  | Fujtistsu lub równoważne | 1 kpl. |  |
|  | Kompletny system klimatyzacyjny typu VRF wyposażony w jednostkę zewnętrzną i jednostki wewnętrzne. Urządzenie wyposażone w styki bez potencjałowe do wyłączenia z SSP; pompki skroplin. O tych samych bądź lepszych parametrach jak zestawiono w tabeli 15.10 System B |  | Fujtistsu lub równoważne | 1 kpl. |  |
|  | Kompletny system klimatyzacyjny typu VRF wyposażony w jednostkę zewnętrzną i jednostki wewnętrzne. Urządzenie wyposażone w styki bez potencjałowe do wyłączenia z SSP; pompki skroplin. O tych samych bądź lepszych parametrach jak zestawiono w tabeli 15.10 System C |  | Fujtistsu lub równoważne | 1 kpl. |  |
|  | Kompletny system klimatyzacyjny typu VRF wyposażony w jednostkę zewnętrzną i jednostki wewnętrzne. Urządzenie wyposażone w styki bez potencjałowe do wyłączenia z SSP; pompki skroplin. O tych samych bądź lepszych parametrach jak zestawiono w tabeli 15.10 System D |  | Fujtistsu lub równoważne | 1 kpl. |  |
|  | Kompletny system klimatyzacyjny typu VRF wyposażony w jednostkę zewnętrzną i jednostki wewnętrzne. Urządzenie wyposażone w styki bez potencjałowe do wyłączenia z SSP; pompki skroplin. O tych samych bądź lepszych parametrach jak zestawiono w tabeli 15.10 System E |  | Fujtistsu lub równoważne | 1 kpl. |  |
|  | Kompletny system klimatyzacyjny typu VRF wyposażony w jednostkę zewnętrzną i jednostki wewnętrzne. Urządzenie wyposażone w styki bez potencjałowe do wyłączenia z SSP; pompki skroplin. O tych samych bądź lepszych parametrach jak zestawiono w tabeli 15.10 System F |  | Fujtistsu lub równoważne | 1 kpl. |  |
| SYSTEMY KLIMATYZACYJNE TYPU SPLIT |  |  |  |  |  |
|  | Jednostka wewnętrzna typu ściennego i zewnętrzna o takich samych bądź lepszych parametrach: nominalna moc chłodnicza 6 kW; parametry wg tab. 15.9. silnik EC |  | Fujtistsu lub równoważne | 2 kpl |  |
|  | Jednostka wewnętrzna typu ściennego i zewnętrzna o takich samych bądź lepszych parametrach: nominalna moc chłodnicza 4kW; parametry wg tab. 15.9. silnik EC |  | Fujtistsu lub równoważne | 1 kpl |  |
|  | Jednostka wewnętrzna typu ściennego i zewnętrzna o takich samych bądź lepszych parametrach: nominalna moc chłodnicza 2kW; parametry wg tab. 15.9. silnik EC |  | Fujtistsu lub równoważne | 1 kpl |  |
| KLIMAKONWEKTORY |  |  |  |  |  |
|  | Klimakonwektor wentylatorowy kasetonowy SK ECM 12, 2 rurowy, z nawiewem 4 - stronnym, wyposażony w wentylator 5 biegowy(wykorzystywane 3 wybrane biegi), odśrodkową pompkę skroplin. Urządzenie wyposażone w styki bezpotencjałowe do wyłączenia z SSP. Parametry techniczne oraz oznaczenia projektowe wg Tabeli 15.8 |  | Sabiana lub równoważne | 77 |  |
|  | Klimakonwektor wentylatorowy kasetonowy SK ECM 22, 2 rurowy, z nawiewem 4 - stronnym, wyposażony w wentylator 5 biegowy(wykorzystywane 3 wybrane biegi), odśrodkową pompkę skroplin. Urządzenie wyposażone w styki bezpotencjałowe do wyłączenia z SSP. Parametry techniczne oraz oznaczenia projektowe wg Tabeli 15.8 |  | Sabiana lub równoważne | 24 |  |
|  | Klimakonwektor wentylatorowy kasetonowy SK ECM 32, 2 rurowy, z nawiewem 4 - stronnym, wyposażony w wentylator 5 biegowy(wykorzystywane 3 wybrane biegi), odśrodkową pompkę skroplin. Urządzenie wyposażone w styki bezpotencjałowe do wyłączenia z SSP. Parametry techniczne oraz oznaczenia projektowe wg Tabeli 15.8 |  | Sabiana lub równoważne | 2 |  |
|  | Klimakonwektor wentylatorowy kasetonowy SK ECM 42, 2 rurowy, z nawiewem 4 - stronnym, wyposażony w wentylator 5 biegowy(wykorzystywane 3 wybrane biegi), odśrodkową pompkę skroplin. Urządzenie wyposażone w styki bezpotencjałowe do wyłączenia z SSP. Parametry techniczne oraz oznaczenia projektowe wg Tabeli 15.8 |  | Sabiana lub równoważne | 3 |  |
|  | Klimakonwektor wentylatorowy kasetonowy SK ECM 52, 2 rurowy, z nawiewem 4 - stronnym, wyposażony w wentylator 5 biegowy(wykorzystywane 3 wybrane biegi), odśrodkową pompkę skroplin. Urządzenie wyposażone w styki bezpotencjałowe do wyłączenia z SSP. Parametry techniczne oraz oznaczenia projektowe wg Tabeli 15.8 |  | Sabiana lub równoważne | 1 |  |
| NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE |  |  |  |  |  |
|  | Nagrzewnica elektryczna, kanałowa, okrągła o średnicy fi200 i parametrach zawartych w tab. 15.12. |  | VEAB lub równoważne | 16 |  |
|  | Nagrzewnica elektryczna, kanałowa, okrągła o średnicy fi250 i parametrach zawartych w tab. 15.12. |  | VEAB lub równoważne | 2 |  |
|  | Nagrzewnica elektryczna, kanałowa, okrągła o średnicy fi315 i parametrach zawartych w tab. 15.12. |  | VEAB lub równoważne | 1 |  |
|  | Nagrzewnica elektryczna, kanałowa, prostokątna o wymiarach 315x315 i parametrach zawartych w tab. 15.12. |  | VEAB lub równoważne | 1 |  |
|  | Nagrzewnica elektryczna, kanałowa, prostokątna o wymiarach 400x250 i parametrach zawartych w tab. 15.12. |  | VEAB lub równoważne | 1 |  |
|  | Nagrzewnica elektryczna, kanałowa, prostokątna o wymiarach 400x300 i parametrach zawartych w tab. 15.12. |  | VEAB lub równoważne | 4 |  |
|  | Nagrzewnica elektryczna, kanałowa, prostokątna o wymiarach 400x400 i parametrach zawartych w tab. 15.12. |  | VEAB lub równoważne | 4 |  |
|  | Nagrzewnica elektryczna, kanałowa, prostokątna o wymiarach 500x300 i parametrach zawartych w tab. 15.12. |  | VEAB lub równoważne | 5 |  |
|  | Nagrzewnica elektryczna, kanałowa, prostokątna o wymiarach 650x400 i parametrach zawartych w tab. 15.12. |  | VEAB lub równoważne | 1 |  |
|  | Nagrzewnica elektryczna, kanałowa, prostokątna o wymiarach 1000x400 i parametrach zawartych w tab. 15.12. |  | VEAB lub równoważne | 1 |  |
| AKTYWNA BELKA CHŁODZĄCA W WYKONANIU HIGIENICZNYM |  |  |  |  |  |
|  | Aktywna belka chłodząca w wykonaniu higienicznym z możliwością chłodzenia, przeznaczona dla szpitali oraz innych budynków, gdzie wymagany jest podwyższony poziom higieny, o parametrach zawartych w Tabeli 15.7. Wymiary 0,6x2,4m |  | Halton lub równoważne | 87 |  |
|  | Aktywna belka chłodząca w wykonaniu higienicznym z możliwością chłodzenia, przeznaczona dla szpitali oraz innych budynków, gdzie wymagany jest podwyższony poziom higieny, o parametrach zawartych w Tabeli 15.7. Wymiary 0,6x3m |  | Halton lub równoważne | 15 |  |
|  | Czujnik wykroplenia – ujęty w opracowaniu BMS |  |  | 102 |  |
| ELEMENTY NAWIEWNE I WYWIEWNE |  |  |  |  |  |
|  | Wentylacyjny zawór wywiewny KW-RM 100, z regulacją wydatku powietrza. Malowany w kolorze RAL wg proj. aranżacji wnętrz. Oznaczenie projektowe 1. |  | Alnor lub równoważne | 277 |  |
|  | Wentylacyjny zawór wywiewny KW-RM 125, z regulacją wydatku powietrza. Malowany w kolorze RAL wg proj. aranżacji wnętrz. Oznaczenie projektowe 2. |  | Alnor lub równoważne | 47 |  |
|  | Wentylacyjny zawór wywiewny KW-RM 160, z regulacją wydatku powietrza. Malowany w kolorze RAL wg proj. aranżacji wnętrz. Oznaczenie projektowe 3. |  | Alnor lub równoważne | 197 |  |
|  | Wentylacyjny zawór wywiewny KW-RM 200, z regulacją wydatku powietrza. Malowany w kolorze RAL wg proj. aranżacji wnętrz. Oznaczenie projektowe 4. |  | Alnor lub równoważne | 99 |  |
|  | Nawiewnik okrągły dla grzania i chłodzenia NO-10 100, z regulacją wydatku powietrza. Malowany w kolorze RAL wg proj. aranżacji wnętrz. Oznaczenie projektowe 5. |  | Klimaoprema lub równoważne | 90 |  |
|  | Nawiewnik okrągły dla grzania i chłodzenia NO-10 125, z regulacją wydatku powietrza. Malowany w kolorze RAL wg proj. aranżacji wnętrz. Oznaczenie projektowe 6. |  | Klimaoprema lub równoważne | 62 |  |
|  | Nawiewnik okrągły dla grzania i chłodzenia NO-10 160, z regulacją wydatku powietrza. Malowany w kolorze RAL wg proj. aranżacji wnętrz. Oznaczenie projektowe 7. |  | Klimaoprema lub równoważne | 116 |  |
|  | Nawiewnik okrągły dla grzania i chłodzenia NO-10 200, z regulacją wydatku powietrza. Malowany w kolorze RAL wg proj. aranżacji wnętrz. Oznaczenie projektowe 8. |  | Klimaoprema lub równoważne | 56 |  |
|  | Wywiewnik wirowy prostokątny, wyposażony w skrzynkę rozprężną izolowaną, bez przepustnicy, z króćcem przyłączeniowym fi125mm, typ RS14-H-E-0-125. Malowany w kolorze RAL wg projektu aranżacji wnętrz. Oznaczenie projektowe: 9. |  | Lindab lub równoważne | 37 |  |
|  | Nawiewnik wirowy prostokątny, wyposażony w skrzynkę rozprężną izolowaną, bez przepustnicy, z króćcem przyłączeniowym fi125mm, typ RS14-H-S-0-125. Malowany w kolorze RAL wg projektu aranżacji wnętrz. Oznaczenie projektowe: 10. |  | Lindab lub równoważne | 18 |  |
|  | Nawiewnik wirowy prostokątny, wyposażony w skrzynkę rozprężną izolowaną, bez przepustnicy, z króćcem przyłączeniowym fi160mm, typ DQJ-Q-SR-Z-310-PS-A-VM-SAK-Z-DK. Oznaczenie projektowe: 11. |  | Schako lub równoważne | 4 |  |
|  | Nawiewnik wirowy prostokątny, wyposażony w skrzynkę rozprężną izolowaną, bez przepustnicy, z króćcem przyłączeniowym fi160mm, typ DQJ-Q-SQ-Z-310-PS-B-VM-SAK-Z-DK. Oznaczenie projektowe: 16. |  | Schako lub równoważne | 28 |  |
|  | Nawiewnik wirowy prostokątny, wyposażony w skrzynkę rozprężną izolowaną, bez przepustnicy, z króćcem przyłączeniowym fi160mm, typ DQJ-Q-SQ-Z-400-PS-B-VM-SAK-Z-DK. Oznaczenie projektowe: 17. |  | Schako lub równoważne | 31 |  |
|  | Nawiewnik wirowy prostokątny z izolowaną skrzynką rozprężną, bez przepustnicy, z króććcem okrągłym DQJA-SQ-500 ф200. Oznaczenie projektowe 18. |  | Schako lub równoważne | 38 |  |
|  | Nawiewnik wirowy prostokątny z izolowaną skrzynką rozprężną, bez przepustnicy, z króććcem okrągłym DQJA-SQ-600 ф250. Oznaczenie projektowe 19. |  | Schako lub równoważne | 16 |  |
|  | Nawiewnik wirowy prostokątny z izolowaną skrzynką rozprężną, bez przepustnicy, z króććcem okrągłym DQJA-SQ-800 ф350. Oznaczenie projektowe 20. |  | Schako lub równoważne | 2 |  |
|  | Wywiewnik wirowy prostokątny, wyposażony w skrzynkę rozprężną izolowaną, bez przepustnicy, z króćcem przyłączeniowym fi200mm, typ DQJ-Q-SR-A-310-VM-SAK-A-DK. Oznaczenie projektowe: 21. |  | Schako lub równoważne | 12 |  |
|  | Wywiewnik wirowy prostokątny, wyposażony w skrzynkę rozprężną izolowaną, bez przepustnicy, z króćcem przyłączeniowym fi200mm, typ DQJ-Q-SR-A-400-VM-SAK-A-DK. Oznaczenie projektowe: 22. |  | Schako lub równoważne | 2 |  |
|  | Wywiewnik wirowy prostokątny, wyposażony w skrzynkę rozprężną izolowaną, bez przepustnicy, z króćcem przyłączeniowym fi250mm, typ DQJ-Q-SR-A-500-VM-SAK-A-DK. Oznaczenie projektowe: 23. |  | Schako lub równoważne | 11 |  |
|  | Wywiewnik wirowy prostokątny, wyposażony w skrzynkę rozprężną izolowaną, bez przepustnicy, z króćcem przyłączeniowym fi300mm, typ DQJ-Q-SR-A-600-VM-SAK-A-DK. Oznaczenie projektowe: 24. |  | Schako lub równoważne | 5 |  |
|  | Wywiewnik wirowy prostokątny, wyposażony w skrzynkę rozprężną izolowaną, bez przepustnicy, z króćcem przyłączeniowym fi200mm, typ DQJ-Q-SQ-A-310-VM-SAK-A-DK. Oznaczenie projektowe: 26. |  | Schako lub równoważne | 68 |  |
|  | Wywiewnik wirowy prostokątny z izolowaną skrzynką rozprężną, bez przepustnicy, z króćcem okrągłym DQJA-SQ-400 ф160. Oznaczenie projektowe 27. |  | Schako lub równoważne | 14 |  |
|  | Wywiewnik wirowy prostokątny z izolowaną skrzynką rozprężną, bez przepustnicy, z króćcem okrągłym DQJA-SQ-500 ф250. Oznaczenie projektowe 28. |  | Schako lub równoważne | 31 |  |
|  | Wywiewnik wirowy prostokątny z izolowaną skrzynką rozprężną, bez przepustnicy, z króćcem okrągłym DQJA-SQ-600 ф300. Oznaczenie projektowe 29. |  | Schako lub równoważne | 67 |  |
|  | Nawiewnik perforowany prostokątny ze skrzynką rozprężną, filtrem H13, uszczelką gumową, pomiarem różnicy ciśnień, króćcem bocznym okrągłym ф160, VHT 600x300. Oznaczenie projektowe H2. |  | Halton lub równoważne | 2 |  |
|  | Nawiewnik perforowany prostokątny ze skrzynką rozprężną, filtrem H13, uszczelką gumową, pomiarem różnicy ciśnień, króćcem bocznym okrągłym ф200, VHT 600x300. Oznaczenie projektowe H3. |  | Halton lub równoważne | 2 |  |
|  | Nawiewnik dyszowy prostokątny ze skrzynką rozprężną, filtrem H13, uszczelką gumową, pomiarem różnicy ciśnień, króćcem bocznym prostokątnym 300x100, VHT 600x300. Oznaczenie projektowe H4. |  | Halton lub równoważne | 0 |  |
|  | Nawiewnik dyszowy prostokątny ze skrzynką rozprężną, filtrem H13, uszczelką gumową, pomiarem różnicy ciśnień, króćcem bocznym okrągłym ф160, VHT 600x300. Oznaczenie projektowe H5. |  | Halton lub równoważne | 53 |  |
|  | Nawiewnik dyszowy prostokątny ze skrzynką rozprężną, filtrem H13, uszczelką gumową, pomiarem różnicy ciśnień, króćcem bocznym okrągłym ф200, VHT 600x300. Oznaczenie projektowe H6. |  | Halton lub równoważne | 20 |  |
|  | Nawiewnik perforowany prostokątny ze skrzynką rozprężną, filtrem H13, uszczelką gumową, pomiarem różnicy ciśnień, króćcem bocznym okrągłym ф250, VHT 600x600. Oznaczenie projektowe H7. |  | Halton lub równoważne | 4 |  |
|  | Nawiewnik perforowany prostokątny ze skrzynką rozprężną, filtrem H13, uszczelką gumową, pomiarem różnicy ciśnień, króćcem bocznym okrągłym ф315, VHT 600x600. Oznaczenie projektowe H8. |  | Halton lub równoważne | 8 |  |
|  | Nawiewnik dyszowy prostokątny ze skrzynką rozprężną, filtrem H13, uszczelką gumową, pomiarem różnicy ciśnień, króćcem bocznym okrągłym ф250, VHT 600x600. Oznaczenie projektowe H11. |  | Halton lub równoważne | 113 |  |
|  | Nawiewnik dyszowy prostokątny ze skrzynką rozprężną, filtrem H13, uszczelką gumową, pomiarem różnicy ciśnień, króćcem bocznym okrągłym ф315, VHT 600x600. Oznaczenie projektowe H12. |  | Halton lub równoważne | 46 |  |
|  | Nawiewnik perforowany prostokątny ze skrzynką rozprężną, filtrem H13, uszczelką gumową, pomiarem różnicy ciśnień, króćcem bocznym okrągłym ф315, VHT 600x600. Oznaczenie projektowe H15. |  | Halton lub równoważne | 2 |  |
|  | Nawiewnik perforowany prostokątny ze skrzynką rozprężną, filtrem H13, uszczelką gumową, pomiarem różnicy ciśnień, króćcem bocznym okrągłym ф400, VHT 600x600. Oznaczenie projektowe H16. |  | Halton lub równoważne | 3 |  |
|  | Nawiewnik perforowany prostokątny ze skrzynką rozprężną, filtrem H13, uszczelką gumową, pomiarem różnicy ciśnień, króćcem bocznym prostokątnym 600x200, VHT 1200x600. Oznaczenie projektowe H18. |  | Halton lub równoważne | 2 |  |
|  | Nawiewnik dyszowy prostokątny ze skrzynką rozprężną, filtrem H13, uszczelką gumową, pomiarem różnicy ciśnień, króćcem bocznym okrągłym ф315, VHT 1200x600. Oznaczenie projektowe H19. |  | Halton lub równoważne | 5 |  |
|  | Nawiewnik dyszowy prostokątny ze skrzynką rozprężną, filtrem H13, uszczelką gumową, pomiarem różnicy ciśnień, króćcem bocznym okrągłym ф400, VHT 1200x600. Oznaczenie projektowe H20. |  | Halton lub równoważne | 5 |  |
|  | Wywiewnik perforowany prostokątny ze skrzynką rozprężną, filtrem H13, uszczelką gumową, pomiarem różnicy ciśnień, króćcem bocznym okrągłym ф160, VHT 600x300. Oznaczenie projektowe H24. |  | Halton lub równoważne | 2 |  |
|  | Wywiewnik perforowany prostokątny ze skrzynką rozprężną, filtrem H13, uszczelką gumową, pomiarem różnicy ciśnień, króćcem bocznym okrągłym ф200, VHT 600x300. Oznaczenie projektowe H25. |  | Halton lub równoważne | 6 |  |
|  | Nawiewnik perforowany prostokątny ze skrzynką rozprężną, filtrem H13, uszczelką gumową, pomiarem różnicy ciśnień, króćcem bocznym okrągłym ф250, VHT 600x600. Oznaczenie projektowe H26. |  | Halton lub równoważne | 8 |  |
|  | Nawiewnik perforowany prostokątny ze skrzynką rozprężną, filtrem H13, uszczelką gumową, pomiarem różnicy ciśnień, króćcem bocznym okrągłym ф315, VHT 600x600. Oznaczenie projektowe H27. |  | Halton lub równoważne | 1 |  |
|  | Nawiewnik perforowany prostokątny ze skrzynką rozprężną, filtrem H13, uszczelką gumową, pomiarem różnicy ciśnień, króćcem bocznym okrągłym ф315, VHT 1200x600. Oznaczenie projektowe H30. |  | Halton lub równoważne | 0 |  |
|  | Kratka pęczniejąca o powierzchni efektywnej Aef=0,028m2 |  | - | 2 |  |
|  | Kratka wentylacyjna prostokątna typu AE 200x300. |  | Lindab lub równoważne | 9 |  |
|  | Kratka wentylacyjna prostokątna typu AE 300x300. |  | Lindab lub równoważne | 5 |  |
|  | Kratka wentylacyjna prostokątna typu STWS-L 1000x600. |  | Smay lub równoważne | 7 |  |
|  | Kratka wentylacyjna prostokątna typu STWS-L 1200x500. |  | Smay lub równoważne | 4 |  |
|  | Kratka stosowana na zakończeniach instalacji wentylacyjnych jako czerpnia i wyrzutnia typu ZS-AxB-SO |  | Smay lub równoważne |  |  |
|  | j.w. o wymiarach 400x400 |  | j.w. | 2 |  |
|  | j.w. o wymiarach 600x400 |  | j.w. | 2 |  |
|  | j.w. o wymiarach 600x500 |  | j.w. | 2 |  |
|  | j.w. o wymiarach 800x600 |  | j.w. | 4 |  |
|  | j.w. o wymiarach 800x800 |  | j.w. | 2 |  |
|  | j.w. o wymiarach 1000x800 |  | j.w. | 3 |  |
|  | j.w. o wymiarach 1000x1000 |  | j.w. | 3 |  |
|  | j.w. o wymiarach 1200x1000 |  | j.w. | 2 |  |
|  | j.w. o wymiarach 1400x1200 |  | j.w. | 2 |  |
|  | j.w. o wymiarach 1400x1400 |  | j.w. | 2 |  |
|  | Wyrzutnia prostokątna z wylotem pionowym typu WDEP AxB |  | Ciecholewski Wentylacje lub równoważna |  |  |
|  | j.w. o wymiarach 300x300 |  | j.w. | 6 |  |
|  | j.w. o wymiarach 300x300 |  | j.w. | 2 |  |
|  | j.w. o wymiarach 400x400 |  | j.w. | 5 |  |
|  | j.w. o wymiarach 400x500 |  | j.w. | 2 |  |
|  | j.w. o wymiarach 400x600 |  | j.w. | 2 |  |
|  | j.w. o wymiarach 400x700 |  | j.w. | 2 |  |
|  | j.w. o wymiarach 500x500 |  | j.w. | 5 |  |
|  | j.w. o wymiarach 600x600 |  | j.w. | 2 |  |
|  | j.w. o wymiarach 630x630 |  | j.w. | 4 |  |
|  | j.w. o wymiarach 700x700 |  | j.w. | 3 |  |
|  | j.w. o wymiarach 800x800 |  | j.w. | 2 |  |
|  | j.w. o wymiarach 1000x1000 |  | j.w. | 2 |  |
|  | Wyrzutnia okrągła typu WDEC z wylotem pionowym typu fi100 |  | j.w. | 18 |  |
|  | Wyrzutnia okrągła typu WDEC z wylotem pionowym typu fi125 |  | j.w. | 12 |  |
|  | Wyrzutnia okrągła typu WDEC z wylotem pionowym typu fi160 |  | j.w. | 9 |  |
|  | Wyrzutnia okrągła typu WDEC z wylotem pionowym typu fi200 |  | j.w. | 13 |  |
|  | Wyrzutnia okrągła typu WDEC z wylotem pionowym typu fi250 |  | j.w. | 8 |  |
|  | Wyrzutnia okrągła typu WDEC z wylotem pionowym typu fi315 |  | j.w. | 2 |  |
| WYPOSAŻENIA I URZĄDZENIA SAL OPERACYJNYCH |  |  |  |  |  |
| System wentylacyjny sal operacyjnych zawiera obwodowy ukierunkowany nawiew powietrza, skierowany zarówno do wewnątrz, w kierunku środka pola operacyjnego i na zewnątrz w obwodzie pomieszczenia. Przepływ powietrza zachowuje się w taki sposób, że strumień powietrza nawiewanego do wewnątrz wypiera zanieczyszczone powietrze w obszarze operacyjnym, ale również zapobiega przedostawanie się powietrza nawiewanego do zewnątrz w centrum pola operacyjnego. Urządzenie nawiewne składa się z modułów umożliwiając zachowanie wolnej przestrzeni w suficie nad polem operacyjnym. Połączenia modułów wykonane są szczelnie z uszczelką polietylenową. Każdy moduł wykonany jest z aluminium oraz pokryty farbą antybakteryjną. Moduł wyposażony w punkty pomiarowe różnicy ciśnień wbudowanego filtra HEPA, oraz w filtry HEPA H14. System wyposażony w panel sterujący dla użytkownika z możliwością zmiany ilości powietrza nawiewanego w oparciu o ilość osób na Sali operacyjnej (manualnie) . Panel sterujący posiada funkcję zmiany charakteru Sali operacyjnej ze sterylnie czystej ISO 5 na czystą ISO 7. Panel sterujący połączony jest z jednostką sterującą (sterownikiem), który steruje ilościami powietrza nawiewanego oraz wyciąganego z sali operacyjnej. |  |  |  |  |  |
|  | System nawiewu powietrza typu VSN/C-24 |  | Halton lub równoważne | 0 |  |
|  | Obwodowy system nawiewu powietrza typu VSN/A-3600x6000 |  | Halton lub równoważne | 1 |  |
|  | Obwodowy system nawiewu powietrza typu VSN/A-3000x3000 |  | Halton lub równoważne | 7 |  |
|  | Ścienny moduł wyciągowy z dwiema kratkami typu VSC/B-50-25-3700 |  | Halton lub równoważne | 22 |  |
|  | Ścienny moduł wyciągowy z dwiema kratkami typu VSC/B-50-25-3600 |  | Halton lub równoważne | 4 |  |
| KLAPY PRZECIWPOŻAROWE |  |  |  |  |  |
|  | Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS120AA do kanałów okrągłych o wymiarze Φ100, z siłownikiem na napięcie 230V ze sprężyną powrotną i wyzwalaczem termoelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez przerwę prądową. Wyposażona w styki kontrolne (początek i koniec) położenia klapy o wymiarze Φ100 |  | Mercor lub równoważne | 141 |  |
|  | Klapa j.w. o wymiarze Φ125 |  |  | 47 |  |
|  | Klapa j.w. o wymiarze Φ160 |  |  | 54 |  |
|  | Klapa j.w. o wymiarze Φ200 |  |  | 83 |  |
|  | Klapa j.w. o wymiarze Φ250 |  |  | 36 |  |
|  | Klapa j.w. o wymiarze Φ315 |  |  | 12 |  |
|  | Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS120AA do kanałów prostokątnych, z siłownikiem na napięcie 230V ze sprężyną powrotną i wyzwalaczem termoelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez przerwę prądową. Wyposażona w styki kontrolne (początek i koniec) położenia klapy o wymiarach 200x200 |  | Mercor lub równoważne | 8 |  |
|  | Klapa jak wyżej, o wymiarach 200x350 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Klapa jak wyżej, o wymiarach 200x400 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Klapa jak wyżej, o wymiarach 200x500 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Klapa jak wyżej, o wymiarach 250x200 |  | j.w. | 4 |  |
|  | Klapa jak wyżej, o wymiarach 250x250 |  | j.w. | 11 |  |
|  | Klapa jak wyżej, o wymiarach 250x300 |  | j.w. | 9 |  |
|  | Klapa jak wyżej, o wymiarach 250x350 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Klapa jak wyżej, o wymiarach 250x400 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Klapa jak wyżej, o wymiarach 250x450 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Klapa jak wyżej, o wymiarach 250x550 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Klapa jak wyżej, o wymiarach 300x200 |  | j.w. | 4 |  |
|  | Klapa jak wyżej, o wymiarach 300x250 |  | j.w. | 3 |  |
|  | Klapa jak wyżej, o wymiarach 300x300 |  | j.w. | 19 |  |
|  | Klapa jak wyżej, o wymiarach 300x350 |  | j.w. | 6 |  |
|  | Klapa jak wyżej, o wymiarach 300x500 |  | j.w. | 5 |  |
|  | Klapa jak wyżej, o wymiarach 300x600 |  | j.w. | 2 |  |
|  | Klapa jak wyżej, o wymiarach 300x700 |  | j.w. | 2 |  |
|  | Klapa jak wyżej, o wymiarach 300x1000 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Klapa jak wyżej, o wymiarach 350x300 |  | j.w. | 11 |  |
|  | Klapa jak wyżej, o wymiarach 350x350 |  | j.w. | 9 |  |
|  | Klapa jak wyżej, o wymiarach 350x400 |  | j.w. | 4 |  |
|  | Klapa jak wyżej, o wymiarach 350x500 |  | j.w. | 2 |  |
|  | Klapa jak wyżej, o wymiarach 400x200 |  | j.w. | 11 |  |
|  | Klapa jak wyżej, o wymiarach 400x250 |  | j.w. | 3 |  |
|  | Klapa jak wyżej, o wymiarach 400x300 |  | j.w. | 7 |  |
|  | Klapa jak wyżej, o wymiarach 400x350 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Klapa jak wyżej, o wymiarach 400x400 |  | j.w. | 8 |  |
|  | Klapa jak wyżej, o wymiarach 400x500 |  | j.w. | 5 |  |
|  | Klapa jak wyżej, o wymiarach 400x600 |  | j.w. | 2 |  |
|  | Klapa jak wyżej, o wymiarach 400x1000 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Klapa jak wyżej, o wymiarach 450x250 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Klapa jak wyżej, o wymiarach 450x300 |  | j.w. | 2 |  |
|  | Klapa jak wyżej, o wymiarach 450x350 |  | j.w. | 2 |  |
|  | Klapa jak wyżej, o wymiarach 450x500 |  | j.w. | 2 |  |
|  | Klapa jak wyżej, o wymiarach 450x600 |  | j.w. | 5 |  |
|  | Klapa jak wyżej, o wymiarach 450x700 |  | j.w. | 3 |  |
|  | Klapa jak wyżej, o wymiarach 500x250 |  | j.w. | 5 |  |
|  | Klapa jak wyżej, o wymiarach 500x300 |  | j.w. | 3 |  |
|  | Klapa jak wyżej, o wymiarach 500x400 |  | j.w. | 7 |  |
|  | Klapa jak wyżej, o wymiarach 500x450 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Klapa jak wyżej, o wymiarach 500x500 |  | j.w. | 4 |  |
|  | Klapa jak wyżej, o wymiarach 500x700 |  | j.w. | 2 |  |
|  | Klapa jak wyżej, o wymiarach 500x900 |  | j.w. | 4 |  |
|  | Klapa jak wyżej, o wymiarach 500x1000 |  | j.w. | 2 |  |
|  | Klapa jak wyżej, o wymiarach 500x1100 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Klapa jak wyżej, o wymiarach 500x1200 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Klapa jak wyżej, o wymiarach 550x300 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Klapa jak wyżej, o wymiarach 550x500 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Klapa jak wyżej, o wymiarach 550x400 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Klapa jak wyżej, o wymiarach 600x300 |  | j.w. | 2 |  |
|  | Klapa jak wyżej, o wymiarach 600x400 |  | j.w. | 2 |  |
|  | Klapa jak wyżej, o wymiarach 600x500 |  | j.w. | 2 |  |
|  | Klapa jak wyżej, o wymiarach 600x600 |  | j.w. | 4 |  |
|  | Klapa jak wyżej, o wymiarach 600x650 |  | j.w. | 2 |  |
|  | Klapa jak wyżej, o wymiarach 650x400 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Klapa jak wyżej, o wymiarach 650x600 |  | j.w. | 3 |  |
|  | Klapa jak wyżej, o wymiarach 700x400 |  | j.w. | 3 |  |
|  | Klapa jak wyżej, o wymiarach 700x450 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Klapa jak wyżej, o wymiarach 700x500 |  | j.w. | 3 |  |
|  | Klapa jak wyżej, o wymiarach 700x600 |  | j.w. | 7 |  |
|  | Klapa jak wyżej, o wymiarach 700x700 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Klapa jak wyżej, o wymiarach 800x300 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Klapa jak wyżej, o wymiarach 800x400 |  | j.w. | 14 |  |
|  | Klapa jak wyżej, o wymiarach 800x500 |  | j.w. | 2 |  |
|  | Klapa jak wyżej, o wymiarach 900x300 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Klapa jak wyżej, o wymiarach 900x400 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Klapa jak wyżej, o wymiarach 900x450 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Klapa jak wyżej, o wymiarach 900x500 |  | j.w. | 2 |  |
|  | Klapa jak wyżej, o wymiarach 1000x400 |  | j.w. | 2 |  |
|  | Klapa jak wyżej, o wymiarach 1000x450 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Klapa jak wyżej, o wymiarach 1000x500 |  | j.w. | 2 |  |
|  | Klapa jak wyżej, o wymiarach 1100x500 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Klapa jak wyżej, o wymiarach 1200x500 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Klapa jak wyżej, o wymiarach 1400x500 |  | j.w. | 2 |  |
|  | Klapy pożarowe wielopłaszczyznowe |  |  |  |  |
|  | Wielopłaszczyznowe klapy pożarowe mcr WIP PRO/V AxB przeznaczone do zabudowy w systemach wentylacji pożarowej z siłownikiem BE-24 na napięcie 24V bez sprężyny powrotnej i bez wyzwalacza termoelektrycznego wraz z kratką maskującą. Aktywowane z SSP. Wyposażone w styki kontrolne (początek i koniec) stan położenia klapy. |  | Mercor lub równoważne |  |  |
|  | Klapa jak wyżej, o wymiarach 200x300 |  | j.w. | 8 |  |
|  | Maskownica do klap wielopłaszczyznowych o wymiarach 200 x 300 w kolorze RAL (wg wytycznych arch.) o przysłonięciu otworu nie większym niż 15% |  | Mercor lub równoważne | 8 |  |
| REGULATORY VAV I CAV |  |  |  |  |  |
|  | Regulator prostokątny zmiennej wydajności (VAV), z mechanizmem sterującym, w obudowie tłumiącej np typ: OPTIMA-SI-BLC |  | Systemair lub równoważne |  |  |
|  | Regulator jak wyżej, o wymiarach 200x100 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Regulator jak wyżej, o wymiarach 200x200 |  | j.w. | 5 |  |
|  | Regulator jak wyżej, o wymiarach 200x150 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Regulator jak wyżej, o wymiarach 250x200 |  | j.w. | 5 |  |
|  | Regulator jak wyżej, o wymiarach 250x250 |  | j.w. | 5 |  |
|  | Regulator jak wyżej, o wymiarach 300x150 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Regulator jak wyżej, o wymiarach 300x200 |  | j.w. | 4 |  |
|  | Regulator jak wyżej, o wymiarach 300x250 |  | j.w. | 5 |  |
|  | Regulator jak wyżej, o wymiarach 300x300 |  | j.w. | 5 |  |
|  | Regulator jak wyżej, o wymiarach 350x200 |  | j.w. | 4 |  |
|  | Regulator jak wyżej, o wymiarach 350x150 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Regulator jak wyżej, o wymiarach 350x300 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Regulator jak wyżej, o wymiarach 400x200 |  | j.w. | 5 |  |
|  | Regulator jak wyżej, o wymiarach 400x250 |  | j.w. | 8 |  |
|  | Regulator jak wyżej, o wymiarach 400x300 |  | j.w. | 5 |  |
|  | Regulator jak wyżej, o wymiarach 400x350 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Regulator jak wyżej, o wymiarach 400x400 |  | j.w. | 10 |  |
|  | Regulator jak wyżej, o wymiarach 450x300 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Regulator jak wyżej, o wymiarach 450x450 |  | j.w. | 2 |  |
|  | Regulator jak wyżej, o wymiarach 500x300 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Regulator jak wyżej, o wymiarach 500x350 |  | j.w. | 4 |  |
|  | Regulator jak wyżej, o wymiarach 500x400 |  | j.w. | 3 |  |
|  | Regulator jak wyżej, o wymiarach 600x300 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Regulator jak wyżej, o wymiarach 600x350 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Regulator jak wyżej, o wymiarach 600x400 |  | j.w. | 8 |  |
|  | Regulator jak wyżej, o wymiarach 650x300 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Regulator jak wyżej, o wymiarach 650x400 |  | j.w. | 2 |  |
|  | Regulator jak wyżej, o wymiarach 700x400 |  | j.w. | 2 |  |
|  | Regulator jak wyżej, o wymiarach 700x450 |  | j.w. | 2 |  |
|  | Regulator jak wyżej, o wymiarach 700x350 |  | j.w. | 2 |  |
|  | Regulator jak wyżej, o wymiarach 800x300 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Regulator jak wyżej, o wymiarach 800x400 |  | j.w. | 4 |  |
|  | Regulator jak wyżej, o wymiarach 800x600 |  | j.w. | 3 |  |
|  | Regulator jak wyżej, o wymiarach 900x300 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Regulator jak wyżej, o wymiarach 900x400 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Regulator jak wyżej, o wymiarach 900x450 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Regulator jak wyżej, o wymiarach 1000x400 |  | j.w. | 2 |  |
|  | Regulator jak wyżej, o wymiarach 1000x450 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Regulatory okrągłe VAV Regulator okrągły zmiennej wydajności (VAV), niskiej prędkości, z mechanizmem sterującym, w obudowie tłumiącej typ: OPTIMA-LV-RI |  | Systemair lub równoważne |  |  |
|  | Regulator jak wyżej, o wymiarach fi100 |  | j.w. | 16 |  |
|  | Regulator jak wyżej, o wymiarach fi125 |  | j.w. | 8 |  |
|  | Regulator jak wyżej, o wymiarach fi160 |  | j.w. | 43 |  |
|  | Regulator jak wyżej, o wymiarach fi200 |  | j.w. | 49 |  |
|  | Regulator jak wyżej, o wymiarach fi250 |  | j.w. | 28 |  |
|  | Regulator jak wyżej, o wymiarach fi315 |  | j.w. | 14 |  |
|  | Regulator jak wyżej, o wymiarach fi400 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Regulator prostokątny stałej wydajności (CAV) w obudowie tłumiącej izolowanej typ: NOTUS-SI o wymiarach AxB i długości L |  | Systemair lub równoważne |  |  |
|  | Regulator jak wyżej, o wymiarach 200x200;L=400 |  | j.w. | 9 |  |
|  | Regulator jak wyżej, o wymiarach 200x100;L=400 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Regulator jak wyżej, o wymiarach 300x200;L=400 |  | j.w. | 16 |  |
|  | Regulator jak wyżej, o wymiarach 400x200;L=400 |  | j.w. | 7 |  |
|  | Regulator jak wyżej, o wymiarach 400x250;L=400 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Regulator jak wyżej, o wymiarach 400x300;L=400 |  | j.w. | 6 |  |
|  | Regulator jak wyżej, o wymiarach 400x400;L=400 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Regulator jak wyżej, o wymiarach 500x200;L=400 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Regulator jak wyżej, o wymiarach 500x300;L=400 |  | j.w. | 2 |  |
|  | Regulator jak wyżej, o wymiarach 600x250;L=400 |  | j.w. | 2 |  |
|  | Regulator jak wyżej, o wymiarach 600x300;L=400 |  | j.w. | 3 |  |
|  | Regulator okrągły stałej wydajności (CAV) w obudowie tłumiącej izolowanej typ: NOTUS-RI o średnicy D i długości L |  | Systemair lub równoważne |  |  |
|  | Regulator jak wyżej, o wymiarach Φ80;L=350 |  | j.w. | 19 |  |
|  | Regulator jak wyżej, o wymiarach Φ100;L=350 |  | j.w. | 36 |  |
|  | Regulator jak wyżej, o wymiarach Φ125;L=350 |  | j.w. | 36 |  |
|  | Regulator jak wyżej, wymiarach Φ140;L=350 |  | j.w. | 17 |  |
|  | Regulator jak wyżej, o wymiarach Φ160;L=380 |  | j.w. | 40 |  |
|  | Regulator jak wyżej, o wymiarach Φ180;L=350 |  | j.w. | 6 |  |
|  | Regulator jak wyżej, o wymiarach Φ200;L=400 |  | j.w. | 27 |  |
|  | Regulator jak wyżej, o wymiarach Φ250;L=425 |  | j.w. | 11 |  |
|  | Regulator jak wyżej, o wymiarach Φ315;L=485 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Mechaniczny regulator stałego przepływu VOLKOM o średnicy D z elementem regulującym i elementem tłumiącym umieszczonym poza strumieniem powietrza. Mechanizm regulujący, krzywka regulacyjna, tłumik drgań, sprężyna znajdują się na zewnątrz w obudowie. Obudowa regulatora wraz z przepustnicą i pokrywą wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na wstrząsy. Regulator montowany na ciągu kanałowym co daje możliwość późniejszej zmiany wartości zadanej- zapewniony jest dostęp do mechanizmu nastawczego. Szczelność obudowy klasa B wg DIN EN 1751. |  | SCHAKO lub równoważne |  |  |
|  | Regulator jak wyżej o średnicy Φ 100. |  | j.w. | 211 |  |
|  | Regulator jak wyżej o średnicy Φ 125. |  | j.w. | 161 |  |
|  | Regulator jak wyżej o średnicy Φ 160. |  | j.w. | 152 |  |
|  | Regulator jak wyżej o średnicy Φ 200. |  | j.w. | 79 |  |
|  | Regulator jak wyżej o średnicy Φ 250. |  | j.w. | 14 |  |
| PRZEPUSTNICE |  |  |  |  |  |
|  | Przepustnice z siłownikiem okrągłe |  |  | sztuk |  |
|  | Przepustnica odcinająca fi 160 z siłownikiem typu TUNE-R-160-2-M6 o płynnej regulacji i niskich oporach przepływu, w klasie szczelności C4 do pomieszczeń dekontaminacji. |  | Systemair lub równoważne | 2 |  |
|  | Przepustnica odcinająca fi 250 z siłownikiem typu TUNE-R-250-2-M6 o płynnej regulacji i niskich oporach przepływu, w klasie szczelności C4 do pomieszczeń dekontaminacji. |  | Systemair lub równoważne | 2 |  |
|  | Przepustnice z siłownikiem prostokątne |  |  | sztuk |  |
|  | Przepustnica regulacyjna prostokątna, wielopłaszczyznowa Typ SRC-SO,w wykonaniu zewnętrznym; o wymiarach 1200x1200 z siłownikiem Belimo LM24A. Sterowana 0-10V |  | Smay lub równoważne | 3 |  |
|  | Przepustnica regulacyjna prostokątna, wielopłaszczyznowa Typ SRC-SO,w wykonaniu zewnętrznym; o wymiarach 1000x1000 z siłownikiem Belimo LM24A. Sterowana 0-10V |  | j.w. | 2 |  |
|  | Przepustnica regulacyjna prostokątna, wielopłaszczyznowa Typ TUNE-S-300-300-M5 o wymiarach 300x300 z siłownikiem Belimo LM24A. Sterowana 0-10V |  | Systemair lub równoważne | 3 |  |
|  | Przepustnica regulacyjna prostokątna, wielopłaszczyznowa Typ TUNE-S-800-500-M5 o wymiarach 800x500 z siłownikiem Belimo LM24A. Sterowana 0-10V |  | j.w. | 3 |  |
|  | Przepustnica regulacyjna prostokątna, wielopłaszczyznowa Typ TUNE-S-800-600-M5 o wymiarach 800x600 z siłownikiem Belimo LM24A. Sterowana 0-10V |  | j.w. | 1 |  |
|  | Ręczna przepustnica soczewkowa typu IRIS o płynnej regulacji i niskich oporach przepływu, do montażu w kanałach okrągłych |  | Smystemair lub równoważne |  |  |
|  | Przepustnica j.w. o wymiarze Φ125 |  |  | 2 |  |
|  | Przepustnica j.w. o wymiarze Φ160 |  |  | 6 |  |
|  | Ręczna przepustnica typu TUNE-R-100-B o płynnej regulacji i niskich oporach przepływu, do montażu w kanałach okrągłych |  | Systemair lub równoważne | 152 |  |
|  | Ręczna przepustnica typu TUNE-R-125-B o płynnej regulacji i niskich oporach przepływu, do montażu w kanałach okrągłych |  | j.w. | 133 |  |
|  | Ręczna przepustnica typu TUNE-R-160-B o płynnej regulacji i niskich oporach przepływu, do montażu w kanałach okrągłych |  | j.w. | 178 |  |
|  | Ręczna przepustnica typu TUNE-R-200-B o płynnej regulacji i niskich oporach przepływu, do montażu w kanałach okrągłych |  | j.w. | 42 |  |
|  | Ręczna przepustnica typu TUNE-R-250-B o płynnej regulacji i niskich oporach przepływu, do montażu w kanałach okrągłych |  | j.w. | 20 |  |
|  | Ręczna przepustnica typu TUNE-R-315-B o płynnej regulacji i niskich oporach przepływu, do montażu w kanałach okrągłych |  | j.w. | 23 |  |
|  | Ręczna przepustnica regulacyjna wielopłaszczyznowa typu TUNE-S-A x B - H o płynnej regulacji i niskich oporach przepływu, do montażu w kanałach prostokątnych |  | Smystemair lub równoważne |  |  |
|  | Przepustnica j.w. o wymiarze 250x200 |  | j.w. | 3 |  |
|  | Przepustnica j.w. o wymiarze 300x200 |  | j.w. | 2 |  |
|  | Przepustnica j.w. o wymiarze 300x300 |  | j.w. | 4 |  |
|  | Przepustnica j.w. o wymiarze 350x100 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Przepustnica j.w. o wymiarze 350x300 |  | j.w. | 3 |  |
|  | Przepustnica j.w. o wymiarze 350x350 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Przepustnica j.w. o wymiarze 400x250 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Przepustnica j.w. o wymiarze 400x300 |  | j.w. | 2 |  |
|  | Przepustnica j.w. o wymiarze 400x400 |  | j.w. | 3 |  |
|  | Przepustnica j.w. o wymiarze 500x250 |  | j.w. | 26 |  |
|  | Przepustnica j.w. o wymiarze 500x450 |  | j.w. | 2 |  |
| TŁUMIKI AKUSTYCZNE |  |  |  |  |  |
|  | Tłumik akustyczny prostokątny, higieniczny TYPU CLA -A SPECIAL posiadający hermetyczne kulisy wykonane z aluminiowej folii, o całkowicie gładkich powierzchniach na szkielecie aluminiowym, bez wypełnienia z wełny mineralnej, dostosowany do mycia wodą i szczotkowania z obustronnym przyłączem okrągłym. |  | Swegon lub równoważne |  |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach f100;L=500 |  | j.w. | 9 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach f125;L=500 |  | j.w. | 12 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach f125;L=1000 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach f160;L=500 |  | j.w. | 40 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach f160;L=1000 |  | j.w. | 6 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach f200;L=500 |  | j.w. | 24 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach f200;L=1000 |  | j.w. | 42 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach f250;L=500 |  | j.w. | 8 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach f250;L=1000 |  | j.w. | 22 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach f315;L=500 |  | j.w. | 2 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach f315;L=1000 |  | j.w. | 13 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach f400;L=500 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Tłumik akustyczny prostokątny, higieniczny TYPU FACILE posiadający hermetyczne kulisy wykonane z aluminiowej folii, o całkowicie gładkich powierzchniach na szkielecie aluminiowym, bez wypełnienia z wełny mineralnej, dostosowany do mycia wodą i szczotkowania; |  | Swegon lub równoważne |  |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 400x300;L=750 |  | j.w. | 12 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 400x400;L=750 |  | j.w. | 2 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 400x500;L=750 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 400x600;L=750 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 400x700;L=750 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 400x900;L=750 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 400x300;L=1350 |  | j.w. | 4 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 400x400;L=1350 |  | j.w. | 6 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 400x600;L=1350 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 400x700;L=1350 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 400x300;L=1950 |  | j.w. | 2 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 400x800;L=1950 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 500x300;L=750 |  | j.w. | 2 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 500x300;L=1350 |  | j.w. | 2 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 500x400;L=1350 |  | j.w. | 3 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 500x700;L=1350 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 500x1000;L=1350 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 500x1200;L=1350 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 500x400;L=1950 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 500x1000;L=1950 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 600x300;L=750 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 600x400;L=750 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 600x400;L=1350 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 600x800;L=1350 |  | j.w. | 4 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 600x300;L=1950 |  | j.w. | 4 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 600x400;L=1950 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 600x500;L=1950 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 600x600;L=1950 |  | j.w. | 2 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 600x800;L=1950 |  | j.w. | 4 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 600x1100;L=1950 |  | j.w. | 3 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 600x1200;L=1950 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 700x400;L=1350 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 700x800;L=1350 |  | j.w. | 2 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 700x1200;L=1350 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 700x400;L=1950 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 700x500;L=1950 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 700x800;L=1950 |  | j.w. | 2 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 700x1000;L=1950 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 700x1200;L=1950 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 800x400;L=750 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 800x400;L=1350 |  | j.w. | 7 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 800x700;L=1350 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 800x400;L=1950 |  | j.w. | 2 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 800x900;L=1950 |  | j.w. | 2 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 800x1000;L=1950 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 800x1200;L=1950 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 900x300;L=1350 |  | j.w. | 2 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 900x400;L=1350 |  | j.w. | 2 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 900x800;L=1950 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 1000x400;L=1350 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 1000x500;L=1350 |  | j.w. | 2 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 1100x500;L=1950 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 1100x1800;L=1950 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 1400x800;L=1950 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Tłumik akustyczny prostokątny TYPU CADENZA o bardzo niskich oporach przepływu; |  | Swegon lub równoważne |  |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 400x300;L=650 |  | j.w. | 16 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 400x400;L=650 |  | j.w. | 2 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 400x600;L=650 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 400x300;L=1250 |  | j.w. | 16 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 400x400;L=1250 |  | j.w. | 3 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 400x600;L=1250 |  | j.w. | 2 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 400x300;L=1850 |  | j.w. | 5 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 400x400;L=1850 |  | j.w. | 2 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 400x600;L=1850 |  | j.w. | 2 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 400x800;L=1850 |  | j.w. | 2 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 400x900;L=1850 |  | j.w. | 2 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 500x300;L=650 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 500x400;L=650 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 500x300;L=1250 |  | j.w. | 14 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 500x400;L=1250 |  | j.w. | 4 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 500x500;L=1250 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 500x700;L=1250 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 500x1000;L=1250 |  | j.w. | 2 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 500x300;L=1850 |  | j.w. | 13 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 500x400;L=1850 |  | j.w. | 2 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 500x500;L=1850 |  | j.w. | 2 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 500x700;L=1850 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 600x300;L=1250 |  | j.w. | 3 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 600x1100;L=1250 |  | j.w. | 2 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 600x300;L=1850 |  | j.w. | 14 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 600x400;L=1850 |  | j.w. | 5 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 600x500;L=1850 |  | j.w. | 2 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 600x600;L=1850 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 600x1000;L=1850 |  | j.w. | 6 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 600x1200;L=1850 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 700x400;L=1250 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 700x400;L=1850 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 700x600;L=1850 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 700x700;L=1850 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 700x900;L=1850 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 700x1200;L=1850 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 800x400;L=1250 |  | j.w. | 3 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 800x700;L=1250 |  | j.w. | 2 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 800x300;L=1850 |  | j.w. | 2 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 800x400;L=1850 |  | j.w. | 4 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 800x500;L=1850 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 800x600;L=1850 |  | j.w. | 2 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 800x700;L=1850 |  | j.w. | 4 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 800x1200;L=1850 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 900x400;L=1250 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 900x500;L=1250 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 900x400;L=1850 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 900x500;L=1850 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 900x600;L=1850 |  | j.w. | 2 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 1000x400;L=1850 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 1000x500;L=1850 |  | j.w. | 3 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 1000x600;L=1850 |  | j.w. | 3 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 1000x700;L=1850 |  | j.w. | 3 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 1000x800;L=1850 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 1000x1000;L=1850 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 1100x400;L=1850 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 1100x600;L=1850 |  | j.w. | 6 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 1100x800;L=1850 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 1100x1800;L=1850 |  | j.w. | 3 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 1200x600;L=650 |  | j.w. | 2 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 1200x600;L=1250 |  | j.w. | 2 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 1200x600;L=1250 |  | j.w. | 4 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 1200x1200;L=1250 |  | j.w. | 6 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 1200x600;L=1850 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 1200x700;L=1850 |  | j.w. | 2 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 1400x500;L=1850 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 1400x600;L=1850 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 1400x800;L=1850 |  | j.w. | 3 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 1400x500;L=1850 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 1500x700;L=1850 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 1500x800;L=1850 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 1500x1000;L=1850 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Tłumik akustyczny prostokątny TYPU SORDO o bardzo niskich oporach przepływu; |  | Swegon lub równoważne |  |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach fi 100 ;L=500 |  | j.w. | 32 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach fi 100 ;L=1100 |  | j.w. | 2 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach fi 125 ;L=500 |  | j.w. | 33 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach fi 125 ;L=1100 |  | j.w. | 3 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach fi160;L=500 |  | j.w. | 47 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach fi 160 ;L=1100 |  | j.w. | 6 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach fi200;L=500 |  | j.w. | 43 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach fi 200 ;L=1100 |  | j.w. | 21 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach fi250;L=500 |  | j.w. | 26 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach fi 250 ;L=1100 |  | j.w. | 15 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach fi315;L=500 |  | j.w. | 6 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach fi315;L=1100 |  | j.w. | 17 |  |
|  | Tłumik akustyczny prostokątny; higieniczny; TYPU MORENDO o małej wysokości; |  | Swegon lub równoważne |  |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 200x200;L=650 |  | j.w. | 4 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 250x200;L=650 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 300x200;L=650 |  | j.w. | 8 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 500x200;L=650 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 200x200;L=1250 |  | j.w. | 2 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 500x200;L=1250 |  | j.w. | 1 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 250x250;L=950 |  | j.w. | 4 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 300x250;L=950 |  | j.w. | 2 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 400x250;L=950 |  | j.w. | 2 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 500x250;L=950 |  | j.w. | 2 |  |
|  | Tłumik jak wyżej, o wymiarach 600x250;L=950 |  | j.w. | 2 |  |
| KANAŁY WENTYLACYJNE |  |  |  |  |  |
|  | Przewody wentylacyjne kołowe ze stali nierdzewnej 316L o średnicy do 200 mm z udziałem kształtek do 35% (podane w m2) |  | - | 115 m2 |  |
|  | Przewody wentylacyjne kołowe ze stali nierdzewnej 316L o średnicy do 315 mm z udziałem kształtek do 35% (podane w m2) |  | - | 54 m2 |  |
|  | Sieć spiro o średnicy Φ100 z udziałem kształtek do 35% (podane w m2) |  | - | 698 m2 |  |
|  | Sieć spiro o średnicy Φ200 z udziałem kształtek do 35% (podane w m2) |  | - | 3952 m2 |  |
|  | Sieć spiro o średnicy Φ315 z udziałem kształtek do 35% (podane w m2) |  | - | 1505 m2 |  |
|  | Przewody prostokątne ze stali nierdzewnej 316 L z kształtkami 35% o obwodzie do 1400mm (podane w m2) |  | - | 114 m2 |  |
|  | Przewody prostokątne z kształtkami 35% o obwodzie do 1000mm (podane w m2) |  | - | 999 m2 |  |
|  | Przewody prostokątne z kształtkami 35% o obwodzie 1001mm do 1400mm (podane w m2) |  | - | 3305 m2 |  |
|  | Przewody prostokątne z kształtkami 35% o obwodzie 1401mm do 1800mm (podane w m2) |  | - | 3644 m2 |  |
|  | Przewody prostokątne z kształtkami 35% o obwodzie 1801mm do 4400mm (podane w m2) |  | - | 12207 m2 |  |
|  | Przewody prostokątne z kształtkami 35% o obwodzie 4401mm do 8000mm (podane w m2) |  | - | 309 m2 |  |
|  | Silikatowo-cementowa płyta ognioochronna o odporności ogniowej EIS 120 przeznaczona do budowania kanałów wentylacji pożarowej (podane w m2) |  | Promat lub równoważne | 55 m2 |  |
|  | Zabezpieczenie ognioochronne kanałów wentylacyjnych płytami o grubości 60mm z folią aluminiową, o odporności ogniowej EIS 120 (podane w m2) |  | Rockwool lub równoważne | 25 m2 |  |
|  | Zabezpieczenie ognioochronne kanałów wentylacyjnych płytami systemu Conlit Plus 120 ALU, o grubości 60mm z folią aluminiową, o odporności ogniowej EIS 120 (podane w m2) w wykonaniu zewnętrznym w płaszczu z blachy stalowej ocynkowanej |  | Rockwool lub równoważne | 13 m2 |  |
|  | Wysokiej jakości, elastyczne przewody znajdujące swoje zastosowanie w nisko i średnio ciśnieniowych systemach wentylacji i klimatyzacji. Giętka konstrukcja minimalizuje ilość krztałtek potrzebnych do wykonania skomplikowanych instalacji, co znacznie obniża koszty jej wykonania. Płaszcz zewnętrzny wykonany z jednej warstwy aluminium oraz dwóch warstw poliestrowych. Kanał wewnętrzny składa się z trzech warstw aluminiowych oraz dwóch poliestrowych. Warstwę izolacji stanowi wełna szklana grubości 25 mm. Kanał wewnętrzny dodatkowo posiada welon z foli paroprzepuszczalnej. |  | Dec Int. lub równoważne |  |  |
|  | Elastyczny przewód tłumiący j.w. o średnicy Φ100 (podane w mb) |  |  | 306 |  |
|  | Elastyczny przewód tłumiący j.w. o średnicy Φ125 (podane w mb) |  |  | 302 |  |
|  | Elastyczny przewód tłumiący j.w. o średnicy Φ160 (podane w mb) |  |  | 465 |  |
|  | Elastyczny przewód tłumiący j.w. o średnicy Φ200 (podane w mb) |  |  | 280 |  |
|  | Elastyczny przewód tłumiący j.w. o średnicy Φ250 (podane w mb) |  |  | 196 |  |
|  | Elastyczny przewód tłumiący j.w. o średnicy Φ300 (podane w mb) |  |  | 64 |  |
|  | Elastyczny przewód tłumiący j.w. o średnicy Φ315 (podane w mb) |  |  | 52 |  |
|  | Elastyczny przewód tłumiący j.w. o średnicy Φ355 (podane w mb) |  |  | 2 |  |
|  | Elastyczny przewód tłumiący j.w. o średnicy Φ400 (podane w mb) |  |  | 6 |  |
| IZOLACJE |  |  |  |  |  |
|  | Samoprzylepna mata lamelowa ze skalnej wełny mineralnej pokryta zbrojoną folią aluminiową, z warstwą kleju zabezpieczoną folią PE o grubości 30mm, gęstości nominalnej 40kg/m3 i o współczynniku λ =0,042 [W/mK] - izolacja wszystkich kanałów nawiewnych, odciągów i wywiewnych prowadzonych wewnątrz budynku. |  | Rockwool lub równoważne | 18527 m2 |  |
|  | Samoprzylepna mata lamelowa ze skalnej wełny mineralnej pokryta zbrojoną folią aluminiową, z warstwą kleju zabezpieczoną folią o grubości 50mm, gęstości nominalnej 40kg/m3 i o współczynniku λ =0,050 [W/mK] - izolacja wszystkich kanałów nawiewnych, odciągów i wywiewnych prowadzonych na zewnątrz budynku. |  | Rockwool lub równoważne | 1968 m2 |  |
|  | Izolacja matą z kauczuku syntetycznego o zamkniętych porach, o grubości 25mm, o współczynniku dla 0stC λ =0,033 [W/mK] - izolacja wszystkich kanałów czerpnych i wyrzutowych prowadzonych wewnątrz budynku |  | K-FLEX lub równoważne | 3920 m2 |  |
|  | Izolacja matą z kauczuku syntetycznego o zamkniętych porach, o grubości 25mm, o współczynniku dla 0stC λ =0,033 [W/mK] - izolacja wszystkich kanałów wyrzutowych prowadzonych na zewnątrz budynku |  | K-FLEX lub równoważne | 2063 m2 |  |
|  | Płaszcz ochronny z blachy ocynkowej gr 0,5mm do ochrony kanałów prowadzonych po dachu |  | - | 4031 m2 |  |
| POZOSTAŁE ELEMENTY INSTALACJI |  |  |  |  |  |
|  | Klapy rewizyjne z blachy ocynkowanej do przewodów prostokątnych. |  | Alnor lub równoważne | 1705 |  |
|  | Klapy rewizyjne z blachy ocynkowanej do przewodów okrągłych. |  | j.w. | 879 |  |
| ORUROWANIE INSTALACJI KLIMATYZACYJNEJ |  |  |  |  |  |
|  | Rura miedziana, chłodnicza 6,35 mm. |  |  | 120 |  |
|  | Rura miedziana, chłodnicza 9,52 mm. |  |  | 164 |  |
|  | Rura miedziana, chłodnicza 12,7 mm. |  |  | 556 |  |
|  | Rura miedziana, chłodnicza 15,88 mm. |  |  | 121 |  |
|  | Rura miedziana, chłodnicza 19,05 mm. |  |  | 85 |  |
|  | Rura miedziana, chłodnicza 25,4 mm. |  |  | 42 |  |
|  | Rura miedziana, chłodnicza 28,6 mm. |  |  | 433 |  |
|  | Izolacja rur chłodniczych, grubość 13mm, średnica rury 6,35 mm. |  |  | 120 |  |
|  | Izolacja rur chłodniczych, grubość 13mm, średnica rury 9,52 mm. |  |  | 164 |  |
|  | Izolacja rur chłodniczych, grubość 13mm, średnica rury 12,7 mm. |  |  | 556 |  |
|  | Izolacja rur chłodniczych, grubość 13mm, średnica rury 15,88 mm. |  |  | 121 |  |
|  | Izolacja rur chłodniczych, grubość 13mm, średnica rury 19,05 mm. |  |  | 85 |  |
|  | Izolacja rur chłodniczych, grubość 13mm, średnica rury 25,4 mm. |  |  | 42 |  |
|  | Izolacja rur chłodniczych, grubość 13mm, średnica rury 28,6 mm. |  |  | 433 |  |
|  | Korytko instalacyjne 800x60 pod rury chłodniczych prowadzonych po dachu |  |  | 550 |  |
| PRZEJŚCIA DACHOWE |  |  |  |  |  |
|  | Cokół stalowy stosowany do przejścia przez dach w wykonaniu warsztatowym o obwodzie do 1600mm |  | - | 40 |  |
|  | Cokół stalowy stosowany do przejścia przez dach w wykonaniu warsztatowym o obwodzie do 3000mm |  | - | 10 |  |
|  | Cokół stalowy stosowany do przejścia przez dach w wykonaniu warsztatowym o obwodzie do 5000mm |  | - | 10 |  |
| POZOSTAŁE ELEMENTY, URZĄDZENIA WENTYLACYJNO KLIMATYZACYJNE |  |  |  |  |  |
|  | Wykonanie różnych konstrukcji wsporczych oraz elementów pomocniczych itp, przy masie jednostkowej detalu konstrukcji do 5kg |  | - | 500 |  |
|  | j.w lecz o masie do 10kg |  | - | 100 |  |
|  | j.w lecz o masie do 50kg |  | - | 80 |  |
|  | Przepusty pożarowe dla rur freonowych |  | - | 100 |  |

(KONIEC OPISU)

# ZAŁĄCZNIKI- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

# ZAŁĄCZNIKI- KARTY KATALOGOWE URZĄDZEŃ

| Lp. | Nazwa załączników |
| --- | --- |
|  | Karty doborowe central wentylacyjnych |
|  | Karty doborowe wentylatorów wyciągowych |
|  | Karty doborowe układów VRV i Split |
|  | Karty doborowe urządzeń chłodnicznicznych dla magazynów odpadów |
|  | Karty doborowe wentylatorów oddymiających i napowietrzających |
|  | Karty doborowe szaf klimatyzacji precyzyjnej |