Załącznik nr 1- Opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE NR 1

| Lp. | Adres węzła cieplnego |  |  | Moc zamówiona [ MW ] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Węzły |  |  |  |  |
| 1 | KP Rubinkowo | Toruń | ul. Dziewulskiego 1 | 0,391 |
| 2. | KPP Rypin | Rypin | ul. Sportowa 35 | 0,282 |
| 3. | KP Koronowo | Koronowo | ul. Paderewskiego 31 | 0,060 |
| 4. | KPP Inowrocław | Inowrocław | ul. Toruńska 13 i 15 | 0,200 |
| 5. | KPP Nakło | Nakło | ul. Pocztowa 11 | 0,102 |
| 6. | KPP Świecie | Świecie | ul. Wojska Polskiego 153 | 0,123 |
| 7. | KPP Tuchola | Tuchola | ul. Dworcowa 17A | 0,266 |
| 8. | KMP Włocławek | Włocławek | ul. Okrężna 25 bud. A | 0,400 |
| 9. | KMP Włocławek | Włocławek | ul. Okrężna 25 bud. D | 0,120 |
| 10. | KMP Włocławek | Włocławek | ul. Okrężna 25 bud. E | 0,200 |
|  | Usuwanie awarii – maksymalnie 100 r-g |  |  |  |

Przedmiot zamówienia: obsługa i konserwacja węzłów cieplnych, przygotowanie do sezonu grzewczego 2023/2024 w obiektach administrowanych przez KWP Bydgoszcz na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

- Ogólny opis zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dla wyżej wymienionych węzłów cieplnych:

- obsługa i konserwacja węzłów cieplnych, która będzie wykonywana 2 razy w sezonie grzewczym 2023/2024, w dniach od 1 do 15 w wymienionych miesiącach:

-  wrzesień / październik 2023 ( termin ten jest uzależniony od warunków atmosferycznych),

- kwiecień / maj 2024r., do 15-tego włącznie, przy niekorzystnych przedłużających się warunkach atmosferycznych ( zakończenie sezonu).

- przygotowanie węzłów cieplnych do rozpoczęcia ogrzewania, w czasie pierwszej obsługi w wyżej wymienionych miesiącach grzewczych,

- wykonanie w czasie ostatniej obsługi węzłów, kończącej każdy z wyżej wymienionym sezonie grzewczym – czynności zabezpieczających urządzenia na czas postoju;

- usuwanie awarii w wyżej wymienionych węzłach cieplnych (również poza sezonem grzewczym) w okresie obowiązywania umowy.

- Szczegółowy opis zamówienia dot. węzłów cieplnych :

W zakres obowiązków wyłonionej w drodze postępowania o zamówienie publiczne firmy wchodzić będą następujące czynności :

- przegląd i przygotowanie węzła do rozpoczęcia i po zakończeniu sezonu grzewczego,

- uruchomienie i zatrzymanie pracy węzła na żądanie zamawiającego,

- kontrola pracy urządzeń węzła cieplnego CO, CWU, Ct (pomp, podgrzewaczy wody, automatyki) i ich regulacja,

- czyszczenie i napełnianie tulei termometrów olejem,

- czyszczenie filtroodmulników wraz z uzupełnieniem płynu

- czyszczenie powierzchni uszczelniających, wymiana kryz dławiących,

- sprawdzanie szczelności, uszczelnianie dławic armatury, smarowanie i doszczelnianie kurków manometrycznych

- czyszczenie filtrów,

- czyszczenie odmulaczy, płukanie worków filtrów KKF,

- uzupełnianie zładu, utrzymywanie ciśnienia nad przeponą naczynia wzbiorczego zgodnie z instrukcją obsługi węzła,

- racjonalna regulacja automatyki pogodowej CWU w zależności od potrzeb,

- sprawdzenie funkcji regulatora pogodowego wraz z testem czujników,

- drobne uzupełnienia i naprawy termoizolacji,

- miejscowe uzupełnienia ochrony antykorozyjnej (czyszczenie i malowanie),

- utrzymywanie czystości w pomieszczeniach węzłów,

- ciągła kontrola poprawności działania układów automatyki, pomp, regulatorów bezpośredniego działania i zaworów bezpieczeństwa,

- sporządzanie dla Zamawiającego protokołów z przeprowadzonych przeglądów i zaleceniami do wykonania,

- kontrolę i konserwację instalacji elektrycznej i automatyki węzłów cieplnych,

- prowadzenie książki węzła cieplnego w zakresie: pracy węzła c.o., awarii, dokonanych przeglądów w tym prób i badań, stwierdzonych nieprawidłowości.

- Przygotowanie węzłów cieplnych do rozpoczęcia danego sezonu grzewczego nastąpi w październiku z zastrzeżeniem, że o terminie rozpoczęcia ogrzewania pomieszczeń zadecyduje użytkownik każdego obiektu z osobna w zależności od panujących warunków atmosferycznych.

- Informacje o rozpoczęciu i zakończeniu sezonu grzewczego w danym roku kalendarzowym Zamawiający przekaże Wykonawcy telefonicznie z potwierdzeniem poprzez pocztę elektroniczną.

- Wykonawca zobowiązuje się do całodobowego przyjmowania zgłoszeń z jednoczesnym przystąpieniem do usunięcia awarii w terminie nie dłuższym niż 6 godziny od momentu otrzymania zgłoszenia za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej.