| WYKAZ MATERIAŁÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |  |  |  |  | EGZEMPLARZ NR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa inwestycji |  | Rozbudowa technicznych urządzeń wspomagających utrzymanie właściwej temperatury w obiekcie wojskowym II piętro budynku nr 4 w K-0009 Cytadela |  |  |  |
| Adres inwestycji |  | 01-532 Warszawa, ul. Dymińska 13 Cytadela budynek przy ul. Gwardii 4 w Warszawie Jednostka ewidencyjna: Gmina Dzielnica Żoliborz (146519_8) Obręb: nazwa 7-01-17, nr 7017 (146519_8.0117) Działka nr ewid: 1/11 |  |  |  |
| Kategoria obiektu |  | XII – obiekty budowlane Sił Zbrojnych |  |  |  |
| Inwestor: |  | Stołeczny Zarząd Infrastruktury w Warszawie Al. Jerozolimskie 97 00-909 Warszawa |  |  |  |
| Zespół projektowy: |  |  |  |  |  |
| Projekt instalacji elektrycznych |  |  |  |  |  |
| Instalacje Elektryczne Projektant | mgr inż. Krzysztof Szczęsny |  | Nr upr. UAN-II-K-8386/182/87 Specjalność: instalacyjno-inżynieryjna w zakresie instalacji elektrycznych do projektowania bez ograniczeń |  |  |

2023-09-20

SPIS TREŚCI.

1.	KOD CPV 45000000-7 – ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

2.	KOD CPV 45111300-1– ROBOTY  ROZBIÓRKOWE	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

3.	KOD CPV 45400000-1 - OKŁADZINY I ŚCIANKI Z PŁYT GOPSOW-KARTONOWYCH	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

4.	KOD CPV 45432111-5  - UKŁADANIE WYKŁADZIN	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

5.	KOD CPV 45442100-8 – ROBOTY MALARSKIE WEWNĄTRZ BUDYNKÓW	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

6.	KOD CPV 45421146-9 – INSTALOWANIE SUFITÓW PODWIESZANYCH KASETONOWYCH	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

# DANE OGÓLNE

## Inwestor:

Stołeczny Zarząd Infrastruktury w Warszawie

00-909 Warszawa, Al. Jerozolimskie 97

## Obiekt / nazwa inwestycji:

II piętro budynku nr 4 w K-0009 Cytadela

## Adres:

01-532 Warszawa, ul. Dymińska 13

Cytadela budynek przy ul. Gwardii 4 w Warszawie

## Nazwa zamierzenia

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa technicznych urządzeń wspomagających utrzymanie właściwej temperatury w obiekcie wojskowym - II piętro budynku nr 4 w K-0009 Cytadela - w zakresie robót instalacyjnych elektrycznych.

# WYKAZ URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Z OKREŚLENIEM PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, W TYM PARAMETRÓW DECYDUJĄCYCH O RÓWNOWAŻNOŚCI URZĄDZEŃ

| LP. | NAZWA URZĄDZENIA/MATERIAŁU | JEDN. | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wyłącznik różnicowo-nadmiarowo-prądowy o następujących parametrach technicznych: - wykonanie 3-fazowe - montaż na szynie TH35, - szerokość w modułach 17,5mm - 4 moduły, - typ AC – wykrywanie prądu różnicowego (prądu upływu) sinusoidalnego przemiennego, - napięcie znamionowe - 400V, 340-440V AC, - napięcie znamionowe izolacji - 500V, - znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane - 4kV, - prąd znamionowy - 25A, - charakterystyka działania wyzwalacza nadmiarowo-prądowego - typ C, - prąd znamionowy wyzwalacza różnicowo-prądowego - 30mA, - wytrzymałość zwarciowa - 10kA, - odporność na udar prądowy - 0,25kA, - wyposażony w przycisk „Test / T”, - możliwość przyłączania za pomocą szyn grzebieniowych lub sztyftowych, - możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze i napędy, - temperatura otoczenia w warunkach pracy: -25°C - +60°C, - stopień ochrony (IP) - IP20, - odporność udarowa obudowy - IK04, - kolor obudowy - szary (kod barwy RAL 7035 lub odpowiednik). | szt. | 1 |
| 2 | Wyłącznik różnicowo-prądowy o następujących parametrach technicznych: - wykonanie 3-fazowe – montaż na szynie TH35, - szerokość w modułach 17,5mm - 4 moduły, - typ AC - wykrywanie prądu różnicowego (prądu upływu) sinusoidalnego przemiennego, - napięcie znamionowe - 400V, 340-440V AC, - napięcie znamionowe izolacji - 500V, - znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane - 4kV, - prąd znamionowy - 25A, - prąd znamionowy wyzwalacza różnicowo-prądowego - 30mA, - wytrzymałość zwarciowa - 6kA (lub 10kA) - odporność na udar prądowy - 0,25kA, - wyposażony w przycisk „Test / T”, - możliwość przyłączania za pomocą szyn grzebieniowych lub sztyftowych, - możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze i napędy, - temperatura otoczenia w warunkach pracy: -25°C - +60°C, - stopień ochrony (IP) - IP20, - odporność udarowa obudowy - IK04, - kolor obudowy - szary (kod barwy RAL 7035 lub odpowiednik). | szt. | 1 |
| 3 | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy o następujących parametrach technicznych: - wykonanie 1-fazowe – montaż na szynie TH35, - szerokość w modułach 17,5mm - 1 moduł, - napięcie znamionowe - 230V, 210-250V AC, - napięcie znamionowe izolacji - 500V, - znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane - 4kV, - prąd znamionowy - 10A, - charakterystyka pracy wyzwalacza - B, - wytrzymałość zwarciowa - 6kA, - możliwość przyłączania za pomocą szyn grzebieniowych lub sztyftowych, - możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze i napędy, - temperatura otoczenia w warunkach pracy: -25°C - +60°C, - stopień ochrony (IP) - IP20, - odporność udarowa obudowy - IK02, - kolor obudowy - szary (kod barwy RAL 7035 lub odpowiednik). | szt. | 3 |
| 4 | Szyna montażowa DIN TH35/7,5 mm - długość - 1mm, - szerokość profilu - 35mm, - wysokość profilu - 7,5mm, - grubość materiału - 1mm, - rodzaj materiału - stal ocynkowana, - perforacja - brak. | szt. | 1 |
| 5 | Zaciski listwowe do montażu na szynie TH35 - maksymalny przekrój przyłączanych przewodów 6-16mm2, - ilość torów prądowych - 5, - sposób blokowania przewodu w zacisku - złącze śrubowe. | kpl. | 1 |
| 6 | Korytko kablowe pełne do montażu zewnętrznego o następujących parametrach: - szerokość dna - 200mm, - wysokość burty - 60mm, - grubość ścianki - 1,5mm, - długość standardowa korytka - 3m, - materiał - stal ocynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02 | m | 15 |
| 7 | Pokrywa pełna do montażu zewnętrznego o następujących parametrach: - szerokość - 200mm, - grubość ścianki - minimum 1mm lub 1,5mm, - długość standardowa pokrywy pełnej - 3m, - materiał - stal ocynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02 | m | 15 |
| 8 | Łączniki koryt kablowych pełnych: - długość - 200mm, - grubość ścianki - 1,5mm, - wysokość dostosowana do korytek o wysokości burty – 60mm, - materiał - stal ocynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02 np. BAKS LPU2H60 (lub odpowiednik innego producenta). | szt. | 6 |
| 9 | Wsporniki ścienne dystansowe dla montażu korytka kablowego skierowanego dnem w kierunku podłoża (ściany) np. trójkąt montażowy BAKS TM (lub odpowiednik innego producenta). | szt. | 4 |
| 10 | Uchwyt trójkątny do mocowania korytka kablowego skierowanego dnem do podłoża (ściany). np. BAKS UTM/UTMO (lub odpowiednik innego producenta). | szt. | 5 |
| 11 | Śruby montażowe do łączenia odcinków koryt kablowych - materiał - stal ocynkowana galwanicznie, np. BAKS SGKM6x12 lub SGM6x12 | szt. | 42 |
| 12 | Materiały pomocnicze zgodne z wybranym systemem tras kablowych. | kpl. | 1 |
| 13 | Korytko kablowe perforowane do montażu wewnętrznego o następujących parametrach: - szerokość dna - 100mm, - wysokość burty - 50mm, - grubość ścianki - 0,7mm, - długość standardowa korytka - 3m, - materiał - stal ocynkowana metodą Sendzimira PN-EN ISO 10346:2015-09 | m | 9 |
| 14 | Korytko kablowe perforowane do montażu wewnętrznego o następujących pa-rametrach: - szerokość dna - 50mm, - wysokość burty - 50mm, - grubość ścianki - 0,7mm, - długość standardowa korytka - 3m, - materiał - stal ocynkowana metodą Sendzimira PN-EN ISO 10346:2015-09 | m | 18 |
| 15 | Wspornik ścienno-sufitowy wykonany ze stali cynkowanej metodą. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09 - materiał - stal ocynkowana metodą Sendzimira PN-EN ISO 10346:2015-09 np. BAKS WSS100 (lub odpowiednik innego producenta). | szt. | 24 |
| 16 | Łączniki koryt kablowych perforowanych - materiał - stal ocynkowana metodą Sendzimira PN-EN ISO 10346:2015-09 np. BAKS LPU1H50 (lub odpowiednik innego producenta). | szt. | 18 |
| 17 | Śruby montażowe do łączenia odcinków koryt kablowych - materiał - stal ocynkowana galwanicznie, np. BAKS SGKM6x12 lub SGM6x12. | szt. | 72 |
| 18 | Inne materiały pomocnicze do montażu koryt kablowych zgodne z wybranym systemem tras kablowych. | kpl. | 1 |
| 19 | Kanał kablowy wykonany z tworzyw termoplastycznych np. Legrand DLP60x60 z pokrywą (lub odpowiednik innego producenta). - szerokość - 60mm, - szerokość pokrywy - 65mm, - głębokość - 65mm, - długość odcinka fabrycznego - 2m, - materiał - polichlorek winylu PVC, - kolor - biały RAL 9003, - sposób montażu pokrywy - zatrzask lub obejma, - stopień ochrony (IP) - IP40, - zakres temperatury pracy: -5°C - +60°C, | m | 30 |
| 20 | Łączniki kątowe. | szt. | 8 |
| 21 | Łączniki proste. | szt. | 12 |
| 22 | Inne materiały pomocnicze do montażu kanałów kablowych. | kpl. | 1 |
| 23 | Kabel wewnętrznej linii zasilającej jednostkę zewnętrzną klimatyzatorów - YKYżo 5x6mm2 - izolacja żył roboczych i powłoka kabla wykonane z PVC, - napięcie probiercze izolacji 0,6/1,0kV, - klasa żył roboczych - Klasa 1 - przewód jednodrutowy, - materiał żył okrągłych - miedź - Cu, - przekrój znamionowy żył roboczych - 6mm2, - kolor izolacji - czarny, - temperatura minimalna kabla ułożonego na stałe: -30°C, - temperatura dopuszczalna kabla ułożonego na stałe: +70°C, - minimalny promień gięcia - 15x średnica zewnętrzna kabla, - napięcie probiercze izolacji AC, 50Hz, 5 min. - 3,5kV, - odporność na rozprzestrzenianie płomienia – IEC 60332-1-2, - klasa reakcji na ogień CPR wg EN 50575 – Eca, - Normy: PN-93/E-90401, PN-EN 603 S1, IEC 60502-1. | m | 92 |
| 24 | Przewody kabelkowe zasilające jednostki wewnętrzne klimatyzatorów YDYżo 3x1,5mm2 - izolacja żył roboczych i powłoka kabla wykonane z PVC, - napięcie znamionowe izolacji 750V, - napięcie probiercze izolacji 2500V, - klasa żył roboczych - Klasa 1 - przewód jednodrutowy, - materiał żył okrągłych - miedź - Cu, - przekrój znamionowy żył roboczych – 1,5mm2, - kolor izolacji - biały, - temperatura minimalna kabla ułożonego na stałe: -30°C, - temperatura dopuszczalna kabla ułożonego na stałe: +70°C, - minimalny promień gięcia - 6x średnica zewnętrzna przewodu, - napięcie probiercze izolacji AC, 50Hz, 5 min. - 3,5kV, - odporność na rozprzestrzenianie płomienia – IEC 60332-1-2, - klasa reakcji na ogień CPR wg EN 50575 - Eca, - Normy: PN-87/E-90056, PN-EN 50525, PN-HD 21.4 S2. | m | 50 |
| 25 | Przewody sterujące jednostkami wewnętrznymi klimatyzatorów, - skrętka 2-żyłowa o średnicy przewodów 0,65mm, - parametry zgodne z wymaganiami producenta urządzeń klimatyzacyjnych. | m | 65 |
| 26 | Rurki instalacyjne karbowane PVC przeznaczone do ochrony przewodów instalacyjnych zewnętrznych przed uszkodzeniem mechanicznym oraz promieniowaniem UV. np. RKLGV 40/33 typ średni 750N Elektroplast Stróża (lub odpowiednik innego producenta). - rura karbowana giętka, samogasnąca, - reakcja na ogień - B-s2, d0, - odporna na promieniowanie UV dla klimatu umiarkowanego, - kolor - czarny, - odporność na ściskanie - 750N, - odporność chemiczna w temperaturze pokojowej – na alkohole, benzynę wolną od aromatów, glikol, kwas chlorowodorowy 100% w temp. 60°C, kwas azotowy 10% w temp. 60°C, kwas siarkowy 10% w temp. 20°C, olej napędowy w temp. 20°C, siarkowodór w temp. 60°C, - zakres temperatury transportu, instalowania i eksploatacji: -25°C +60°C, - dok. odniesienia: PN-EN 61386-1:2011/A1:2019; PN-EN 61386-22:2021; NZ EL-PL 001/4/2010; PN-EN 13501-1:2019; dyrektywa LVD 2014/35/EU; dyrektywa 2011/65/UE. | m | 25 |
| 27 | Rurki instalacyjne karbowane PP przeznaczone do ochrony przewodów instalacyjnych wewnętrznych. np. RKLGF 22/18 Elektroplast Stróża (lub odpowiednik innego producenta). - rura karbowana giętka palna do prowadzenia przewodów pod tynkiem, - reakcja na ogień - F, - zakres temperatury transportu, instalowania i eksploatacji: -15°C +60°C, - dok. odniesienia: PN-EN 61386-1:2011/A1:2019; PN-EN 61386-22:2021; NZ EL-PL 001/4/2010; PN-EN 13501-1:2019; dyrektywa LVD 2014/35/EU; dyrektywa 2011/65/UE. | m | 6 |
|  | Inne materiały pomocnicze do montażu kabli i przewodów: paski zębate, itp. | kpl. | 1 |

# UWAGI KOŃCOWE

- Materiały i wyroby stosowane do wykonania zadania muszą posiadać stosowne deklaracje zgodności, atesty higieniczne, aprobaty techniczne oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie ze znakiem CE lub B.

- Za kompletne opracowanie stanowiące podstawę wyceny należy przyjąć wszystko co zostało przedstawione w części opisowej i graficznej niniejszej dokumentacji oraz nieujęte, a konieczne do prawidłowego wykonania instalacji oraz prawidłowego funkcjonowania obiektu

Opracował:

mgr inż. Krzysztof Szczęsny

………………………………….

podpis