| PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY |  |  |  |  | EGZEMPLARZ NR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa inwestycji |  | Rozbudowa technicznych urządzeń wspomagających utrzymanie właściwej temperatury w obiekcie wojskowym II piętro budynku nr 4 w K-0009 Cytadela |  |  |  |
| Adres inwestycji |  | 01-532 Warszawa, ul. Dymińska 13 Cytadela budynek przy ul. Gwardii 4 w Warszawie Jednostka ewidencyjna: Gmina Dzielnica Żoliborz (146519_8) Obręb: nazwa 7-01-17, nr 7017 (146519_8.0117) Działka nr ewid.: 1/11 |  |  |  |
| Kategoria obiektu |  | XII – obiekty budowlane Sił Zbrojnych |  |  |  |
| Inwestor: |  | Stołeczny Zarząd Infrastruktury w Warszawie Al. Jerozolimskie 97 00-909 Warszawa |  |  |  |
| Zespół projektowy: |  |  |  |  |  |
| Sanitarna Projektant | mgr inż. Grażyna Adamczyk |  | Nr upr. WKP/0144/POOS/13 Specjalność: instalacyjna do projektowania bez ograniczeń |  |  |
| Sanitarna Projektant | mgr inż. Leszek Adamczyk |  | Nr upr. WKP/0324/POOS/10 Specjalność: instalacyjna do projektowania bez ograniczeń |  |  |

2023-09-20

SPIS TREŚCI

1.	DANE OGÓLNE	3

2.	PODSTAWA OPRACOWANIA	3

3.	PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	3

4.	ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE	3

5.	WYMAGANIA I ZALECENIA	8

6.	UWAGI KOŃCOWE	8

7.	SPIS RYSUNKÓW	9

# DANE OGÓLNE

- Inwestor:

Stołeczny Zarząd Infrastruktury w Warszawie

00-909 Warszawa, Al. Jerozolimskie 97

- Obiekt/nazwa inwestycji:

II piętro budynku nr 4 w K-0009 Cytadela

- Adres:

01-532 Warszawa, ul. Dymińska 13

Cytadela budynek przy ul. Gwardii 4 w Warszawie

# PODSTAWA OPRACOWANIA

- Uzgodnienia z Inwestorem,

- Wniosek Inwestycyjny dla zadania „Rozbudowa technicznych urządzeń wspomagających utrzymanie właściwej temperatury w obiekcie wojskowym – II piętro budynku nr 4 w K-0009 Cytadela”,

- Program Inwestycji zadanie nr 01823 – „Rozbudowa technicznych urządzeń wspomagających utrzymanie właściwej temperatury w obiekcie wojskowym – II piętro budynku nr 4 w K-0009 Cytadela”,

- Wizja lokalna,

- Obowiązujące przepisy i normy:

- - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r, w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr.75 poz. 690 2002r. wraz 
z późniejszymi zmianami),

- - PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego 
w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi,

- - PN-B-02151-02:1987 PN-B-02151-02:1987/ Ap1:2015-05 - Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach – Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku 
w pomieszczeniach,

- - PN-EN 378 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa 
i ochrony środowiska - Część 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru,

- - PN-EN-12735-1:2020-08 – Miedź i stopy miedzi – Rury okrągłe bez szwu stosowane 
w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych – Część 1: Rury do instalacji rurowych.

# PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji klimatyzacji w obiekcie wojskowym – w pomieszczeniach biurowych oraz korytarzu II piętra budynku nr 4 w K-0009 Cytadela, 
w celu utrzymania właściwej temperatury wewnętrznej.

# ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

## ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

Dane wyjściowe do projektowania:

- max. temperatura powietrza zewnętrznego dla lata 30C,

- obliczeniowa temperatura wewnętrzna w pomieszczeniach klimatyzowanych w okresie letnim 24°C wg PN-B-03421:1978,

- straty ciepła w okresie zimowym w pomieszczeniach pokrywane będą przez wodną instalację ogrzewania – poza zakresem niniejszego opracowania,

- chłodzenie powietrza w pomieszczeniach za pośrednictwem klimatyzacji systemu dwururowego VRF,

- jednostki wewnętrzne klimatyzacji z żaluzją pionowego i poziomego nawiewu,

- do obliczenia mocy chłodniczej jednostek wewnętrznych uwzględniono zyski ciepła od nasłonecznienia z akumulacją ciepła w przegrodach, przez przegrody nieprzezroczyste, od urządzeń biurowych, od oświetlenia, od ludzi, przez sąsiednie pomieszczenia, od infiltracji 
i wentylacji.

## DOBÓR URZĄDZEŃ

Projektowana instalacja klimatyzacji, odpowiadająca za utrzymanie obliczeniowej temperatury wewnętrznej w okresie letnim, realizowana będzie za pomocą klimatyzatorów wewnętrznych i jednostki zewnętrznej VRF. Klimatyzacja VRF zapewni indywidualną regulację temperatury w danym pomieszczeniu przez urządzenie pracujące na powietrzu obiegowym.

Urządzenia będą pracowały na czynniku chłodniczym R-410A.

Projektowany system klimatyzacji oparty został na przykładowych urządzeniach firmy FUJITSU. Urządzenia i materiały podano w celu wyznaczenia koniecznego standardu technicznego. Dopuszcza się stosowanie urządzeń i materiałów o równoważnych parametrach technicznych i o rzeczywistej wydajności chłodniczej nie niższej od podanej w projekcie.

W każdym z pomieszczeń objętych opracowaniem zaprojektowano klimatyzator naścienny. Klimatyzator należy zamontować min. 15 cm pod sufitem podwieszanym.

| Nazwa pomieszczenia | Obliczeniowa moc chłodnicza [kW] | Nominalna moc chłodnicza urządzenia [kW] | Urządzenie |
| --- | --- | --- | --- |
| K270, K271 | 3,00 | 3,6 | ASYA012GCGH lub równoważne |
| 214 | 3,85 | 4,0 | ASYA014GCGH lub równoważne |
| 215 | 2,41 | 2,8 | ASYA009GCGH lub równoważne |
| 216 | 2,41 | 2,8 | ASYA009GCGH lub równoważne |
| 217 | 3,79 | 4,0 | ASYA014GCGH lub równoważne |
| 264 | 2,78 | 2,8 | ASYA009GCGH lub równoważne |

Specyfikacja urządzenia o mocy chłodniczej nominalnej 2,8 kW:

- nominalny pobór mocy elektrycznej nie większy niż 20 W,

- zasilanie 230V, 50Hz,

- masa nie większa niż 8,5 kg,

- wymiary nie większy niż 268x840x203 mm (wys. x szer. x gł.),

- zawór rozprężny wewnątrz urządzenia,

- filtr z jonami srebra,

- 6 stopni regulacji wydajności powietrza,

- ciśnienie akustyczne w trybie chłodzenia nie większe niż 22 dB(A) w trybie cichej pracy przy wydatku powietrza nie mniejszym niż 310 m3/h,

- średnica przewodów chłodniczych ciecz / gaz: Ø6,35 / 9,52 mm,

- średnica przyłącza skroplin wew. 13,8 mm, zewn. 15,8 do 16,7 mm.

Specyfikacja urządzenia o mocy chłodniczej nominalnej 3,6 kW:

- nominalny pobór mocy elektrycznej nie większy niż 25 W,

- zasilanie 230V, 50Hz,

- masa nie większa niż 8,5 kg,

- wymiary nie większy niż 268x840x203 mm (wys. x szer. x gł.),

- zawór rozprężny wewnątrz urządzenia,

- filtr z jonami srebra,

- 6 stopni regulacji wydajności powietrza,

- ciśnienie akustyczne w trybie chłodzenia nie większe niż 24 dB(A) w trybie cichej pracy przy wydatku powietrza nie mniejszym niż 330 m3/h,

- średnica przewodów chłodniczych ciecz / gaz: Ø6,35 / 12,70 mm,

- średnica przyłącza skroplin wew. 13,8 mm, zewn. 15,8 do 16,7 mm.

Specyfikacja urządzenia o mocy chłodniczej nominalnej 4,0 kW:

- nominalny pobór mocy elektrycznej nie większy niż 36 W,

- zasilanie 230V, 50Hz,

- masa nie większa niż 8,5 kg,

- wymiary nie większy niż 268x840x203 mm (wys. x szer. x gł.),

- zawór rozprężny wewnątrz urządzenia,

- filtr z jonami srebra,

- 6 stopni regulacji wydajności powietrza,

- ciśnienie akustyczne w trybie chłodzenia nie większe niż 24 dB(A) w trybie cichej pracy przy wydatku powietrza nie mniejszym niż 330 m3/h,

- średnica przewodów chłodniczych ciecz / gaz: Ø6,35 / 12,70 mm,

- średnica przyłącza skroplin wew. 13,8 mm, zewn. 15,8 do 16,7 mm.

Jednostka zewnętrzna typ AJY072LELDH serii J-IVL lub równoważna zlokalizowana będzie na zewnątrz budynku min. 0,30 m n p.p.t. i w odległości 2,0 m od budynku. Jednostkę należy posadowić na płytach chodnikowych i zestawie ramowym czterostopowym z matami antywibracyjnymi, o obciążeniu max. 500 kg np. typ Frame Foot 1M lub równoważnym.

Specyfikacja jednostki zewnętrznej:

- moc chłodnicza nominalna nie mniej niż 22,40 kW,

- moc chłodnicza rzeczywista nie mniej niż 20,00 kW,

- moc grzewcza nominalna nie mniej niż 22,40 kW,

- zasilanie 3N, 400V, 50Hz,

- pobór mocy nominalnej nie więcej niż 6,30 kW (chłodzenie), 4,65 (grzanie),

- EER nie mniej niż 3,56,

- COP nie mniej niż 4,82,

- sprężarka Inwerter,

- czynnik R410A,

- średnica przewodów chłodniczych ciecz / gaz: Ø 9,52 / 19,05 mm,

- wymiary max. 1428x1080x480 mm (wys. x szer. x gł.),

- masa nie więcej niż 170 kg,

- zakres pracy chłodzenie -15°C do 46°C,

- zakres pracy grzanie -20°C do 21°C,

- głośność nie więcej niż 52 dB(A) tryb chłodzenia w odległości 1 m od urządzenia.

Układ klimatyzacji VRF sterowany będzie za pomocą aplikacji w smartfonie lub tablecie. Dedykowany interfejs Wi-Fi dla dobranego w projekcie systemu VRF firmy Fujitsu to FG-TL-MBS16Z1 (źródło „FUJITSU katalog produktów 2023/2024”).

Interfejs Wi-Fi należy zamontować na korytarzu w pobliżu rozdzielnicy elektrycznej, nad sufitem podwieszanym.

Sterowniki naścienne zamontować przy drzwiach pomieszczeń.

## INSTALACJA CHŁODNICZA

Instalację chłodniczą należy wykonać z rur miedzianych chłodniczych bezszwowych, łączonych na lut twardy typu Cu DHP zgodnie z PN-EN-12735-1:2020-08. Do montażu należy użyć trójników lub rozdzielaczy montażowych dostarczonych przez producenta wraz z urządzeniami. Trójniki należy montować zgodnie z poniższymi wytycznymi (źródło „Akademia Klima-therm”).

Instalację należy prowadzić wewnątrz budynku na sufitem podwieszanym, a na zewnątrz na podporach min. 0,20 m n.p.t. Wyjście instalacji z budynku przez ścianę zewnętrzną należy wykonać na poziomie podłogi parteru.

Instalację należy wykonać w izolacji z kauczuku syntetycznego grubości 19 mm, odpornej na temp. 120°C i promieniowanie UV np. H/T Armaflex lub równoważnej. Przewody prowadzone na zewnątrz budynku należy umieścić w korytku montażowym PCV. Izolację montować po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności.

Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji. Odległość zewnętrznej powierzchni przewodu w izolacji powinna wynosić min. 3 cm od od ściany, stropu lub podłogi. Wsporniki 
i mocowanie przewodów i urządzeń wykonać w systemie montażowym HILTI z wibroizolatorami. Przewody montować w rozstawie ok. 1,5 m. Przejście przewodu przez ścianę lub strop należy wykonać w tulei ochronnej o średnicy większej od zewnętrznej średnicy przewodu o 2 cm przy przejściu przez ścianę, 
a przy przejściu przez strop o 1 cm . Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubości przegrody poziomej o ok. 2 cm z każdej strony. Przestrzeń między rurą przewodu należy wypełnić materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na przewód. W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rur.

## PRÓBA CIŚNIENIOWA

Próbę ciśnieniową należy przeprowadzić azotem z zastosowaniem manometru do 7,0 MPa. Należy zapewnić otwarcie wszystkich zaworów rozprężnych urządzeń wewnętrznych. Zasilanie musi być odłączone. Azot należy napełnić instalację przez przyłącze serwisowe strony cieczowej lub gazowej:

- 1 ETAP – podniesienie ciśnienia do 0,5 MPa – obserwacja przez około 5 min. czy nie ma spadku ciśnienia,

- 2 ETAP – podniesienie ciśnienia do 1,5 MPa – obserwacja przez około 5 min. czy nie ma spadku ciśnienia,

- 3 ETAP – podniesienie ciśnienia do 4,15 MPa – zasadnicza próba trwająca 24 godziny.

Podczas próby należy odnotować wartość ciśnienia początkowego i temperatury otoczenia. Po zakończeniu próby należy wprowadzić korektę uwzględniając, że na każdy 1°C wartość ciśnienia zmieni się o około 0,1 bara.

Stwierdzenie spadku ciśnienia na powyższych etapach oznacza nieszczelność instalacji, którą należy usunąć i przeprowadzić próbę ponownie.

Z przeprowadzonej próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół.

## INSTALACJA SKROPLIN

Jednostki wewnętrzne klimatyzacji należy wyposażyć w pompki skroplin. Skropliny z klimatyzatorów należy odprowadzić rurami PCV-C o połączeniach klejonych np. firmy Nibco lub równoważnymi do pionu wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu toalety męskiej. Przed włączeniem do pionu należy zastosować syfon dla uniknięcia przenikania zapachów.

Instalację skroplin w korytarzu należy prowadzić ze spadkiem min. 1% w kierunku pionu kanalizacyjnego.

# WYMAGANIA I ZALECENIA

## WYMAGANIA BHP

Podczas montażu i eksploatacji instalacji należy zwracać bezwzględnie uwagę na przestrzeganie przepisów BHP dotyczących montażu instalacji na wysokości oraz pracy urządzeń pod napięciem elektrycznym.

## WYMAGANIA W ZAKRESIE MONTAŻU, ROZRUCHU, ODBIORU INSTALACJI 
I EKSPLOATACJI

Montaż i odbiór instalacji należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną urządzeń 
i zastosowanych materiałów. Rozruch kompleksowy powinien nastąpić po zakończeniu montażu instalacji w budynku. Do odbioru technicznego należy przystąpić po wykonaniu instalacji 
i zgłoszeniu gotowości do odbioru. Odbiór obejmuje sprawdzenie kompletności wyposażenia 
i prawidłowości działania instalacji.

## WYMAGANIA W ZAKRESIE UŻYTKOWANIA INSTALACJI

Warunkiem prawidłowej pracy instalacji i spełnienia wymagań stawianych w projekcie jest właściwa jej eksploatacja. Niezbędny jest fachowy nadzór nad instalacjami podczas eksploatacji. Do utrzymania gotowości eksploatacyjnej instalacje i muszą być poddawane regularnej konserwacji/przeglądu co najmniej 2 razy w roku. Obsługa i konserwacja powinny wykonywane przez personel z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi zgodnie z obsługi użytkownika oraz dokumentacjami urządzeń i użytych materiałów.

Należy zwrócić uwagę na następujące punkty:

- szczelność połączeń rurociągów i urządzeń,

- kontrolę pracy urządzeń w tym wszelkich zabezpieczeń,

- kontrolę temperatur i ciśnienia mediów z uwagi na dopuszczalne parametry wytrzymałościowe wbudowanych materiałów i urządzeń,

- sprawdzenie prowadzenia książki obsługi.

# UWAGI KOŃCOWE

- Wykonywanie otworów dla instalacji w ścianach, stropach – po uzyskaniu  akceptacji konstruktora.

- Prace prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną przy zachowaniu zgodności z przepisami BHP, ppoż., przepisami Prawa Budowlanego, Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru instalacji [WYMAGANIA TECHNICZNE COBRTI INSTAL].

- Podczas montażu i odbioru należy przestrzegać zaleceń Producentów zaprojektowanych materiałów i urządzeń.

- Materiały i wyroby stosowane do wykonania zadania muszą posiadać stosowne deklaracje zgodności, atesty higieniczne, aprobaty techniczne oraz dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie ze znakiem CE lub B.

- Przejścia przez przegrody określone, jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać 
w zależności od ich średnicy zewnętrznej za pomocą: masy pęczniejącej lub osłon ogniochronnych o odporności ogniowej dla danej przegrody.

- Za kompletne opracowanie stanowiące podstawę wyceny należy przyjąć wszystko co zostało przedstawione w części opisowej i graficznej niniejszej dokumentacji oraz nieujęte, a konieczne do prawidłowego wykonania instalacji oraz prawidłowego funkcjonowania obiektu.

Projektowała:

mgr inż. Grażyna Adamczyk

………………………………….

podpis

# SPIS RYSUNKÓW

| Nr | Tytuł | Skala |
| --- | --- | --- |
| S01 | INSTALACJA KLIMATYZACJI – II PIĘTRO | 1:100 |
| S02 | INSTALACJA KLIMATYZACJI - PARTER | 1:100 |