Załącznik nr 2.4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Serwis i konserwacja instalacji przeciwpożarowych SSP i DSO, zainstalowanych w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o.

wg zadań 1-10

Zadanie 4

Serwis i konserwacja Dźwiękowego Systemu Ostrzegania (DSO) zainstalowanego w budynkach Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych Aqua przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie.

Zakres czynności serwisowych:

- Wymagania dla Wykonawcy:

Z uwagi na charakter obiektu, oraz konieczność zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa osób korzystających z obiektu, także w trakcie przeprowadzanych tam imprez masowych, konserwację systemów bezpieczeństwa obiektu może prowadzić dysponująca niezbędnymi uprawnieniami firma instalatorska, która posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, konieczne do prowadzenia skutecznych prac serwisowych. Powinna być autoryzowana przez producenta urządzeń, jak również posiadać wszystkie wymagane, udokumentowane kwalifikacje krajowe, m. in.:

- Koncesję MSWiA w zakresie eksploatacji, konserwacji i napraw mechanicznych i elektronicznych systemów zabezpieczeń technicznych.

- świadectwo producenta Systemu Sygnalizacji Pożaru Polon Alfa uprawniające do instalowania, programowania i konserwacji urządzeń systemu POLON zatrudnionych pracowników.

- autoryzację firmy Bosch do wykonywania przeglądów konserwacyjnych Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych Bosch Praesideo.

Wykonawca w oferowaną cenę musi wkalkulować całkowity nakład pracy, dojazd do obiektu, koszty pracownicze, koszty narzędzi, jak również koszt materiałów eksploatacyjnych, za które przyjmuje się 
w szczególności: papier, tusz lub taśma do drukarek, smary, oleje, płyny, środki stałe i płynne do konserwacji 
i czyszczenia, śruby, nakrętki i inne materiały pomocnicze.

- Zestawienie urządzeń:

- Dźwiękowy Systemu Ostrzegawczy DSO AQUA Lublin -  BOSCH Praesideo, wg zestawienia:

| L.p. | Symbol | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | OBIEKT AQUA LUBLIN |
| 1 | PRS-NCO-B | Kontroler sieci | 1 |
| 2 | PRS-16MCI | Interfejs wielokanałowy | 3 |
| 3 | PLE-SDT | Źródło dźwięku | 1 |
| 4 | PRS-1B500 | Praesideo Wzmacniacz 1x500 W BAM | 7 |
| 5 | LBB4424/00 | Wzmacniacz 4x125W BAM | 4 |
| 6 | LBB4428/00 | Wzmacniacz 8x60W BAM | 2 |
| 7 | PRS-CSR | Oddalona stacja wywoławcza | 4 |
| 8 | PRS-CSI | Interfejs oddalonej stacji wywoławczej | 4 |
| 9 | LBB 4430/00 | Stacja mikrofonowa podstawowa | 1 |
| 10 | LBB 4432/00 | Klawiatura do stacji mikrofonowej 8 przycisków | 8 |
| 11 | LBB 4443/00 | karta do nadzoru - linia | 36 |
| 12 | EL 100 | Zasilacz mikrofonu wyniesionego | 3 |
| 13 | LBC3086/41 | Głośnik sufitowy z kopułą | 373 |
| 14 | LBC3018/00 | Głośnik ścienny 9/6W | 54 |
| 15 | LBC3018/01 | Głośnik ścienny 6W | 9 |
| 16 | LP1 UC10E | Projektor 10W | 48 |
| 17 | LBC3210/00 | Kolumna Line Array | 36 |
| 18 | LBC3432/03 | Projektor 20W | 16 |
| 19 | ZDSO400AK3 | Szafa z zasilaniem awaryjnym (24h/30min) i miejscem na wzmacniacze 46U 800*600 | 2 |

Na instalację DSO obiektów oddziaływuje centrala pożarowa SSP.

- Obowiązki Wykonawcy:

- Przeprowadzenie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719), normą PN-EN 60849 oraz wytycznymi producenta.

- Wykonywanie wszystkich czynności konserwacyjnych wynikających z instrukcji obsługi urządzeń wchodzących w skład systemów DSO.

- Funkcje centrali należy badać manualnie.

- Podczas przeglądów Wykonawca powinien zgodnie z DTR centrali zablokować uruchomienie elementów automatyki pożarniczej oraz transmisję alarmów wychodzących na zewnątrz do monitoringu.

- Wszystkie zauważone nieprawidłowości powinny być odnotowane w książce eksploatacji 
i niezwłocznie usunięte.

- Sporządzenie protokołu przeglądu serwisowego.

- W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego funkcjonowania urządzenia, Wykonawca dokona oględzin urządzenia, ustali przyczynę awarii i przedstawi opinię techniczną, zawierającą co najmniej:

a) opis i przyczynę usterki,

b) kalkulację kosztów naprawy (dla napraw pogwarancyjnych) – z wyszczególnieniem szacowanej liczby roboczogodzin przewidywanych na naprawę, wykazu części zamiennych, które należy wymienić, cen roboczogodziny i części zamiennych

c) przewidywany termin naprawy.

Wszelkie opinie i ekspertyzy stanu technicznego urządzeń Wykonawca wykona bezpłatnie.

- Oprócz okresowej, planowanej konserwacji, Wykonawca powinien być do dyspozycji na wezwanie Użytkownika instalacji SSP w wypadku sygnalizowania przez centralę uszkodzeń.

- Harmonogram przeglądów technicznych

Przeprowadzenie rocznych i  półrocznych przeglądów serwisowych polegających na kompleksowej kontroli wszystkich elementów DSO zgodnie z załączonym harmonogramem (załącznik nr 3, zad 4):

- Szczegółowy zakres czynności do wykonania w ramach usług dla Zadania

- Podczas półrocznego przeglądu serwisowego DSO Wykonawca zobowiązany jest do wykonania co najmniej następujących czynności:

- kontrola stanu centrali DSO

- weryfikacja przyczyn wyświetlania komunikatów uszkodzeń w centrali

- weryfikacja przyczyn wyświetlania komunikatów alarmowych centrali

- regulacja parametrów poszczególnych wzmacniaczy

- sprawdzenie poprawności funkcjonowania głośników oraz pulpitów sterowniczych

- próbne wprowadzenie systemu w stan alarmu oraz weryfikacja jego działania i współpracy 
z urządzeniami zewnętrznymi w stanie alarmu oraz awarii

- kalibracja poszczególnych linii głośnikowych

- sprawdzenie oraz pomiary parametrów elektrycznych zasilaczy awaryjnych systemu

- sprawdzenie wszystkich zapisów w książce eksploatacji i podjęcie niezbędnych działań, w celu doprowadzenia do prawidłowej pracy instalacji;

- spowodowanie zadziałania, co najmniej jednej linii głośnikowej w każdej strefie, w celu sprawdzenia, czy system DSO prawidłowo odbiera i reaguje na określone sygnały z centrali CSP, emituje komunikaty słowne generowane automatyczne i ręcznie;

- sprawdzenie, czy nadzorowanie uszkodzeń centrali DSO funkcjonuje prawidłowo;

- sprawdzenie stanu wszystkich baterii akumulatorów rezerwowych

- przy użyciu odkurzacza oczyszczenie wlotów powietrza z kurzu we wszystkich urządzeniach zainstalowanych w szafie Rack 19"

- Podczas rocznego przeglądu serwisowego DSO Wykonawca zobowiązany jest do wykonania co najmniej następujących czynności:

- Wszystkie czynności występujące w przeglądzie półrocznym (jak powyżej – punkty 1-13),

- Pomiary zrozumiałości mowy systemu DSO.