E-PROJEKT

Wiesław Baluta

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROJEKT TECNICZNY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

OBIEKT : Zagospodarowanie terenu przy ulicy

Nadbrzeżnej na cele parkowe wraz

z infrastrukturą towarzyszącą w Giżycku

INWESTOR : Gmina Miejska Giżycko

ul. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

PROJEKTANT : Wiesław Baluta

Upr. Proj. SUW 86/90

G I Ż Y C K O  listopad 2022r

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11-500 Giżycko

Wilkasy ul. Jarzębinowa 5                                                                                                                                                                                                                                           e-mail: wieslaw.baluta@wp.pl

kom. 668 561 633

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spis treści:

| OPIS TECHNICZNY |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wstęp |  |  |  | 13 |
| 2. | Podstawa opracowania |  |  |  | 13 |
| 3. | Zakres opracowania |  |  |  | 13 |
| 4. | Wizualizacja oświetlenia |  |  |  | 14 |
| 5. | Oprawy oświetleniowe |  |  |  | 21 |
| 6. | Zasilanie opraw |  |  |  | 24 |
| 7. | Zagadnienia BHP |  |  |  | 25 |
| 8. | Zagadnienia BIOS |  |  |  | 25 |
| 9. | Uwagi końcowe |  |  |  | 26 |
| 10. | WYKAZ RYSUNKÓW: |  |  |  |  |
|  | Zasilanie oświetlenia i technologii tężni | Rys. nr 1 |  | skala 1:500 |  |
|  | Schemat zasilania | Rys. nr 2 |  | skala 1:500 |  |

PROJEKT TECHNICZNY BRANŻA ELEKTRYCZNA

PRZYŁĄCZENIE LINII OŚWIETLENIOWEJ

ZASILANIE TECHNOILOGII TĘŻNI

OPIS TECHNICZNY

# Wstęp

Przedmiotem tej części opracowania jest projekt przyłącza linii oświetlenia terenu i technologii tężni, działki nr ew.: 584, 594/6, obręb 0002 Giżycko, jednostka ewidencyjna 280601_1 Giżycko Miasto, położonego przy ul. Nadbrzeżnej na cele parkowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Teren projektowany oraz tężnia będzie oświetlony przy pomocy opraw ze źródłami światła LED.

# Podstawa opracowania

Projekt wykonano na podstawie:

- projektu budowlanego,

- zlecenia Inwestora,

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351),

- norm PN-E, PN-IEC, oraz  zasad wiedzy technicznej,

- warunki przyłączenia oświetlenia z dnia 12.10.2020 r.

Niniejszy Projekt został opracowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z uwzględnieniem obowiązujących w Polsce przepisów państwowych w zakresie budownictwa
i obowiązujących Polskich Norm.

# Zakres opracowania

Projekt obejmuje swoim zakresem oświetlenie placu zabaw, siłowni zewnętrznej i tężni solankowej oraz zasilanie technologii tężni.

W zakres niniejszej części opracowania wchodzą:

- opis zasilania w energię elektryczną,

- bilans elektroenergetyczny,

- rozplanowanie opraw oświetleniowych.

# Wizualizacja oświetlenia

# Oprawy oświetleniowe

Fundament prefabrykowany

- Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek oceny warunków gruntowych. Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane, zaleca się ręczne wykonywanie wykopów wąskoprzestrzennych. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadać wymaganiom BN83/8836-02. Wykopy wykonane powinny być bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050.

Fundament pod słupy oświetleniowe:

- Montaż fundamentów wykonać zgodnie z wytycznymi montażu dla konkretnego fundamentu. Fundament powinien być ustawiany przy pomocy dźwigu na 10 cm warstwie betonu B10 spełniającego wymagania PN-88/B-06250. Przed jego zasypaniem należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek i poziom górnej powierzchni, do której przytwierdzona jest płyta mocująca. Maksymalne odchylenie górnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyć 1:1500 z dopuszczalną tolerancją rzędnej posadowienia ± 1cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno być wykonane z dokładnością ± 5cm. Wykop należy zasypywać ziemią bez kamieni ubijając ją warstwami co 20 cm. Stopień zagęszczenia gnintuminimum0,85 według BN-88/8932-01.

Fundament pod oświetlenie posadzkowe:

- Montaż oświetlenia posadzkowego należy wykonać w bloczku betonowym lub w wylanej stopie fundamentowej z betonu B10/15 w kształcie prostokąta: 30x30x20 cm.

Poniżej sposób mocowania lamp w puszce instalacyjnej oprawy.

Słup stalowy malowany w kolorze RAL 9005

- Przed przystąpieniem do montażu słupa, należy sprawdzić stan powierzchni stykowych elementów łączeniowych, oczyszczając je z brudu, lodu itp. oraz stan powłoki antykorozyjnej. Podczas ustawiania słupa należy zwrócić uwagę, aby nie spowodować odkształcenia elementów lub ich zniszczenia. Nakrętki śrub mocujących słup powinny być dokręcane dwustadiowo i trwale zabezpieczone przed odkręceniem. Odchylenie osi słupa od pionu nie może być większe niż: r = h [m] 400 gdzie: r - odchylenie wierzchołka słupa od osi pionowej w każdym kierunku w [m] h - wysokość nadziemna słupa Słup należy montować ręcznie. Słup należy ustawiać tak, aby jego wnęka znajdowała się od strony chodnika a przy jego braku od strony przeciwnej niż nadjeżdżające pojazdy oraz nie powinna być położona niżej niż 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

# Zasilanie opraw

Oprawa

Zasilanie z istniejącej szafki oświetleniowej nr 36/2 skrzyżowanie ul. 3-go Maja z Nabrzeżną. W szafce zabezpieczyć obwody zabezpieczeniem 3xC16, projektowanie oświetlenie będzie wydzielonymi obwodami. Moc zarezerwowana na danym obwodzie w szafce jest wystarczająca do dokonania rozbudowy, bez dodatkowych ustaleń z zakładem energetycznym.

Zejście kabla do ziemi zabezpieczyć rurą osłonową.

Obliczenia

Sprawdzenie doboru linii do mocy opraw

Bilans mocy 5 latarni po 40W =200W

prąd obliczeniowy wynosi:

=

Zaprojektowano linię typu YAKXS  4x25mm2.

Zabezpieczenie linii od cieplnych skutków prądów przeciążeniowych.

Obciążalność długotrwała kabli energetycznych, ułożonych w trasie kablowym podawana przez producenta przewodu  wynosi:

dla kabla YAKXS 5x25mm² – 90A.

Prąd znamionowy rozdzielnicy RG wynosi:

Kable odbioru mocy będą zabezpieczone  wyłącznikiem bezpiecznikowym 6A.

Spełnione są warunki ochrony przed prądami przeciążeniowymi:

Warunek 1:

IB<IN<Idd		0,3A<6A<90A; warunek spełniony

Warunek 2:

I2<1,45*Idd		10,5A<130,5A; warunek spełniony

Sprawdzenie projektowanego przewodu YDY 3x2,5mm2 w słupach. Maksymalny prąd, który popłynie w latarni ulicznej wyniesie:

Projektowany kabel musi spełniać następujące warunki:

Kable odbioru mocy będą zabezpieczone wyłącznikiem bezpiecznikowym 6A.

Spełnione są warunki ochrony przed prądami przeciążeniowymi:

Warunek 1:

IB<IN<Idd		0,2A<6A<31A; warunek spełniony

Warunek 2:

I2<1,45*Idd		11,4A<45A; warunek spełniony

Dopuszczalny spadek napięcia: Do obliczenia spadku napięcia dla oświetlenia zastosowano metodę momentów. Przyjęto dopuszczalny spadek napięcia na poziomie ∆U≤ 2% (dopuszczalny spadek napięcia przyjęto na poziomie wlz 3%)

Spełnione

# Zasilanie technologii tężni

Zasilanie z istniejącej szafki oświetleniowej nr 36/2 skrzyżowanie ul. 3-go Maja z Nabrzeżną. W szafce zabezpieczyć obwód zabezpieczeniem 3xB20, projektowanie zasilanie szafki TE będzie wydzielonym obwodem wykonanym z przed obwodów oświetleniowych. Moc zarezerwowana  w szafce jest wystarczająca do dokonania rozbudowy, bez dodatkowych ustaleń z zakładem energetycznym.

Zejście kabla do ziemi zabezpieczyć rurą osłonową.

Zasilanie oświetlenia wykonać kalem YAKSX 4x25mm2. Przy każdym ze słupów zastosować 2m zapas przewodu. Zabezpieczyć obwód zasilania bezpiecznikiem 6A typu C (powinna spełniać wymagania PN-91/E-06160/10, na słupie z którego będzie zasilane). Zasilanie dla opraw doprowadzić do słupów z zaciskami montażowymi. Otwór w słupie zaślepić gumą silikonową, przewód na zewnątrz chronić rurą karbowaną (peszlem) w kolorze czarnym, odpornym na promieniowanie UV. W słupach przelotowych kable łączyć za pomocą tabliczek bezpieczników - zaciskowych tekstolitowych jednorzędowych w pionowym układzie śrub, żyły układać w choinkę w sposób umożliwiający swobodne wyjęcie z wnęki słupowej. W słupach podziałowych stosować zaciski dwurzędowe w pionowym układzie śrub.

Jako ochronę przeciwporażeniową dodatkową zastosowano - Szybkie Wyłączanie Zasilania zgodnie z PN-92/E-05009/41 Układ zasilania przyjęto jako: - TN-S, dla zasilania opraw oświetleniowych z tabliczek bezpiecznikowych zamontowanych w słupie

Zasilanie oprawy z zacisków tablicy zasilającej wewnątrz słupa przewodem elektroenergetycznym YDY 3x2,5mm2.

Zasilanie rozdzielni TE wykonać kalem YAKSX 4x25mm2. Przy obu szafkach zastosować 2m zapas przewodu. Od rozdzielni TE wybudować dwie linie kablowe wykonane kablami YKYżo 5x2,5 do szafy technologii  tężni i YKYżo 3x2,5 do pompy solankowej.

Budowę linii kablowych należy prowadzić zgodnie z wymaganiami normy N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.”

- Kable układać na głębokości 0,5m.

- Na dnie wykopu kablowego (gł. 0,6m) ułożyć bednarkę uziemienia Fe/Zn 30/4 powinna spełniać wymagania PN-67/H-922325.

- Nasypać 10cm warstwę piasku, kabel ułożyć w rurze ochronnej  i przykryć go taką samą warstwą piasku, a następnie ziemią rodzimą.

- Wloty każdej osłony rurowej po wprowadzeniu do jej wnętrza kabla należy uszczelnić pianką montażową odporną na wilgoć.

- Oznaczniki kablowe należy umieszczać w odległości co 10m na całej długości kabla.

Odległości pionowe i poziome od innych urządzeń oraz sposób wykonania skrzyżowań muszą być zgodne z N SEP-E-004.

# Zagadnienia BHP

Wraz z kablem zasilającym prowadzić bednarka ocynkowana 30x4 w celu zapewnienia uziemienia słupów oraz zadziałania zabezpieczenia prądowego.

Montaż, obsługa i naprawa urządzeń elektrycznych muszą być prowadzone przez osoby przeszkolone i posiadające odpowiednie uprawnienia.

Wszystkie użyte materiały i urządzenia powinny mieć znak bezpieczeństwa i świadectwa dopuszczenia do stosowania w Polsce.

Po zrealizowaniu instalacji należy przeprowadzić próby montażowe (badania i pomiary) dla całej instalacji.

# Zagadnienia BIOS

Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót Podczas realizacji budowy występować będzie zagrożenie życia i zdrowia tj.: - porażenie prądem elektrycznym podczas prac w przyłączeniu projektowanej rozbudowy do istniejącej linii. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed realizacją robót szczególnie niebezpiecznych Przed przystąpieniem do prac w warunkach szczególnego zagrożenia przy czynnych urządzeniach elektroenergetycznych lub w ich pobliżu kierujący zespołem pracowników kwalifikowanych powinien udzielić ustnego instruktażu o występujących zagrożeniach i technologii wykonania prac. Podobnego instruktażu kierownik robót powinien udzielić pracownikom pracującym przy montażu słupów. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom W celu zapobieżenia niebezpieczeństwom przy czynnych urządzeniach elektroenergetycznych pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie przepisów bhp oraz posiadać aktualne badania lekarskie z uwzględnieniem prac na wysokości. Dodatkowo ze względu na prace przy urządzeniach elektroenergetycznych pracownicy powinni posiadać ważne zaświadczenie kwalifikacyjne. Prace przy czynnych urządzeniach elektroenergetycznych powinny być prowadzone zgodnie z „Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy” przez zespół pracowników kwalifikowanych w rozumieniu ww instrukcji. Sposób prowadzenia prac i usunięcie zagrożeń określi każdorazowo poleceniodawca. Prace przy czynnych urządzeniach elektroenergetycznych powinny być prowadzone na urządzeniach wyłączonych spod napięcia lub w technologii PPN (prace pod napięciem). Prace na wysokości powinny być prowadzone z użyciem podnośnika hydraulicznego lub odpowiednich drabin a pracujący na wysokości powinni używać sprzętu ochrony osobistej i zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości. Prace przy montażu słupów latarni powinny być prowadzone zgodnie z instrukcją opracowaną przez producenta słupów. W każdym miejscu pracy przy czynnych urządzeniach elektroenergetycznych powinien być wyznaczony kierujący zespołem. Podczas realizacji całego zamierzenia budowlanego objętego projektem należy przestrzegać przepisów bhp, a roboty wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót poszczególnych rodzajów.

# Uwagi końcowe

Całość instalacji elektrycznych wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Wszystkie prace wykonać należy zgodnie z przepisami BHP i ppoż. oraz warunkami normy N SEP-E-004. Wytyczenie przebiegu trasowego linii kablowych należy zlecić uprawnionej jednostce geodezyjnej. W trakcie prac zapewnić możliwość wykonania inwentaryzacji geodezyjnej.

W przypadkach wątpliwości, co do przebiegu istniejącego uzbrojenia (innego niż podano na podkładach mapowych), należy wykonać przekopy kontrolne lokalizujące trasę danego urządzenia podziemnego.

Przekopy kontrolne należy wykonywać ze szczególna ostrożnością, odspojenie gruntu powinno odbywać się bez użycia kilofów.

Decyzje o konieczności wykonania przekopów kontrolnych pozostawia się inspektorowi nadzoru budowlanego.

Wszelkie nazwy producentów projektowanych elementów, pojawiające się w opisie należy traktować jako przykład zastosowanego rozwiązania. Dopuszcza się inne, równoważne rozwiązania materiałowe.