Opole, dnia 30.06.2020r.

Zakres czynności do wykonania podczas przeglądu technicznego zasilaczy UPS typ  UPS EDV-AMP-MIN ST20

Zlecony do wykonania przegląd techniczny zasilaczy UPS ma obejmować wykonanie następujących czynności i pomiarów:

- Czyszczenie oraz przegląd wizualny elementów UPS-a (min. czyszczenie wentylatorów modułów mocy)

- Sprawdzenie mechanicznych połączeń elementów UPS-a;

- Zapobiegawcza wymiana elementów o określonym czasie życia (według oddzielnie zaakceptowanej przez zleceniodawcę kalkulacji);

- Sprawdzenie - kalibracja ustawień dotyczących napięcia DC oraz wyjściowego napięcia falownika (poziom napięcia i częstotliwości);

- Sprawdzenie funkcjonowania głównych bloków UPS-a – określenie poprawności pracy w zaprojektowanym przedziale parametrów;

- Ogólny test funkcjonowania UPS-a;

- Sprawdzenie pracy UPS-a z symulacją zaniku napięcia sieci zasilającej przy pracy na biegu jałowym i pod obciążeniem;

- Sprawdzenie metodą wstępnego obciążenia stanu technicznego poszczególnych akumulatorów oraz poprawności ich połączeń

- Skasowanie alarmów i komunikatów generowanych przez sterownik zasilacza UPS.

- Sporządzenie raportu serwisowego po wykonanym przeglądzie.

Przegląd zasilaczy UPS należy wykonać w miejscu ich zainstalowania tj. :

- KPP w Brzegu	 	- 49-300 Brzeg, ul. Robotnicza 10

- KPP w Głubczycach	 	- 48-100 Głubczyce, ul. Chrobrego 6

- KPP w Kędzierzynie-Koźlu 	- 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Wojska Polskiego 18

- KPP w Kluczborku 		- 46-200 Kluczbork, ul. Katowicka 14

- KPP w Krapkowicach 	- 47-300 Krapkowice, ul. Sądowa 25

- KPP w Namysłowie 		- 46-100 Namysłów, ul. Piłsudskiego 4

- KPP w Nysie 			- 48-300 Nysa, ul. Armii Krajowej 11

- KPP w Oleśnie 		- 46-300 Olesno, ul. Klonowa 1A

- KPP w Prudniku 		- 48-200 Prudnik, ul. Skowrońskiego 39

- KPP w Strzelcach Opolskich - 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Piłsudskiego 3

Wykonawca realizujący przegląd zasilaczy UPS musi dysponować autoryzowanym oprogramowaniem producenta, które umożliwi mu dostęp do sterownika zasilacza UPS w celu  skasowania  alarmów i komunikatów wyświetlanych na panelu zasilacza.

Zlecone przeglądy w w/w lokalizacjach należy wykonać maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych, przyjmując do kalkulacji cenowej jednorazowy ryczałtowy koszt dojazdu.

Przed przystąpieniem do realizacji zadania wykonawca uzgodni ze zlecającym harmonogram wykonania przeglądów.