| Jednostka projektowa: | Szczecin 05.2023 |
| --- | --- |

Nazwa zamierzenia budowlanego

Przebudowa części szatniowo-sanitarnej budynku techniczno-socjalnego PŚK Górny Brzeg ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie

Adres i kategoria obiektu budowlanego:

ul. Zapadła 6, Szczecin XXX

Identyfikator działek ewidencyjnych, na których jest usytuowany obiekt budowlany:

326201_1.1052.3/31

Inwestor i adres inwestora :

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. M. Golisza 10, 71-682 Szczecin

Tom: :

I / II: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Oświadczenie: Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7.07.1994 Prawo budowlane, obwieszczenie z dnia 7 lipca 2020r. - projektanci i sprawdzający oświadczają, że niniejszy projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| specjalność / autor | imię i nazwisko / uprawnienia |  |  | podpis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| architektura główny projektant | mgr inż. arch. Miłosz STACHERA upr. bud. nr 11/ZPOIA/2005 |  |  |  |  |
| architektura sprawdził | mgr inż. arch. Przemysław WŁOSEK upr. bud. nr 34/ZPOIA/OKK/2012 |  |  |  |  |
| architektura opracowała | mgr inż. arch. Anna BOCZAR upr. bud. nr 2/ZPOIA/OKK/2013 |  |  |  |  |
| EGZEMPLARZ |  |  |  |  |  |
| NADZORU |  | URZĘDU | INWESTORA |  |  |

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

CZĘŚĆ OPISOWA - str. 4-13

| 1 | RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO, DANE OGÓLNE INWESTYCJI | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2 | ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO | 4 |
| 3 | UKŁAD PRZESTRZENNY I FORMA ARCHITEKTONICZNA | 4 |
| 4 | PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO | 5 |
| 5 | OPINIA GEOTECHNICZNA DO CELÓW PROJEKTOWYCH I INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO | 6 |
| 6 | LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH | 6 |
| 7 | Informacja o udziale lokali mieszkalnych dla osób niepełnosprawnych i osób starszych w ogólnej liczbie lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym | 6 |
| 8 | Warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w tym osoby starsze | 6 |
| 9 | Charakterystyka WPŁYWU OBIEKTU NA ŚRODOWISKO i jego wykorzystanie, na ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE | 6 |
| 10 | Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zapotrzebowania w energię i ciepło | 7 |
| 11 | ANALIZA TECHNICZNA I EKONOMICZNA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTYWANIA URZĄDZEŃ KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ W ODDZIELNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ | 9 |
| 12 | wyposażenie budowlano-instalacyjne | 9 |
| 13 | dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obektu budowlanego | 10 |
| 14 | INFORMACJA O ODSTĘPSTWACH OD PRZEPISÓW TECHNICZNO – BUDOWLANYCH | 11 |
| 15 | UWAGI FORMALNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PROJEKTU | 12 |
| 16 | dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych | 12 |
| 17 | Informacja o obszarze oddziaływania inwestycjI | 13 |

ZAŁĄCZNIKI - str. 14-15

- Kserokopie uprawnień oraz zaświadczeń o wpisie projektantów do stosownych izb samorządu zawodowego

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

| NR RYS. | TYTUŁ RYSUNKU | SKALA |
| --- | --- | --- |
| I/1 | Rzut parter: część socjalno-szatniowa – inwentaryzacja | 1:50 |
| I/2 | Przekrój A-A – inwentaryzacja | 1:50 |
| I/3 | Elewacje budynku – inwentaryzacja | 1:100 |
| A/1 | Rzut parter: część socjalno-szatniowa – PB: A-B | 1:50 |
| A/2 | Przekrój A-A – PB: A-B | 1:50 |
| A/3 | Elewacje budynku – PB: A-B | 1:100 |

- RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO, DANE OGÓLNE INWESTYCJI

RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek przepompowni przy oczyszczalni ścieków, kategoria XXX

Dane ogólne:

- Nazwa inwestycji – Przebudowa części szatniowo-sanitarnej budynku techniczno-socjalnym PŚK Górny Brzeg ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie

- Adres inwestycji – Szczecin,  ul. Zapadła 6, obręb Śródmieście 1052, dz. nr 3/31,

- Inwestor i zleceniodawca - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., ul. M. Golisza 10, 71-682 Szczecin

Podstawa opracowania:

Opracowanie wykonano na zlecenie:

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., ul. M. Golisza 10, 71-682 Szczecin

W opracowaniu wykorzystano następujące materiały i uzgodnienia:

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pt.: Międzyodrze – Kępa Parnicka – Wyspa Zielona w Szczecinie

- założenia funkcjonalne - wytyczne inwestora

- obowiązujące przepisy i normy

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest – Przebudowa części szatniowo-sanitarnej budynku techniczno-socjalnym PŚK Górny Brzeg ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie, dz. nr 3/31, obręb 1052 Śródmieście w Szczecinie.

ogólne założenia projektu:

- przebudowa części szatniowo-sanitarnej budynku techniczno-socjalnym

- remont elewacji

- ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

- Przeznaczenie – część socjalno-sanitarna w budynku techniczno-socjalnym

- Program użytkowy części socjalno-sanitarnej – pomieszczenie biurowe, WC przy szatni brudnej, szatnia brudna, łazienka, szatia czysta, pomieszczenie socjalne.

- UKŁAD PRZESTRZENNY I FORMA ARCHITEKTONICZNA

- Układ przestrzenny i forma architektoniczna – istniejący budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wolnostojący, o zwartej bryle krytej stropodachem – bez zmian względem stanu istniejącego.

- Elewacja:

- ściany zewnętrzne – tynkowane, bez zmian względem stanu istniejącego

- okna i drzwi przeszklone – stolarka w kolorze białym bez zmian względem stanu istniejącego

- podokienniki zewnętrzne – z blachy powlekanej bez zmian względem stanu istniejącego

Projektowana przebudowa i remont jest zgodna z założeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Dane techniczne budynku

|  |  | STAN ISTNIEJĄCY | STAN PROJEKTOWANY |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Podpiwniczenie | brak | bez zmian |  |
| - | Liczba kondygnacji podziemnych | 0 | bez zmian |  |
| - | Liczba kondygnacji nadziemnych | 1 | bez zmian |  |
| - | Grupa wysokości budynku | N – niski | bez zmian |  |
| - | Powierzchnia zabudowy | 206,74 | bez zmian | m2 |
| - | Powierzchnia użytkowa | 167,20 | 167,79 | m2 |
| - | Powierzchnia wewnętrzna | 183,72 | bez zmian | m2 |
| - | Kubatura budynku | 885,0 | bez zmian | m3 |
| - | Wysokość budynku do kalenicy | 4,52 | bez zmian | m |
| - | Szerokość budynku | 9,67 | bez zmian | m |
| - | Długość budynku | 21,38 | bez zmian | m |

Zestawienie powierzchni i pomieszczeń części socjalno-sanitarnej – stan ISTNIEJĄCY:

| L.p. | Nazwa | Pow. netto [m2] | Pow. użytk. [m2] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wiatrołap | 1,77 | 1,77 |
| 2 | Korytarz | 3,77 | 3,77 |
| 3 | Dyżurka | 13,35 | 13,35 |
| 4.1 | Przedsionek WC | 2,42 | 2,42 |
| 4.2 | WC | 1,23 | 1,23 |
| 5 | Szatnia brudna | 4,62 | 4,62 |
| 6.1 | Umywalnia | 8,38 | 8,38 |
| 6.2 | WC | 1,40 | 1,40 |
| 7 | Szatnia czysta | 8,51 | 8,51 |
|  | Razem: | 45,45 | 45,45 |

Zestawienie powierzchni i pomieszczeń części socjalno-sanitarnej – stan projektowany:

| L.p. | Nazwa | Pow. netto [m2] | Pow. użytk. [m2] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wiatrołap | 4,70 | 4,70 |
| 2 | Dyżurka | 13,35 | 13,35 |
| 3.1 | Przedsionek WC | 2,09 | 2,09 |
| 3.2 | WC | 2,09 | 2,09 |
| 4 | Szatnia brudna | 6,03 | 6,03 |
| 5 | Łazienka | 5,43 | 5,43 |
| 6 | Szatnia czysta | 4,18 | 4,18 |
| 7 | Pomieszczenia śniadań | 8,17 | 8,17 |
|  | Razem: | 46,04 | 46,04 |

- OPINIA GEOTECHNICZNA DO CELÓW PROJEKTOWYCH I INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projekt nie przewiduje zmian w sposobie posadowienia istniejącego budynku.

Stan techniczny istniejących ław i ścian fundamentowych istniejącego budynku określa się jako dobry, a proces osiadania budynku za zakończony. Brak jakichkolwiek oznak świadczących o wadliwej pracy statycznej fundamentów. Nie projektuje się zmian w układzie konstrukcyjnym ław i ścian fundamentowych.

Planowana inwestycja nie spowoduje przekroczenia naprężeń dopuszczalnych dla w/w elementów konstrukcyjnych

- LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH

Nie dotyczy

- Informacja o udziale lokali mieszkalnych dla osób niepełnosprawnych i osób starszych w ogólnej liczbie lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym

Nie dotyczy

- Warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej / budynku mieszkalnego wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w tym osoby starsze

Nie dotyczy.

- Charakterystyka WPŁYWU OBIEKTU NA ŚRODOWISKO i jego wykorzystanie, na ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE

- Przebudowa i remont zostaną wykonane w technologii tradycyjnej, przy użyciu materiałów budowlanych, które posiadają obowiązujące świadectwa do stosowania w budownictwie lub jeżeli są przedmiotem norm państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające zgodność z postanowieniem odpowiedniej normy

- po zakończeniu przewidywanych prac nie przewiduje się zmian w: ilości i sposobie pobierania wody użytkowe oraz ilości i sposobie odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych i wód opadowych

- po zakończeniu przewidywanych prac nie przewiduje się zmian w ilości emisji zanieczyszczeń gazowych

- po zakończeniu przewidywanych prac nie przewiduje się zmian w: ilości i sposobie gromadzenia odpadów stałych

- po zakończeniu przewidywanych prac nie przewiduje się zmian w: ilości emisji drgań, promieniowania

- po zakończeniu przewidywanych prac nie przewiduje się zmian we wpływie na istniejący drzewostan, powierzchnie ziemi

- Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zapotrzebowania w energię i ciepło

| RODZAJ BUDYNKU |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Magazynowy |  |  |  |  |  |  |
| ADRES BUDYNKU |  |  |  |  |  |  |
| Szczecin, Zapadła |  |  |  |  |  |  |
| NAZWA PROJEKTU |  |  |  |  |  |  |
| POWIERZCHNIA CAŁKOWITA |  |  | [m2] | 47,09 |  |  |
| POWIERZCHNIA UŻYTKOWA |  | Au | [m2] | 42,27 |  |  |
| POWIERZCHNIA UŻYTKOWA MIESZKAŃ |  | PUM | [m2] | 0,00 |  |  |
| POWIERZCHNIA UŻYTKOWA USŁUG |  | PUU | [m2] | 42,27 |  |  |
| POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE |  | Af | [m2] | 47,09 |  |  |
| POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE |  |  | [m2] | 42,27 |  |  |
| POWIERZCHNIA CHŁODZONA |  | AC | [m2] | 0,00 |  |  |
| POWIERZCHNIA UŻYTKOWA CHŁODZONA |  |  | [m2] | 0,00 |  |  |
| POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE |  |  | [m2] | 0,00 |  |  |
| POWIERZCHNIA MIESZKALNA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE |  |  | [m2] | 0,00 |  |  |
| POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE |  |  | [m2] | 47,09 |  |  |
| POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UŻYTKOWA |  |  | [m2] | 42,27 |  |  |
| POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE |  |  | [m2] | 42,27 |  |  |
| KUBATURA CAŁKOWITA (NETTO) |  |  | [m3] | 140,1 |  |  |
| KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE (NETTO) |  |  | [m3] | 140,1 |  |  |
| JEDNOSTKOWA WIELKOŚĆ EMISJI CO2 |  | ECO2 | [t CO2/(m2·rok)] | 0,326 |  |  |
| UDZIAŁ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ |  | UOZE | [%] | 0,0 |  |  |
| DANE KLIMATYCZNE |  |  |  |  |  |  |
| STREFA KLIMATYCZNA |  |  |  | STREFA I |  |  |
| PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA |  | Θe | [oC] | -16,0 |  |  |
| ŚREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA |  | Θm,e | [oC] | 7,7 |  |  |
| STACJA METEOROLOGICZNA |  |  |  | Dąbie |  |  |
| PROJEKTOWE STRATY CIEPŁA NA OGRZEWANIE BUDYNKU |  |  |  |  |  |  |
| PROJEKTOWA STRATA CIEPŁA PRZEZ PRZENIKANIE |  | ΦT | [W] | 6 581,8 |  |  |
| PROJEKTOWA WENTYLACYJNA STRATA CIEPŁA |  | ΦV | [W] | 873,8 |  |  |
| CAŁKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPŁA |  | Φ | [W] | 7 455,6 |  |  |
| NADWYŻKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKÓW OSŁABIONEGO OGRZEWANIA |  | ΦRH | [W] | 0,0 |  |  |
| PROJEKTOWE OBCIĄŻENIE CIEPLNE BUDYNKU |  | ΦHL | [W] | 7 455,6 |  |  |
| WSKAŹNIKI I WSPÓŁCZYNNIKI STRAT CIEPŁA |  |  |  |  |  |  |
| WSKAŹNIK ΦHL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANEJ TEMPERATURZE |  | ΦHL,A | [W/m2] | 158,3 |  |  |
| WSKAŹNIK ΦHL ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANEJ TEMPERATURZE |  | ΦHL,V | [W/m3] | 53,2 |  |  |

Analiza porównawcza źródła ciepła

Założenia Inwestora dla przedmiotowej inwestycji obejmują konieczność minimalizowania kosztów inwestycyjnych. Przyjęto na tej podstawie jako rozwiązanie niezbędne do analizy przyjęcie pozostawienie istniejącego sposobu ogrzewania i zapewnienia ciepłej wody użytkowej jednak z uwzględnieniem wymaganej przepisami wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Jako alternatywy przyjęto wykonanie tylko w obrębie przedmiotowej części budynku szatni nowego systemu ogrzewania wodnego w wersji z kotłownią gazową kondensacyjną i w wersji z systemem pompy ciepła powietrze-woda i stosownie do tych wariantów wykonanie instalacji grzewczej wodnej z grzejnikami a dla pompy ciepła z ogrzewaniem podłogowym.

Analizę porównawczą opracowano dla okresu pięcioletniego z założeniem średnich cen rynkowych paliw i energii obecnych oraz średnich wartości zabudowy wykazanych urządzeń dodatkowych.

| system konwencjonalny - istniejące źródło ciepła w postaci lokalnych elektrooporowych grzejników elektrycznych z elektrycznym podgrzewaczem ciepłej wody - system wentylacji jako nowoprojektowany mechaniczny nawiewno wyciągowy z odzyskiem ciepła i nagrzewnicą elektryczną |  |  |
| --- | --- | --- |
| zapotrzebowanie energii elektrycznej do ogrzewania i wentylacji | 13635 | kWh/rok |
| zapotrzebowanie energii elektrycznej do przygotowania ciepłej wody | 50 | kWh/rok |
| zapotrzebowanie energii elektrycznej do napędu urzadzeń | 237,9 | kWh/rok |
| warunki finansowe |  |  |
| - koszt budowy źródła ciepła (brak zmian ) - wymagane stosowanie nowych grzejników | 0 | zł |
| - roczne koszty serwisu i utrzymania (pokryte istniejącymi kosztami) | 0 | zł/rok |
| - roczne koszty opłat za energię cieplną z gazu (dla c.j. 0,85zł/kWh) | 0 | zł/rok |
| - roczne opłaty za prąd - (c.j. 2,2zł/kWh) | 30630 | zł/rok |
| Łączne koszty inwestycji i utrzymania w okresie 5lat | 153 151,90 zł | zł/5lat |
| system konwencjonalny przebudowa - zastąpienie systemu grzejników elektrycznych na nowy system wodny zasilany z kotła kondensacyjnego do potrzeb CO i CW |  |  |
| zapotrzebowanie energii do ogrzewania i wentylacji | 13635 | kWh/rok |
| zapotrzebowanie energii do przygotowania ciepłej wody | 50 | kWh/rok |
| zapotrzebowanie energii elektrycznej do napędu urzadzeń | 237,9 | kWh/rok |
| warunki finansowe |  |  |
| - koszt budowy źródła ciepła (kocioł kondensacyjny 29kW z zasobnikiem CW 400L), z jednym obiegiem grzewczym wraz z kosztem instalacji grzejnikowej i rozprowadzeniem instalacji pod posadzką | 94900 | zł |
| - roczne koszty serwisu i utrzymania | 1200 | zł/rok |
| - roczne koszty opłat za energię cieplną z gazu (dla c.j. 0,85zł/kWh) | 12644 | zł/rok |
| - roczne opłaty za prąd - dot.syst.pomoc. (c.j. 2,2zł/kWh) | 523,38 | zł/rok |
| Łączne koszty inwestycji i utrzymania w okresie 5lat | 166 735,65 zł | zł/5lat |
| system alternatywny - budowa systemu pompy ciepła split 20kW SCOP=3,8 z zasobnikiem ciepłej wody 400L i buforem instalacji grzewczej 100L z jednym obiegiem grzewczym i wykonaniem we wszystkich pomieszczeniach ogrzewania podłogowego uzupełnianego grzejnikami drabinkowymi |  |  |
| zapotrzebowanie energii do ogrzewania i wentylacji | 13635 | kWh/rok |
| zapotrzebowanie energii do przygotowania ciepłej wody | 50 | kWh/rok |
| zapotrzebowanie energii elektrycznej do napędu urzadzeń | 238 | kWh/rok |
| zapotrzebowanie energii elektrycznej do pokrycia potrzeb grzewczych przez PC | 3601 | kWh/rok |
| warunki finansowe |  |  |
| - koszt budowy pompy ciepła powietrze-woda split 20kW SCOP3,8 wraz z instalacją zasobników, bufora, ogrzewania podłogowego | 107800 | zł |
| - roczne koszty serwisu i utrzymania | 1900 | zł/rok |
| - roczne koszty opłat za energię cieplną z gazu | 0 | zł/rok |
| - roczne koszty opłaty za prąd do zasilania pomp ciepła i systemów pomocniczych (c.j. 2,2zł/kWh) | 8446 | zł/rok |
| Łączne koszty inwestycji i utrzymania w okresie 5lat | 159 531,37 zł | zł/5lat |

Podsumowanie i wybór optymalnych rozwiązań źródła ciepła i instalacji:

Każdy z przyjętych wariantów w założonym okresie eksploatacji wymaga podobnych kosztów sumarycznych inwestycji i utrzymania wraz z kosztami paliw. Jednocześnie należy uwzględnić możliwość wzrostu cen paliw. Porównanie wykazało że założenia Inwestora o pozostawieniu istniejącego sposobu ogrzewania przestrzeni w okresie 5lat posiada najniższy koszt łączny i pozwala na uznanie go optymalnym. Jednocześnie należy pamiętać że ten wariant ogrzewania nie wnosi obostrzeń do konieczności ogrzewania po za godzinami pracy, pozwala okresowo wyłączać części pomieszczeń z ogrzewania tym samym realne koszty eksploatacji mogą być znacznie niższe.

- ANALIZA TECHNICZNA I EKONOMICZNA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTYWANIA URZĄDZEŃ KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ W ODDZIELNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Dla systemu grzejników elektrycznych oraz systemu wentylacji mechanicznej istnieją techniczne i ekonomiczne podstawy stosowania regulacji termostatycznej. Dla wszystkich tych elementów instalacji przyjęto stosowanie termostatów.

- wyposażenie budowlano-instalacyjne zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego

  - Wyposażenie budowlano-instalacyjne

- Instalacja wodociągowa – przewidziana do przebudowy, zgodnie z projektem technicznym branżowym.

- Instalacja kanalizacji sanitarnej – przewidziana do przebudowy, zgodnie z projektem technicznym branżowym

- Instalacja kanalizacji deszczowej – bez zmian

- Instalacja klimatyzacji – projektowana w pomieszczeniu dyżurki

- Instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej – projektowana, zgodnie z projektem technicznym branżowym. Projektowane źródło ciepła do ogrzewania na bazie systemu grzejników elektrycznych elektrooporowych, źródło ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej podgrzewacze elektryczne

- Instalacja elektryczna – przewidziana do przebudowy, zgodnie z projektem technicznym branżowym

  - Dane technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu techniczno-socjalnego

W budynku zapewniono:

- Pomieszczenie socjalne i ustępowe dla pracowników

- Szatnię brudna i szatnię czystą

- Wysokość pomieszczeń h=2,90m

- Wentylacja:

- Pomieszczenia biurowe, pomieszczenia socjalne i szatnia – mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła

- Pomieszczenia higieniczne oraz techniczne – mechaniczna wyciągowa

- Oświetlenie – parametry oświetlenia zgodnie z PN

- Temperatura – parametry temperatury pomieszczeń zgodnie z PN

- Okna – wyposażone w nawiewniki okienne (zgodnie z projektem branżowym);

- Okładziny wykończeniowe – pomieszczenia higieniczne (mokre) zaopatrzone w posadzki zmywalne, ściany zabezpieczone do wys. min.2m płytkami z glazury

Wyposażenie:

- pomieszczenie socjalne – blat roboczy z chłodziarką na art. żywnościowe pracowników, stół z krzesłami, zlew dwukomorowy, umywalkę kuchenkę elektryczną

- szatnia – szafy ubraniowe na ubrania zamienne pracowników, ławki

- WC – miska ustępowa, umywalka, szafka na środki czystości i mopa, zlewozmywak gospodarczy

- łazienka – miska ustępowa, natrysk, umywalka, pralka, miejsce do suszenia odzieży (suszarka sufitowa sznurkowo-drążkowa)

Zatrudnienie i obsługa:

Zatrudnienie na jednej zmianie – do 2 osób:

- dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obektu budowlanego

Budynek zalicza się ze względu na :

- wysokość – do budynków niskich ( N ),

- przeznaczenie – do budynków technicznych z częścią socjalną

- kategoria zagrożenia ludzi – w budynku występują pomieszczenia techniczne (stacja transformatorowa przy przepompowni ścieków) o gęstości obciążenia ogniowego strefy pożarowej poniżej 500 MJ/m2 oraz pomieszczenia zaliczane do kategorii ZLIII, tj.: pomieszczenia szatniowo-sanitarne.

- Dla analizowanego budynku dopuszcza się przyjęcie klasy D odporności pożarowej (§212 ust.3 i 4 WT)

- informacja o strefach pożarowych: budynek to jedna strefa pożarowa

Wymagane klasy odporności ogniowej elementów budynku:

- główna konstrukcja nośna – R30,

- konstrukcja dachu – nie określa się,

- stropy – REI30,

- ściany zewnętrzne w pasach między-kondygnacyjnych i połączeniach ze stropem – EI30,

- ściany wewnętrzne – nie określa się; obudowy poziomych dróg ewakuacyjnych – EI15,

- przekrycie dachu – nie określa się,

Materiały wykończeniowe

- elementy wykończenia wnętrz wykonane z elementów NRO

- sufity i okładziny ścian z materiałów niepalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia

- przejścia instalacji przez ściany i stropy zabezpieczyć masami pęczniejącymi pod wpływem ognia

Oświetlenie awaryjne

- oświetlenie awaryjne, spełniające wymagania PN, będzie zapewniać oświetlenie na drodze ewakuacyjnej podczas zaniku zasilania podstawowego

Główny wyłącznik prądu

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu zlokalizowany przy wejściu głównym

Ewakuacja i drogi ewakuacyjne

- Długość dojść ewakuacyjnych nie przekracza 30m.

- Długość przejść nie przekracza 40m.

- Ilość wyjść ewakuacyjnych z budynku odpowiada wymogom ewakuacji.

- Wykończenie wnętrz z materiałów niepalnych lub trudnozapalnych.

- Korytarze zaopatrzone w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne zgodne z PN.

- Szerokość dróg ewakuacji min. 120cm

Wyposażenie w środki gaśnicze (w części socjalno-sanitarnej)

- Pomieszczenia należy wyposażyć w sprzęt gaśniczy – gaśnice (typ GP-4-ABC 4kg), 1 szt. na 200 m2

- INFORMACJA O ODSTĘPSTWACH OD PRZEPISÓW TECHNICZNO – BUDOWLANYCH

  - Odstępstwo w zakresie obniżenia wysokości pomieszczenia kuchni, będącego pomieszczeniem stałej pracy, w którym prowadzone będą prace powodujące występowanie czynników uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia.

Nie dotyczy

  - Odstępstwo od warunków ochrony przeciwpożarowej

Nie dotyczy

- UWAGI FORMALNE DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH WG NINIEJSZEGO PROJEKTU

- Roboty budowlane należy wykonywać na podstawie pełnego projektu budowlanego (zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlanego i technicznego), zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującego prawa i etyki zawodowej.

- Wymiary materiałów budowlanych (w tym ślusarki, stolarki itp.), urządzeń i osprzętu, należy zweryfikować na placu budowy względem w/w projektu, przed ich zakupem i wbudowaniem

- Miejsce wykorzystania materiałów budowlanych, urządzeń, osprzętu itp., wykorzystywanych przy realizacji prac budowlanych wg w/w projektu, musi być zgodne z producencką specyfikacją wykorzystania produktu

- Wnioski materiałowe na zakup wyposażenia ruchomego (meble) i nieruchomego (montaż biały, wyposażenie kuchenne, oprawy oświetleniowe itp.) należy przedstawić do akceptacji projektantów przed dokonaniem zakupu

- dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych

- Wszystkie materiały, które będą zastosowane w trakcie budowy  muszą posiadać obowiązujące świadectwa do stosowania w budownictwie lub jeżeli są przedmiotem norm państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające zgodność z postanowieniem odpowiedniej normy.

- W trakcie realizacji robót należy przestrzegać aktualnie obowiązujących zasad  bezpieczeństwa pracy w zakresie: BHP, P.POŻ, SANEPID.

- Roboty powinny być prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem uprawnionej osoby. Kierownik budowy winien posiadać wymagane kwalifikacje zawodowe oraz znać przepisy w w/w zakresie.

- Kierownik budowy przed rozpoczęciem prac powinien przeszkolić 	pracowników w  zakresie przepisów BHP, P.POŻ i SANEPID obowiązujących w budownictwie oraz sporządzić projekt organizacji placu budowy.

- Zatrudnieni na budowie pracownicy winni:

- posiadać aktualne świadectwo zdrowia,

- być przeszkoleni w w/w zakresie,

- być wyposażeni w odpowiedni sprzęt i odzież ochronną,

- posiadać kwalifikacje do używania specjalistycznego sprzętu.

- Prace budowlane należy prowadzić zgodnie z:

- decyzją o pozwoleniu na budowę,

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych,

- prawem budowlanym,

- aktualnymi polskimi normami i przepisami dotyczącymi procesu budownictwa.

- Informacja o obszarze oddziaływania inwestycji

przepisy prawa wg których określono zakres obszaru oddziaływania inwestycji

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. z dn. 18.09.2015, poz. 1422

zasięg obszaru ODDZIAŁYWANIA inwestycji

- ukształtowanie terenu działki inwestycyjnej oraz jej ogrodzenie bez zmian

- w zasięg oddziaływania inwestycji wchodzą działki nr: 3/31 obręb 1052 Śródmieście, Szczecin

Autorzy opracowania :

| architektura projektant: |  | mgr inż. arch. Miłosz STACHERA upr. nr 11/ZPOIA/2005 |
| --- | --- | --- |